## 6.NP
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | Rekonstrukce objektu UK - SBZ, Petrská 1180/3
Objekt: |  | 6.NP OPEN SPACE
Část: |  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky
|  |  |  | Datum: |  |  | 2021-05-31
Objednatel: |  |  |  | Projektant: |  |  | Ing. Matúš Maľák
Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel: |  |  | Ing. Matúš Maľák
PČ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY - ref. Řada ABB Tango | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1. |  | Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP20, komplet | ks | 4 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač pro ovládání osvětlení z jednoho místa, zapuštěné provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku
2. |  | Přepínač střídavý, 10A/230V, IP20, komplet | ks | 12
Vypínač pro ovládání osvětlení ze dvou míst, zapuštěné provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku
3. |  | Vypínač sériový, 10A/230V, IP20, komplet | ks | 2
Vypínač pro ovládání dvou světel nebo skupin světel z jednoho místa, zapuštěné provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku
4. |  | Vypínač křížový, 10A/230V, IP20, komplet | ks | 4
Vypínač pro ovládání dvou světel nebo skupin světel z jednoho místa, zapuštěné provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku
5. |  | Detektor pohybu pro spínání LED osvětlení, stropní přisazená montáž, komplet | ks | 6
6. |  | Podlahová krabice včetně náplně: 4x zásuvka 230V/16A, 2x DATA, komplet | ks | 4
Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné provedení
7. |  | Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet | ks | 80
Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné provedení
| 2 - OSVĚTLENÍ | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
8. |  | LED svítidlo závěsné, 4000K, CRI>80, 27,3W, 3370lm, IP20, barva černá, dle výpočtu osvětlení - ozn. A1 | ks | 12 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | LED svítidlo vestavné kruhové, 25W, IP20, barva RAL9016, 2354lm, 4000K, dle výpočtu osvětlení - ozn. D1 | ks | 34
10. |  | LED svítidlo závěsné (tubus), 65W, IP20, barva bílá, 7388lm, 4000K, průměr 150mm, dle výpočtu osvětlení - ozn. L | ks | 8
11. |  | LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod., na závěsu, 2W, barva bílá, piktogram směru úniku, IP22, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU - ozn. NO1 | ks | 2
12. |  | LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod., vestavné, kruhové, 3W, barva bílá, optika pro únikové cesty, IP20, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU - ozn. NO2 | ks | 6
13. |  | LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod., na závěsu, 2W, barva bílá, piktogram směru úniku, IP22, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU - ozn. NO3 | ks | 2
| 3 - Kabeláž | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
14. |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 730 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá, zžl, modrá
15. |  | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 260
Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá, šedá, modrá
16. |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 1120
Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 2,5mm2, barva černá, zžl, modrá
17. |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 20
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 2,5mm2, barva černá, hnědá, šedá, zžl, modrá
18. |  | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 60
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá, hnědá, šedá, zžl, modrá
19. |  | CY 6 zž | m | 100
Kulatý kabel s Cu jádrem, 1 žíla o průřezu 6mm2, barva zlž.
| 4 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
20. |  | Krabice univerzální KU68 | ks | 115 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
instalační krabice pod omítku
21. |  | Krabice odbočná povrchová, včetně víka | ks | 5
instalační krabice pro povrchovou montáž
22. |  | Kabelový žlab 150x50, drátěný, včetně příslušenství a výložníků/podpěr každých 1,2m | m | 15
Kabelová trasa. Položka obsahuje veškeré spojky, úchyty a odbočky dle instalačného postupu/návodu výrobce
23. |  | Kabelový rošt stoupací 250/60, vč.příslušenství a úchytného materiálu | m | 2
Kabelová trasa ve stoupačkách. Položka obsahuje veškeré spojky, úchyty a odbočky dle instalačného postupu/návodu výrobce
24. |  | Chránička ohebná pr. 25mm | m | 15
Ochrana kabelů v podlaze
25. |  | Drobný instalační materiál( wago svorky, sadra, vrtáky…apod.) | ks | 1
| 5 - Montáž, demontáž | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
26. |  | Odvoz a likvidace odpadu | soubor | 1 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zahrnuje odvoz a likvidaci veškerého odpadu z demontované elektroinstalace, odpadního materiálu a obalů
27. |  | průrazy stěn a stropů | soubor | 1
Zahrnuje průrazy zděných a panelových konstrukcí pro hlavní kabelové trasy v počtu 2ks
28. |  | Montáž elektroinstalace | soubor | 1
29. |  | Demontáž stávající elektroinstalace | soubor | 1
Položka obsahuje demontáž stávajícího osvětlení v počtu cca 4ks svítidel, demontáž vypínačů a zásuvek včetně krabic v počtu cca 15ks, demontáž stávající kabeláže
| 6 - Ostatní | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
30. |  | Přípomocné pomocné práce | soubor | 1 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zahrnuje zasádrování krabic, rozvaděče, drobné sekání do zdiva, omítky apod.
31. |  | Sekání drážek pro kabelové trasy (50x30), včetně zapravení vysekané drážky | m | 150
Provedení drážek pro uložení kabelů ve zdi. Rozměr drážky cca 50x30, položka obsahuje hrubé zapravení drážky po celé své délce. Finální úprava omítky je součástí stavební části
32. |  | Doběhové relé | ks | 4
33. |  | Vyhotovení výchozí revizní zprávy | hod | 8
34. |  | Měření intenzity osvětlení, včetně vyhotovení protokolu | ks | 1
35. |  | Projekt skutečného provedení | ks | 1
36. |  | Koordinace s ost.profesemi | soubor | 1
Koordinační činnost s ostatními profesemi z pohledu postupu montáže a připravenosti pro řádné napojení koncových spotřebičů po dobu trvání stavby
37. |  | Koordinace s provozovatelem | soubor | 1
Koordinační činnost s provozovatelem na pravidelných kontrolních dnech po dobu trvání stavby
| 7 - Rozvaděče | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
38. |  | Rozvaděč přisazený FW, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 571x1091x150 ŠxVxH | ks | 1
39. |  | Vypínač 63A/3 | ks | 1
40. |  | Přepěťová ochrana II. Stupně | ks | 1
41. |  | Vypínač 25A/2 | ks | 1
42. |  | Jistič 10A/1/C | ks | 1
43. |  | Jistič 16A/1/B | ks | 8
44. |  | Jistič 16A/3/B | ks | 1
45. |  | Jistič 40A/3/B | ks | 1
46. |  | Proudový chránič 40A/4P/Asi | ks | 1
47. |  | Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 16A/2/C/30mA | ks | 10
48. |  | Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10A/2/C/30mA | ks | 6
49. |  | Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči | soubor | 1
50. |  | Kapsa na dokumentaci | ks | 1