## ÚT- ZMĚNA 03- 6.NP
Rozpočet
Investiční akce: Rekonstrukce objektu UK – SBZ, Petrská 1180/3, Praha 1
Změna 03- 6.NP
Datum: 04/2020
Investor: Univerzita Karlova v Praze, Správa budov a zařízení, Ovocný trh 3/5 ,116 36, Praha 1
Zpracovatel: Ing. Luboš Knor
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  | 0
Cena celkem s DPH: |  |  | 0
Vytápění - změna 03 - 6.NP
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
Zařízení
1 | 1 | Termohydraulický oddělovač, Qmax=2,0 m3/h, s odlučovačem vzduchu, včetně konzole, tepelné izolace, vypouštění, automatického odvzdušnění, připojovací rozměry 4x DN25 | ks | 1
Oběhová čerpadla
2 | 2 | Č4 - Oběhové čerpadlo topného okruhu DN25-40, závitové, s elektronickou regulací výkonu, včetně izolačního krytu, těsnění, Q= 0,5 m3/h, H=2,5 m, P= 5 -45 W, 230 V/50Hz | ks | 1
Armatury
3 | 3 | Kulový kohout DN25, PN16/120°C | ks | 4
4 | 4 | Vypouštěcí kulový kohout DN15, PN16/120°C | ks | 2
5 | 5 | Automatický odzdušňovací ventil | ks | 6
6 | 6 | Teploměr technický 0- 120 °C, příložný, včetně upevňovací spony | ks | 2
Armatury pro otopná tělesa
7 | 7 | Dvojité regulační šroubení pro tělesa VK s integrovaným ventilem , včetně svěrného šroubení pro Cu trubky 15 mm | ks | 11
8 | 8 | Integrovaná radiátorová armatura s ventilem a regulačním uzavíracím šroubení pro těsesa se středovým připojením , včetně svěrného šroubení pro Cu trubky 15 mm | ks | 2
9 | 9 | Termostatická hlavice pro tělesa VK s integrovaným ventilem | ks | 11
10 | 10 | Termostatická hlavice pro tělesa s integrovanou armaturou | ks | 2
11 | 11 | Vypouštěcí kulový kohout DN15, PN16/120°C | ks | 3
12 | 12 | Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního | ks | 13
Otopná tělesa
13 | 13 | Deskové otopné těleso typu VK (pravé) včetně integrovaného termostatického ventilu a odvzdušnění, konzol na stěnu, připojení zespodu rozměr 33/600/900 | ks | 1
14 | 14 | dtto rozměr 22/600/700 | ks | 3
15 | 15 | dtto rozměr 22/600/800 | ks | 6
16 | 16 | Deskové otopné těleso typu VK (levé) včetně integrovaného termostatického ventilu a odvzdušnění, konzol na stěnu, připojení zespodu rozměr 33/600/900 | ks | 1
17 | 17 | Koupelnové otopné těleso trubkové se středovým spodním připojením typu KLCM v=700, š=450mm, výkon Q=255W (20°C/75/65°C) | ks | 2
Potrubí
18 | 18 | Potrubí ocelové bezešvé DN25, včetvě tvarovek, spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 5
19 | 19 | Potrubí měď. hladké , včetně tvarovek , spojovacího materiálu a upevňovací materiálu rozměr 28x1,5 | m | 67
20 | 20 | dtto 22x1,0 | m | 32
21 | 21 | dtto 18x1,0 | m | 71
22 | 22 | dtto 15x1,0 | m | 35
23 | 23 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky Ć15 mm, rohové připojení ze zdi | ks | 26
24 | 24 | Vysazení odbočky DN25 na stávajícím rozvodu Fe do DN65 , včetně spojovacího a instalačního materiálu | ks | 2
25 | 25 | Napojení Cu rozvodu na Fe do rozměru DN25, včetně spojovacího a instalačního materiálu | ks | 2
Tepelná izolace
26 | 26 | Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií,na ocel. DN25/tl. 30mm, včetně spojovacího materiálu | m | 5
27 | 27 | Polyethylenové tepelně izolační návleky, pro měděné potrubí, včetně spojovacího a instalačního materiálu, vnější Ć28mm/tl. 20 mm | m | 67
28 | 28 | dtto vnější Ć22mm/tl. 20 mm | m | 32
29 | 29 | dtto vnější Ć18mm/tl. 15 mm | m | 71
30 | 30 | dtto vnější Ć15mm/tl. 15 mm | m | 35
Ostatní
31 | 31 | Nátěry potrubí ocelové do DN 65, 2 x základní barva | m | 5
32 | 32 | Vypuštění otopné soustavy | ks | 1
33 | 33 | Propláchnutí systému | ks | 2
34 | 34 | Napuštění otopné soustavy vodou o předepsaných parametrech | ks | 1
35 | 35 | Odvzdušnění otopné soustavy | ks | 1
36 | 36 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 | ks | 1
37 | 37 | Zaškolení obsluhy, uvedení systému do provozu | kpl | 1
38 | 38 | Označovací štítky na potrubí | ks | 4
39 | 39 | Přesuny hmot | ks | 1
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému