## Úvod
List REKAPITULACE | se nevyplňuje, hodnoty z listů 1 - 12 se přenášejí automaticky. Cena za jeden rok se použije do přílohy č. 2 - formulář nabídky dodavatele a přílohy č.1 závazného návrhu Příkazní smlouvy. Měsíční cena se použije do přílohy č.1 závazného návrhu Příkazní smlouvy.
Listy 1- 12 | cena se doplňuje do barevně vyznačeného pole - jednotková cena. Všechny řádky jednotkové ceny musí být vyplněny (nesmí mít nulovou hodnotu).
List 13 | se nevyplňuje

## REKAPITULACE
Příloha č. 2 Příkazní smlouvy
Název veřejné zakázky: |  |  | KaM UK - Provozování tepelných zdrojů 2022 - 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Koleje a menzy
Sídlo zadavatele: |  |  | 162 08 Praha 6, Zvoníčkova 5
SOUPIS POŽADOVANÝCH SLUŽEB DLE LOKALIT
POŘADOVÉ ČÍSLO: | TEPELNÉ ZAŘÍZENÍ KOLEJ/MENZA | ADRESA | DRUH TEPELNÉHO ZAŘÍZENÍ ZDROJ | CENA OBSLUHY, VČETNĚ DISPEČERSKÝCH SLUŽEB ZA ROK (bez DPH) | REVIZE, ZKOUŠKY, DROBNÁ ÚDRŽBA ZA JEDEN ROK (bez DPH) | CENA CELKEM ZA JEDEN ROK PLNĚNÍ (bez DPH) | CENA CELKEM ZA JEDEN ROK PLNĚNÍ (včetně DPH) | CENA CELKEM ZA MĚSÍC PLNĚNÍ (bez DPH) | CENA CELKEM ZA MĚSÍC PLNĚNÍ (včetně DPH)
1 | kolej - Jednota | Opletalova 1663/38, Praha 1 | kotelna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kolej - Švehlova | Slavíkova 1499/22, Praha 3 | kotelna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kolej - Budeč | Wenzigova 1982/20, Praha 2 | kotelna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | menza - Albertov | Albertov 7/3a, Praha 2 | kotelna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | kolej - Větrník | Na Větrníku 1932/18, Praha 6 | výměníková stanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | kolej - Hvězda | Ankarská 1926 (blok 2), Praha 6 | 1-kotelna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2-výměníková stanice "VS 16" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3-předávací stanice "PS 1-3" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4-směšovací stanice "SS 1-9" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | kolej - Kajetánka I. | Radimova 35/12, Praha 6 | výměníková stanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | kolej - Kajetánka II. | Na Petynce 2303/29, Praha 6 | kotelna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | kolej - J. A. Komenského | Parléřova 682/6, Praha 6 | kotelna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | kolej - 17.listopadu | Pátkova 2136/3, Praha 8 | 1-kotelna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2-předávací stanice - "PS1-A, B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | kolej - Nová kolej | Kralovická 1425/8, Brandýs nad Labem | kotelna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | kolej - Otava | Chemická 954, Praha 4 | předávací stanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Koleje dle listů 1-12 | --- | Nezbytné opravy na kolejích s cenou do 25 000,- Kč za jednotlivou opravu - jednotková měsíční cena vychází z hodnot minulých roků | 0 | 0 | 399600 | 483516 | 33300 | 40293
náklady na obsluhu a provoz celkem (bez DPH): | [5 empty] | 399600 |  | 33300
náklady na obsluhu a provoz celkem (včetně DPH): | [6 empty] | 483516 |  | 40293

## 1
Název kotelny / předávací stanice: |  | Kolej Jednota
Obsluha a revize tepelného zdroje
| a) Běžná obslužná činnost | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Vizuelní kontrola stavu kotelny | 365 |  | 0 | 0
2 | Vizuelní kontrola plynového zařízení | 365 |  | 0 | 0
3 | Kontrola provozních parametrů | 365 |  | 0 | 0
4 | Kontrola spalinových cest | 52 |  | 0 | 0
5 | Protáčení armatur | 12 |  | 0 | 0
6 | Zkouška pojistných ventilů | 12 |  | 0 | 0
7 | Zkouška manometrů - nulováním | 4 |  | 0 | 0
8 | Zkouška hlídače plamene hořáku | 2 |  | 0 | 0
9 | Kontrola těsnosti celého plynovodu dle PP | 1 |  | 0 | 0
10 | Udržování pořádku v technologických zařízeních | 26 |  | 0 | 0
11 | Odkalení kotlů a bojlerů | 12 |  | 0 | 0
12 | Kontrola doplňování | 12 |  | 0 | 0
13 | Kontrola úpravny vody | 52 |  | 0 | 0
14 | Spotřeb.mat.-chem.el.mat,ochr.prostředky | 26 |  | 0 | 0
15 | Tvorba měsíčního reportu spotřeb energií | 12 |  | 0 | 0
16 | Zpracování PŘ provozovaných TZ (do 1 měsíce) | 12 |  | 0 | 0
17 | Zpracování měsíčních výkazů činností při obsluze TZ | 12 |  | 0 | 0
18 | Dispoečerské služby | 365 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) Prohlídky, kontroly a revize | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Odborná prohlídka NTL kotelny | 1 |  | 0 | 0
2 | Provozní revize plyn.zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
3 | Kontrola plynového zařízení 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
4 | Periodická revize elektro. zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
5 | Provozní revize TNS 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
6 | Vnitřní revize TNS -zkouška těsnosti 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
7 | Tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let | 0.11111 |  | 0 | 0
8 | Servis plyn kotlů - seřízení 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
9 | Servis plyn hořáků - seřízení 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
10 | Revize komínů a spalinových cest 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
11 | Revizní kontrola regulátorů plynu 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
12 | Kalibrace a kontroly detekce plynu CH4 1+3 za rok | 4 |  | 0 | 0
13 | Periodické kontroly ovzduší v kotelně dle PP | 26 |  | 0 | 0
14 | kontrola a chem. rozbor topné vody 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
15 | Kontrola kotlů a rozodů tepla dle vyhl.194/2013Sb. | 0.25 |  | 0 | 0
16 | Autoriz.měř.emisí 1x za 3 roky/vyplní se jen u zdroje nad 1MW | 0.33333 |  | 0 | 0
17 | Revize protipožárních zařízení vč.HP | 1 |  | 0 | 0
18 | výměna náplně hasicího přístroje 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
poznámka: náklady jsou uváděny bez DPH
| buňky k vyplnění |  |  |  | 0

## 2
Název kotelny / předávací stanice: |  | Kolej Švehlova
Obsluha a revize tepelného zdroje
| a) Běžná obslužná činnost | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Vizuelní kontrola stavu kotelny | 365 |  | 0 | 0
2 | Vizuelní kontrola plynového zařízení | 365 |  | 0 | 0
3 | Kontrola provozních parametrů | 365 |  | 0 | 0
4 | Kontrola spalinových cest | 52 |  | 0 | 0
5 | Protáčení armatur | 12 |  | 0 | 0
6 | Zkouška pojistných ventilů | 12 |  | 0 | 0
7 | Zkouška manometrů - nulováním | 4 |  | 0 | 0
8 | Zkouška hlídače plamene hořáku | 2 |  | 0 | 0
9 | Kontrola těsnosti celého plynovodu dle PP | 1 |  | 0 | 0
10 | Udržování pořádku v technologických zařízeních | 26 |  | 0 | 0
11 | Odkalení kotlů a bojlerů | 12 |  | 0 | 0
12 | Kontrola doplňování | 12 |  | 0 | 0
13 | Kontrola úpravny vody | 52 |  | 0 | 0
14 | Spotřeb.mat.-chem.el.mat,ochr.prostředky | 26 |  | 0 | 0
15 | Tvorba měsíčního reportu spotřeb energií | 12 |  | 0 | 0
16 | Zpracování PŘ provozovaných TZ (do 1 měsíce) | 12 |  | 0 | 0
17 | Zpracování měsíčních výkazů činností při obsluze TZ | 12 |  | 0 | 0
18 | Dispečerské služby | 365 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) Prohlídky, kontroly a revize | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Odborná prohlídka NTL kotelny | 1 |  | 0 | 0
2 | Provozní revize plyn.zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
3 | Kontrola plynového zařízení 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
4 | Periodická revize elektro. zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
5 | Provozní revize TNS 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
6 | Vnitřní revize TNS -zkouška těsnosti 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
7 | Tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let | 0.11111 |  | 0 | 0
8 | Servis plyn kotlů - seřízení 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
9 | Servis plyn hořáků - seřízení 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
10 | Revize komínů a spalinových cest 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
11 | Revizní kontrola regulátorů plynu 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
12 | Kalibrace a kontroly detekce plynu CH4 1+3 za rok | 4 |  | 0 | 0
13 | Periodické kontroly ovzduší v kotelně dle PP | 26 |  | 0 | 0
14 | kontrola a chem. rozbor topné vody 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
15 | Kontrola kotlů a rozodů tepla dle vyhl.194/2013Sb. | 0.25 |  | 0 | 0
16 | Autoriz.měř.emisí 1x za 3 roky/vyplní se jen u zdroje nad 1MW | 0.33333 |  | 0 | 0
17 | Revize protipožárních zařízení vč.HP | 1 |  | 0 | 0
18 | výměna náplně hasicího přístroje 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
poznámka: náklady jsou uváděny bez DPH
| buňky k vyplnění |  |  |  | 0

## 3
Název kotelny / předávací stanice: |  | Kolej Budeč
Obsluha a revize tepelného zdroje
| a) Běžná obslužná činnost | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Vizuelní kontrola stavu kotelny | 365 |  | 0 | 0
2 | Vizuelní kontrola plynového zařízení | 365 |  | 0 | 0
3 | Kontrola provozních parametrů | 365 |  | 0 | 0
4 | Kontrola spalinových cest | 52 |  | 0 | 0
5 | Protáčení armatur | 12 |  | 0 | 0
6 | Zkouška pojistných ventilů | 12 |  | 0 | 0
7 | Zkouška manometrů - nulováním | 4 |  | 0 | 0
8 | Zkouška hlídače plamene hořáku | 2 |  | 0 | 0
9 | Kontrola těsnosti celého plynovodu dle PP | 1 |  | 0 | 0
10 | Udržování pořádku v technologických zařízeních | 26 |  | 0 | 0
11 | Odkalení kotlů a bojlerů | 12 |  | 0 | 0
12 | Kontrola doplňování | 12 |  | 0 | 0
13 | Kontrola úpravny vody | 52 |  | 0 | 0
14 | Spotřeb.mat.-chem.el.mat,ochr.prostředky | 26 |  | 0 | 0
15 | Tvorba měsíčního reportu spotřeb energií | 12 |  | 0 | 0
16 | Zpracování PŘ provozovaných TZ (do 1 měsíce) | 12 |  | 0 | 0
17 | Zpracování měsíčních výkazů činností při obsluze TZ | 12 |  | 0 | 0
18 | Dispečerské služby | 365 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) Prohlídky, kontroly a revize | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Odborná prohlídka NTL kotelny | 1 |  | 0 | 0
2 | Provozní revize plyn.zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
3 | Kontrola plynového zařízení 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
4 | Periodická revize elektro. zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
5 | Provozní revize TNS 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
6 | Vnitřní revize TNS -zkouška těsnosti 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
7 | Tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let | 0.11111 |  | 0 | 0
8 | Servis plyn kotlů - seřízení 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
9 | Servis plyn hořáků - seřízení 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
10 | Revize komínů a spalinových cest 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
11 | Revizní kontrola regulátorů plynu 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
12 | Kalibrace a kontroly detekce plynu CH4 1+3 za rok | 4 |  | 0 | 0
13 | Periodické kontroly ovzduší v kotelně dle PP | 26 |  | 0 | 0
14 | kontrola a chem. rozbor topné vody 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
15 | Kontrola kotlů a rozodů tepla dle vyhl.194/2013Sb. | 0.25 |  | 0 | 0
16 | Autoriz.měř.emisí 1x za 3 roky/vyplní se jen u zdroje nad 1MW | 0.33333 |  | 0 | 0
17 | Revize protipožárních zařízení vč.HP | 1 |  | 0 | 0
18 | výměna náplně hasicího přístroje 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
poznámka: náklady jsou uváděny bez DPH
| buňky k vyplnění |  |  |  | 0

## 4
Název kotelny / předávací stanice: |  | Menza Albertov
Obsluha a revize tepelného zdroje
| a) Běžná obslužná činnost | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Vizuelní kontrola stavu kotelny | 365 |  | 0 | 0
2 | Vizuelní kontrola plynového zařízení | 365 |  | 0 | 0
3 | Kontrola provozních parametrů | 365 |  | 0 | 0
4 | Kontrola spalinových cest | 52 |  | 0 | 0
5 | Protáčení armatur | 12 |  | 0 | 0
6 | Zkouška pojistných ventilů | 12 |  | 0 | 0
7 | Zkouška manometrů - nulováním | 4 |  | 0 | 0
8 | Zkouška hlídače plamene hořáku | 2 |  | 0 | 0
9 | Kontrola těsnosti celého plynovodu dle PP | 1 |  | 0 | 0
10 | Udržování pořádku v technologických zařízeních | 26 |  | 0 | 0
11 | Odkalení kotlů a bojlerů | 12 |  | 0 | 0
12 | Kontrola doplňování | 12 |  | 0 | 0
13 | Kontrola úpravny vody | 52 |  | 0 | 0
14 | Spotřeb.mat.-chem.el.mat,ochr.prostředky | 26 |  | 0 | 0
15 | Tvorba měsíčního reportu spotřeb energií | 12 |  | 0 | 0
16 | Zpracování PŘ provozovaných TZ (do 1 měsíce) | 12 |  | 0 | 0
17 | Zpracování měsíčních výkazů činností při obsluze TZ | 12 |  | 0 | 0
18 | Dispečerské služby | 365 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) Prohlídky, kontroly a revize | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Odborná prohlídka NTL kotelny | 1 |  | 0 | 0
2 | Provozní revize plyn.zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
3 | Kontrola plynového zařízení 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
4 | Periodická revize elektro. zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
5 | Provozní revize TNS 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
6 | Vnitřní revize TNS -zkouška těsnosti 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
7 | Tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let | 0.11111 |  | 0 | 0
8 | Servis plyn kotlů - seřízení 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
9 | Servis plyn hořáků - seřízení 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
10 | Revize komínů a spalinových cest 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
11 | Revizní kontrola regulátorů plynu 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
12 | Kalibrace a kontroly detekce plynu CH4 1+3 za rok | 4 |  | 0 | 0
13 | Periodické kontroly ovzduší v kotelně dle PP | 26 |  | 0 | 0
14 | kontrola a chem. rozbor topné vody 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
15 | Kontrola kotlů a rozodů tepla dle vyhl.194/2013Sb. | 0.25 |  | 0 | 0
16 | Autoriz.měř.emisí 1x za 3 roky/vyplní se jen u zdroje nad 1MW | 0.33333 |  | 0 | 0
17 | Revize protipožárních zařízení vč.HP | 1 |  | 0 | 0
18 | výměna náplně hasicího přístroje 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
poznámka: náklady jsou uváděny bez DPH
| buňky k vyplnění |  |  |  | 0

## 5
Název kotelny / předávací stanice: |  | Kolej Na Větrníku
Obsluha a revize tepelného zdroje
| a) Běžná obslužná činnost | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Vizuelní kontrola stavu VS, PS, SS | 365 |  | 0 | 0
2 | Kontrola provozních parametrů | 365 |  | 0 | 0
3 | Protáčení armatur | 12 |  | 0 | 0
4 | Zkouška pojistných ventilů | 12 |  | 0 | 0
5 | Zkouška manometrů - nulováním | 4 |  | 0 | 0
6 | Udržování pořádku v technologických zařízeních | 26 |  | 0 | 0
7 | Odkalení výměníků a bojlerů | 12 |  | 0 | 0
8 | Kontrola doplňování | 12 |  | 0 | 0
9 | Kontrola úpravny vody | 52 |  | 0 | 0
10 | Spotřeb.mat.-chem.el.mat,ochr.prostředky | 26 |  | 0 | 0
11 | Tvorba měsíčního reportu spotřeb energií | 12 |  | 0 | 0
12 | Zpracování PŘ provozovaných TZ (do 1 měsíce) | 12 |  | 0 | 0
13 | Zpracování měsíčních výkazů činností při obsluze TZ | 12 |  | 0 | 0
14 | Dispečerské služby | 365 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) Prohlídky, kontroly a revize | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Odborná prohlídka VS, SS, PS | 1 |  | 0 | 0
2 | Periodická revize elektro. zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
3 | Provozní revize TNS 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
4 | Vnitřní revize TNS -zkouška těsnosti 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
5 | Tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let | 0.11111 |  | 0 | 0
6 | Kontrola a chem. rozbor topné vody 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
7 | Kontrola výměníků a rozodů tepla | 0.25 |  | 0 | 0
8 | Revize protipožárních zařízení vč.HP | 1 |  | 0 | 0
9 | Výměna náplně hasicího přístroje 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
poznámka: náklady jsou uváděny bez DPH
| buňky k vyplnění |  |  |  | 0

## 6.1
Název kotelny / předávací stanice: |  | Kolej Hvězda, kotelna
Obsluha a revize tepelného zdroje
| a) Běžná obslužná činnost | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Vizuelní kontrola stavu kotelny | 365 |  | 0 | 0
2 | Vizuelní kontrola plynového zařízení | 365 |  | 0 | 0
3 | Kontrola provozních parametrů | 365 |  | 0 | 0
4 | Kontrola spalinových cest | 52 |  | 0 | 0
5 | Protáčení armatur | 12 |  | 0 | 0
6 | Zkouška pojistných ventilů | 12 |  | 0 | 0
7 | Zkouška manometrů - nulováním | 4 |  | 0 | 0
8 | Zkouška hlídače plamene hořáku | 2 |  | 0 | 0
9 | Kontrola těsnosti celého plynovodu dle PP | 1 |  | 0 | 0
10 | Udržování pořádku v technologických zařízeních | 26 |  | 0 | 0
11 | Odkalení kotlů a bojlerů | 12 |  | 0 | 0
12 | Kontrola doplňování | 12 |  | 0 | 0
13 | Kontrola úpravny vody | 52 |  | 0 | 0
14 | Spotřeb.mat.-chem.el.mat,ochr.prostředky | 26 |  | 0 | 0
15 | Tvorba měsíčního reportu spotřeb energií | 12 |  | 0 | 0
16 | Zpracování PŘ provozovaných TZ (do 1 měsíce) | 12 |  | 0 | 0
17 | Zpracování měsíčních výkazů činností při obsluze TZ | 12 |  | 0 | 0
18 | Dispečerské služby | 365 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) Prohlídky, kontroly a revize | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Odborná prohlídka NTL kotelny | 1 |  | 0 | 0
2 | Provozní revize plyn.zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
3 | Kontrola plynového zařízení 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
4 | Periodická revize elektro. zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
5 | Provozní revize TNS 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
6 | Vnitřní revize TNS -zkouška těsnosti 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
7 | Tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let | 0.11111 |  | 0 | 0
8 | Servis plyn kotlů - seřízení 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
9 | Servis plyn hořáků - seřízení 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
10 | Revize komínů a spalinových cest 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
11 | Revizní kontrola regulátorů plynu 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
12 | Kalibrace a kontroly detekce plynu CH4 1+3 za rok | 4 |  | 0 | 0
13 | Periodické kontroly ovzduší v kotelně dle PP | 26 |  | 0 | 0
14 | kontrola a chem. rozbor topné vody 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
15 | Kontrola kotlů a rozodů tepla dle vyhl.194/2013Sb. | 0.25 |  | 0 | 0
16 | Autoriz.měř.emisí 1x za 3 roky/vyplní se jen u zdroje nad 1MW | 0.33333 |  | 0 | 0
17 | Revize protipožárních zařízení vč.HP | 1 |  | 0 | 0
18 | výměna náplně hasicího přístroje 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
poznámka: náklady jsou uváděny bez DPH
| buňky k vyplnění |  |  |  | 0

## 6.2
Název kotelny / předávací stanice: |  | Kolej Hvězda, výměníková stanice
Obsluha a revize tepelného zdroje
| a) Běžná obslužná činnost | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Vizuelní kontrola stavu VS, PS, SS | 365 |  | 0 | 0
2 | Kontrola provozních parametrů | 365 |  | 0 | 0
3 | Protáčení armatur | 12 |  | 0 | 0
4 | Zkouška pojistných ventilů | 12 |  | 0 | 0
5 | Zkouška manometrů - nulováním | 4 |  | 0 | 0
6 | Udržování pořádku v technologických zařízeních | 26 |  | 0 | 0
7 | Odkalení výměníků a bojlerů | 12 |  | 0 | 0
8 | Kontrola doplňování | 12 |  | 0 | 0
9 | Kontrola úpravny vody | 52 |  | 0 | 0
10 | Spotřeb.mat.-chem.el.mat,ochr.prostředky | 26 |  | 0 | 0
11 | Tvorba měsíčního reportu spotřeb energií | 12 |  | 0 | 0
12 | Zpracování PŘ provozovaných TZ (do 1 měsíce) | 12 |  | 0 | 0
13 | Zpracování měsíčních výkazů činností při obsluze TZ | 12 |  | 0 | 0
14 | Dispečerské služby | 365 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) Prohlídky, kontroly a revize | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Odborná prohlídka VS, SS, PS | 1 |  | 0 | 0
2 | Periodická revize elektro. zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
3 | Provozní revize TNS 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
4 | Vnitřní revize TNS -zkouška těsnosti 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
5 | Tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let | 0.11111 |  | 0 | 0
6 | Kontrola a chem. rozbor topné vody 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
7 | Kontrola výměníků a rozodů tepla | 0.25 |  | 0 | 0
8 | Revize protipožárních zařízení vč.HP | 1 |  | 0 | 0
9 | Výměna náplně hasicího přístroje 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
poznámka: náklady jsou uváděny bez DPH
| buňky k vyplnění |  |  |  | 0

## 6.3
Název kotelny / předávací stanice: |  | Kolej Hvězda, předávací stanice 1 - 3
Obsluha a revize tepelného zdroje
| a) Běžná obslužná činnost | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Vizuelní kontrola stavu VS, PS, SS | 365 |  | 0 | 0
2 | Kontrola provozních parametrů | 365 |  | 0 | 0
3 | Protáčení armatur | 12 |  | 0 | 0
4 | Zkouška pojistných ventilů | 12 |  | 0 | 0
5 | Zkouška manometrů - nulováním | 4 |  | 0 | 0
6 | Udržování pořádku v technologických zařízeních | 26 |  | 0 | 0
7 | Odkalení výměníků a bojlerů | 12 |  | 0 | 0
8 | Kontrola doplňování | 12 |  | 0 | 0
9 | Kontrola úpravny vody | 52 |  | 0 | 0
10 | Spotřeb.mat.-chem.el.mat,ochr.prostředky | 26 |  | 0 | 0
11 | Tvorba měsíčního reportu spotřeb energií | 12 |  | 0 | 0
12 | Zpracování PŘ provozovaných TZ (do 1 měsíce) | 12 |  | 0 | 0
13 | Zpracování měsíčních výkazů činností při obsluze TZ | 12 |  | 0 | 0
14 | Dispečerské sxlužby | 365 |  | 0 | 0
1 ks předávací stanice |  |  |  | 0 | 0
3 ks předávacích stanic |  |  |  |  | 0
| b) Prohlídky, kontroly a revize | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Odborná prohlídka VS, SS, PS | 1 |  | 0 | 0
2 | Periodická revize elektro. zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
3 | Provozní revize TNS 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
4 | Vnitřní revize TNS -zkouška těsnosti 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
5 | Tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let | 0.11111 |  | 0 | 0
6 | Kontrola a chem. rozbor topné vody 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
7 | Kontrola výměníků a rozodů tepla | 0.25 |  | 0 | 0
8 | Revize protipožárních zařízení vč.HP | 1 |  | 0 | 0
9 | Výměna náplně hasicího přístroje 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
1 ks předávací stanice |  |  |  | 0 | 0
3 ks předávacích stanic |  |  |  |  | 0
poznámka: náklady jsou uváděny bez DPH
| buňky k vyplnění | 1 ks předávací stanice |  |  | 0
|  | 3 ks předávacích stanic |  |  | 0

## 6.4
Název kotelny / předávací stanice: |  | Kolej Hvězda, směšovací stanice 1 -9
Obsluha a revize tepelného zdroje
| a) Běžná obslužná činnost | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Vizuelní kontrola stavu VS, PS, SS | 365 |  | 0 | 0
2 | Kontrola provozních parametrů | 365 |  | 0 | 0
3 | Protáčení armatur | 12 |  | 0 | 0
4 | Zkouška pojistných ventilů | 12 |  | 0 | 0
5 | Zkouška manometrů - nulováním | 4 |  | 0 | 0
6 | Udržování pořádku v technologických zařízeních | 26 |  | 0 | 0
7 | Odkalení výměníků a bojlerů | 12 |  | 0 | 0
8 | Kontrola doplňování | 12 |  | 0 | 0
9 | Kontrola úpravny vody | 52 |  | 0 | 0
10 | Spotřeb.mat.-chem.el.mat,ochr.prostředky | 26 |  | 0 | 0
11 | Tvorba měsíčního reportu spotřeb energií | 12 |  | 0 | 0
12 | Zpracování PŘ provozovaných TZ (do 1 měsíce) | 12 |  | 0 | 0
13 | Zpracování měsíčních výkazů činností při obsluze TZ | 12 |  | 0 | 0
14 | Dispečerské služby | 365 |  | 0 | 0
1 ks směšovací stanice |  |  |  | 0 | 0
9 ks směšovacích stanic |  |  |  |  | 0
| b) Prohlídky, kontroly a revize | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Odborná prohlídka VS, SS, PS | 1 |  | 0 | 0
2 | Periodická revize elektro. zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
3 | Provozní revize TNS 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
4 | Vnitřní revize TNS -zkouška těsnosti 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
5 | Tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let | 0.11111 |  | 0 | 0
6 | Kontrola a chem. rozbor topné vody 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
7 | Kontrola výměníků a rozodů tepla | 0.25 |  | 0 | 0
8 | Revize protipožárních zařízení vč.HP | 1 |  | 0 | 0
9 | Výměna náplně hasicího přístroje 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
1 ks směšovací stanice |  |  |  | 0 | 0
9 ks směšovacích stanic |  |  |  |  | 0
poznámka: náklady jsou uváděny bez DPH
| buňky k vyplnění | 1 ks směšovací stanice |  |  | 0
|  | 9 ks směšovacích stanic |  |  | 0

## 7
Název kotelny / předávací stanice: |  | Kolej Kajetánka I
Obsluha a revize tepelného zdroje
| a) Běžná obslužná činnost | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Vizuelní kontrola stavu VS, PS, SS | 365 |  | 0 | 0
2 | Kontrola provozních parametrů | 365 |  | 0 | 0
3 | Protáčení armatur | 12 |  | 0 | 0
4 | Zkouška pojistných ventilů | 12 |  | 0 | 0
5 | Zkouška manometrů - nulováním | 4 |  | 0 | 0
6 | Udržování pořádku v technologických zařízeních | 26 |  | 0 | 0
7 | Odkalení výměníků a bojlerů | 12 |  | 0 | 0
8 | Kontrola doplňování | 12 |  | 0 | 0
9 | Kontrola úpravny vody | 52 |  | 0 | 0
10 | Spotřeb.mat.-chem.el.mat,ochr.prostředky | 26 |  | 0 | 0
11 | Tvorba měsíčního reportu spotřeb energií | 12 |  | 0 | 0
12 | Zpracování PŘ provozovaných TZ (do 1 měsíce) | 12 |  | 0 | 0
13 | Zpracování měsíčních výkazů činností při obsluze TZ | 12 |  | 0 | 0
14 | Dispečerské služby | 365 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) Prohlídky, kontroly a revize | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Odborná prohlídka VS, SS, PS | 1 |  | 0 | 0
2 | Periodická revize elektro. zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
3 | Provozní revize TNS 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
4 | Vnitřní revize TNS -zkouška těsnosti 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
5 | Tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let | 0.11111 |  | 0 | 0
6 | Kontrola a chem. rozbor topné vody 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
7 | Kontrola výměníků a rozodů tepla | 0.25 |  | 0 | 0
8 | Revize protipožárních zařízení vč.HP | 1 |  | 0 | 0
9 | Výměna náplně hasicího přístroje 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
poznámka: náklady jsou uváděny bez DPH
| buňky k vyplnění |  |  |  | 0

## 8
Název kotelny / předávací stanice: |  | Kolej Kajetánka II
Obsluha a revize tepelného zdroje
| a) Běžná obslužná činnost | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Vizuelní kontrola stavu kotelny | 365 |  | 0 | 0
2 | Vizuelní kontrola plynového zařízení | 365 |  | 0 | 0
3 | Kontrola provozních parametrů | 365 |  | 0 | 0
4 | Kontrola spalinových cest | 52 |  | 0 | 0
5 | Protáčení armatur | 12 |  | 0 | 0
6 | Zkouška pojistných ventilů | 12 |  | 0 | 0
7 | Zkouška manometrů - nulováním | 4 |  | 0 | 0
8 | Zkouška hlídače plamene hořáku | 2 |  | 0 | 0
9 | Kontrola těsnosti celého plynovodu dle PP | 1 |  | 0 | 0
10 | Udržování pořádku v technologických zařízeních | 26 |  | 0 | 0
11 | Odkalení kotlů a bojlerů | 12 |  | 0 | 0
12 | Kontrola doplňování | 12 |  | 0 | 0
13 | Kontrola úpravny vody | 52 |  | 0 | 0
14 | Spotřeb.mat.-chem.el.mat,ochr.prostředky | 26 |  | 0 | 0
15 | Tvorba měsíčního reportu spotřeb energií | 12 |  | 0 | 0
16 | Zpracování PŘ provozovaných TZ (do 1 měsíce) | 12 |  | 0 | 0
17 | Zpracování měsíčních výkazů činností při obsluze TZ | 12 |  | 0 | 0
18 | Dispečerské služby | 365 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) Prohlídky, kontroly a revize | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Odborná prohlídka NTL kotelny | 1 |  | 0 | 0
2 | Provozní revize plyn.zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
3 | Kontrola plynového zařízení 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
4 | Periodická revize elektro. zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
5 | Provozní revize TNS 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
6 | Vnitřní revize TNS -zkouška těsnosti 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
7 | Tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let | 0.11111 |  | 0 | 0
8 | Servis plyn kotlů - seřízení 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
9 | Servis plyn hořáků - seřízení 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
10 | Revize komínů a spalinových cest 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
11 | Revizní kontrola regulátorů plynu 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
12 | Kalibrace a kontroly detekce plynu CH4 1+3 za rok | 4 |  | 0 | 0
13 | Periodické kontroly ovzduší v kotelně dle PP | 26 |  | 0 | 0
14 | kontrola a chem. rozbor topné vody 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
15 | Kontrola kotlů a rozodů tepla dle vyhl.194/2013Sb. | 0.25 |  | 0 | 0
16 | Autoriz.měř.emisí 1x za 3 roky/vyplní se jen u zdroje nad 1MW | 0.33333 |  | 0 | 0
17 | Revize protipožárních zařízení vč.HP | 1 |  | 0 | 0
18 | výměna náplně hasicího přístroje 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
poznámka: náklady jsou uváděny bez DPH
| buňky k vyplnění |  |  |  | 0

## 9
Název kotelny / předávací stanice: |  | Kolej Komenského
Obsluha a revize tepelného zdroje
| a) Běžná obslužná činnost | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Vizuelní kontrola stavu kotelny | 365 |  | 0 | 0
2 | Vizuelní kontrola plynového zařízení | 365 |  | 0 | 0
3 | Kontrola provozních parametrů | 365 |  | 0 | 0
4 | Kontrola spalinových cest | 52 |  | 0 | 0
5 | Protáčení armatur | 12 |  | 0 | 0
6 | Zkouška pojistných ventilů | 12 |  | 0 | 0
7 | Zkouška manometrů - nulováním | 4 |  | 0 | 0
8 | Zkouška hlídače plamene hořáku | 2 |  | 0 | 0
9 | Kontrola těsnosti celého plynovodu dle PP | 1 |  | 0 | 0
10 | Udržování pořádku v technologických zařízeních | 26 |  | 0 | 0
11 | Odkalení kotlů a bojlerů | 12 |  | 0 | 0
12 | Kontrola doplňování | 12 |  | 0 | 0
13 | Kontrola úpravny vody | 52 |  | 0 | 0
14 | Spotřeb.mat.-chem.el.mat,ochr.prostředky | 26 |  | 0 | 0
15 | Tvorba měsíčního reportu spotřeb energií | 12 |  | 0 | 0
16 | Zpracování PŘ provozovaných TZ (do 1 měsíce) | 12 |  | 0 | 0
17 | Zpracování měsíčních výkazů činností při obsluze TZ | 12 |  | 0 | 0
18 | Dispečerské služby | 365 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) Prohlídky, kontroly a revize | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Odborná prohlídka NTL kotelny | 1 |  | 0 | 0
2 | Provozní revize plyn.zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
3 | Kontrola plynového zařízení 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
4 | Periodická revize elektro. zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
5 | Provozní revize TNS 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
6 | Vnitřní revize TNS -zkouška těsnosti 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
7 | Tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let | 0.11111 |  | 0 | 0
8 | Servis plyn kotlů - seřízení 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
9 | Servis plyn hořáků - seřízení 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
10 | Revize komínů a spalinových cest 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
11 | Revizní kontrola regulátorů plynu 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
12 | Kalibrace a kontroly detekce plynu CH4 1+3 za rok | 4 |  | 0 | 0
13 | Periodické kontroly ovzduší v kotelně dle PP | 26 |  | 0 | 0
14 | kontrola a chem. rozbor topné vody 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
15 | Kontrola kotlů a rozodů tepla dle vyhl.194/2013Sb. | 0.25 |  | 0 | 0
16 | Autoriz.měř.emisí 1x za 3 roky/vyplní se jen u zdroje nad 1MW | 0.33333 |  | 0 | 0
17 | Revize protipožárních zařízení vč.HP | 1 |  | 0 | 0
18 | výměna náplně hasicího přístroje 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
poznámka: náklady jsou uváděny bez DPH
| buňky k vyplnění |  |  |  | 0

## 10.1
Název kotelny / předávací stanice: |  | Kolej 17.listopadu,kotelna
Obsluha a revize tepelného zdroje
| a) Běžná obslužná činnost | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Vizuelní kontrola stavu kotelny | 365 |  | 0 | 0
2 | Vizuelní kontrola plynového zařízení | 365 |  | 0 | 0
3 | Kontrola provozních parametrů | 365 |  | 0 | 0
4 | Kontrola spalinových cest | 52 |  | 0 | 0
5 | Protáčení armatur | 12 |  | 0 | 0
6 | Zkouška pojistných ventilů | 12 |  | 0 | 0
7 | Zkouška manometrů - nulováním | 4 |  | 0 | 0
8 | Zkouška hlídače plamene hořáku | 2 |  | 0 | 0
9 | Kontrola těsnosti celého plynovodu dle PP | 1 |  | 0 | 0
10 | Udržování pořádku v technologických zařízeních | 26 |  | 0 | 0
11 | Odkalení kotlů a bojlerů | 12 |  | 0 | 0
12 | Kontrola doplňování | 12 |  | 0 | 0
13 | Kontrola úpravny vody | 52 |  | 0 | 0
14 | Spotřeb.mat.-chem.el.mat,ochr.prostředky | 26 |  | 0 | 0
15 | Tvorba měsíčního reportu spotřeb energií | 12 |  | 0 | 0
16 | Zpracování PŘ provozovaných TZ (do 1 měsíce) | 12 |  | 0 | 0
17 | Zpracování měsíčních výkazů činností při obsluze TZ | 12 |  | 0 | 0
18 | Dispečerské služby | 365 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) Prohlídky, kontroly a revize | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Odborná prohlídka NTL kotelny | 1 |  | 0 | 0
2 | Provozní revize plyn.zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
3 | Kontrola plynového zařízení 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
4 | Periodická revize elektro. zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
5 | Provozní revize TNS 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
6 | Vnitřní revize TNS -zkouška těsnosti 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
7 | Tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let | 0.11111 |  | 0 | 0
8 | Servis plyn kotlů - seřízení 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
9 | Servis plyn hořáků - seřízení 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
10 | Revize komínů a spalinových cest 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
11 | Revizní kontrola regulátorů plynu 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
12 | Kalibrace a kontroly detekce plynu CH4 1+3 za rok | 4 |  | 0 | 0
13 | Periodické kontroly ovzduší v kotelně dle PP | 26 |  | 0 | 0
14 | kontrola a chem. rozbor topné vody 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
15 | Kontrola kotlů a rozodů tepla dle vyhl.194/2013Sb. | 0.25 |  | 0 | 0
16 | Autoriz.měř.emisí 1x za 3 roky/vyplní se jen u zdroje nad 1MW | 0.33333 |  | 0 | 0
17 | Revize protipožárních zařízení vč.HP | 1 |  | 0 | 0
18 | výměna náplně hasicího přístroje 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
poznámka: náklady jsou uváděny bez DPH
| buňky k vyplnění |  |  |  | 0

## 10.2
Název kotelny / předávací stanice: |  | Kolej 17.listopadu, předávací stanice 1 - 2
Obsluha a revize tepelného zdroje
| a) Běžná obslužná činnost | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Vizuelní kontrola stavu VS, PS, SS | 365 |  | 0 | 0
2 | Kontrola provozních parametrů | 365 |  | 0 | 0
3 | Protáčení armatur | 12 |  | 0 | 0
4 | Zkouška pojistných ventilů | 12 |  | 0 | 0
5 | Zkouška manometrů - nulováním | 4 |  | 0 | 0
6 | Udržování pořádku v technologických zařízeních | 26 |  | 0 | 0
7 | Odkalení výměníků a bojlerů | 12 |  | 0 | 0
8 | Kontrola doplňování | 12 |  | 0 | 0
9 | Kontrola úpravny vody | 52 |  | 0 | 0
10 | Spotřeb.mat.-chem.el.mat,ochr.prostředky | 26 |  | 0 | 0
11 | Tvorba měsíčního reportu spotřeb energií | 12 |  | 0 | 0
12 | Zpracování PŘ provozovaných TZ (do 1 měsíce) | 12 |  | 0 | 0
13 | Zpracování měsíčních výkazů činností při obsluze TZ | 12 |  | 0 | 0
14 | Dispečerské služby | 365 |  | 0 | 0
1 ks předávací stanice |  |  |  | 0 | 0
2 ks předávacích stanic |  |  |  |  | 0
| b) Prohlídky, kontroly a revize | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Odborná prohlídka VS, SS, PS | 1 |  | 0 | 0
2 | Periodická revize elektro. zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
3 | Provozní revize TNS 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
4 | Vnitřní revize TNS -zkouška těsnosti 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
5 | Tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let | 0.11111 |  | 0 | 0
6 | Kontrola a chem. rozbor topné vody 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
7 | Kontrola výměníků a rozodů tepla | 0.25 |  | 0 | 0
8 | Revize protipožárních zařízení vč.HP | 1 |  | 0 | 0
9 | Výměna náplně hasicího přístroje 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
1 ks předávací stanice |  |  |  | 0 | 0
2 ks předávacích stanic |  |  |  |  | 0
poznámka: náklady jsou uváděny bez DPH
| buňky k vyplnění | 1 ks předávací stanice |  |  | 0
|  | 2 ks předávacích stanic |  |  | 0

## 11
Název kotelny / předávací stanice: |  | Nová Kolej
Obsluha a revize tepelného zdroje
| a) Běžná obslužná činnost | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Vizuelní kontrola stavu kotelny | 365 |  | 0 | 0
2 | Vizuelní kontrola plynového zařízení | 365 |  | 0 | 0
3 | Kontrola provozních parametrů | 365 |  | 0 | 0
4 | Kontrola spalinových cest | 52 |  | 0 | 0
5 | Protáčení armatur | 12 |  | 0 | 0
6 | Zkouška pojistných ventilů | 12 |  | 0 | 0
7 | Zkouška manometrů - nulováním | 4 |  | 0 | 0
8 | Zkouška hlídače plamene hořáku | 2 |  | 0 | 0
9 | Kontrola těsnosti celého plynovodu dle PP | 1 |  | 0 | 0
10 | Udržování pořádku v technologických zařízeních | 26 |  | 0 | 0
11 | Odkalení kotlů a bojlerů | 12 |  | 0 | 0
12 | Kontrola doplňování | 12 |  | 0 | 0
13 | Kontrola úpravny vody | 52 |  | 0 | 0
14 | Spotřeb.mat.-chem.el.mat,ochr.prostředky | 26 |  | 0 | 0
15 | Tvorba měsíčního reportu spotřeb energií | 12 |  | 0 | 0
16 | Zpracování PŘ provozovaných TZ (do 1 měsíce) | 12 |  | 0 | 0
17 | Zpracování měsíčních výkazů činností při obsluze TZ | 12 |  | 0 | 0
18 | Dispečerské služby | 365 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) Prohlídky, kontroly a revize | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Odborná prohlídka NTL kotelny | 1 |  | 0 | 0
2 | Provozní revize plyn.zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
3 | Kontrola plynového zařízení 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
4 | Periodická revize elektro. zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
5 | Provozní revize TNS 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
6 | Vnitřní revize TNS -zkouška těsnosti 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
7 | Tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let | 0.11111 |  | 0 | 0
8 | Servis plyn kotlů - seřízení 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
9 | Servis plyn hořáků - seřízení 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
10 | Revize komínů a spalinových cest 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
11 | Revizní kontrola regulátorů plynu 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
12 | Kalibrace a kontroly detekce plynu CH4 1+3 za rok | 4 |  | 0 | 0
13 | Periodické kontroly ovzduší v kotelně dle PP | 26 |  | 0 | 0
14 | kontrola a chem. rozbor topné vody 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
15 | Kontrola kotlů a rozodů tepla dle vyhl.194/2013Sb. | 0.25 |  | 0 | 0
16 | Autoriz.měř.emisí 1x za 3 roky/vyplní se jen u zdroje nad 1MW | 0.33333 |  | 0 | 0
17 | Revize protipožárních zařízení vč.HP | 1 |  | 0 | 0
18 | výměna náplně hasicího přístroje 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
poznámka: náklady jsou uváděny bez DPH
| buňky k vyplnění |  |  |  | 0

## 12
Název kotelny / předávací stanice: |  | Kolej Otava
Obsluha a revize tepelného zdroje
| a) Běžná obslužná činnost | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Vizuelní kontrola stavu VS, PS, SS | 365 |  | 0 | 0
2 | Kontrola provozních parametrů | 365 |  | 0 | 0
3 | Protáčení armatur | 12 |  | 0 | 0
4 | Zkouška pojistných ventilů | 12 |  | 0 | 0
5 | Zkouška manometrů - nulováním | 4 |  | 0 | 0
6 | Udržování pořádku v technologických zařízeních | 26 |  | 0 | 0
7 | Odkalení výměníků a bojlerů | 12 |  | 0 | 0
8 | Kontrola doplňování | 12 |  | 0 | 0
9 | Kontrola úpravny vody | 52 |  | 0 | 0
10 | Spotřeb.mat.-chem.el.mat,ochr.prostředky | 26 |  | 0 | 0
11 | Tvorba měsíčního reportu spotřeb energií | 12 |  | 0 | 0
12 | Zpracování PŘ provozovaných TZ (do 1 měsíce) | 12 |  | 0 | 0
13 | Zpracování měsíčních výkazů činností při obsluze TZ | 12 |  | 0 | 0
14 | Dispečerské služby | 365 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) Prohlídky, kontroly a revize | X za rok | jednotk. cena /Kč/ | náklady na měsíc /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Odborná prohlídka VS, SS, PS | 1 |  | 0 | 0
2 | Periodická revize elektro. zařízení 1 x za 3 roky | 0.33333 |  | 0 | 0
3 | Provozní revize TNS 1x za rok | 1 |  | 0 | 0
4 | Vnitřní revize TNS -zkouška těsnosti 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
5 | Tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let | 0.11111 |  | 0 | 0
6 | Kontrola a chem. rozbor topné vody 2x za rok | 2 |  | 0 | 0
7 | Kontrola výměníků a rozodů tepla | 0.25 |  | 0 | 0
8 | Revize protipožárních zařízení vč.HP | 1 |  | 0 | 0
9 | Výměna náplně hasicího přístroje 1 x za 5 let | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
poznámka: náklady jsou uváděny bez DPH
| buňky k vyplnění |  |  |  | 0

## 13
Název kotelny / předávací stanice: |  | Koleje dle listů 1-12
Nezbytné opravy na kolejích dle listů 1 - 12 s cenou do 25 000,- Kč za jednotlivou opravu
| c) Nezbytné opravy |  | počet měsíců | jednotk. cena /Kč/ | náklady na rok /Kč/
1 | Nezbytné opravy s cenou do 25 000,- Kč za jednotlivou opravu |  | 12 | 33300 | 399600
Poznámka: | jednotková měsíční cena vychází z hodnot minulých roků
náklady jsou uváděny bez DPH