### Stavba:	Rekonstrukce,modernizace a oprava „staré budovy“ koleje Švehlova

Slavíkova1499/22,Praha 3

Stupeň:	Projekt pro stavební povolení

## B. Souhrnná technická zpráva

datum

Praha, květen 2015			             Zpracovatel:  ATELIER M, s .r.o.

Ing.Naděžda Urbanová

B. S O U H R N N Á    T E C H N I C K Á

Z P R Á V A

B.1.Popis území stavby

B.1.a ) Charakteristika stavebního pozemku

Pozemek, na kterém se budova nachází, je situován v katastrálním území Žižkov. Katastrální číslo pozemku, na kterém se nachází budova je 1299. Zastavěná plocha je dle 2090 m2. Jedná se pouze o jednu část budovy a to tzv.“starou budovu“,která byla prohlášena 15.1.2004 za nemovitou kulturní památku – č.rejstříku ÚSKP 100806, identifikátor záznamu (IdReg) 187014694

Budova je z roku 1927 a upoutává fasádou v rondokubistickém tvarosloví. Budova se skládá ze dvou křídel umístěných na trojuhelníkovém pozemku. Tyto křídla jsou vzájemně propojena rozsáhlým schodištěm ,na které navazuje v suterénu  a v přízemí vstup do sálu, kde se původně provozoval biograf. Autorem návrhu je architekt  Jan Chládek. Tato studentská kolej byla v padesátých letech rozšířena o přístavbu ,která byla propojena s křídlem v ulici Křížkovského.

Původní budova koleje,  dnes nazývána „stará budova“,je tedy rohovým objektem, který sousedí z jedné strany s obytným činžovním domem a z druhé strany je propojen v chodbách s „novou budovou“ koleje.

Z prostoru dvora je objekt ve dvou podlažích doplněn o stavbu bývalého  biografu , později v 90tých letech klub „Belmondo“.Na dvůr je možno se dostat průjezdem v objektu staré budovy. Dnes zde probíhá pouze  odvoz odpadků a parkování v klidu pro zaměstnance nebo návštěvníky koleje.

Terén v okolí objektu je mírně svažitý - ve směru od jihu k severu klesá.

Dokumentaci o přesném napojení objektu (situování jednotlivých tras) na jednotlivá specifikovaná média měly k dispozici jednotliví projektanti vnitřních sítí. Na základě požadavků PKVT byl proveden kamerový průzkum přípojky kanalizace. Při rekonstrukci objektu budou veškerá napojení na inženýrské sítě zachovány beze změny.

Stavební práce v rozsahu této akce vyžadují kácení vzrostlé zeleně pro objekt  SO 3

(rekonstrukce přilehlého dvora), kde dojde k vykácení náletové zeleně a vytipovaných 2 ks stromů ve dvoře budovy, kde obvod neudržovaných dřevin nepřekročí ve výšce 130 cm nad zemí 35 cm. Jedná se o mahalebku obecnou (v dendrologickém posudku č.2) a pajasan žlaznatý (v dendrologickém posudku č.14).

V bezprostředním sousedství budovy se nenachází v okruhu 10 metrů žádná narostlá zeleň - ze všech stran lemují objekt zpevněné plochy.

Veškeré části objektu včetně dvoru jsou v památkové zóně.

Realizace stavby nevyžaduje žádné zábory zemědělského a lesního půdního fondu.

B.1.b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Na objektu byly provedeny pouze vizuální stavebně technické průzkumy a částečné zaměření objektu.Vzhledem k tomu,že objekt je plně kapacitně obsazen a také tak musí zůstat po celou dobu tohoto školního roku,nebylo možno vykopat sondy a provádět zaměření a průzkumy v jednotlivých obytných místnostech. Protože je objekt značně rozsáhlý a většina zabudovaných konstrukcí je dřevěná bude nutné provést velké množství sond a odebrání vzorků. Tato činnost bude možná v momentě ukončení činnosti koleje a započetí jejího vyklízení. Bude se jednat o statický průzkum stropních konstrukcí, tzn.odkrytí podlah, zjištění skladby a tloušťky jednotlivých vrstev konstrukce, rozměry a rozteče nosných dřevěných trámů stropu. Dřevěné trámy musejí být zaměřeny a podle skutečných vzdáleností bude upraven projekt dispozičně(předpoklad změn kót v posunech max.o 150 mm). Zároveň s tím bude proveden i mykologický průzkum hlavně v místech , kde je předpoklad zvýšené vlhkosti. Geologickým průzkumem v místě založení výtahu (kopaná sonda) bude ověřen navrhovaný  způsob založení.

Další průzkumy se budou týkat objektu z hlediska památkové péče – pasportizace objektu z hlediska dochovaných prvků, průzkumy barevnosti fasád a vnitřních výmaleb včetně dochovaných omítek apod.

S výjimkou neznámého technického stavu trámových stropních konstrukcí a opotřebovaného fyzického stavu stavby jako celku a instalací objekt nevykazuje žádné další zásadní poruchy a je tak pro předmětnou rekonstrukci a opravu vhodný.

V rámci projektu byl proveden dendrologický průzkum dvora – ing.Klára Bízová a jeho závěry jsou zapracovány do návrhu rekonstrukce dvora – SO3.

Z hlediska mapových a geodetických podkladů byl k dispozici  snímek z katastrální mapy

v měřítku 1:1000.

Stavba se odehrává pouze uvnitř vymístěného objektu- zaměření proběhlo pouze v místním

systému a jen v přístupných prostorách (pokoje  studentů nešlo zaměřit z důvodu vnitřních

předpisů ohledně vstupů do pokojů). Zaměření dvora proběhlo v roce 2014 ve výškovém

systému Bpv a souřadnicovém systému  S-JTSK. Obojí zaměření provedla Geodetická

kancelář Nedoma&Řezník,s.r.o.

B.1.c) Stávající bezpečnostní  a ochranná pásma

Objekt „staré budovy“ byl prohlášen dne 15.1.2004 za kulturní památku  a je zapsán pod

č.řejstříku ÚSKP100806 ,identifikátor záznamu 187014694.

Objekt se nachází v památkově chráněném území ,budova i pozemek v památkové zóně.

B.1.d) Poloha vzhledem k záplavovému území , poddolovanému území apod.

Objekt „staré budovy“ se nenachází v poddolovaném území ani záplavovém území.

B.1.e ) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na  odtokové území v okolí

Rekonstrukce nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci uvnitř budovy. Rekonstrukce přilehlého dvora a objektu přístřešku bez čísla popisného se okolních staveb a pozemků také nedotkne. Jedná se pouze o práce přístupné z pozemků investora.

Hodnoty hluku při stavební činnosti nesmí překročit přípustné hodnoty hluku dle nařízení

vlády  č.272/2011 Sb.

Demolice proběhnou postupným rozebíráním za pomoci malých mechanismů.

Zhotovitel  ve spolupráci s investorem je povinen dodržovat nařízení vlády č.591/2006 Sb.,o    bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

včetně nařízení vlády č.362/2005 Sb. a zákona č.309/2006 Sb. ve znění zákona 362/2007Sb.

Technologický postup bourání vychází z klasického postupu s odvozem na skládku

s možností třídění materiálů.Vlastní bourání může začít až po překontrolování o odpojení

rozvodů elektrické energie a vody.Postupné rozebírání bude prováděno vertikálním směrem

shora dolů.Bourání nesmí narušit provoz okolních budov a musí být zajištěno snížení

prašnosti na co nejmenší minimum například skrápěním.

Bourací práce mohou být započaty až po splnění podmiňujících předpokladů.

B.1.f ) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace a demolice objektů nenastávají. Pouze dojde ke kácení 2ks dřevin na parcele                                č.1299. a to mahalebky obecné(Prunus mahaleb)o obvodu kmene 82 cm ve výšce 130cm nad zemí a pajasanu žláznatého (ailanthus altissima) o obvodu kmenů71,56,60,68 cm – podle metodiky přepočtený obvod kmene cca 144 cm.Odbor životního prostředí MČ Praha 3 ukládá investorovi  náhradní výsadbu na pozemek č.1299 a to 3 ks třešní pilovitých /Prunus serrulata“Kanzan“) a čtyř listnatých keřů – 1 ks štědřence(Laburnum), 1ks pustorylu (Philadephus) a 2 ks trojpuku (Deutzia) dle projektu sadových úprav – Ing.Klára Bízová a konzultant Šimon Mareš,DiS .

B.1.g ) Požadavky na max. zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků  určených k plnění funkce lesa (dočasné /trvalé)

Nenastávají.

B.1.h ) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Beze změny .

Objekt je napojen městský  rozvod sítí a příjezd do dvora na ulici Slavíkova.

B.1.i ) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Druhá část koleje tzv.“nová kolej“ podél ulice Křížkovského bude po dobu rekonstrukčních

prací uzavřena. Důvodem k tomu vedou investora stížnosti studentů z ostatních

rekonstrukčních prací na jiných objektech.

Vyvolané a související investice nenastávají.

Celková rekonstrukce bude probíhat ve vymístěném, vyklizeném objektu. Časový plán prací je uvažován tak, aby byly práce realizovány v průběhu školního roku, tzn. se začátkem prací při ukončení školního roku a ukončením rekonstrukce v předstihu před začátkem školního roku tak, aby bylo možné objekt od začátku školního roku opět využívat.

Zábor území pro potřeby stavby jsou pozemky v majetku UK v Praze.. Realizace předpokládá minimální zařízení staveniště vně objektu a klade důraz na využití vlastního zázemí dodavatele.

Demolice uvnitř i vně objektu budou prováděny za využití ručních  a strojních bouracích mechanismů (bourací kladiva atd.). Vybouraný materiál bude ukládán do určených kontejnerů a průběžně odvážen mimo území, na skládku – likvidaci odpadu zajistí odborná firma, o uložení na stanovená místa bude veden doklad.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby,základní kapacity funkčních jednotek

Účel užívání objektu je beze změny – změna spočívá pouze ve zvýšení  standardu   ubytování a tím snížení kapacity koleje.

Prostory sálu budou zrekonstruovány na víceúčelový (přednáškový) sál UK

s nutným zázemím a denním provozem – bezbariérový provoz max.200 osob

Současná kapacita“staré budovy“……………………………429 lůžek ve 2 až 4 lůžkových

pokojích bez sociál.zařízení

Nová kapacita po rekonstrukci „staré budovy“

1.NP…………………….17 lůžek  z toho 7 lůžek pro osoby s omezenou schopností pohybu

(6 x 1 lůžkový pokoj + 3 x hostinský pokoj + 7 x 1 lůžkový pokoj)

2.NP……………………..42 lůžek

(28 x 1 lůžkový pokoj + 7 x 2lůžkový pokoj)

3.NP……………………..46 lůžek

(30 x 1 lůžkový pokoj + 8 x 2 lůžkový pokoj)

4.NP……………………..46 lůžek

(30 x 1 lůžkový pokoj + 8 x 2 lůžkový pokoj)

5.NP……………………..46 lůžek

(30 x 1 lůžkový pokoj + 8 x 2 lůžkový pokoj)

6.NP……………………..43 lůžek (27 x 1 lůžkový pokoj + 8 x 2 lůžkový pokoj)

7.NP……………………  28 lůžek ( 6 x 1 lůžkový pokoj + 11 x dvoulůžkový pokoj)

CELKEM         268 lůžek v buňkovém systému vždy se sociálním zařízením a v části koleje i

s vlastní kuchyňkou. Pokoje jsou 1 a 2 lůžkové.

Celkem pokojů  159 x 1 lůžkových + 51 x 2 lůžkových =210 pokojů

z toho by mělo být 5 % pokojů určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Vzhledem k tomu , že se jedná o kulturní památku a většina pokojů je navržena  pouze

jednolůžkových z důvodu zachování stávajícího členění veškerých nosných stěn a otvorů

v nich(zachování vstupních dveří ze všech chodeb).

Z tohoto důvodu bylo po dohodě s orgány památkové péče   navrženo 7 jednolůžkových

pokojů  pro osoby s omezenou schopností pohybu v uceleném křídle 1.NP se samostatným

vstupem z ulice na kartu a společnou kuchyňkou.

Prostory sálu budou přístupné přes výtah a v prostorách sociálního zařízení se bude

nacházet wc pro osoby s omezenou schopností pohybu.Sál je víceúčelový pro různé typy

přednášek a tudíž se budou přemísťovat i pozice míst pro osoby s omezenou schopností

pohybu dle potřeby.

Ve dvoře objektu je vyhrazeno 1 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu.

B 2.2 Celkově urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Beze změny.

Z urbanistického hlediska nemá stavba řádný přínos či dopad pro území. Jedná se o stávající objekt . Vlastní budova „staré koleje“ je pozoruhodná, slohově vyhraněná stavba s dominantními znaky obloučkového stylu, který se plně projevuje v ojediněle zachovalých, slohově jednotných interiérech a jejich řešení včetně detailů. Jedná se o významný doklad vývoje a úrovně architektury meziválečného období nejen v kontextu místa svého vzniku, zachovaný i v umělecko – řemeslných detailech stavby.

- Architektonické řešení- kompozice tvarového řešení,materiálové a barevné řešení

Projektant neměl v úmyslu žádným zásadním způsobem měnit celkový vzhled objektu a snažil se pouze jednoduchými úpravami (ať už vynucenými či rekonstrukcí podmíněnými) upravit stávající obytné pokoje na buňkový systém. Vycházel z předpokladu, zachování historicky cenných dispozic, fasád ,oken, keramických dlažeb a jednotlivých umělecko- řemeslných detailů.

Jediným zásahem bude vestavba evakuačního výtahu do velkého světlíku u centrálního schodiště. Bude se jednat o šachtu z monolitického betonu v části založení a prosklenou šachtu v části podzemního podlaží a v nadzemních podlažích.

Při realizaci je využito klasických i novodobých stavebních materiálů (železobeton, zdivo, ocel, sádrokarton), s důrazem na  dlouhodobou životnost a je podřízení účelovosti. Do nosné konstrukce stávajícího objektu není zásadním způsobem zasahováno, stavební úpravy se týkají vnitřních dispozic, a to pouze v traktech obytných pokojů.

V prostoru suterénu ve středním zdivu bude provedeno  několik nových dveřních otvorů a provedeny základy nové výtahové šachty.V 1.NP bude také provedeno několik nových dveřních otvorů – zejména rozšíření v místě pokojů pro osoby s omezenou schopností pohybu. V nadzemních patrech pod novými sádrokartonovými příčkami budou osazeny ocelové nosníky – viz statická část.

Největší zásah  z hlediska nových stavebních konstrukcí bude v 7.NP, kde bude upravena konstrukce krovu vzhledem ke změně dispozice.Přes tyto prostory budou osazeny ocelové rámy vzájemně spojeny ocelovou střední vaznicí a uloženy přivařením k vodorovným nosníkům podpírajícím nové příčky.

Nové příčky vytvářející pokoje budou sádrokartonové tl.100 mm a mezi buňkami 150 mm (akustika a požární bezpečnost).Nové podlahy v těchto prostorách  v systému tzv.suchých podlah fy KNAUF.

Materiálové a hlavně barevné řešení bude výsledkem správních řízeních s odborem památkové péče na MHMP.

B 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Celkové provozní řešení bude i po rekonstrukci zachováno.

V přízemí objektu bude opět vstupní hala s vrátnicí (nepřetržitý provoz), administrativní část ,hostinské pokoje a pokoje pro studenty s omezenou schopností pohybu doplněné o samostatnou kuchyňku a 4 dvoulůžkové pokoje a historická knihovna. Největším zásahem do přízemí bude zrušení již nevyužívaného zázemí varny bez náhrady. V posledních deseti letech v objektu „nové části“ je již varna zrušena a s její obnovou se neuvažuje. Dále bude zrušen i služební byt, který je již několik let nevyužíván.

V nadzemních patrech jsou ubytováni studenti v nově vybudovaném buňkovém systému s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou společnou vždy pro několik pokojů a ve střední části s vlastní samostatnou kuchyňkou v buňce. Na patře jsou i prostory sloužící jako studovny a místnosti úklidu a pohotovostní rezervní sociální zařízení.

V suterénu objektu je umístěn příjem špinavého a výdej čistého prádla, fitness centrum, klubovna ,místnost pro pohotovostní přeprání osobního prádla se sušárnou a šatny zaměstnanců.

Z hlediska technologie bude objekt vybaven novým evakuačním výtahem, který bude vestavěn do velkého světlíku u centrálního schodiště, dále novým osobním výtahem umístěným ve stávající šachtě výtahu a vyrovnávací plošinou u bočního vchodu pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dále bude objekt vybaven zařízením EPS, rozvody strukturované kabeláže,rozvody TV a rozvody EZS.

V suterénu se nachází distribuční trafostanice PRE a tato místnost není předmětem rekonstrukce a ani není dotčena rekonstrukcí.

Prostory sálu budou zrekonstruovány na víceúčelový sál (přednáškový) sál UK s nutným    zázemím.

Navržená rekonstrukce a oprava objektu koleje vychází z původních půdorysných rozměrů

objektu, které v zásadě dodržuje (k nárůstu rozměrů dochází pouze v souvislosti s novým

výtahem vestavěným do stávajícího velkého světlíku.)

Většina rekonstrukčních prací a oprav tak směřuje dovnitř objektu nebo na jeho hranici (oprava  fasád, rekonstrukce vnitroblokovýc fasád, repase oken, výměna střešního pláště).

Nová výtahová šachta bude ukončena s hranou stávající střechy a v žádném případě nenaruší tvar stávající střechy( z tohoto důvodu nemá výtah v 7.NP stanici).

B.2.4.Bezbariérové užívání stavby

Veškeré úpravy v objektu závazně vycházejí z vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb. Dle této vyhlášky musí 5% pokojů splňovat  požadavky uvedené v této vyhlášce. V případě této rekonstrukce kulturní památky se jedná o 7 pokojů, které budou umístěny v 1.NP křídla do ulice  Křížkovského  s bezbariérovým vstupem z této ulice pomocí šikmé  zvedací plošiny.

Kuchyňka je pro všechny tyto studenty je společná a nachází se také v tomto podlaží a

křídle – v bezprostřední blízkosti.

Veškeré stavební úpravy v těchto  buňkách  budou respektovat požadavky výše citované vyhlášky č.398.

Bezbariérovost přístupu do objektu je zajištěna zvedací plošinou umístěnou u bočního vchodu do budovy s  dostatečnou šířkou vstupních dveří (dveřní křídlo šířky 900 mm). Všechny vnitřní dveře, kterými se může tělesně postižený teoreticky pohybovat, pak mají šířku min. 800 mm, na chodbách a vstupu do ubytovací buňky 850 mm.

K vertikální komunikaci slouží nově navržený výtah s parametry evakuačního výtahu, velikostí kabiny 1100 x 2100 mm a vybaveností dle vyhlášky č.398/2009, kompletně vybavený (obousměrný interkom s recepcí, sklopné sedátko 500 mm nad podlahou, ovládací prvky v předepsané výšce, ovladače s hmatným označením, akustické oznamování příjezdu klece do stanice a v kleci výtahu atd.).

U vstupu z Křížkovského ulice bude stávající schod výšky 100 mm řešen pomocí mobilní rampy,tak aby mohl být objekt zpřístupněn pro studenty a občany s omezenou schopností pohybu. Výškový rozdíl ve vstupním schodišti  bude řešen zvedací šikmou plošinou dle vyhl.369/2001.U vchodu bude dorozumívací zařízení s vrátnicí.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Objekt plně odpovídá vyhl.č.268/2009 o technických požadavcích na stavby. Veškeré materiálové řešení a přístupnost do všech prostorů plně odpovídá této vyhlášce. Rekonstrukce stavby je navržena a bude provedena tak, aby byla při hospodárnosti vhodná pro využití buňkového systému vysokoškolské koleje a to i při běžné údržbě a po celou dobu plánované životnosti stavby. Tomu jsou přizpůsobeny navržené materiály, výrobky a konstrukce .

Stavba je navržena tak, aby svým provozem neohrožovala požadavky pro ochranu zdraví  bezpečnost a životních podmínek pro uživatele stavby a i uživatele sousedních staveb.

Při návrhu byl kladen důraz na požadované hlukové neprůzvučnosti – zejména nových SDK příček  a požadované kročejové neprůzvučnosti SDK suché podlahy.

Zejména byl při návrhu buňkového systému brán zřetel na část Stavby ubytovacích zařízení a byl dodržen § 43, § 44  § 45.

B 2.6 Základní charakteristika objektu

- b) stavební a konstrukční materiálové řešení

Celková rekonstrukce bude probíhat ve vymístěném, vyklizeném objektu. Časový plán prací je uvažován tak, aby byly práce realizovány v průběhu školního roku, tzn. se začátkem prací při ukončení školního roku a ukončením rekonstrukce v předstihu před začátkem školního roku tak, aby bylo možné objekt od začátku školního roku opět využívat.

Zábor území pro potřeby stavby jsou pozemky v majetku UK v Praze.. Realizace předpokládá minimální zařízení staveniště vně objektu a klade důraz na využití vlastního zázemí dodavatele.

Demolice uvnitř i vně objektu budou prováděny za využití ručních  a strojních bouracích mechanismů (bourací kladiva atd.). Vybouraný materiál bude ukládán do určených kontejnerů a průběžně odvážen mimo území, na skládku – likvidaci odpadu zajistí odborná firma, o uložení na stanovená místa bude veden doklad.

### Bourání

Stavba se odehraje plně na majetku investora a nebude mít v žádném případě vliv na okolí

stavby.

Hodnoty hluku při stavební činnosti nesmí překročit přípustné hodnoty hluku dle nařízení

vlády  č.272/2011 Sb.

Demolice proběhnou postupným rozebíráním za pomoci malých mechanismů.

Zhotovitel  ve spolupráci s investorem je povinen dodržovat nařízení vlády č.591/2006 Sb.,o

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

včetně nařízení vlády č.362/2005 Sb. a zákona č.309/2006 Sb.ve znění zákona 362/2007Sb.

Technologický postup bourání vychází z klasického postupu s odvozem na skládku

s možností třídění materiálů. Vlastní bourání může začít až po překontrolování o odpojení

rozvodů elektrické energie a vody. Postupné rozebírání bude prováděno vertikálním směrem

shora dolů. Bourání nesmí narušit provoz okolních budov a musí být zajištěno snížení

prašnosti na co nejmenší minimum například skrápěním.

Bourací práce mohou být započaty až po splnění podmiňujících předpokladů.

### Zemní práce, výkopy

Výkopové práce zahrnou výkopy pro založení nové výtahové šachty. Geologický průzkum

v lokalitě nebyl prováděn.

- Základy, podzemní konstrukce

Založení výtahu bude upřesněno na základě geologické sondy a potřebné hloubky dle

zvoleného dodavatele výtahu – požadavek na minimální dojezd. V projektové dokumentaci

je navrženo předpokládané založení.

### Hlavní nosné  konstrukce svislé

Hlavní nosné a obvodové konstrukce jsou zděné, v objektu budou prováděny minimální

zásahy do těchto nosných konstrukcí – nové otvory ve středním zdivu s novými ocelovými

překlady pomocí válcovaných nosníků.

### Hlavní nosné  konstrukce vodorovné

Vodorovné stropní konstrukce tvoří dřevěné trámové stropy, ve středním chodbovém traktu

betonové panely. V rámci rekonstrukce a změny dispozic v ubytovacích traktech dojde ke

vkládání nových ocelových vazníků pod nové sádrokartonové příčky mezi stávající dřevěné

trámy. Toto řešení bylo zvoleno na základě viditelného průhybu stávající stropní konstrukce.

### Obvodový plášť

Obvodový plášť je tvořen opět klasickým zdivem – plášť beze změn.

### Střecha, střešní  plášť

Nad  obytnou střešní vestavbou bude nový střešní plášť a v případě šikmé střechy i nový

ocelový krov z důvodu splnění tepelně technických požadavků a umožnění  buňkového

systému i v 7.NP.

Skladba nové šikmé  střechy :

- nová plechová  krytina pravděpodobně Lindab šedá – shodná se stávající

- lepenka nebo kontaktní fólie

- bednění  - prkna nebo desky tl.22 mm

- odvětrávací mezera min.40 mm + laťování(kovové profily)

- tepelná izolace 200 mm např.Orsil nenasákavý

- parozábrana

- sádrokartonové desky GKF tl.15 mm

Skladba ploché střechy ve spádu k okapu:

- hydroizolační fólie PVAC  plnoplošně lepená

- vyrovnávací vrstva textilie 300g/m2

- tepelná izolace(extrudovaný polystyrén)tl.100mm

- parotěsná zábrana

- stávající nosná kce včetně spádu

U zvýšené atiky bude nový zaatikový žlab.

### Vnitřní svislé dělící konstrukce

Vnitřní svislé dělící konstrukce budou v celém objektu sádrokartonové . Navrženy jsou

sádrokartonové  příčky tl.100 a 150 mm dle potřeby a  požadavků na akustiku a požární

bezpečnost.

Tam, kde je nutné splnit normové požadavky neprůzvučnosti dělících konstrukcí (příčky

oddělující jednotlivé ubytovací pokoje od sebe a od okolních prostor), budou příčky

provedeny v typové skladbě zvoleného výrobce dle akustických nároků.

V místech sociálních zařízení je nutno použít tzv.zelený sádrokarton – vlhkuodolný.

### Výplně otvorů

Všechna okna, vstupní dveře do objektu a dveře budou stávající dřevěné.V rámci rekonstrukce a opravy budovy dojde k repasím původních oken a dveří.Pokud by byl prvek více jak ze 70% poškozen bude vyrobena replika prvku.

Repase oken bude spočívat v odstranění starých nátěrů, vytmelení dřevěných rámů a příčlí (zasklení bude zachováno + 30 % na přesklení).Kování bude demontováno ,případně doplněno obdobným (1 %),kompletně vyčištěno včetně zprovoznění otevíracích mechanismů.Nový nátěr oken v barvě bílé např.systém Herbol – Fensterveiss 3 Plus (3 x nátěr) – pololesk.

### Podlahy

V interiéru objektu je uvažováno v převážné míře s novými suchými podlahami v systému Knauf tl 50 mm. Nášlapné vrstvy podlahy jsou uvažovány v případě sociálních zařízení  od firmy Rako – Object série Color Line mat teracota v rozměrech 9,7 x 9,7 cm.První řada těchto dlaždic bude použita i na stěnách.Veškeré spáry šedé a musí probíhat stěna x podlaha.

Chodby v objektu byly původně xylolitové v odstínu terakota (dnes přelepené PVC). Navrhujeme použít tvrzené PVC nebo přírodní linoleum v odstínu teracota.

PVC v pokojích a předsíňkách ,v prostrách sálu, kluboven,studoven ,zájmové činnosti  bude opět v provedení tvrzené PVC nebo přírodní linoleum v odstínu žlutobéžová.

Lištování na stěnách je provedeno pomocí vytažení PVC na stěny (výška 80 mm) dle návodu a detailů dodavatele.

Ve všech případech musí povrch vykazovat předepsanou požární odolnost  třída reakce na oheň nejméně Cfl.

V  prostoru kanceláří jsou navrženy koberce s reakcí na oheň nejméně Cfl.

V případě dochovaných dlažeb se jedná o jejich ochranu a ve všech  případech již  o kopii stávajících  dlažeb. Dnešní stav keramické dlažby je již výrazně poškozen, v průběhu let byl nevhodně doplňován a hrany stávajících dlaždic jsou již tak poškozeny, že ani novým přespárováním se dlažba nedá zachránit.

Jedná se o tyto typy dlažeb:

- okolí centrálního schodiště včetně podest v 1.PP,1.NP a 2.NP – rozměry dlaždic 100x100 mm ,povrch mat ,barevnost tmavě červená x bílošedá(mléčná)

- okolí centrálního schodiště včetně podest v 3.NP,4.NP,5.NP a 6.NP – rozměry dlaždic 150x150 mm ,povrch mat ,barevnost černá x bílošedá(mléčná)

- předsálí v 1.PP a 1.NP – rozměry tzv.piškotů 80 x 100 mm, povrch mat, odstím červená,šedá a bílošedá (dnes kompletně přelepené PVC)

- vstupní prostor z ulice Slavíkova – keramická dlažba ,povrch mat,strukturovný povrch(na většině míst již sešlapaný),barevná kombinace černá x bílá

- společné sociální zařízení,kuchyňky,lodžie,místnosti před lodžiemi,úklidy apod. – povrch mat,šestihrany v odstínu pískově žluté s lemováním tmavě červenými čtverci 150x150 mm

V případě dochovaných dlažeb se jedná o jejich ochranu a v případě centrálního schodiště  v 1.NP,2.NP a v suterénu o repliku stávající dlažby. V předsálí bude obnovena původní dlažba „piškoty“ – výroba repliky, dochovaná dlažba značně narušena.

### Omítky vnější

### Uliční fasády budou pouze vyspraveny (rekonstrukce před 18 lety), omyty tlakovou vodou,   zpenetrovány a natřeny v systému KEIM.Sokl  uličních fasád bude opískován (dnes natřený umělý kámen),vyspravení cca 50%,opatřen hydrofobním nátěrem systému KEIM.

Vnitřní fasády budou kompletně nově rekonstruovány. Dojde k oklepání omítky,vyčištění a proškrábání spar, nahození nového jádra a aplikaci probarvovaného štuku.Odstín bude určen ve spolupráci s památkovou péčí na základě provedených sond barevnosti.V některých místech fasády, zejména u sálu je nutno použít sanační systém cca do výše  1500 mm.

### Omítky vnitřní

Vnitřní omítky zděných svislých i vodorovných konstrukcí v objektu jsou uvažovány vápenné štukové. V suterénu se jedná o vápenocementové.

V chodbách bude nalepena textilní tapeta do výše cca 1200 mm.

V prostorách předsálí je aplikována omítka z umělého mramoru, která je částečně poškozená.  V rámci oprav bude proveden její rozbor a následně po restaurátorském průzkumu vydán postup repase. Dle zkušeností projektanta se jedná o nánášení probarvovaného tmele s následným leštěním.

Na centrálním schodišti bude opískován a vyspraven umělý kámen  - výška cca 1000 mm.

### Obklady stěn

Keramické obklady stěn budou provedeny v sociálních zařízeních, úklidových komorách a kuchyňkách.Výška obkladů je předběžně specifikována na 2000 mm. Byl vybrán keramický obklad  - bílá lesk  v 2.a3. řadě od shora šachovnicové prostřídání s odstínem lesk terakota č.214053. Rozměr dlaždic 150 mm x 150mm. Nad umyvadlem bude do obkladu vlepeno zabroušené zrcadlo 600 x 600 mm, spáry mezi obkladem a zrcadlem je nutno vyplnit bezbarvým silikonem.Rohy stěn a ukončení obkladu bude pomocí bílých plastových lišt.Spáry v rozích stěn a mezi podlahou a stěnou budou silikonovány!!!!!

V místnostech se sprchovými boxy bude pod obkladem aplikována stěrková nátěrová hydroizolace.

### V místnostech společných  sociálních  zařízení,kuchyněk ,místnosti před lodžiemi,úklidů apod.

budou keramické obklady opět bílé v 150 x 150 mm  a mezi poslední a předposlední řadou bude černý keramický pruh o výšce 50 mm.

### Podhledy

V objektu budou použity hladké celistvé sádrokartonové podhledy  zejména v místech sociálních zařízeních– jedná se o tzv.zelený sádrokarton – odolný vlhkému prostředí.V předsíňkách buněk bude také snížený podhled z celistvého sádrokartonu  ve výšce shodné se sociálním zařízením – 2500 mm.

Na centrálním schodišti ,v přednáškovém sálu a v chodbách budou zachovány stávající štuky , případně doplněny cca 20%.

### Malby vnitřní

Omítané povrch uvnitř objektu (svislé i vodorovné) budou v rámci maleb vystěrkovány, přebroušeny a penetrovány. Finální malba bude dopřesněna ve spolupráci s památkovou péčí. Jako finální malba se provede malba.

Plochy hladkých sádrokartonových podhledů a příček budou opatřeny základním nátěrem a 2x malířským interiérovým nátěrem na sádrokarton.

### Nátěry

Stávající kovové konstrukce budou opískovány ,opatřeny základním nátěrem a         minimálně dvojnásobným krycím syntetickým nátěrem v pololesku.

### Klempířské práce

Zahrne klempířské práce na střeše objektu (nové oplechování atiky, lemování zdí, lemování prostupů atd.) – tyto klempířské prvky budou v barvě střešní krytiny. Na fasádách (okenní parapety, oplechování říms) bude oplechování provedeno z mědi směrem do dvorních fasád a směrem do ulic ze shodného stávajícího materiálu .Klempířské práce na uličních fasádách se nepředpokládají, ponecháno stávající  s vyčištěním. Na rekonstruovaných vnitřních fasádách dojde k výměně oplechování .Navržena měď. Nad sálem proběhla rekonstrukce krytiny a svodů v nedávné době a v rámci této stavby proběhne pouze oprava (cca 10% - zejména u styků se svislou stěnou) a nátěr celé střešní kce včetně oplechování. Opět vše na této střeše ve stejném odstínu – šedá.

### Zámečnické práce

Jedná se víceméně o repase stávajících prvků – zábradlí lodžíí, teras,výplní schodišťových zábradlí,ocelových schodů do 7.NP, 2 mosazných lustrů v sále, repliky madel na chodbové dveře atd.

### Truhlářské práce

Vedle dodávky nových vnitřních dveří zahrnou ještě repase stávajících vnitřních dveří z chodeb do místností a dveří na chodbách zábradlí. Pokud ba byl prvek více jak ze 70% poškozen bude vyrobena replika prvku. Při replice prvku musí být dveře již s požární odolností – viz zpráva o požární bezpečnosti. Kování těchto vnitřních dveří se nedochovala, projektant navrhuje např.vzor Elegant – broušená mosaz (bude předmětem správního řízení ). U nových dveří uvnitř nových dispozic (dveře plné,bílé + obložková zárubeň) je navrženo kování Dorma  - hliník.

Repase oken bude spočívat v odstranění starých nátěrů, vytmelení dřevěných rámů a příčlí (zasklení bude zachováno + 20 % na přesklení).Kování bude demontováno ,případně doplněn obdobným (1 %),kompletně vyčištěno včetně zprovoznění otevíracích mechanismů.Nový nátěr oken v barvě bílé např.systém Herbol – Fensterveiss 3 Plus (3 x nátěr) – pololesk. U oken ve dvorní přístavbě sálu budou zrepasovány i stávající dřevěné žaluzie – přírodní odstín.

Součástí chodbových dveří jsou i madla na dveřích .Počítá se s výrobou replik dle dochovaných.

### Utěsnění prostupů požárně dělícími konstrukcemi

Instalační jádra budou samostatné požární úseky . Prostupy technických instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN, v parametrech požadovaných projektem požárního řešení stavby. Použity budou atestované systémy – INTUMEX, PROMAT apod.

Přístupová dvířka do instalačního jádra musí splňovat požadované požární parametry.

Úprava dvora a stávajícího přístřešku

V rámci stavebních prací bude řešena nová úprava části dvora ,který přiléhá k této rekonstruované i nové budově. Nejdříve bude provedeno vybourání betonové vrstvy tl.cca 50 mm a podkladu cca 400 mm zhutnělé zeminy. Provede se obsyp okolo opravených fasád v šíři 300 mm a hloubce 450 mm pomocí oblázků frakce do 50 mm.Pás oblázků bude ukončen betonovým obrubníkem.Pojezdová plocha je navržena pro vozidla do 3,5 t.

- Žulové kostky  ve spádu k dvorním vpustím 80 mm

- Kladecí vrstva 4-8 mm tl.30 mm

- Drcené kamenivo 8-16 mm tl.100 mm

- Drcené kamenivo 16-32 mm tl.150 mm

- Štěrkopísek 100 mm

V souvislosti s akcí budou dále  osazené nové lavičky, oprava stávajícího  oplocení či úprava zeleně –vykácení 2 ks vzrostlých stromů a vysazení nové veřejné zeleně. Bude vybudováno osvětlení dvora,nově vybudována parkovací stání .

Povrch v průjezdu bude pouze vyspraven dvousložkovou stěrkou. Na dvoře se nachází jednopodlažní jednoduchá stavba v majetku investora bez čísla popisného.Tato stavba bude ponechána, bude opatřena novou omítkou a dojde k výměně vstupních dveří – jedná se o uzamykatelný přístřešek pro kola a přístřešek pro popelnice.

- Mechanická odolnost a stabilita

Objekt Švehlovy koleje tvoří půdorysně velké písmeno „V“. Dům má šest nadzemních podlaží a podkroví které je využíváno jako 7 nadzemní podlaží. Dům je celý podsklepen tedy má 1. podlaží podzemní. V centru písmene V je velké mnohoramenné centrální schodiště. Za schodištěm směrem do dvora je v rozsahu 1.PP a 1.NP velký (v podstatě přes 2 podlaží) sál se zázemím. Obě hlavní vícepodlažní křídla jsou konstrukčně podélné trojtakty se 2 vnitřními nosnými podélnými zdmi. Střední užší trakt tvoří chodbu, v krajních větších traktech jsou ubytovací pokoje a sociální zařízení, případně administrativa koleje. Svislé nosné konstrukce jsou zděné v tlouštkách dle tehdejšího stavebního řádu. O kvalitě (tedy i jeho pevnosti) zdiva není nic známo. Vodorovné stropní konstrukce tvoří dřevěné trámové stropy o jejichž dimenzích také není nic známo. Stropy vykazují běžné průhyby typické pro tyto druhy stropních konstrukcí.

Stávající příčky mezi ubytovacími pokoji jsou s velkou pravděpodobností z tenkých desek typu siporex. Ty bude třeba ve větší míře odstranit, protože je nutno ubytovací trakty  přepříčkovat aby vznikly moderní ubytovací prostory (pokoje) s vlastním sociálním zařízením.

Projekt tedy musí vycházet z předpokladů, že je třeba při rekonstrukci a modernizaci se snažit nezvyšovat celkové zatížení vodorovných konstrukcí -stropů a tím i ani svislých  zděných konstrukcí. Protože i po modernizaci bude objekt sloužit zase jako ubytování studentů bude budoucí užitné zatížení stejné jako doposud (kdy je konstrukce již nesly). Stejně tak bude třeba při modernizaci podlah používat lehké materiály (suché podlahy) tak aby ani od podlah nedošlo k přitížení konstrukcí. Pro přepříčkování je třeba zvolit lehké sádrokartonové příčky,dvojité tam kde je třeba zajistit akustiku (mezi pokoji). Proto je voleno řešení s uvažováním nových ocelových nosníků pod tyto dělící příčky, které je ponesou a které budou vkládán do stropní konstrukce (do dutiny mezi trámy) nebo tam kde to bude možné (příčky bez otvorů přes celý trakt) do úrovně podlahy nad stropní trámy, kde by se s nimi nemusely dostávat do kolize). Tyto konstrukční úpravy se týkají všech podlaží.

Vlastní stropní konstrukce v mezilehlých polích (bez příček) by neměla být (viz.výše) více zatížena než doposud a stávající stropní trámy by mohly na stejné zatížení pokud budou fyzicky v pořádku na budoucí zatížení vyhovět. Toto bude možné teprve ověřit po vyklizení objektu a možnosti provést do všech stropních konstrukcí sondy na jejich skladbu a zároveň ověřit fyzický stav dřevěných stropních konstrukcí (trámů, záklopů, podbití a pod), tedy provést nejen statický (dimenze profilů a rozteče + skladby) ale i mykologický průzkum na dřevokazné houby a škůdce a stupeň poškození jednotlivých prvků. Pokud se po provedení průzkumů ukáže že jsou profily zdravé  dostatečně dimenzované nebude třeba dělat žádné další úpravy stropů. Pokud se ukáže že jsou stropní trámy zdravé ale poddimenzované bude třeba je případně zesilovat pomocí příložek (dřevěných, ocelových a podobně). Pokud budou trámy výrazně poškozené ať už dřevokaznými houbami nebo škůdci bude podle stupně poškození a rozsahu poškození na zvážení zda nějak stropy zase sanovat pomocí příložek (teď již jen ocelových) nebo zda je ve větším rozsahu vyměnit za stropy nové s ocelovými nosníky.  To by samozřejmě znamenalo větší zásahy i další finanční prostředky. Ale toto bez zmiňovaných průzkumů opravdu nelze nijak předpokládat ani vyhodnotit. Pro posouzení a závazný návrh všech stropů (co půjde ponechat a co se případně bude měnit ) je jak statický tak mykologický průzkum a to všech stropů naprosto nezbytný!! Nutno určitě provést před vypracováním projektu pro provedení stavby

Při přepříčkování bude také třeba provést některé nové otvory do středních svislých zdí. Zde je možné provádět pouze malé otvory do světlosti 110 cm pro dveře, tak aby nedocházelo k vytvoření příliš malých stěnových pilířů mezi jednotlivými otvory v nosných stěnách. Všechny bourané otvory bude třeba standardním postupem nejdříve podchytit (prostřídaně z obou stran zdiva) pomocí předkladů z ocelových válcovaných nosníků. Jednotlivé požadované otvory a jejich překlady jsou vyznačeny v jednotlivých podlažích. V okolí bouraných otvorů bude třeba zdivo řádně prohlédnou, v případě vznikajících menších stěnových pilířů odebrat vzorky a zjistit pevnost zdiva. Pokud nebude dostatečná bude třeba nové otvory řešit ne jenom pomocí ocelových překladů ale celých vložených ocelových rámů (včetně svislých stojek).

Stejně tak není nic v podstatě známo o střešní konstrukci a to jak u vodorovných střech, tak u střech šikmých. Všechny konstrukce jsou zase zřejmě dřevěné trámové, nebo krov u šikmých střech. U plochých trámových střech to bude stejný případ jako u stropů. Bude záležet na dimenzích a stavu stropních trámů a z toho bude vycházet zase řešení a to že buďto trámy vyhoví, nebo je bude třeba příložkovat nebo (v případě většího poškození – a u střech je vzhledem k možnému zatékání velmi pravděpodobné) je vyměnit za ocelové nosníky. U šikmých střech je i vzhledem k dispozici (chybí svislé nosné prvky-sloupky, stěny a pod) rovnou uvažovaná nová střecha v původním tvaru s lehkou plechovou krytinou (lindab) na bednění. Zde je uvažován úplně nový nosný systém. A to ocelové lomené rámy (svařované dohromady do krabice ze 2 U profilů) v rozteči po 6,0m. Tyto rámy budou přenášet zatížení sloupy rovnou do svislých nosných zdí objektu. Mezi nimi budou vodorovně 2 mezilehlé ocelové vaznice (zase svařované ze 2 U profilů) a přes ně už dřevěné krokve krovu. Krokve jsou uvažované profilu 120/180mm á 1,0m. Rámy svařované ze 2 u č.240, vaznice ze 2 u č.180.

Na všechny ocelové konstrukce je uvažovaná ocel řady 37 a to 11375. Na případné nové dřevěné prvky řezivo tř. SI. Všechny ponechávané dřevěné prvky i případné nové bude třeba ošetřit prostředky proti dřevokazným houbám škůdcům !!

B 2.7 Základní charakteristika  technických a technologických zařízení

a)b) technické řešení a výčet technických zařízení

V.1 evakuační výtah mezi-1.PP a 6.N.P. včetně nové prosklené šachty V.2 výměna osobního výtahu ve stávající šachtě mezi -1.PP a 6.NP V.3 Šikmá plošina v 1.N.P. V.4 pásový dopravník na prádlo 2 ks výměna za stávající

| ozn | popis | Místo |
| --- | --- | --- |
| V.4 | V.4.Dodávka a montáž 2 ks pásových dopravníků v suterénu objektu (náhrada za dřevěné ………) pro dopravu čistého a špinavého prádla přes stávající podávací okna ve fasádě do suterénu z ulice Slavíkova Zdvih dopravního pásu 2 m, šíře pásu 50 cm, ovládání z místnosti skladů, pohon elektromechanický Upevnění šrouby do podlahy a obvodové stěny – jednoduché řešení Max nosnost pásu 200 kg | -1.P.P. |
| V.1 | V.1.výtah exteriérový 7 stanicový I.tř.dle ĆSN4190-1, prosklená šachta a zadní stěna kabiny, rozměr šachty 1950 x 2800 mm,rychlost min.1m/sec.,nosnost 1000kg - 12 osob,,zdvih cca 22,4 m, napájení 3NPE 50Hz 400V/TN-S, elektrické kabely se sníženou hořlavostí(tzv. bezhalogenová kabeláž), pohon bezpřevodový, umístěný v šachtě s frekvenčním řízením otáček - stroj musí mít možnost manuálního posunu kabiny, dle ČSN EN 81-20 - min.počet startů 200 000/rok, požární dveře 900/2000 EW 15DP1 ostatní specifikace včetně opláštění viz samostatný výkres. Ovládání pomocí i kartového systému kompaktibilního se systémem UK (čtečky Aktion-rektorátní systém). Temperování šachty v ceně výtahu, kabina musí splňovat vyhl.č.398/2009Sb. Dále musí být součástí výtahu ocelová kce, její založení, napojení na stávající objekt ,izolace a prosklení šachty Izolační dvojsklo s Connexem 4/14/3-3-1 platné předpisy ČSN EN 81-70, 71 ČSN EN 81-40NV.č.14/1999Sb., NV.č.163/2002 Sb.,ČSN EN 80-81,ČSN 81 -1,2,3 velikost kabiny 2000x1400mm dveře š.900mm v přízemí a u strojovny opláštění skla cizokrajným dřevem - vodorovné lamely - wenge 2 x olejový nátěr | -1.P.P. – 6.N.P. |
| V.3 | V.2.Dodávka a montáž šikmé hydraulické plošiny o nosnosti 300kg – pro osoby s omezenou schopností pohybu, na schodišti z ulice Křížkovského, boční nájezd, plošina musí splňovat vyhl. č.398/2009Sb., výška zdvihu cca 1,95 m ,provedení nerez + sklo, Manipulační plocha 900x 1400 mm,dvoustanicová, provedení dle ČSN ISO 9386/1,ČSN EN 81-40 , pohon elektromechanický,rychlost 0,05 m/s, 1,5 kW, ovládání samoobslužné | 1.N.P. |
| V.2. | V.3.Dodávka a montáž osobního výtahu, nosnost 400 kg, rychlost 0,5 m/s, jedná se o výměnu stávajícího výtahu za nový ve stávající šachtě a strojovně. Výtahová šachta je zděná a má rozměry 1200 x1950 mm. Výtah má 7 stanic s jednostranným přístupem, strojovna se nachází v 7.NP. Stávající výtah bude demontován – stáří cca 12 let. Výška zdvihu cca 22,4 m, kabina nehořlavá, požární odolnost dveří EI 15D1, rozměr dveří min.800/2000 mm, akustická signalizace,,podlaha Altro. Stěny kabiny nerez, digitální ukazatel, intercom - tel.linka | 1.P.P. – 6.N.P. |

B 2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná část D1.3 Požárně bezpečnostní řešení

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemí

Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN 730540-3 pro oblast s venkovní výpočtovou teplotou te=-13oC, pro normální krajinu, polohu budovy chráněnou, řadově stojící.

Výpočet tepelných ztrát vycházel z těchto parametrů konstrukcí:

Obvodový plášť-      U=1,37 Wm-2K-1

Stropní konstrukce 7.NP  U=0,18 Wm-2K-1	(7.N.P.-zatepleno)

Podlahové konstrukce U =0,8  Wm-2K-1

Okna, dveře           U=2,7  Wm-2K-1

Okna infiltrace       i=1,2.10-4 m3s-1/m Pa0,67

TEPELNÁ BILANCE:

Tepelná ztráta objektu:

Stará budova:       566 KW

Vzduchotechnika      79 KW

Tepelný spád (vzduchotechnika)				80/60  0C

Tepelný spád (radiátory)	          			           75/60  0C

PŘEDPOKLÁDANÁ ROČNÍ SPOTŘEBA TEPLA:		    3250 GJ

(pro vytápění)

ZDROJ TEPLA:

Objekt je vytápěn z centrální kotelny v suterénu nové budovy. Nové řešení nemá nárok na zvýšení výkonu zdroje tepla.

Pro starou budovu jsou vedeny z rozdělovačů sběračů v kotelně tyto větve:

-větev S1 (fasáda do ulice)

-větev S2 (fasáda do dvora)

-větev ÚT sál

-větev sál VZT

Toto členění zůstane zachováno. Větve pro ÚT jsou osazeny trojcestnými směšovači, čerpadly a uzavíracími a vypouštěcími armaturami, větve jsou ekvitermně regulovány. Větve pro ÚT a VZT sálu jsou vedeny ze samostatného rozdělovače sběrače, který je vybaven měřiči tepla.

U větví pro vytápění dojde k výměně čerpadel za energeticky úsporná s elektronickou regulací. Ostatní armatury zůstanou zachovány.

Vzhledem k tomu, že objekt je kulturní památkou není možné snižovat energetickou náročnost stavby zateplením ani výměnou oken.Dále není možné využití ani pomocí alternativních zdrojů energií např.solární panely apod.

Tepelná bilance a roční spotřeba tepla zůstává zachována.

B 2.10  Hygienické požadavky na stavby,požadavky na pracovní a komunální prostředí

Při projektovém návrhu byly respektovány normové požadavky ČSN 73 0532  na vzduchovou neprůzvučnost konstrukcí:

- U ubytovacích pokojů 47 dB pro stěny, 52 dB pro stropy, 42 dB pro dveře a 38 dB pro obvodové pláště budovy

- U studoven 47 dB pro stěny, 52 dB pro stropy, 37 dB pro dveře a 38 dB pro obvodové pláště budovy

Prostorové a dispoziční řešení objektu vychází z možností stávající konstrukce a respektuje požadavky vyhlášky dříve platné  č.26 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ve všech bodech (čl. 53 Stavby pro ubytování), včetně požadované výměry ploch místností dle jejich účelu. Vzhedem k neplatnosti této vyhlášky v době projektování  byla zohledněna celostátně platná vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu č.268/2009Sb..

Z hlediska osvětlení pobytových místností  se nic nemění. Okenní otvory stávající, účel objektu stávající.

Ovzduší :

Provoz beze změny.

Voda :

Provozem stavby ani její realizací nejsou ovlivněny podzemní vody, srážkové a splaškové vody  zachycené a produkované objektem jsou odvedeny do veřejné kanalizace. Beze změny.

Existenci podzemní vody prokáže až geologický průzkum. Dle provozovatele se na dvoře objektu nacházejí 2 studny, které je nutno při velkých deštích čerpat. Nutno ověřit v dalším stupni projektové dokumentace.Týká se to objektu sálu.

Půda :

veškerá stavební činnost í budou realizována tak, aby se zabránilo únikům škodlivin do půdy .

Fauna a flora :

V této městské části se nepředpokládá negativní dopad na místní faunu.

Územní systém ekologické stability a krajinný ráz se nemění.

Ostatní charakteristiky :

- stavba leží v památkové rezervaci Hl.m.Prahy

Vlivy na obyvatelstvo :

- stavbou nevzniknou zdravotní rizika pro obyvatelstvo

- stavba nemá negativní sociální důsledky

- stavba nemá negativní ekonomické důsledky

- stavba neovlivní negativně obyvatelstvo

- stavba nenaruší faktory pohody

Vliv na ekosystémy

ovzduší a klima

- množství emisí a působení emisí odpovídá požadavkům norem

- nevzniká význačný zápach

- jiné vlivy na ovzduší a klima se nepředpokládají

vlivy na vodu:

- beze změny

vlivy na půdu, území a geologické podmínky:

- stavba vyžaduje zábor okolo objektu – lešení

- stavba neovlivňuje kvalitu okolní půdy

- stavba nemění topografii daného území

- stavba neovlivní hydrogeologické charakteristiky

- na území stavby ani v jeho okolí se nenacházejí chráněné části přírody

- stavba neprodukuje žádné odpady k místnímu ukládání

vlivy na floru a faunu:- okolní flora a fauna nebude realizovanou stavbou zasažena

vlivy na strukturu a funkční využití území:

- stavba respektuje strukturu a funkční využití území

ostatní vlivy:

- biologické nejsou

- hlukové nejsou

- záření stavba neprodukuje

- jiné ekologické vlivy nejsou

velkoplošné vlivy v krajině nejsou

Popis opatření navržených prevencí, eliminací, minimalizací a kompenzací účinků:

- územní plánovací opatření se nevyžaduje

- technická opatření jsou standardní, stavba řeší běžným způsobem likvidaci znečištění (odpadů, odpadních vod)

B 2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není nutná , Oblast patří do kategorie nízkého rizika a veškeré ubytovací místnosti jsou nad   odvětrávaným suterénem.

b) ochrana před bludnými proudy

Nenastává,objekt stávající.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Nenastává

d) ochrana před hlukem

Vzhledem ke skutečnosti, že objekt je situován v poměrně klidové zóně Žižkova, není nutné provádět žádná nadstandardní opatření minimalizující negativní vlivy okolí na objekt než opatření normová (normové hodnoty akustických vlastností konstrukcí).

Při projektovém návrhu je nutné respektovat normové požadavky ČSN 73 0532  na vzduchovou neprůzvučnost konstrukcí:

- U ubytovacích pokojů 47 dB pro stěny, 52 dB pro stropy, 42 dB pro dveře a 38 dB pro obvodové pláště budovy

- U studoven 47 dB pro stěny, 52 dB pro stropy, 37 dB pro dveře a 38 dB pro obvodové pláště budovy

Prostorové a dispoziční řešení objektu vychází z možností stávající konstrukce a respektuje požadavky vyhlášky dříve platné  č.26 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ve všech bodech (čl. 53 Stavby pro ubytování), včetně požadované výměry ploch místností dle jejich účelu.Vzhedem k neplatnosti této vyhlášky byla zohledněna i celostátně platná vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu č.268/2009Sb..

Stavba bude minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Stavební materiál bude skladován částečně v bezprostředním sousedství objektu na vymezené ploše (minimálně), více pak v suterénu rekonstruovaného objektu.

Hodnoty hluku při stavební činnosti nesmí překročit přípustné hodnoty hluku a další ustanovení dle vyhlášky č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Provizorní předěl mezi „starou a novou“ budovou bude splňovat požadované hodnoty, tak aby hluk byl omezen po rekonstrukci  na co nejmenší požadované minimum. Po dobu rekonstrukce nebude tato „nová část „ koleje v provozu.

e) protipovodňová opatření

Nenastávají.

B. 3  Připojení na technickou infrastrukturu

Veškerá připojení na technickou infrastrukturu jsou stávající včetně dimenzí a kapacit.

Vzhledem ke snížení kapacity „staré budovy“ po rekonstrukci není jakákoliv úprava nutná.

Kanalizace

Před zahájením projektových prací byl proveden průzkum v archivech a na úřadech z důvodu zajištění výkresových podkladů od stávající kanalizace. V archivu PVK je pouze část dokumentace týkající se vybudování hromadných sprch v patrech. V archivu koleje byla objevena dokumentace rekonstrukce části kanalizace z roku 1955.

Z těchto podkladů a průzkumu na místě bylo zjištěno, že splašková kanalizace objektu staré budovy menzy je napojena přípojkou kanalizace DN200 z KT do ulice Slavíkova (přípojka prověřena kamerovou prohlídkou), část dešťových vod ze staré budovy koleje je napojena pomocí přípojky kanalizace DN200vedené přes novou budovu koleje těsně vedle staré budovy koleje přes stávající kotelnu.

Projekt rekonstrukce respektuje toto řešení a svádí splaškové vody z objektu staré budovy a část dešťových vod přes stávající přípojku do ulice Slavíkova (odsouhlaseno pí. Pálkovou z PVK po zhlédnutí videozáznamu průzkumu přípojky) a zbylé dešťové vody přes přípojku vedenou přes novou budovu těsně u styku se starou budovou koleje. Na stávající přípojce do Slavíkovy ulice je navržena změna polohy přípojkové šachty blíže k obvodové zdi – přípojková šachta bude vybudována na stávající trase přípojky.

Vnitřní kanalizace bude provedena ze stoupacího a připojovacího potrubí Fatra HT a ležatého silnostěnného PVC Fatra KG, stoupačky kanalizace budou odvětrány nad střechu objektu. Sociální zařízení u pokojů určená pro tělesně postižené budou vybavena zařizovacími předměty pro tělesně postižené – umyvadla, WC a sprchy s indexem „i“. Na trase kanalizace dešťové od svodu d9 je navržena vzhledem k délce ležatého potrubí  revizní šachta plastová WAVIN průměru 425mm.

Kanalizace suterénu je řešena s ohledem na ochranu proti vzduté vodě osazením jednak vpustí se zpětnou klapkou HL77 DN100, dále zpětnými klapkami do potrubí HL703 DN100, HL4 DN50, HL4/7 DN70 a použitím zpětných klapek HL 712.1 DN125 umístěných na ležatém potrubí v revizních šachtách.

Veškeré odpadní potrubí bude ukládáno na závěsy pružné s maximálním důrazem na snížení přenosu hluku z rozvodů do konstrukcí stavby.

Výpočet množství splaškových vod:

Množství splaškových vod odpovídá potřebě vody .

Dešťové vody z objektu budou odváděny pomocí ležaté kanalizace objektu jednak přes přípojku do ulice Slavíkova, část i přes přípojku vedenou přes novou budovu těsně vedle budovy staré. Toto řešení respektuje stávající stav odvádění dešťových vod z areálu Švehlovy koleje. Napojení dešťových vod bude provedeno pomocí lapačů splavenin HL600/2 DN125, HL600 DN100 a pomocí dvorních vpustí umístěných na dvoře, v anglickém dvorku u přednáškového sálu a ve světlících.

Výpočet množství dešťových vod (střechy objektu koleje a přednáškového sálu, plocha dvora):

Množství  dešťových vod se nemění,nedocchází k nárustu – dvůr i střecha stávající plochy.

Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní a montážní předpisy a ČSN, zejména ČSN 73 6760, 75 6101, 73 0873  a  73 6660.

Zásobování vodou

Pro napojení rozvodu vody bude využita stávající přípojka vody L80 přivedená do místnosti -1.PP. Dále bude proveden samostatný rozvod vody pitné a požární.

Dále bude proveden rozvod vody pitné pro jednotlivá odběrní místa – baterie, výtokové ventily a taktéž bude provedeno napojení na stávající přívod vody z druhé přípojky vody v nové budově na hraně obou budov v suterénu v chodbě.

Rozvod vody bude proveden z potrubí umělohmotného Hostalen, tlaková řada PN16 pro studenou vodu a PN20 pro TUV a cirkulaci TUV. Veškeré zavěšené potrubí vedené  pod stropem bude uloženo po celé délce v pozinkovaném žlábku. Hlavní ležaté potrubí bude vedeno pod stropem 1.PP. Budou provedeny pevné body a kompenzace  dle technické dokumentace výrobce (výkresově bude řešeno v dalším stupni dokumentace), budou osazeny uzávěry na odbočkách ke stoupačkám a uzávěry jednotlivých sociálních zařízení. Na potrubí cirkulace TUV bude na odbočkách ke stoupačkám osazen regulační ventil Danfoss TCV. Izolace potrubí studené vody bude provedena Miralonem tl.9mm, izolace potrubí TUV a cirkulace TUV návlekovou izolací Miralon  v tloušťkách – do DN20 tl.20mm, DN25 a DN32 tl. 30mm, DN40 tl.40mm a DN50 tl.50mm.

Veškeré rozvody vody budou opatřeny  v izolací a uložení potrubí v konstrukcích a na závěsech bude pružné s maximálním důrazem na snížení přenosu hluku z rozvodů do konstrukcí stavby.

Na přívodu vody studené a teplé pro odběry vody přednáškového sálu budou osazeny podružné vodoměry.

Výpočet potřeby vody(dochází ke snížení potřeby vody, kapacita koleje se snižuje z 419 na 268 lůžek pro studenty):

268 lůžek na koleji á 68 l/lůžko …………………………..………….…  18224 l/den

5 zam. koleje á 56 l/zam. …………………………………………………. 280 l/den

Denní potřeba celkem 185804 l/den, maximální denní potřeba vody činí 18504 x 1,29 = 23870l/den, maximální hodinová potřeba vody činí 18504 x 1,29 x 1,8 / 16 / 3600 = 0,74 l/s. Roční potřeba vody činí  cca 6770 m3 vody za rok.

Výpočet potřeby TUV dle ČSN 060320:

268 lůžek koleje á 2.5kWh/lůžko za den ......………………………..….. 670 kWh/den

5 zam. koleje á 0.9 kWh/osobu . …………………………………………4.5 kWh/den

Denní potřeba tepla pro přípravu TUV činí 674,5 kWh/den, maximální hodinová potřeba činí 168 kWh/hod., což odpovídá cca 3200 l/hod TUV teplé 60o.

Příprava TUV bude pokryta ze stávajícího zdroje ohřevu TUV umístěného v kotelně v nové budově. Zdroj byl navržen na původní kapacitu koleje (429 lůžek – po rekonstrukci snížení o 151 lůžek ) Přívod TUV a cirkulace TUV bude napojen na stávající rozdělovač TUV a cirkulace TUV umístěný ve vstupní chodbě do kotelny na původní místa napojení TUV a cirkulace TUV. Ohřev TUV pro umyvadlo na WC v zázemí podia bude řešena pomocí elektrického ohřívače zásobníkového TUV o objemu 5 litrů a příkonu 2kW/230V.

Hlavní rozvod TUV a cirkulace TUV bude umístěn pod stropem chodby v 1.PPP společně s rozvodem studené vody a požární vody a z tohoto rozvodu budou napojovány stoupačky vody v objektu.

Požární potřeba vody:

Na základě požadavku specialisty PO a příslušných norem budou v objektu umístěny na každém patře v blízkosti hlavního schodiště  hadicové systémy s tvarově stálou hadicí o průtoku minimálně 0.3 l/s (typ HASIL B19/30 – vždy dva kusy na patře). Dále bude umístěn hydrant v blízkosti sociálního zařízení pro přednáškový sál. V objektu jsou navrženy dvě hydrantové stoupačky pro napojení hydrantů, hlavní ležatý rozvod požární vody bude umístěn pod stropem 1.PP z potrubí ocelového pozinkovaného závitového.

Pro nejnepříznivěji umístěný hydrant je třeba zajistit přetlak min. 0.2MPa, což bude zajištěno přetlakem ve vodovodním řadu – tlak 0.5MPa.

Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní a montážní předpisy a ČSN, zejména ČSN 73 6760, 75 6101, 73 0873  a  73 6660.

Teplo a paliva

Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN 730540-3 pro oblast s venkovní výpočtovou teplotou te=-13oC, pro normální krajinu, polohu budovy chráněnou, řadově stojící.

Výpočet tepelných ztrát vycházel z těchto parametrů konstrukcí:

Obvodový plášť-      U=1,37 Wm-2K-1

Stropní konstrukce 7.NP  U=0,18 Wm-2K-1	(7.N.P.-zatepleno)

Podlahové konstrukce U =0,8  Wm-2K-1

Okna, dveře           U=2,7  Wm-2K-1

Okna infiltrace       i=1,2.10-4 m3s-1/m Pa0,67

TEPELNÁ BILANCE:

Tepelná ztráta objektu:

Stará budova:       566 KW

Vzduchotechnika      79 KW

Tepelný spád (vzduchotechnika)				80/60  0C

Tepelný spád (radiátory)	          			           75/60  0C

PŘEDPOKLÁDANÁ ROČNÍ SPOTŘEBA TEPLA:		    3250 GJ

(pro vytápění)

ZDROJ TEPLA:

Objekt je vytápěn z centrální kotelny v suterénu nové budovy. Nové řešení nemá nárok na zvýšení výkonu zdroje tepla.

Pro starou budovu jsou vedeny z rozdělovačů sběračů v kotelně tyto větve:

-větev S1 (fasáda do ulice)

-větev S2 (fasáda do dvora)

-větev ÚT sál

-větev sál VZT

Toto členění zůstane zachováno. Větve pro ÚT jsou osazeny trojcestnými směšovači, čerpadly a uzavíracími a vypouštěcími armaturami, větve jsou ekvitermně regulovány. Větve pro ÚT a VZT sálu jsou vedeny ze samostatného rozdělovače sběrače, který je vybaven měřiči tepla.

U větví pro vytápění dojde k výměně čerpadel za energeticky úsporná s elektronickou regulací. Ostatní armatury zůstanou zachovány.

ROZVODY:

Nový systém rozvodů bude napojen pod stropem suterénu v přechodové části mezi starou a novou budovou. Rozvod bude veden pod stropem chodby s odbočkami k jednotlivým stoupačkám převážně na fasádě budovy.

Každá odbočka pro stoupačku bude osazena regulačním a uzavíracím  ventilem Stad TA Hydronics s možností měření průtoku, kulovým kohoutem a vypouštěcími armaturami. V případě montáže podhledu zajistí stavba odnímatelné kryty pro přístup k armaturám.

Potrubí rozvodů bude provedeno z ocelových závitových trubek spojovaných svařováním. Vodorovné rozvody pod stropem suterénu budou připevněny objímkami ke konzolám připevněných ke stropu závitovými tyčemi. Stoupačky a přípojky k tělesům budou připevněny objímkami.

Stoupačky a přípojky k radiátorům ve staré budově budou vedeny po povrchu, kromě stoupaček a přípojek na hlavním schodišti. Ty budou zasekány v drážce ve zdi.

Rozvody pro sál budou vedeny ze staré budovy stávajícím kanálem přes dvůr. Toto potrubí v kanálu bylo provedeno při rekonstrukci kotelny před cca 6lety a zůstane zachováno.

Potrubí v sále bude vedeno v podlaze, stoupačky a přípojky budou v drážkách ve zdech.

Stoupačky 9,10  budou vedeny v šachtě spolu s potrubím ZT. Přípojky vedené z těchto šachet jsou považovány ze prostupy požárně dělícími konstrukcemi a musí být utěsněny v souladu s ČSN v parametrech požadovaných projektem požárního řešení stavby.

RADIÁTORY:

Budova bude vytápěna deskovými radiátory  a koupelnovými žebříky .Otopná tělesa budou připojena ventilem a uzavíracím šroubením,ventily otopných těles budou osazeny termostatickými hlavicemi.

DEMONTÁŽE:

V budově budou demontovány veškeré radiátory převážně z litinových článků, a veškeré rozvody vedené po povrchu. Demontáže potrubí vedeného ve zdech nebo podlahách provést dle požadavků stavby.

Při montáži a uvádění zařízení do provozu je nutno dodržet veškeré bezpečnostní předpisy a protipožární opatření, práce provádět dle příslušných předpisů a postupů a dodržet montážní předpisy výrobců zařízení.

Vzduchotechnika

Na určení vzduchových a tepelných výkonů byly uvažovány tyto meteorologické hodnoty:

Venkovní výpočtová teplota v zimě: -15°C

Podle platných hygienických předpisů s přihlédnutím na způsob využívání a správný způsob distribuce vzduchu v prostoru byly stanoveny minimální průtoky čerstvého vzduchu následovně:

Šatny						min. 20 m3/h/šatní skříňku

Fyzicky pracující člověk			min. 50m3/h (70 m3/h případně 90 m3/h )/osobu

Kuřák						min. 60 m3/h/osobu

Obdobně podle hygienických předpisů byla stanovena minimální zaručená odsávaná množství vzduchu z místnosti (pokud výměny vzduchu v odsávané místnosti byly vyšší nežli požadované, množství vzduchu bylo zmenšeno):

WC						min. 50m3/h/mísu

Umývárny					min. 30m3/h/výtok teplé vody

Sprchy						min. 150 m3/h/sprchu

Pisoáry					min. 25m3/h/pisoár

Ve větraných místnostech bylo dále nutné podle hygienických předpisů a doporučení dodržet následující minimální výměny vzduchu (se současným zohledněním požadované výměny vzduchu v dané místnosti):

Sprchy						8-15 x za hodinu

Šatny						2-3 x za hodinu

Umývárny					2-5 x za hodinu

Školy						3-8 x za hodinu

Záchody veřejné				10-15 x za hodinu

Záchody v budovách				3-5 x za hodinu

Požadavky investora:

Základní požadavek investora bylo navržení zařízení, které by bylo nenáročné na provoz a daly se sledovat provozní náklady.

Hygienická opatření:

Vyprojektované VZT zařízení slouží k zajištění hygienických a komfortních požadavků při pro vozu budovy. Ve větraných prostorách nevznikají žádné škodliviny, které by vyžadovaly zvláštních opatření.

V projektu jsou zahrnuta taková technická opatření, která hluk a vibrace od vzduchotechnického zařízení sníží tak, že budou zaručeny následující hladiny hluku:

Maximální hladiny akustického tlaku:

Posluchárna					40 dB(A)

Sociální zázemí pokojů			50 dB(A)

Prostory aerobic a okolí			55 dB(A)

Technické prostory (strojovny)		75 dB(A)

V ostatních prostorách je hladina hluku odvozena analogicky s uvedenými místnostmi.

Ve venkovním prostoru bude hladina akustického tlaku na nejbližším chráněném bodě (tj. na obytné budově) ve dne 45dB(A), v noci 35dB(A).

Použitá  protihluková opatření:

- potrubí je od ventilátorů a klimajednotek pružně odděleno

- veškeré elementy, které produkují chvění (mají ventilátory), jsou vůči stavbě uloženy pružně přes gumu (v souladu s montážními pokyny výrobců)

- potrubí je pod závěsy podloženo gumou

- v potrubních rozvodech jsou navržené tlumiče hluku

- rychlost proudění vzduchu je zvolena tak, aby proud vzduchu nezpůsoboval nadměrný hluk

- pro snížení přenosu hluku z potrubí na stavbu v prostupech skrz zeď je potrubí obaleno minerální vatou

- Protipožární opatření:

Při průchodu požárně dělicí konstrukcí potrubí splňuje požadavky norem řešící ochranu staveb proti šíření požáru vzduchotechnikou - kombinace požárních klapek a protipožární izolace (v souladu s ČSN 73 0872). Protipožární klapky budou v provedení tepelné a mechanické spouštění a jsou osazeny na všechny průchody VZT do strojovny bývalém v provazišti u posluchárny.

Prostupy technických instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN, v parametrech požadovaných projektem požárního řešení stavby. Použit bude atestovaný systém(nutný doklad ke kolaudaci) např.firma Promat.

Potrubní rozvody v pokojích pro větrání koupelen a WC:

- potrubí je po celé své trase až na střechu požárně izolováno na 30 minut (i případné vodorovné trasy)

- potrubí, které vystupuje z této stupačky pro jednotlivé odtahy na patrech, 			   má průřez menší jak 0,04m2

- na konec každé odbočky na patře je nasazen odsávací ventilátor

Rozdělení objektu na jednotlivé požární úseky je dáno projektem požární ochrany. V prováděcím projektu je potřeba do projektu VZT zapracovat aktuální projekt požární ochrany.

- Popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení:

- Vzduchotechnika byla z důvodu snazší orientace rozdělena do jednotlivých zařízení.

- Zařízení číslo 1 -Přednáškový sál

Větraná místnost bude sloužit jako přednáškový sál. Místnost má možnost přirozeného větrání okny, ale je zde i možnost větrání pomocí navrženého větrání. Přívodní klimajednotka s teplovodním ohřevem vzduchu a s rekuperací (deskový rekuperátor) je umístěna v nově vytvořené strojovně vzduchotechniky, která bude místo současného provaziště. Sání čerstvého vzduchu je žaluzií přes současné okno, odvod odpadního vzduchu je do stříšky na střeše sálu přes původní žaluzie. Do místnosti je 50% vzduchu přiváděno u podlahy přes pódium (bude unikat velkoplošnou vyústí), cca 50% bude přiváděno dýzami pod stropem (větrání balkónů). Odvod vzduchu je mřížnou ve stropu pódia.

Zařízení je ovládáno z přednáškového sálu (tlačítko u pódia, po spuštění je v chodu cca 60 minut, poté se vypíná). V sále je předpokládáno cca 150-200 lidí.

Množství větracího vzduchu (100% čerstvého): 5000/10000m3/h

- MaR je v dodávce VZT.

Předpokládaná spotřeba energie:

el.energie (3x400V): 10kW

teplá voda (80°C/60°C): 53kW

- Zařízení číslo 2 - Společenské místnosti

- Zařízení větrá několik místností – aerobic, klubovna, šatny a okolní prostory. Klimajednotky je umístěna ve strojovně VZT v bývalém provazišti. Vzduch je nasáván přes žaluzii osazenou do současného okna. Po větraných místnostech je rozveden plechovým potrubí. Klimajednotka vzduchu rekuperuje v deskovém rekuperátoru a předehřívá ve vodním ohřívači na požadovanou teplotu. Odvodní potrubí je zakončeno v současné hlavici nad střechou sálu.

- Ovládání (zapnuto, vypnuto) je z prostor vrátnice.

Množství větracího vzduchu (100% čerstvého): 5000m3/h

- MaR je v dodávce VZT.

Předpokládaná spotřeba energie:

el.energie (3x400V): 5kW

teplá voda (80°C/60°C): 26kW

- Zařízení číslo 2a - WC společenské místnosti v -1.PP

- Zařízení se skládá z odvodního ventilátoru ve strojovně VZT a potrubních rozvodů.     Odvodní potrubí je zakončeno v současné hlavici nad střechou sálu.

Ovládání je z prostor vrátnice.

Množství větrodsávaného vzduchu: 710m3/h

MaR v dodávce VZT

Předpokládaná spotřeba energie:

el.energie 230V: 0,3  kW

- Zařízení číslo 3a - WC chodba 1

Navržené zařízení odvádí vzduch z veřejného WC, které slouží pro potřebu sálu. Odvodní ventilátor je umístěn pod stropem ve větrané místnosti, potrubí je vyvedeno světlíkem na úroveň střechy.

Chod je časovým režimem (spínací hodiny, nejsou v dodávce MaR).

Množství odsávané vzduchu: 450m3/h

Předpokládaná spotřeba energie:

el.energie (230V): 0,3kW

- Zařízení číslo 3c - Kuchyňka

Jedná se o místní ventilátor, který odvětrává místnost bez možnosti přirozeného větrání. Zařízení se zapíná od osvětlení v místnosti, má časový doběh (dodávka VZT).

Množství odsávané vzduchu: 80m3/h

Předpokládaná spotřeba energie:

el.energie (230V): 0,03kW

- Zařízení číslo 4 - Úklid chodba

Navržené zařízení se skládá ze svislé větve potrubí, která je vedena světlíkem a je zakončená na střeše odvodním ventilátorem a odboček do odsávaných místností (úklidové komory, v 1.PP včetně WC). Zařízení má chod časovým režimem (spínací hodiny, nejsou v dodávce MaR).

Množství odsávané vzduchu: 170m3/h

Předpokládaná spotřeba energie:

el.energie (230V): 0,3kW

- Zařízení číslo 5 - Sociální zázemí chodba

VZT zařízení větrá místnosti se sprchou a WC, které jsou umístěny na každém podlaží. Vzduch je odsáván do společného potrubí, které je vedeno světlíkem nad střechu budovy. Zde je zakončeno odvodním ventilátorem a stříškou.

Chod zařízení je časovým režimem (spínací hodiny, nejsou v dodávce MaR).

Množství odsávané vzduchu: 580m3/h

Předpokládaná spotřeba energie:

el.energie (230V): 0,3kW

- Zařízení číslo 6 - Sociální zázemí pokojů

Ventilátory v jednotlivých sociálních zázemích pokojů se zapínají od osvětlení v místnosti a  mají časový doběh (dodávka VZT). Vyústění ventilátorů je do svislého požárně izolovaného potrubí, které je zakončené na střeše stříškou. Ventilátory musí být v rozváděcím projektu osazeny tak, aby byly 2250mm nad sprchou nebo umyvadlem (viz příslušné předpisy) a mít krytí min. IP44.

Množství odsávané vzduchu z jednoho pokoje: 80m3/h

Předpokládaná spotřeba energie:

el.energie na jeden pokoj (230V): 0,03kW

- Celkové energetické nároky:

Předpokládaná celková maximální spotřeba energie:

el.energie (3x400V): 16,5kW

teplá voda (80°C/60°C): 80kW

Rozvod elektrické energie

Provozní údaje

Rozvodná soustava 3+PE+N, 50Hz, 400V~, síť TN-C-S, místem rozdělení jsou jednotlivé podružné (patrové) rozváděče. Pro přívody k výtahům a zařízením napájeným přímo z RH (EPS, EZS, rozhlasová ústředna) je místem rozdělení vývodní pole rozváděče RH.

Výkonová bilance

Instalovaný příkon (stará budova):

osvětlení	65,0 kW

vaření (sporáky, varné desky)	280,0 kW

motory (VZT, čerpadla)	31 kW

výtahy	20,0 kW

slaboproudá zařízení	3,0 kW

zásuvky a ostatní	350 kW

Instalovaný příkon celkem	749 kW

Soudobý příkon objektu	262,0 kW

Pozn.:

Stávající přívod pro „novou budovou“  je jištěn pro odběr 100 A (CY kabel o průřezu 50 mm2.).

Měření spotřeby elektrické energie

V přívodním poli hlavního rozváděče RH je instalováno měření PRE. Systém měření zůstane zachován, změna stávajícího sjednaného maxima odběru (160 kW) bude projednána s dodavatelem energie na základě skutečných údajů po uvedení rekonstruované části do provozu.

Podružné měření (v majetku a správě investora) bude instalováno pro velký sál (rozváděč R03)a obytné buňky

Stupeň důležitosti dodávky el. energie

č. 1	Nouzové a nouzové orientační osvětlení chodeb,  schodišť a východů ze sálu svítidly s vlastním zdrojem a automatikou provozu.

č. 1	Napájení ostatních zařízení vyžadujících bezvýpadkové napájení (EPS, EZS apod.) záložními zdroji, které jsou součástí projektu/dodávky těchto zařízení.

č. 3 	Ostatní odběry bez  nároků na záložní napájení.

Ochrana proti zkratu a přetížení

Zařízení je přímo připojeno na distribuční transformátor PRE  (Iks = 15 kA). Omezovacími pojistkami na vývodech RH budou hodnoty zkratových proudů v dalších rozvodech omezeny po úroveň 10 kA.

Vnější vlivy

Vnější vlivy byly stanoveny ve smyslu  ČSN 33 2000-3, protokol o určení vnějších vlivů je přílohou této technické zprávy.

Výběr přístrojů a provedení instalace v některých místnostech přízemí (inval. pokoje) je nutno přizpůsobit vlivu BA3 – přítomnost invalidů.

Technické řešení

Napájecí rozvody

Z hlavního rozváděče RH jsou napájeny jednotlivé podružné patrové rozváděče, které jsou připojeny na dvou párech stoupacích vedení. Samostatnými napájecími přívody  jsou připojeny rozváděče výtahů

Z hlavního rozváděče je vyveden samostatný napájecí kabel pro novou budovu. tento vývod zůstane zachován a musí být funkční i po dobu rekonstrukce byť tzv.“nová kolej“ nebude v provozu

Z rozváděče R03 je dále napájen rozváděč 0RM pro vzduchotechnická zařízení sálu.

Společně s napájecími přívody jsou do jednotlivých patrových rozváděčů přiveden signální vodiče umožňující časové řízení spínání osvětlení, VZT společných prostor apod.

# Světelná instalace

# Osvětlení pokojů

Osvětlení pokojů je na základě architektonického návrhu řešeno jako kombinované s celkovým zavěšenými (v 7. NP přisazenými) svítidly s kompaktními zdroji zaručujícím základní úroveň D2-75 lx spínanými od vstupů do pokojů. Osvětlení bude doplněno místním osvětlením pracovních míst na úroveň B3-300 lx.

Předsíně a sociální zařízení budou osvětleny přisazenými stropními svítidly spínanými od vstupů do místností (v případě místností se třemi vstupy pak impulzním relé). Nad umývadly bude instalováno svítidlo pro místní osvětlení. Úroveň osvětlení je C2-100 lx v předsíních a C1-150 lx na sociálních zařízeních.

## Osvětlení chodeb

Chodby budou osvětleny zavěšenými svítidly s kompaktními zdroji. Vzhledem ke stavebnímu řešení objektu budou svítidla rozdělena do dvou okruhů (v poměru cca 1:2), s tím, že základní osvětlení bude v provozu trvale a na plnou úroveň bude doplněno podle časového programu, resp. mimo tuto dobu sepnutím tlačítky a časovým spínačem. V suterénu budou použity svítidla s lineárním zdrojem.

Úroveň osvětlení se předpokládá C2-100 lx.

## Osvětlení kanceláří

Kanceláře budou osvětleny zavěšenými zářivkovými lineárními svítidly s přímou i nepřímou složkou světla. Ovládání bude spínači od vstupních dveří. Úroveň osvětlení bude B3-300 lx.

## Osvětlení sálu

Předmětem projektu je pouze základní osvětlení sálu, nikoli scénické osvětlení jeviště.

V sále budou instalovány dva repasované stávající hlavní lustry a dále budou osvětleny prostory balkonu, resp. pod balkonem stropními přisazenými svítidly s kompaktními zdroji. Na sloupech v přízemí budou instalována nástěnná svítidla.

## Studovny a knihovny

Prostory budou osvětleny na hodnotu B3/300 lx, přičemž svítidla budou ovládána po skupinách sériovými přepínači umístěnými u vstupů do jednotlivých místností.

## Zázemí a ostatní

Prostory zázemí (místnosti úklidu, strojovny, apod.) budou osvětleny stropními svítidly s kompaktními příp. lineárními zdroji na hodnoty požadované příslušnou ČSN.

strojovna výtahů standardní 1/58 W, IP54 s elektronickým HF předřadníkem

balkony –1/60W

výtahové šachty standardní žárovkové svítidlo 1/60 W, s ochr. krytem

prostory v suterénu (posilovna, sklady, klub apod.) – lineární zářivková svítila

kuchyňské linky – zářivková svítidla s lineárním zdrojem a vlastním vypínačem

## Nouzové osvětlení

Nouzové a nouzové orientační osvětlení bude řešeno svítidly s vlastními zdroji  a automatikou provozu, které budou umístěny na chodbách, nad jednotlivými východy z objektu a ze sálu (východy ze strojoven). Směr únikových cest bude vyznačen svítidly s piktogramy.

## Provedení instalace

Instalace bude provedena kabely CYKY 3Cx1,5 (5Cx1,5) mm2, uloženými pod omítkou.

# Zásuvková instalace

Zásuvkové obvody jsou napájeny z příslušných patrových podružných rozváděčů a rozvody budou provedeny kabely CYKY 3Cx2,5 mm2, přičemž jednotlivé zásuvkové obvody budou smyčkovány.

V každé obytné buňce (tj. pokoje s příslušenstvím) budou instalovány tyto zásuvkové okruhy:

zásuvky pro běžné spotřebiče (lednička, úklid, stolní lampa apod.)

zásuvka pro varnou konev (1x samostatná pro každý pokoj)

zásuvky pro počítače

zásuvka v koupelně bude napájena ze světelného okruhu

Zásuvky jsou instalovány ve výšce 0,3 m nad podlahou, s výjimkou zásuvky pro varnou konev, které budou instalovány ve výšce 1,2 m nad podlahou.

Zásuvky v ostatních prostorech budou umístěny podle architektonického řešení itneriéru dané místnosti.

# Ostatní a motorová  instalace

Výtahy bude napájen samostatně jištěným vývodem z hlavního rozváděče RH. Přesné provedení bude dáno požadavky projektu technologie výtahu.

Zařízení strojovny VZT budou napájena ze samostatného rozváděče 0RM.

Ventilátory na sociálních zařízeních jednotlivých pokojů budou napájeny ze světelného okruhu dané místnosti (obytné buňky) a budou spínány tlačítkem u vstupu do místnosti. Doběhové relé je součástí dodávky motoru (profese VZT).

Na pánských WC v suterénu budou instalovány automatické splachovače pisoárů.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana bude provedena samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-C-S, ochrana světelných obvodů pro pokoje, příp. dalších obvodů, u nichž toto vyžadují platné ČSN,   bude doplněna o proudové chrániče s rozdílovým vybavovacím proudem 30 mA.

Ve strojovnách a dalších prostorách ze zvýšeným nebezpečím úrazu el. proudem bude provedeno doplňující pospojování podle ČSN 33 2000-4-41.

V rozváděči RH bude instalována hlavní ochranná přípojnice, k níž budou připojeny kovové pláště všech sítí vstupujících do budovy a dále body rozdělení soustavy v jednotlivých podružných rozváděčích.

Uzemnění a ochrana před bleskem

Stávající uzemňovací soustava objektu zůstane zachována.

Stávající koncepce systému ochrany před úderem blesku zůstane zachována, při opravě střechy bude položeno nové jímací vedení FeZn  8 mm se svody v místech stávajících svodů.

K jímací soustavě budou připojeny všechny rozlehlé kovové předměty na střeše.

Ochrana proti přepětí

V hlavním rozváděči bude instalován svodič bleskových proudů kateg. B, v jednotlivých patrových rozváděčích pak svodiče přepětí kateg. C.

Zásuvky na pokojích určené pro připojení výpočetní techniky budou osazeny svodičem přepětí kategorie D.

Případný požadavek investora na ochranu vybraných zařízení/obvodů svodičem kategorie D bude řešen dodatečnou instalací svodiče kategorie D (chráněné zásuvky).

# Instalační přístroje, svítidla a zařízení, provedení instalace

Projekt předpokládá použití standardních instalačních přístrojů bílé barvy umožňujících montáž do vícenásobných rámečků. Přesný typ bude stanoven architektem v dalším stupni projektové dokumentace.

Přesné typy svítidel a jejich umístění v jednotlivých místnostech bude dáno architektonickým řešením interiéru.

Po dobu rekonstrukce musí zůstat zachována funkčnost „nové budovy“ koleje, tj. přívod pro „novou buovu“ z hlavního rozváděče RH .

Objekt je na seznamu nemovitých kulturních  památek hl. města Prahy.

Prostupy technických instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s příslušnými ČSN, v parametrech požadovaných projektem požárního řešení stavby. Použit bude atestovaný systém (nutný doklad ke kolaudaci) např.firma Promat.

Projekt je navržen dle předpisů a norem platných v době zpracování. V projektu jsou respektovány požadavky na zajištění bezpečnosti práce při obsluze a údržbě el. zařízení.

Všechna zařízení musí být provedena podle platných ČSN, zejména ČSN 33 20 00 - Elektrotechnické předpisy  - Elektrická zařízení. Montáž musí být provedena pracovníky s patřičnou kvalifikací, pod odborným dohledem podle předpisů a norem platných v době realizace. Před uvedením do provozu musí být provedena revize a vyhotovena rev. zpráva.

Slaboproudé instalace

1.      Příprava pro rekonstrukci:

- přemístění pobočkové telefonní ústředny

- provizorní propojení do místnosti pobočkové telefonní ústředny

- přemístění anteny internetu

- demontáže stávajících telefonních rozvodů

2.     Nové rozvody

- hlavní trasy

- rozšíření pobočkové telefonní ústředny

- vnitřní telefonní rozvody

- strukturovaná kabeláž

- televizní antena

ZABEZPEČENÍ OBJEKTU

- elektrická požární signalizace

- evakuační rozhlas

- domácí telefon

  - elektrická zabezpečovací signalizac

Veškerá použitá zařízení pro slaboproudá zařízení a zabezpečení objektu, musí mít homologaci pro použití a zapojení do systémů v ČR příslušnou státní zkušebnou a musí mít zajištěn záruční a pozáruční servis. Typy jednotlivých zařízení jsou stanoveny na základě požadavků uživatele a investora, vzhledem k zařízením instalovaným a provozovaným v objektu a  vzhledem k firmám provádějícím servis a údržbu na stávajících zařízeních a rozvodech v objektech investora.

Před zahájením rekonstrukčních prací v objektu je nutné zajistit přestěhování veškerých slaboproudých zařízení do nových prostor a vybudování provizorních propojení, vzhledem k zajištění provozu v nové části Švehlovy koleje. Účastnický rozvaděč veřejných telefonních linek bude ochráněn tak, aby v průběhu prací nedošlo k jeho poškození. ÚR zůstane v nezměněné poloze v 1.NP na zdi na které je umístěn v současném provozu.

Popis stavby

Jedná se o stávající zděný objekt - jedno podzemní a 7 nadzemních podlaží - jehož vnitřní prostory budou kompletně stavebně rekonstruovány. V rámci těchto rekonstrukčních prací dojde i ke změnám využívání a provozní náplně jednotlivých místností. Rekonstrukce v zásadě spočívá pro zajištění vyššího komfortu ubytovaných. Po kompletní rekonstrukci bude objekt využíván zcela pro potřeby Správy vysokoškolských kolejí jako ubytovací zařízení s nutným provozním a technickým zázemím. Rekonstrukce bude provedena z klasických stavebních materiálů.

Návrh rozvodů

Slaboproudé rozvody a rozvody pro zabezpečení objektu budou provedeny z kabelů odpovídajících technickým požadavkům navržených zařízení. Kabely ve svých trasách budou v plném rozsahu zatahovány do elektroinstalačních PVC ohebných trubek ukládaných do stavebních konstrukcí. Veškeré prostupy požárně dělicími stěnami budou utěsněny tak, aby vyhovovaly nárokům uvedeným v projektu části PO.

Trubkování

Pro trubkování jsou navrženy elektroinstalační trubky PVC KOPOS KOLÍN v ohebném provedení s vyšší mechanickou odolností typu SUPERFLEX. Ve svých trasách budou ukládány do svislých a vodorovných stavebních konstrukcí. Při ukládání trubek je nutno zajistit trasy před případným mechanickým poškozením vzhledem k dodatečnému protahování kabelů a vodičů. Spojování trubek bude v elektroinstalačních protahovacích a svorkovacích krabicích kruhových a čtvercových KO, KU, KT pro všechny navržené trubky. Trubkovod bude ukončován ve svorkovacích a v přístrojových krabicích. Vývody trubek neukončené krabicí budou ukončeny zaříznutím trubky s omítkou. Do hotového trubkovodu bude zatahován protahovací vodič.

Stoupací vedení

V objektu jsou navržena dvě stoupací vedení která procházejí samostatnými slaboproudými místnostmi situovaným ve všech podlažích pod sebou. Ve slaboproudých místnostech budou umístěny rozvaděče rozvodu, komponenty rozvodu a hlavní patrové svorkovací krabice. Z každého stoupacího vedení bude napájeno jedno křídlo budovy. Propojení obou stoupacích vedení bude v podlažích ve kterých jsou umístěny ústředny, nebo napájecí zdroje rozvodu. Vstupní dveře budou v protipožárním provedení na základě požadavků projektu PO. Ve stoupacích vedench budou osazeny rošty které mezi jednotlivými podlažími budou propojeny PVC ohebnými trubkami. Kabely ve stoupacím vedení budou uloženy pevně na rošty s předepsanými odstupovými vzdálenostmi. Při realizaci bude stoupací vedení budováno s rezervou pro možnost bezproblémového doplňování nebo rozšiřování rozvodů. Veškeré prostupy mezi jednotlivými podlažími a prostupy z místnosti slaboproudých rozvoden budou protipožárně utěsněny.

Vodorovné rozvody

Vodorovné rozvody budou v každém podlaží vycházet z prostor stoupacího vedení do prostoru chodby kde bude vedena hlavní trasa rozvodů. Z této trasy pak bude trubkovod odbočovat do jednotlivých místností ke koncovým vývodům. Výška vodorovných rozvodů v hlavní trase a v místnostech bude ve výši cca 10 až 20 cm nad horní okraj zárubně dveří. Vodorovné rozvody budou pro jednotlivá vedení samostatná. Výšky koncových vývodů budou stanoveny v dalším stupni projektové dokumentace.

1. Příprava pro rekonstrukci

Přemístění anteny internetu

Na střeše objektu Staré budovy je umístěna parabolická antena napojení Internetu vzdušnou cestou z budovy MFF v Praze Troji. Vzhledem k rekonstrukci střešního pláště bude antena přenesena na střechu Nové části budovy do výklenku její zadní části. Antena bude umístěna na upraveném antenním stojanu tak, aby byla zajištěna přímá viditelnost na antenu MFF. Propojení mezi antenou a technologickým zařízením ve 4.patře nové budovy bude provedeno zkráceným svodem. Trasy a umístění anteny bude zajištěno ve spolupráci se správcem systému objektu. Přemístění anteny a svodu provede provozovatel sám.

Další alternativou je úplné zrušení této antény po dobu rekonstrukce.

Demontáže

1. Demontáže před zahájením rekonstrukčních prací

Před zahájením demontážních prací je nutné od provozovatele objektu zajistit veškeré podklady o stávajících rozvodných vedeních, jejich trasách a hlavních svorkovacích místech aby bylo možné zajistit stávající provoz v nové části budovy. Pro zpracování této části projektu nebylo možné zajistit od provozovatele, nebo od firem provádějících údržbu na zařízeních potřebné podklady a to jak v poloze jednotlivých rozvodů, tak i jejich kapacitě.

2. Demontáže po ukončení rekonstrukčních prací

Po ukončení rekonstrukčních prací v objektu budou demontována provizorní napojovací rozvody do prostor pobočkové ústředny a bude provedeno přepojení na nové rozvodné vedení.

2. Nové rozvody

Rozšíření pobočkové telefonní ústředny

Pro zajištění telefonního provozu ve staré části objektu bude stávající pobočková telefonní ústředna rozšířena. Kapacita rozšíření bude dána jednak požadavky provozovatele objektu, jednak maximální kapacitou ústředny. Nárůst pobočkových linek v žádném případě nepřesáhne maximální kapacitu ústředny. Projekt předpokládá s rozšířením ústředny o kapacitu cca 100 pobočkových linek ( plná kapacita pokojů je cca 200). Linky budou podle potřeby a požadavku propojovány do jednotlivých pokojů.  Rozšíření pobočkové telefonní ústředny bude provedeno v rámci doplnění stávající ústředny systémovými deskami.

Vnitřní telefonní rozvody

Veřejné telefonní linky budou vyvedeny z ÚR přímo na hlavní rozvod pobočkové telefonní ústředny samostatnými vícepárovými slaboproudými kabely a jednotlivými kabely k vývodům pro telefonní automaty v 1.NP, do vstupní recepce - požární linka a linka na přenos EZS na PCO . Stejným kabelem bude připojena i zásuvka v místnosti zázemí recepce. Tato zásuvka je určena pro napojení přenosu EZS na PCO. Ostatní samostatné telefonní linky budou v objektu vedeny strukturovanou kabeláží z hlavního rozvodu pobočkové telefonní ústředny.

ÚR je umístěn v 1.NP v prostoru chodby. Vzhledem ke stavebním změnám v prostoru ÚR jej bude nutno ochránit tak, aby nedošlo k jeho poškození. ÚR zůstane beze změny na stávajícím místě vč. přívodního kabelu, který je do ÚR přiveden z prostoru sousedního průjezdu do dvorní části objektu. Rozhraní mezi veřejnou sítí a vnitřním rozvodem jsou svorkovnice v ÚR.

Kabely v hlavní trase a ke koncovým vývodům budou zatahovány do trubek pod omítkou a budou vedeny samostatným trubkovodem.

Telefonní vývody pobočkové telefonní sítě budou vedeny jednak vícepárovými kabely strukturované kabeláže UTP z hlavního rozvodu PbÚ do datových rozvaděčů umístěných v samostatných místnostech slaboproudu u stoupacích vedení (celkem čtyři datové rozvaděče), jednak samostatnými kabely do skříně MIS ve 2.NP pro připojení telelfonních linek z nové části objektu.

Pro jednotlivé kabely (veřejné linky, strukturovaná kabeláž) budou použity samostatné trubkovody.

Rozvod je navržen bez svorkování v trase rozvodu.

- potřebný počet veřejných telefonních linek:

- vstupní recepce									2

- přenos na PCO									1

- pobočková telefonní ústředna						         10

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je navržena pro nestíněný systém cat. 5e. Tento kabelážní systém je určen pro budování komunikačních sítí přenášejících hlas, data a video a podporuje řadu komunikačních protoklů a hardwarde od různých výrobců. Systém bude disponovat otevřenou architekturou, bude modulárně rozšiřitelný a bude jej možno konfigurovat podle individuelních požadaků zákazníka. Systém bude tvořen kombinací metalickýckých Cu kabelů s bezhalogenovým pláštěm se stíněnými kroucenými páry o průměru 0,51mm a dále rozvaděči, adaptéry, konektory, zásuvkami, ochrannými a podpůrnými zařízeními.

Navržený rozsah strukturované kabeláže je pro:

- telefonní síť

- datovou síť - Internet

Telefonní vývody budou propojovány pouze do určených pokojů uživatelem na základě kapacitních možností pobočkové telefonní ústředny (navržený rozvod je však uvažován s kompletní kabeláží do všech pokojů-dvojzásuvka 2xRJ45).

Elektromagnetické zabezpečení vč. zálohování slaboproudých zařízení vztažených k projektovaným slaboproudým rozvodům, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 332000-4-41, zabezpečení relevantní části energetické sítě ve smyslu EMC a uzemnění-potenciálové vyrovnání bude předmětem PD elektroinstalace. Vnější vlivy jsou protokolárně určeny dle ČSN 332000-3 a doloženy v PD elektroinstalace. Předpokládá se, že ve všech dotčených prostorách vyhoví ve smyslu ČSN 332000-5-51 normální provedení el. zařízení. V prostoru umístění rozvaděčů strukturované sítě se předpokládá provozní teplota v rozmezí 5-40 st. C  při relativní vlhkosti 20-80%. Tyto klimatické podmínky jsou nutné pro zajištění řádné funkce aktivních prvků rozvaděčů. Místnost rozvaděčů a pobočkové telefonní ústředny bude klimatizována.

Konfigurace strukturované kabeláže spočívá v systému datového rozvaděče sdružujícího horizontální kabeláž od jednotlivých vývodů strukturované sítě.

Datový rozvaděč je hlavním datovým centrem. Rozvaděčová skříň bude kompletně vybavena potřebným příslušenstvím, t.j. rozvodným panelem 230V vč. přepěťové ochrany tř. D, ranžírovacími panely a oky, montážním a spojovacím materiálem a.p. V rozvaděči bude možné provádět změny v konfiguraci kabeláže přepojováním propojovacích modulů. Datový rozvaděč bude vybaven pouze patschpanelem pro připojení telefonních linek od ústředny a elektrolištou.

Rozvodné kabely jsou navrženy v nestíněném  provedení typu s počtem žil 4x2x0,6mm ke koncovým dvojzásuvkám a vícepárovými kabely  pro propojení rozvaděčů mezi sebou a s telefonní pobočkovou ústřednou. Kabely budou v trasách do jednotlivých místností zatahovány do elektroinstalačních trubek, v hlavních vodorovných trasách a ve stoupacím vedení budou ukládány pevně na kabelové rošty. Umístění koncových zásuvek je navrženo do jednotlivých pokojů, vybraných provozních místností a k rozvaděčům výtahu v půdním prostoru a.p.

Pro zapojení vnitřního rozvodu Internetu v objektu jsou zachovány v trasách potřebné rezervy pro propojovací optické kabely mezi jednotlivými rozvaděči a centrem přijímací technologie rozvodu. Propojení a oživování systému bude provedeno firmou provádějící údržbu tohoto technologického zařízení.

Rozvod je navržen bez svorkování v trase rozvodu.

Navržený počet datových rozvaděčů					 4

Televizní antena

V místě objektu nejsou podmínky pro příjem klasické společné televizní anteny z pozemských vysilačů. Z toho důvodu je v objektu navržen samostatný televizní rozvod napojený na přívodní signál z rozvodu kabelové televize. Přívodní kabel bude přiveden ze sousedního objektu z optického bodu provozovatele zažízení. Provozovatelem systému je UPC.  Přívodní kabel bude ukončen v rozvodnici dodavatele zařízení jejíž umístění je navrženo do místnosti slaboproudu v 1.PP. Další rozvodnice systému při jeho maximální výstavbě budou osazeny v 1.PP, 2., 4., a 6.NP v každém stoupacím vedení. Obě stoupací vedení budou propojena v suterenu objektu. Technologické zařízení rozvodu bude dodávkou UPC vč. Kabelového propojení do rozvodnicových skříní. K přívodní rozvodnici v 1.PP objektu bude přiveden samostatně jištěné silový přívod 230V, 50Hz, 16A vč. uzemnění ze silového rozvaděče.

Koncové zásuvky TV jsou navrženy pro umístění do všech pokojů a vybraných společensky využívaných místností. Zásuvky budou připojeny k rozvodnicím koaxiálními kabely hvězdicovým způsobem. Rozvod je možno koncipovat rovněž pouze do vybraných pokojů a místností, do všech ponechat pouze rezervní trubkovod. Rozsah systému bude určen uživatelem před zpracováním realizační dokumentace vč. Vyjasnění rozshu a způsobu montáže které bude dáno smluvními podmínkami s provozovatelem zařízení.

Televizní a rozhlasové přijimače se k rozvodu připojují účastnickými šňůrami které nejsou součástí projektu TV.

ZABEZPEČENÍ OBJEKTU

Součástí technického vybavení objektu jsou zařízení a systémy, které zajišťují ochranu majetku a zdraví osob, kontrolu vstupu do objektu a také ochranu skutečností, které mohou tvořit předmět služebního nebo hospodářského tajemství. Ochrana objektu je tak vytvářena kombinací klasické, technické, fyzické a režimové ochrany.

Klasickou ochranu představují mechanické zábranné prostředky a bezpečnostní stavební úpravy řešené stavební částí.

Technickou ochranu reprezentují elektrická požární signalizace, elektrická zabezpečovací signalizace, domácí telefony, kamerový systém CCTV (v objektu není navržen), vstupní a přístupový systém (v objektu není požadován) a.p.  Tato část projektu řeší elektrickou požární a zabezpečovací signalizaci, domácí telefon a evakuační rozhlas (ve spojení s elektrickou požární signalizací).

Fyzickou a režimovou ochranu pak tvoří výkon služby, obsluha technických a bezpečnostních zařízení, perzonální záležitosti, klíčové hospodářství, přístup osob do objektu a.p. Bližší údaje patří do okruhu chráněných informací.

Elektrická požární signalizace

Při zpracování této části projektové dokumentace byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce. Zpracovatel této části dokumentace má oprávnění pro zpracovávání projektů EPS ZETTLER – oprávnění přiloženo v této textové části.

Adresovatelný systém ZETTLER-Expert-ZX4

Ústředna ZETTLER-Expert ZX4 je ústředna EPS umožňující připojení až 1000 adresovatelných prvků a 240 skupin senzorů v modulárním skříňovém provedení.  Ústředna je síťově propojitelná, konstrukcí splňuje požadavky EN 54-2,4, ČSN 342710, ČSN 730875 a v základní – navržené verzi – má dvě kruhová vědení pro zapojení max. 250 datových bodů a 240 skupin senzorů. 	Elektronické obvody ústředny jsou umístěny v modulární kovové skříni s robustními čelními dveřmi, určené pro zavěšení na zeď i pro montáž pod omítku. Desky s elektronikou, svorková místa a prostor pro náhradní zdroj jsou zpředu přístupné dveřmi. Hlavní elektronika je montována na vyjímatelní desce, která je upevněna k zadní stěně skříně. Ústředna se ovládá pomocí pomocí LCD dispeje se zadním osvětlením. Informace o stavu ústředny jsou signalizovány svítivými diodami, nápisy na displeji, případně výpisy na připojené interní tiskárně. Displej může zobrazit až 16x40 znaků a jsou na něm zobrazeny, nebo signalizovány úplné informace o systému, o skupinách a stavu datových bodů a obsahuje zároveň obsáhlé, heslem chráněné, přes menu řízené rozhraní pro managera systému a technika. Rozhraní slouží k odpojení, prověření, kontrole i modifikování systému.  Přípojné kabely je možné přivést k ústředně shora, zdola i zezadu. Rozměry ústředny jsou 440x320x260mm, váha ústředny bez akumulátorů 17 kg, hmotnost akumulátorů 38Ah je cca 15 kg. Krytí dle EN 60529 – IN 30, napájení 230V, 50Hz, příkon cca 400VA, jmenovité napětí systému 24V DC (4A). Silový přívod musí být zajištěn z hlavního rozvaděče objektu se samostatným jističem, kabel v trase nepřerušovaný. Ústředna je z hlediska bezpečnosti elektrický předmět třídy I podle ČSN 341010, EN 60970/VDE 0850 a její výstupní napětí systému jsou bezpečná podle čl. 15 ČSN 180003 – 24V DC (4A). Činnost ústředny je zálohována interním akumulátorem (24hodin) nebo externím akumulátorem (72hodin).

Ústředna spolupracuje s:

- manuálními tlačítkovými hlásiči ve vnitřním i venkovním provedení

Tlačítkové hlásiče jsou s vestavěnými izolátory, napájeny jsou z kruhového vedení jsou vybaveny červenou LED diodou a samotestovací funkcí. Dodávají se v různém provedení a velikosti – pod i na omítku, vnitřní a venkovní, KAC a.p.

- virtálními, interaktivními multisenzory se širokým spektrem funkcí a vlastností vč. autotestu, v provedení:

optický/tepelný

CO/tepelný

Tepelný

Ionizační

Kombinované senzory mají tu výhodu, že rozpoznají různá rizika a pracují na různých principech. Senzory mohou být konfigurovány i tak, že pracují jako dva oddělené senzory s různou činností podle naprogramování (denní-noční provoz, automaticky-ručně, nastavení citlivosti a.p.). Multisenzory se montují do zásuvek ve kterých mohou být integrovány izolátory vedení a signalizační modul. Mezi zásuvku a senzor je možno dále montovat releový nebo sirenový modul. Senzory mají průměr 109mm a výšku se zásuvkou 54mm a pracují na bázi napájecího napětí z kruhového vedení v rozmezí 20 až 37,5V. Senzory se umisťují na stropy místností.

- k ústředně lze připojovat přes adaptéry i neadresné hlásiče

přes vstupní a výstupní prvky je pak možno ovládat následná zařízení – evakuační výtahy, vzduchotechniku a.p. – nebo přijímat signály z jiných zařízení.

Každý adresovatelný prvek nebo senzor potřebuje pouze jednu adresu

Automatické senzory a tlačítkové hlásiče budou zapojeny v objektu do dvou kruhových vedení které jsou spolehlivým protokolem pracujícím s většinou běžných kabelů. Kruhové vedení umožňuje připojení až 250 adresovatelných senzorů v jakékoliv kombinaci. Izolátory rozvodu jsou provedeny jako funkční zásuvky senzoru. Kruhové vedení může být provedeno v libovolné topologii, tj. z kruhového vedení může např. odbočovat úsek provedený jako otevřené vedení. Dle VdS je nutné přitom dbát, aby v případě poruchy nedošlo k výpadku než 32 senzorů.

Klíčové prvky adresovatelného systému ZETTLER Expert ZX4 splňují ustanovení příslušných norem ČSN 342710 a 730875, mezinárodní normy EN 54 a jsou schváleny HZS ČR.

Montáž smí provádět pouze firma oprávněná výrobcem zařízení k montáži a servisu zařízení. Tato firma zajistí zprovoznění celého systému, jeho naprogramování, provede zaškolení, zajistí výstupní revizi zařízení, poskytne homologace.

Zajištění požární represe

Zařízení elektrické požární signalizace nevyplývá z požadavků zpracovatele části projektu PO, do objektu je navržena na základě požadavku uživatele a investora.

V určených prostorech budou na stropech místností, nebo na podhledech, umístěny senzory požáru. Umístění tlačítkových hlásičů je navrženo u hlavních únikových cest z jednotlivých prostor. Z určených prostor bude požár signalizován automaticky pomocí senzorů v provedení CO/tepelný, optický/tepelný a tepelný. V lůžkových pokojích budou k senzorům montovány signalizace. V prostorech, kde senzory nejsou, bude požár signalizován po vniknutí zplodin hoření do místností se senzory. Senzory jsou vybaveny veškeré prostory s požárním rizikem, na chodbách, WC, umývárnách a.p. senzory navrženy nejsou. Manuální hlášení bude z tlačítkových hlásičů umístěných v prostorech úniků.

Navržená EPS je podle čl. 26 normy ČSN 730875 jednostupňová s ústřednou umístěnou v místnosti vstupní recepce objektu - tato místnost je určena jako ohlašovna požáru a bude v ní nepřetržitá služba 24 hodin. V místnosti vstupní recepce budou dvě telefonní linky a ústředna evakuačního rozhlasu. Signalizace požárního poplachu bude dvoustupňová podle čl. 67 výše citované normy, opticky a akusticky na ústředně, akusticky při všeobecném poplachu do vnitřních prostor objektu automatickým spuštěním zařízení evakuačního rozhlasu. Na pokojích v případě aktivace senzoru bude navíc akustická signalizace činnosti daného senzoru.

K ústředně budou připojeny dvě kruhové linky (jedna pro 1,PP, 1.NP až 3.NP, druhá pro 4. Až 7NP). Rozvod kruhové linky je navržen tak, aby bylo možno na základě minimálních investičních nákladů hotových rozvodů doplnit linku hlásiči v později rekonstruovaných prostorách. Ústředna bude realizována s výstavbou pro dvě kruhové linky a možností pro dodatečné rozšíření (maxi. Kapacita ústředny jsou čtyři kruhové linky). Rezerva je plánována pro osazení EPS do nové části Švehlovy koleje. Pro kruhové vedení budou použity dvoužilové kabely typu JY(St)Y s jádry 0,8mm (v kruhové lince nejsou zapojeny žádné ovládací a signalizační prvky) umožňující celkovou délku kruhového vedení cca 2 000m.

Z ústředny budou vyvedeny impulsy pro ovládání:

evakuačního a normálního výtahu (do strojoven výtahu v 7.NP;

evakuačního rozhlasu (přednahraná hlášení – místnost vstupní recepce v 1.NP);

Pro všechna následná ovládání budou vyvedeny čtyřžilové kabely do příslušných rozvaděčů z bezproudového přepinacího kontaktu. Kabel bude v provedení pro min. 30minutový provoz v případě požáru.

Tabulky smyčkování

Tabulky smyčkování a programování budou součástí  dokumentace dalšího stupně a budou zpracovány po zprovoznění celého systému.

Rozvodné vedení

Rozvodné vedení linkového kruhového rozvodu je navrženo z kabelů typu JY(St)Y 1x2x0,8mm, vedení pro následná ovládání pak z kabelu FTZ4ER 2x2x1mm (nebo JE-H(St) HFE 180/E30 2x2x0,8mm), kabel zajišťující provozuschopnost v případě požáru na dobu min 30minut. Kabely ve svých trasách budou ukládány do nově budovaných trubkovodů. Vodorovné rozvodné vedení bude budouvání mezi jednotlivými senzory – trubky  kabely budou ukládány do stropních konstrukcí. Stoupací vedení bude vedeno tak, aby přívody kruhové linky byly v jednom stoupacím vedení, zatímco odchody byly ve druhém stoupacím vedení.

Evakuační rozhlas

Použitý systém

Ozvučení objektu bude provedeno digitálním 100V rozhlasovým systémem PHILIPS-PRAESIDEO. Rozhlasový systém je určen pro účely automatické bezpečné evakuace objektu a musí bezpodmínečně splňovat veškeré dále uvedené technické požadavky.

Požadavky na systém

Ústředna systému evakuačního rozhlasu musí splňovat bezpečnostní a technické požadavky předepsané normou ČSN EN 60849-Nouzové zvukové systémy. Systém musí být vybaven:

automatickou kontrolou funkce řídicí jednotky s chybovým hlášením obsluze i externím systémem;

automatickou kontrolou mikrofonních stanic, jejich mikrofonů, řídicích i signálních obvodů a kabelových vedeních k nim s chybovým hlášením obsluze i externím systémům;

automatickou kontrolou funkce výkonových zesilovačů s chybovým hlášením obsluze i externím systémům;

záložními zesilovači a funkcí automatického zapojení záložního zesilovače při výpadku provozního zesilovače;

automatickou kontrolou 100V rozvodů a reproduktorů s měřením impedance s chybovým hlášením obsluze i externím systémům;

automatickou detekcí zemního svodu 100V rozvodů s chybovým hlášením obsluze i externím systémům;

při zjištění zkratu určité zony systému tuto zonu automaticky vyřadí z činnosti; ostatní zony zůstávají nadále v plně provozuschopné;

automatickým protokolováním událostí a stavových hlášení systému v paměti řídicí jednotky s možností výstupu na připojený osobní počitač - kapacita paměti bude umožňovat uchovat min. 256 posledních událostí;

vestavěným regulátorem výstražných signálů s možností adresování do všech zon, do zon aktuálně zvolených i do předdefinovaných skupin zon v pořadí stanoveném při nastavování systému na základě požárních směrnic;

vestavěnou jednotkou pro digitální záznam a vysílání evakuačních hlášení; jednotka bude umožňovat správu 25 hlášení o celkové délce až 6 minut (v základní výbavě 1,5 min.);

opticky oddělenými logickými řídicími vstupy pro komunikaci se systémem EPS aj. - k dispozici bude miín. 1 vstup;

LCD dispejem na každé mikrofonní stanici pro komunikaci s obsluhou; systém bude umožňovat automatické předávání předem definovaných instrukcí a pokynů obsluhujícímu perzonálu při nouzových situacích; veškerá hlášení a pokyny obsluze bude systém schopen generovat v českém jazyce;

Při nouzové situaci bude systém schopen automaticky přejít na zvýšenou úroveň hlasitosti - "Panic level";

Ústředna bude vybavena vlastním nouzovým zdrojem napájení pro provoz a jmenovitý výkon po dobu cca 30 minut;

Počet reproduktorových zon

Objekt bude z hlediska ozvučení zapojen do 6ti samostatně přístupných reproduktorových zon:

Zona 1	- 1.PP a 1.NP

Zona 2	- 2.NP

Zona 3	- 3.NP

Zona 4	- 4.NP

Zona 5	- 5.NP

Zona 6 	- 6. A 7.NP

Každá se zon bude vedena do příslušného podlaží samostatným čtyřžilovým kabelem s funkční odolností min. 30min. v případě požáru. Připojené reproduktory budou v nehořlavém nástěnném provedení pro 100V rozvod s maximálním výkonem 9W. Reproduktory budou v individuelních místnostech připojeny přes regulátory hlasitosti, na chodbách budou ovládány přes regulátory hlasitosti skupinově. Osazené regulátory hlasitosti budou s relé.

Výkon ústředny

Celkový jmenovitý výkon ústředny evakuačního rozhlasu bude cca 1 300W/100V rozdělených úměrně do 6ti 4 zon (po patrech) - +výkon záložních zesilovačů. Výkonové zesilovače budou vybaveny ochranou proti zkratu, přetížení a přehřátí a vlastní teplotně řízenou ventilací bez nutnosti ventilačních mezer v instalačním stojanu. Ústředna bude provádět nepřetžitou kontrolu funkce výkonových zesilovačů pilotním kmitočtem s chybovým hlášením obsluze i externím systémům. Systém bude obsahovat potřebný počet záložních zesilovačů. V případě výpadku provozního zesilovače systém automaticky zapojí místo tohoto zesilovače zesilovač záložní. Navržené zesilovače jsou vesměs v provedení 2x250W

Digitální záznam a správa hlášení

Součástí ústředny bude digitální záznamové zařízení pro záznam a řízené vysílání evakuačních a jiných hlášení. Záznam hlášení bude možný i dálkově prostřednictvím mikrofonní stanice. Musí být možné kombinovat více správ a výstražných signálů do sekvencí. Jednotlivé zprávy i sekvence bude možné odbavovat manuálně prostřednictvím tlačítek na mikrofonní stanici nebo na základě systému signálu EPS. Systém musí umožnit volně definovat na základě požárních směrnic pro jednotlivé řídicí vstupy do těchto systémů krátké hlášení /sekvence bude vysíláno, do kterých zon, s jakou úrovní priority a po jakou dobu/ počet opakování.

Automatické protokolování událostí

Ústředna bude automaticky protokolovat události a stavy systému v paměti řídicí jednotky s možností výstupu na připojený osobní počitač. Při konfiguraci systému bude možné definovat, které události budou protokolovány, minimálně musí systém zabezpečit protokolování veškerých chyb a nestandartních stavů. Kapacita paměti bude umožňovat uschovat 256 posledních událostí s údajem o datu a čase výskytu.

Automatická kontrola 100V rozvodů/reproduktorů

Systém musí provádět automaticky kontrolu stavu 100V rozvodů a připojených reproduktorů měřením impedance a detekcí zemního svodu s chybovým hlášením obsluze i externím systémům. Při zjištění zkratu některé zony systém tuto zonu automaticky vyřadí z činnmosti, ostatní zony zůstávají nadále plně provozuschopné. Při konfiguraci systému bude možné pro jednotlivé zony zadat povolenou toleranci měření, úroveň a frekvenci měřicího signálu.

Vlastní nouzový zdroj napájení

Veškeré prvky systému klíčové pro evakuační funkci budou napájeny z vlastního zdroje nouzového napájení, který umožní provoz systému na jmenovitý výkon po dobu min. 30 minut.

Návrh evakuačního systému pro objekt

Pro objekt bude použita rozhlasová ústředna s jednou mikrofonní stanicí jejichž umístění je navrženo do ohlašovny požáru – vstupní recepce v 1.NP. Základní výkon zařízení je navržen na cca1890 W (+záložní výkon). Zařízení bude umístěno ve stojanu s rezervou v prostoru. K ústředně bude dodána záložní baterie pro požadovanou dobu provozu. K ústředně bude přiveden samostatně jištěný silový přívod 230V, 50Hz. Mikrofonní stanice bude umožňovat plynulé rozšíření.

Ústředna bude programována ve spolupráci dodavatele s uživatelem na základě požárně poplachových směrnic v objektu.

Rozmístění technologického rozhlasového zařízení ve vstupní recepci bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace.

Rozvodné vedení

Rozvodné vedení je navrženo čtyřdrátově v hlavních trasách z kabelů CHKE-R 4x1,5mm2 vč. Stoupacího vedení, připojení regulátorů hlasitosti je navrženo čtyřdrátově kabelem JE-H(St) 2x2x0,8mm, vlastních reproduktorů je pak navrženo dvoudrátově z kabelů JE-H(St) 1x2x0,8mm. Použité kabely musí mít zajištěnu provozní schopnost v případě požáru minimálně 30 minut. Kabely ve svých trasách budou zatahovány do trubkovodů pod omítkou. Svorkování je navrženo v krabicích stoupacího vedení a v krabicích vodorovného rozvodu na svorkách 2,5mm2. Krabice budou rovněž v provedení zajišťující provozní schopnost min. 30 minut v případě požáru.

Koncové reproduktory jsou navrženy ve skříňkovém nástěnném provedení pro max. 9W/100V v nehořlavém provedení. Reproduktory umístěné do prostoru  chodby budou ovládány společným regulátorem hlasitosti.

Rozvod rozhlasu bude i do kabiny evakuačního výtahu a normálního výtahu. Přívodní kabely budou ukončeny u rozvodnic výtahu v 7.NP. Přípojný kabel od výtahové kabiny je součástí dodávky výtahu.

Domácí telefon

Pro spojení mezi vstupem do objektu a vstupní recepcí je navrženo audio komunikační zařízení. Zařízení bude samostatně napájeno z napaječe jehož umístění je navrženo do oceloplechové rozvodnice do místnosti vstupní recepce. K rozvodnici bude přiveden samostatně jištěný silový vývod 230V, 50Hz, 2A vč. uzemění.

U vstupu do objektu (před vstupní recepcí) bude osazeno audio tablo se dvěma tlačítky ve výši cca 1,5m nad chodníkem (pro invalidu bude umístěn dvoutlačítkový panel ve výši cca 0,9m nad chodníkem). V místě vstupu do objektu pro bytovou část bude osazeno další vstupní audiotablo s jedním tlačítkem. Toto tablo bude sloužit pouze pro byt. V místech vstupní recepce a předsíni bytu budou umístěny nástěnné telefony. připojený přes zásuvku v podlahovém čtverci, v bytě pak nástěnný videotelefon vybavený dvojím bzučákem pro rozlišení signalizace od vstupu do objektu a od zvonkového tlačítka umístěného před bytem. Zařízení bude bez napojení na elektrický zámek ve vstupních dveřích do objektu.	Propojení zařízení je navrženo slaboproudými kabely SEKU a twistovanými kabely dodavatele zařízení. Kabely budou zatahovány do trubek pod omítkou.

Rozvod je navržen bez svorkování v hlavních trasách rozvodu.

Navržený počet koncových telefonů:							2

Elektrická zabezpečovací signalizace

Jedná se o soubor zařízení, přístrojů a detekčních prvků, kterými se signalizuje situace nebezpečná z  hlediska ohrožení osob nebo neoprávněného vniknutí do chráněných prostorů. Význam EZS spočívá v tom, že na kompetentní místo je předána informace o ohrožení osob, nebo vniknutí pachatele a  je vytvořen předpoklad k  organizaci zásahu strážní služby, bezpečnostní agentury, nebo Policie ČR.

Způsob zabezpečení objektu:

1.NP – chránění prostor kancelářského provozu -  vstupní dveře do místností chráněny magnetickými kontakty, vnitřní prostory chráněny prostorovou ochranou a tříštivými čidly. U vstupní recepce do objektu budou ovládací klávesnice s LCD displeji.

Rozsah EZS, využití a ovládání vč. jeho specifikace je předmětem chráněných a utajovaných skutečností uživatele a je určen pouze okruhu oprávněných pracovníků. S projektovou dokumentací je nutno zacházet tak, aby nebyla volně přístupná. K dokumentaci mají mít přístup pouze osoby vybrané a pracovníci provádějící údržbu a servis zařízení. Rozmnožování dokumentace, její poskytování dalším subjektům je možné pouze na základě pokynů uživatele.

Pro objekt je navržena ústředna EZS ARITECH  pro 148 smyček EZS které je možné rozdělit do minimálně 8mi oblastí. Ustředna bude umístěna ve vstupní recepci v 1.NP a bude k ní přiveden samostatně jištěný silový vývod 230V, 5Hz, 6A vč. uzemnění. Vlastní rozvod a napojení koncových čidel je navrženo tak, aby při údržbě zařízení bylo možno rychle rozeznat signalizaci narušení - adresný systém po jednotlivých místnostech a typech detektorů. Při montáži zařízení EZS  je nutné postupovat podle platných pokynů výrobců zařízení.

Montáž smí provádět pouze firma oprávněná výrobcem zařízení k montáži a servisu zařízení. Tato firma zajistí zprovoznění celého systému, jeho naprogramování, provede zaškolení, zajistí výstupní revizi zařízení, poskytne homologace a zajistí připojení zařízení na uživatelem vybrané PCO .

Navržené rozmístění čidel do místností je patrné z přiložených výkresů. Magnetické kontakty budou osazeny na vstupních dveřích 1.NP kancelářské a bytové části. Pohybové PIR detektory v nástěnném  provedení budou osazeny do místností 1.NP. Pohybové PIR detektory budou ve vybraných místnostech doplněny o tříštivé detektory skla. Zařízení bude ovládáno z klávesnic v 1.NP. Signalizace poplachu bude jednak vnitřními sirenami umístěnými v prostoru kanceláří a před bytem, jednak vnější sirenou se stroboskopickým majákem umístěným na fasádě objektu v úrovni 2.NP.

Koncová čidla budou k ústředně připojována pomocí expandérů osazovaných v prostoru  podlaží tak, aby nároky na rozvodné vedení byly minimální. Expandery a klávesnice budou k ústředně připojeny datovým kabelem. Pro rozvody budou použity slaboproudé kabely vhodné vybranému zařízení. Kabely ve svých trasách budou zatahovány do připravených trubkovodů.

B. 4  Dopravní řešení

Doprava v klidu

Vzhledem ke skutečnosti, že rekonstrukcí dochází ke snížení kapacity ubytovaných osob

ze 429 na 268, nevyvolává realizace požadavek zřízení nových parkovacích stání. Stávající

počet parkovacích stání ve dvoře je 8 a i po rekonstrukci zůstává neměnný. 1 stání je

vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Lokalita ,ve které je kolej umístěna  je vybavena kompletní základní občanskou

vybaveností v dochozí vzdálenosti cca 3 – 5 minut od objektu. Napojení stávající, beze změny. Dvůr objektu je napojen průjezdem na ulici Slavíkova.

Pěší a cyklistické stezky

Objekt se nachází v centru městské zástavby. Inrastuktura chodníků a cyklistických tras stávající – nemá vliv na rekonstrukci objektu

V dochozí vzdálenosti cca 2 minuty od objektu je městská hromadná doprava – stanice

metra „A“Jiřího z Poděbrad.

B. 5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavebních prací bude řešena nová úprava části dvora ,který přiléhá k této rekonstruované i nové budově. Nejdříve bude provedeno vybourání betonové vrstvy tl.cca 50 mm a podkladu cca 400 mm zhutnělé zeminy. Provede se obsyp okolo opravených fasád v šíři 300 mm a hloubce 450 mm pomocí oblázků frakce do 50 mm.Pás oblázků bude ukončen betonovým obrubníkem.Pojezdová plocha je navržena pro vozidla do 3,5 t.

- Žulové kostky  ve spádu k dvorním vpustím 80 mm

- Kladecí vrstva 4-8 mm tl.30 mm

- Drcené kamenivo 8-16 mm tl.100 mm

- Drcené kamenivo 16-32 mm tl.150 mm

- Štěrkopísek 100 mm

V souvislosti s akcí budou dále  osazené nové lavičky, oprava stávajícího  oplocení či úprava zeleně –vykácení 2 ks vzrostlých stromů a vysazení nové veřejné zeleně. Bude vybudováno osvětlení dvora,nově vybudována parkovací stání .

Povrch v průjezdu bude pouze vyspraven dvousložkovou stěrkou. Na dvoře se nachází jednopodlažní jednoduchá stavba v majetku investora bez čísla popisného.Tato stavba bude ponechána, bude opatřena novou omítkou a dojde k výměně vstupních dveří – jedná se o uzamykatelný přístřešek pro kola a přístřešek pro popelnice.

B. 6  Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí v lokalitě. Provoz v budově je nehlučný a neprašný, objekt charakterem svého provozu (ubytování osob) neprodukuje žádné nebezpečné nebo škodlivé látky. Kapacita ubytovaných osob je snížena z původních 429 na současných 268 osob.

Při provozu objektu bude vznikat pouze běžný komunální odpad. Likvidaci tuhého tříděného odpadu bude mít na starosti svozová společnost pro oddělený svoz tříděného směsného odpadu, určená pro danou spádovou oblast. Tuhý odpad bude skladován v nádobách k tomu určených mimo objekt a bude vyvážen dle dohodnutého harmonogramu odvozu.

Vytápění objektu je řešeno z centrální kotelny umístěné v „nové budově“ (bez úprav) .

Vzhledem ke skutečnosti, že objekt je situován v poměrně klidové zóně Žižkova, není nutné provádět žádná nadstandardní opatření minimalizující negativní vlivy okolí na objekt než opatření normová (normové hodnoty akustických vlastností konstrukcí).

Při projektovém návrhu je nutné respektovat normové požadavky ČSN 73 0532  na vzduchovou neprůzvučnost konstrukcí:

- U ubytovacích pokojů 47 dB pro stěny, 52 dB pro stropy, 42 dB pro dveře a 38 dB pro obvodové pláště budovy

- U studoven 47 dB pro stěny, 52 dB pro stropy, 37 dB pro dveře a 38 dB pro obvodové pláště budovy

Prostorové a dispoziční řešení objektu vychází z možností stávající konstrukce a respektuje požadavky vyhlášky dříve platné  č.26 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ve všech bodech (čl. 53 Stavby pro ubytování), včetně požadované výměry ploch místností dle jejich účelu.Vzhedem k neplatnosti této vyhlášky byla zohledněna i celostátně platná vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu č.268/2009Sb..

Stavba bude minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Stavební materiál bude skladován částečně v bezprostředním sousedství objektu na vymezené ploše (minimálně), více pak v suterénu rekonstruovaného objektu.

Hodnoty hluku při stavební činnosti nesmí překročit přípustné hodnoty hluku a další ustanovení dle vyhlášky č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Provizorní předěl mezi „starou a novou“ budovou bude splňovat požadované hodnoty, tak aby hluk byl omezen po rekonstrukci  na co nejmenší požadované minimum. Po dobu rekonstrukce nebude tato „nová část „ koleje v provozu.

V průběhu realizace stavby  se předpokládá následující vznikající odpad:

- Papírové obaly kat.O -  2 t papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných surovin. V žádném případě nesmí být spalován.

- Dřevo a zbytky řeziva  kat.O -  4 t odpad řeziva bude nabízen drobným spotřebitelům mimo staveniště jako palivo.

- Zbytky cihelné suti,keramika  kat.O -  30 t  vznikající cihelná suť bude odvážena na skládku.

- Igelitové obaly kat.O – 5 t budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci, dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.

- Kovový odpad kat.O -  15 t bude tříděn a nabízen k odkoupení, sběrné suroviny

- Obaly od barev, ředidel a lepidel kat.N - 5t budou ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám životního prostředí. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.

- Umělohmotné obaly, plast kat.O – 5t

- Odřezky izolačních materiálů kat.O – 5 t - pro bod g) a h) platí stejné zásady jako u bodů d)

Likvidace všech druhů odpadu se bude dále řídit platnými předpisy o zákony o likvidaci odpadu. S odpady bude naloženo v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.a vyhl.č.21/2005 Sb.HMP,zákonem č.106/2005Sb.,zákonem č.7/2005Sb.azákona č,188/2004 Sb

Ochrana proti hluku

Vliv stavby na okolní prostředí ,který se dá klasifikovat, pouze jako vlivy z provádění stavby(negativní – dočasné).

Výpočet přípustné hladiny hluku dle platného vládního nařízení:

Běžná pracovní doba  mezi 7-18 hodinou,z toho vyplývá nejvyšší přípustná  hladina hluku :

LAeq,s=LAeq,T+10log[(4291t1)/t1]

kde t1je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7-21 hodinou

LAeq,Tje hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle §11 odst.3

Základní hladina hluku:LAeq,T=50dB

korekce pro dobu denní:LAeq,TD=50-0=50dB

korekce na dobu noční: LAeq,TD=50-10=40dB

Při uvažované pracovní době 7-18 hod je pro hluk ze stavební činnosti platný limit 66dB.

Vzhledem k navrhovaným činnostem (na fasádě pouze ruční práce bez mechanismů) se překročení hladin hluku nepředpokládá(tento bod se týká i vibrací).

V průběhu výstavby je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti uvnitř budovy a u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě,že je po nich veden stavební provoz.Zvláště důležitá je ochrana proti prašnosti během bouracích a demontážních prací.Součástí plnění zhotovitele stavby je provedení dočasných opatření (zákryty apod.) proti pronikání prachu do budovy

Akustika objektu

ubytovací buňky  ,kanceláře a studovny splňují ČSN 73 05 32  - Ochrana proti hluku v budovách

- U ubytovacích pokojů 47 dB pro stěny, 52 dB pro stropy, 42 dB pro dveře a 38 dB pro obvodové pláště budovy

- U studoven 47 dB pro stěny, 52 dB pro stropy, 37 dB pro dveře a 38 dB pro obvodové pláště budovy

okna stávající beze změny  - požadavek orgánů památkové péče

Popis rizik a bezpečnosti provozu

Možnosti vzniku havárií se u řešeného druhu stavby neuvažují.

Preventivní opatření jsou dána běžným technickým řešením. Následná opatření vyplývají z případných provozních předpisů.

Při realizaci musí být dodržovány vyhlášky a předpisy o bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  na staveništích.

Na stavbě smí pracovat jen osoby proškolené a starší 18 let. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků při provádění prací ve výškách nad 1,5 m musí být zajištěna odpovídajícím lešením. Elektrická rozvodná zařízení musí být provedena odborně podle příslušných předpisů, ve správné dimenzi a nesmí být vystavena mechanickému poškození. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace nesmějí provádět odborné elektrotechnické práce. Svařování ocelových konstrukcí smí provádět jen osoby se svářečskými zkouškami.

Všechna zařízení (používaná při realizaci) musí mít po dobu realizace nebo při uvedení rekonstruované stavby do provozu platné revize. Platnost revizí musí být obnovována.

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy,bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Při stavebních pracích je stavebník v součinosti s dodavatelem povinen seznámit pracovníky se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení.Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky  stavební činnosti.

Dispoziční řešení prostor a jejich parametry beze změny.

Odpady z výstavby

Z hlediska zatížení životního prostředí výstavbou lze odpady z výstavby považovat za dočasné a nakládání s těmito odpady bude řešeno během výstavby.Odpady vzniklé  během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu.

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami.Zařízení staveniště bude vybaveno nádobami na jednotlivé druhy odpadů.

Budou dodrženy tyto předpisy a zákony:zákon o odpadech č.185/2001Sb.,katalog odpadů vyhl.č.381/2001Sb.,způsob vedení evidence vyhl.MŽP č.294/2005Sb.

Při provádění stavebních a montážních prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu,zařazeného dle vyhl.381/2001 Sb.(Katalog odpadů) do skupiny odpadů 17. Při nakládání s odpady,které vzniknou v důsledku stavebních prací se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001Sb.,vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,vyhláškou MŽP č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změnou vyhlášky č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspořádat a vybavit tak,aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí,zvláště hlukem,prachem apod.,k ohrožování bezpečnosti provozu uvnitř budovy.V 1.NP budou stavbě vyhrazeny prostory včetně sociálního zařízení.

Vliv stavby na životní prostředí  se projeví vzhledem k svému okolí zejména zvýšenou prašností. Bude nutné,aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu realizace prací byl veden snahou v maximální  možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat.V průběhu výstavby bude nutné dodržovat limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti.Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č.272/2011Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v koordinaci se správou kolejí.

Během stavebních prací si zhotovitel musí zajistit příslušné zábory pro rekonstrukci fasády a zajištění  možnosti nákladky a vykládky materiálu.

Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a provádět práce tak,aby nedošlo k ohrožení nebo zranění třetích osob pohybujících se po budově a jejím okolí.

Zhotovitel  ve spolupráci s investorem je povinen dodržovat nařízení vlády č.591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně nařízení vlády č.362/2005 Sb. a zákona č.309/2006 Sb. ve znění zákona 362/2007 Sb.

B. 7 Ochrana obyvatelstva

V objektu staré budovy se nenachází žádné zařízení civilní ochrany, při realizaci akce žádné takové nové zařízení nevznikne. V oblasti dotčené stavbou se nenachází žádné evidované stavby civilní ochrany podle § 15 odst.2 písm. g) zákona č.239/2000Sb.o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Úkryt ev.č. 01030065 byl vyřazen z evidence rozhodnutím HSAA – 1668-21/2016 ze dne 12.7.2016.(byl v tzv.“nové koleji“)

Stavba se nenachází v inundačním území podle zákona č.254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně  některých zákonů (vodní zákon) ,ve znění pozdějších předpisů.

Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování podle zákona č.224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií).

B. 8 Zásady organizace výstavby

potřeby vody a spotřeby rozhodujících médií a hmot ,jejich zajištění

stavba bude napojena na stávající rozvod vody, kanalizace a elektřiny přes podružné měření

odvodnění staveniště

staveniště bude odvodněno přes stávající jednotnou a  dešťovou kanalizaci

napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

staveniště bude napojeno dopravně  na ulici Slavíkova,t echnická infrastruktura nataktéž na ulici Slavíkova ,výjimečně na ulici Křížkovského (dešťová kanalizace)

vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Nenastává

ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Sanace a demolice nenastávají, kácení dřevin  2 stromy viz předchozí část zprávy – kácení pouze  v době vegetačního klidu

Vlastní rekonstrukce objektu se odehraje uvnitř budovy, pouze rekonstrukce fasád budou prováděny vně budovy

maximální zábory pro staveniště – dočasné

zábory staveniště se budou týkat pouze lešení z ulice Slavíkova a Křížkovského po dobu rekonstrukce fasády

max.produkty odpadů a jejich likvidace

V průběhu realizace stavby  se předpokládá následující vznikající odpad:

- Papírové obaly kat.O -  2 t papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných surovin. V žádném případě nesmí být spalován.

- Dřevo a zbytky řeziva  kat.O -  4 t odpad řeziva bude nabízen drobným spotřebitelům mimo staveniště jako palivo.

- Zbytky cihelné suti,keramika  kat.O -  30 t  vznikající cihelná suť bude odvážena na skládku.

- Igelitové obaly kat.O – 5 t budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci, dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.

- Kovový odpad kat.O -  15 t bude tříděn a nabízen k odkoupení, sběrné suroviny

- Obaly od barev, ředidel a lepidel kat.N - 5t budou ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám životního prostředí. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.

- Umělohmotné obaly, plast kat.O – 5t

- Odřezky izolačních materiálů kat.O – 5 t - pro bod g) a h) platí stejné zásady jako u bodů d)

Likvidace všech druhů odpadu se bude dále řídit platnými předpisy o zákony o likvidaci odpadu. S odpady bude naloženo v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.a vyhl.č.21/2005 Sb.HMP,zákonem č.106/2005Sb.,zákonem č.7/2005Sb.azákona č,188/2004 Sb

bilance zemních prací

nenastávají

ochrana životního prostředí při výstavbě

Ochrana proti hluku

Vliv stavby na okolní prostředí ,který se dá klasifikovat, pouze jako vlivy z provádění stavby(negativní – dočasné).

Výpočet přípustné hladiny hluku dle platného vládního nařízení:

Běžná pracovní doba  mezi 7-18 hodinou,z toho vyplývá nejvyšší přípustná  hladina hluku :

LAeq,s=LAeq,T+10log[(4291t1)/t1]

kde t1je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7-21 hodinou

LAeq,Tje hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle §11 odst.3

Základní hladina hluku:LAeq,T=50dB

korekce pro dobu denní:LAeq,TD=50-0=50dB

korekce na dobu noční: LAeq,TD=50-10=40dB

Při uvažované pracovní době 7-18 hod je pro hluk ze stavební činnosti platný limit 66dB.

Vzhledem k navrhovaným činnostem (na fasádě pouze ruční práce bez mechanismů) se překročení hladin hluku nepředpokládá(tento bod se týká i vibrací).

V průběhu výstavby je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti uvnitř budovy a u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě,že je po nich veden stavební provoz.Zvláště důležitá je ochrana proti prašnosti během bouracích a demontážních prací.Součástí plnění zhotovitele stavby je provedení dočasných opatření (zákryty apod.) proti pronikání prachu do budovy

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí v lokalitě. Provoz v budově je nehlučný a neprašný, objekt charakterem svého provozu (ubytování osob) neprodukuje žádné nebezpečné nebo škodlivé látky. Kapacita ubytovaných osob je snížena z původních 429 na současných 268 osob.

Při provozu objektu bude vznikat pouze běžný komunální odpad. Likvidaci tuhého tříděného odpadu bude mít na starosti svozová společnost pro oddělený svoz tříděného směsného odpadu, určená pro danou spádovou oblast. Tuhý odpad bude skladován v nádobách k tomu určených mimo objekt a bude vyvážen dle dohodnutého harmonogramu odvozu.

Vytápění objektu je řešeno z centrální kotelny umístěné v „nové budově“ (bez úprav) .

Vzhledem ke skutečnosti, že objekt je situován v poměrně klidové zóně Žižkova, není nutné provádět žádná nadstandardní opatření minimalizující negativní vlivy okolí na objekt než opatření normová (normové hodnoty akustických vlastností konstrukcí).

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví

Při realizaci musí být dodržovány vyhlášky a předpisy o bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  na staveništích.

Na stavbě smí pracovat jen osoby proškolené a starší 18 let. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků při provádění prací ve výškách nad 1,5 m musí být zajištěna odpovídajícím lešením. Elektrická rozvodná zařízení musí být provedena odborně podle příslušných předpisů, ve správné dimenzi a nesmí být vystavena mechanickému poškození. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace nesmějí provádět odborné elektrotechnické práce. Svařování ocelových konstrukcí smí provádět jen osoby se svářečskými zkouškami.

Všechna zařízení (používaná při realizaci) musí mít po dobu realizace nebo při uvedení rekonstruované stavby do provozu platné revize. Platnost revizí musí být obnovována.

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Při stavebních pracích je stavebník v součinosti s dodavatelem povinen seznámit pracovníky se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky  stavební činnosti.

Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a provádět práce tak,aby nedošlo k ohrožení nebo zranění třetích osob pohybujících se po budově a jejím okolí.Zhotovitel  ve spolupráci s investorem je povinen dodržovat nařízení vlády č.591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně nařízení vlády č.362/2005 Sb. a zákona č.309/2006 Sb. ve znění zákona 362/2007 Sb.

rozhodující dílčí termíny ,postup výstavby

uzlové body od zahájení výstavby

ukončení bouracích prací a odstrojení……………………………  cca 10 měsíců

nové kce v půdní vestavbě,nový střešní plášť…………………….cca 5 měsíců

ukončení nových rozvodů inženýrských sítí,opravy fasád a výplní otvorů……12 měsíců

dokončovací práce ,nové povrchy, vnitřní dveře,výmalby………   7 měsíců

kolaudace

Lhůta výstavby bude záviset od rozdělení financování objektu – předpoklad 3 roky