### Stavba:	Rekonstrukce ,modernizace a oprava koleje Švehlova

Slavíkova 1499/22,Praha 3

Stupeň:	Projekt pro stavební povolení

D.1.1 Architektonicko –stavební část

## Technická zpráva

datum.

Praha, květen 2015		                  Zpracovatel:	ATELIER M,s.r.o.

Ing.Urbanová Naděžda

1.  Identifikační údaje

## Název stavby:		Rekonstrukce,modernizace a oprava koleje Švehlova

„stará budova“

Slavíkova 1499/22,Praha 3 - Žižkov

## Místo stavby:		Slavíkova 1499/22,Praha 3

## Charakter stavby:	Rekonstrukce a oprava objektu

Pozemek stavby:           1299, 1305/2, 1301/2,1301/3, 1304/3

Katastrální území :        Žižkov (490261)

## Investor:			Univerzita Karlova v Praze

se sídlem: Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

IČO:00216208 ;  DIČ:CZ00216208

zastoupený: Koleje a menzy

se sídlem: Voršilská 1, 116 43 Praha 1

Ing.Jaroslav Jandus tel.224930204

- Projektant:		ATELIER M,  s. r.o.

se sídlem: Československé armády 370/9,160 00 Praha 6

IČO:26697742 ; DIČ:CZ26697742

Ing.Naděžda Urbanová 602212992

Ing.arch.Lukáš Matějovský 724084588

## Dokumentace:		Dokumentace pro vydání stavebního povolení

Datum:                           květen 2015

2.  Architektonické a stavebně technické řešení

a)účel objektu

Cílem akce je rekonstrukce,modernizace a oprava „staré budovy“ Švehlovy koleje v Praze 3,Slavíkově ulici. Objekt byl postaven jako dům pro ubytování vysokoškolských studentů již v roce 1927 a v roce 1954 byl přístavbou rozšířen o „novou budovu“.V tomto roce byla provedena vestavba podkroví na původní budově.Rekonstrukce a oprava se bude týkat pouze „staré budovy, která je umístěna na rohové parcele s podélným křídlem do ulice Slavíkova a druhým  podélným křídlem do ulice Křížkovského. Dále bude rekonstruován přilehlý dvůr s nízkou jednopodlažní budovou bez čísla popisného.

Svým charakterem se bude po rekonstrukci jednat o stavbu pro ubytování – vysokoškolské koleje. Budova bude odpovídat požadavkům všech platných předpisů s ohledem na fakt, že objekt „staré koleje“ je na seznamu  kulturních  památek pod  č.j.16774/2002 ze dne 29.8.2003

Objekt je ve vlastnictví investora a je navíc doplněn v místě styku dvou obytných křídel o dvoupatrový sál,který v podstatě plnoplošně zastavuje jeden roh vnitrobloku.Tento sál byl původně vyprojektován jako biograf a v 90 tých letech sloužil jako diskotéka  a klub provozující živou hudbu.

b) zásady architektonického ,funkčního ,dispozičního a výtvarného řešení

Po dispoziční stránce je vlastní objekt vhodný pro úpravu na vysokoškolské koleje s buňkovým systémem. Nedostatkem stávající dispozice objektu je absence společenského zázemí a nevyhovující sociální vybavení neodpovídající standardu ubytování. Technické instalace v objektu jsou ve špatném technickém stavu a jsou dožité. Objekt za dobu své existence neprošel žádnou zásadní rekonstrukcí. Nově je nutné vyřešit (doplnit) objekt z hlediska ubytování osob s omezenou schopností pohybu a vyřešit odpovídajícím způsobem jejich přístup do objektu (stávající způsob je nevyhovující).

Rekonstrukční práce a opravy směřují dovnitř objektu, vně stávajícího objektu bude provedena pouze oprava a rekultivace dvoru včetně stávajícího přístřešku.

V roce 2014 došlo v křídle podél ulice Slavíkova k havárii stoupaček u hromadných

WC, které byly následně zrekonstruovány za účasti orgánu památkové péče.Tato rekonstrukce hromadných WC následně probíhá i v křídle podél ulice Křížkovského.

Současná kapacita“staré budovy“……………………………429 lůžek ve 2 až 4 lůžkových

pokojích bez sociál.zařízení

Nová kapacita po rekonstrukci „staré budovy“

1.NP…………………….17 lůžek  z toho 7 lůžek pro osoby s omezenou schopností pohybu

2.NP……………………..42 lůžek

3.NP……………………..46 lůžek

4.NP……………………..46 lůžek

5.NP……………………..46 lůžek

6.NP……………………..43 lůžek

7.NP……………………  28 lůžek

CELKEM         268 lůžek v buňkovém systému vždy se sociálním zařízením a v části koleje i

s vlastní kuchyňkou. Pokoje jsou 1 a 2 lůžkové.

Pozemek, na kterém se budova nachází, je situován v katastrálním území Žižkov. Katastrální číslo pozemku, na kterém se nachází budova je 1299. Zastavěná plocha je cca 2090 m2. Zastavěná plocha se skládá ze „staré“ a „nové“ budovy a společného přilehlého dvora.

Stará budova je z roku 1927 a upoutává fasádou v rondokubistickém tvarosloví a pochází od architekta Jana Chládka. Budova se skládá ze dvou křídel umístěných na trojuhelníkovém pozemku.Tyto křídla jsou vzájemně propojena rozsáhlým schodištěm ,na které navazuje v suterénu  a v přízemí vstup do sálu,kde se původně provozoval biograf.Tato studentská kolej byla v padesátých letech rozšířena o přístavbu označovanou jako „nová budova“ ,která byla propojena s křídlem „staré budovy“v ulici Křížkovského. oto propojení bylo realizováno dost nevhodně pomocí žulových schodů umístěných ve staré budově,které v každém patře překonávají jinou výškovou úroveň.

Původní budova koleje, dnes nazývána „stará budova“ ,je tedy rohovým objektem, který sousedí z jedné strany s obytným činžovním domem a z druhé strany je propojen v chodbách s novou budovou koleje.

Z prostoru dvora je objekt ve dvou podlažích doplněn o stavbu bývalého  biografu , později klub „Belmondo“.  Na dvůr je možno se dostat průjezdem v objektu staré budovy.Dnes zde probíhá pouze odvoz odpadků a parkování cca 6 osobních aut.

Terén v okolí objektu je mírně svažitý - ve směru od jihu k severu klesá.

Na objektu byly provedeny pouze vizuální stavebně technické průzkumy a částečné zaměření objektu. Vzhledem k tomu, že objekt je plně kapacitně obsazen a také tak musí zůstat po celou dobu do zahájení výstavby,nebylo možno vykopat sondy a provádět zaměření a průzkumy v jednotlivých obytných místnostech. Protože je objekt značně rozsáhlý a většina zabudovaných konstrukcí je dřevěná bude nutné provést velké množství sond a odebrání vzorků. Tato činnost bude možná v momentě ukončení činnosti koleje a započatí jejího vyklízení.Bude se jednat o statický průzkum stropních konstrukcí, tzn.odkrytí podlah, zjištění skladby a tloušťky jednotlivých vrstev konstrukce,rozměry a rozteče nosných dřevěných trámů stropu.Dřevěné trámy musejí být zaměřeny a podle skutečných vzdáleností bude upraven projekt dispozičně(předpoklad změn kót v posunech max.o 150 mm).Zároveň s tím bude proveden i mykologický průzkum hlavně v místech , kde je předpoklad zvýšené vlhkosti. Geologickým průzkumem v místě založení výtahu (kopaná sonda) bude ověřen způsob založení.

Další průzkumy se budou týkat objektu z hlediska památkové péče – pasportizace objektu z hlediska dochovaných prvků, průzkumy barevnosti fasád a vnitřních výmaleb včetně dochovaných omítek, restaurátorské průzkumy apod.

S výjimkou neznámého technického stavu trámových stropních konstrukcí a opotřebovaného fyzického stavu stavby jako celku a instalací objekt nevykazuje žádné další zásadní poruchy a je tak pro předmětnou rekonstrukci a opravu vhodný.

Z urbanistického hlediska nemá stavba řádný přínos či dopad pro území. Jedná se o stávající objekt . Vlastní budova „staré koleje“ je pozoruhodná,slohově vyhraněná stavba s dominantními znaky obloučkového stylu,který se plně projevuje v ojediněle zachovalých,slohově jednotných interiérech a jejich řešení včetně detailů.Jedná se o významný doklad vývoje a úrovně architektury meziválečného období nejen v kontextu místa svého vzniku, zachovaný i v umělecko – řemeslných detailech stavby.

Objekt „staré budovy“ je zapsán jako kulturní památka, nachází se v památkové rezervaci.

Projektant neměl v úmyslu žádným zásadním způsobem měnit celkový vzhled objektu a snažil se pouze jednoduchými úpravami (ať už vynucenými či rekonstrukcí podmíněnými) upravit stávající obytné pokoje na buňkový systém. Vycházel z předpokladu, zachování historicky cenných dispozic, fasád ,oken, keramických dlažeb a jednotlivých umělecko řemeslných detailů.

Jediným zásahem bude vestavba evakuačního výtahu do velkého světlíku u centrálního schodiště. Bude se jednat o šachtu s ocelovou nosnou konstrukcí se skleněnými výplněmi.

V přízemí objektu bude opět vstupní hala s vrátnicí (nepřetržitý provoz), administrativní část ,hostinské pokoje a pokoje pro studenty s omezenou schopností pohybu doplněné o samostatnou kuchyňku a 4 dvoulůžkové pokoje a stávající historická knihovna.

V nadzemních patrech jsou ubytováni studenti v nově vybudovaném buňkovém systému s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou společnou vždy pro několik pokojů a ve střední části s vlastní samostatnou kuchyňkou v buňce. Na patře jsou i prostory sloužící jako studovny a místnosti úklidu a pohotovostní rezervní sociální zařízení.

V suterénu objektu je umístěn příjem špinavého a výdej čistého prádla, fitness centrum, klubovna, místnost pro pohotovostní přeprání osobního prádla se sušárnou a šatny zaměstnanců.

Z hlediska technologie bude objekt vybaven novým evakuačním výtahem, který bude vestavěn do velkého světlíku u centrálního schodiště,dále novým osobním výtahem umístěným ve stávající šachtě výtahu a vyrovnávací plošinou u bočního vchodu pro osoby s omezenou schopností pohybu.

V suterénu se nachází distribuční trafostanice PRE a tato místnost není předmětem rekonstrukce a ani není dotčena rekonstrukcí.

Prostory sálu budou zrekonstruovány na víceúčelový (přednáškový) sál UK s nutným

zázemím a pouze s denním provozem.

3.  Výchozí podklady

- požadavky investora z r.2014 a odsouhlasená zjednodušená studie navrhované rekonstrukce z r.2014

- zadávací dokumentace investora „Studie rekonstrukce a modernizace vysokoškolské koleje a klubu, Slavíkova 22, Praha 3“, zpracovaná  PIKAZ s.r.o. v lednu 2002

- údaje zprostředkované investorem a uživatelem, vzájemné konzultace

- torzo původní projektové dokumentace objektu - půdorys 5 a 6 NP, řez biografem – z roku 1927 a původní výkres fasády do ulice Slavíkova (nebyla dle tohoto výkresu realizována)

- vizuální průzkum a fotodokumentace z října 2003 – POLYTERM s.r.o + ATELIER M,s.r.o.

- geodetické a stavební zaměření objektu (zaměření fasád do dvora, zaměření půdorysů 1.PP,5.NP a 6.NP) Geodetická kancelář Nedoma Řezník s.r.o. z 11/2003

- Projekt ke stavebnímu povolení a projekt pro provedení stavby z roku 2003 – POLYTERM s.r.o.

- konzultace na NPÚ

- kopie snímku z katastrální mapy 1:1000 a výpis z katastru nemovitostí (15.5.2015)

- obhlídka stávajícího objektu a pozemku projektantem

- dílčí projekty jednotlivých technických profesí (stavební řešení, statická a konstrukční část, požární řešení, zdravotní technika, ústřední vytápění, vzduchotechnika, elektro-silnoproud, elektro-slaboproud)

- platné normy a vyhlášky

- Prohlášení věci za kulturní památku č.j.16774/2002 ze dne 29.8.2003

- geodetické zaměření dvora – Geodetická kancelář Nedoma Řezník s.r.o. z 08/2015

- stavební povolení č.j.OV/1811/04/Souk ze dne 18.6.2004 Městská část Praha 3 – odbor výstavby

- rozhodnutí  MHMP OPP ze dne 1.3.2004  pod č.j.MHMP 180039/2003/Zíd

- hluková studie  - hluk z provádění stavby – Ing.Miloš Mertl č.st.25/2004

Pro zpracování projektu  stavby  ke  stavebnímu  povolení  ve stavební části nebylo k dispozici:

- ucelená původní projektová dokumentace objektu ani dokumentace stávajícího stavu objektu

- jakákoliv dokumentace tras inženýrských sítí v bezprostředním sousedství objektu a na okolních pozemcích

- geologický průzkum podloží

4.  Popis stávajícího stavu objektu a jeho řešení

Objekt „staré budovy“ je k dnešnímu dni tzv. vybydlen a je nutno ho opravit a zrekonstruovat s přihlédnutím k faktu,že „nová budova“ koleje bude po dobu výstavby uzavřena ,ale nesmí dojít k narušení jejího stávajícího a tím i budoucího napojení na inženýrské sítě.

- Ochrana stávající satelitní antény nebo její demontáž

- Zachování funkčnosti el.rozvaděče v suterénu „staré budovy“, který napájí celou „novou budovu“

- Ochrana stávajícího přívodu plynu do kotelny, který vede chodbou pod stropem v suterénu „staré budovy“ do kotelny v „nové budově“

- Bude uzavřen přívod vody do „staré budovy“ a nová budova bude kompletně zásobována svojí vlastní přípojkou (tato úprava lze, budovy zokruhovány).

- Prostoru trafostanice,která je v částečném majetku PRE se rekonstrukce nedotkne (suterén „staré budovy“)

- Tzv.“nová kolej“ bude po dobu výstavby uzavřena.

Vlastní budova „staré koleje“ je pozoruhodná, slohově vyhraněná stavba s dominantními znaky obloučkového stylu,  který se plně projevuje v ojediněle zachovalých,   slohově jednotných interiérech a jejich řešení včetně detailů. Jedná se o významný doklad vývoje a úrovně architektury meziválečného období nejen v kontextu místa svého vzniku, zachovaný i v umělecko – řemeslných detailech stavby.

Z hlediska dispozice se v přízemí nachází vstupní hala s vrátnicí, část administrativy, pozůstatky původní knihovny, studovny a část bývalé varny. V nadzemních podlažích se nachází ubytování a hromadné WC (sprchy pouze na „nové budově“).V 2.NP se nachází byt správce a část kluboven pro studenty.V suterénu jsou sklady kuchyně,sklady prádla a pomocné prostory.V centrální části budovy je mohutné schodiště,které vzájemně propojuje dvě křídla budovy.Na toto schodiště v přízemí a suterénu navazuje vstup do přilehlého sálu a na balkon (původně sloužil jako biograf,později klub s diskotékou). Sál je víceméně v havarijním stavu z hlediska inženýrských sítí,povrchů a také bez zařízení a nevyužívá se. V sále se výrazně projevuje zvýšená zemní vlhkost.

Objekt budovy tvoří písmeno „V“.Dům má 6 nadzemních podlaží, vestavěné podkroví a jedno podzemní podlaží.Jedná se o trojtrakt se středním komunikačním uzlem (deskové schodiště).Svislé nosné konstrukce jsou zděné, vodorovné stropní konstrukce tvoří dřevěné trámové stropy.

Vzhledem k tomu,že  objekt koleje byl v době projektu ke stavebnímu povolení plně obsazen a musí zůstat funkční a tedy i kapacitně naplněn,nebylo možno provádět  průzkumy takového charakteru,které by následně neumožnily bydlení. Tyto průzkumy byly oddáleny na etapu vyklízení koleje a poté budou provedeny hloubkové sondy stropů – rozebrání konstrukcí,odebrání vzorků.Pro rozsáhlost objektu budou muset být rozebrány stropy a konstrukce na mnoha místech,kde mohlo v průběhu času docházet k zatékání nebo přetěžování konstrukce atd.

5.  Popis nového stavu objektu – architektonického řešení

Při rekonstrukci a opravě objektu bylo bráno na zřetel,že se jedná o historický objekt. Řešení navazuje na projekt ke stavebnímu povolení z roku 2004 a na tehdejší vyjádření památkového ústavu. V objektu se nachází velmi zachovalé centrální schodiště se štukovou výzdobou (žulové schody,zábradlí a sloupy z umělého kamene). Dále se dochovaly skoro ve všech prostorách vnitřní dveře do jednotlivých pokojů a místností a dveře na chodbách (minimum dveří chodeb  má  i původní madla). Vyjimku tvoří pouze část již nevyužívané  varny, část administrativy a půdní vestavba z 50tých let. Na několika místech se zachovala i původní keramická dlažba – zejména na centrálním a nouzovém schodišti,dále v prostorách WC a u lodžií.V suterénu sálu byla během průzkumných prací objevena původní dlažba pod stávajícím PVC – jedná se o tzv.“piškoty“ větších rozměrů cca 100 x 80 mm odstínu bisquit. Štuková výzdoba stěnová a stropní se dochovala v prostoru sálu (vyjma narušených míst zatékáním) a na chodbách a ve vstupní hale. V přízemí se dochovala původní knihovna se vstupní stěnou.

Z hlediska fasády je zachována původní plasticita s původními okny(vyjma 6.NP, kde byly před 20 lety vyměněny). Uliční fasáda a střecha nad sálem prošly v na přelomu století rekonstrukcí,ale není známo,zda byly odejmuty vzorky původní barevnosti – výsledek je z hlediska památkové péče katastrofální. Průčelí objektu z umělého kamene nebylo vyčištěno,ale natřeno „růžovou“ barvou místo pravděpodobného odstínu cihlově červené.

Projektant se snaží původní dochované  věci zachovat  v co  největší možné míře a v případě nemožnosti repase nahradit prvky replikami. Dále se projekt snaží zachovat původní dispozice, jelikož považuje za správné zachovat hlavní provozy včetně napojení původního biografu na prostory koleje a dochování  některých specifických detailů, které s původní funkcí souvisely např.dřevěné žaluzie na oknech, prostory vstupu, centrální mosazné lustry atd.

6.  Popis nového stavu objektu – dispozičního řešení

V přízemí objektu bude opět vstupní hala s vrátnicí (nepřetržitý provoz), administrativní část, hostinské pokoje a studentské pokoje,  pokoje pro studenty s omezenou schopností pohybu a historická knihovna.Největším zásahem do přízemí bude zrušení již nevyužívaného zázemí varny bez náhrady.V posledních deseti letech v objektu „nové části“je již varna zrušena a s její obnovou se neuvažuje.Dále bude zrušen i služební byt,který je již několik let nevyužíván.

V nadzemních patrech budou ubytováni studenti v nově vybudovaném buňkovém systému s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou společnou vždy pro několik pokojů a v centru dispozice v buňkách s vlastním sociálním zařízením včetně kuchyňského koutu..Na patře jsou i prostory sloužící jako studovny a místnosti úklidu a pohotovostní rezervní sociální zařízení.

V suterénu objektu je umístěn příjem špinavého a výdej čistého prádla, fitness centrum,klubovna,místnost pro pohotovostní přeprání osobního prádla se sušárnou a šatny zaměstnanců.

Z hlediska technologie bude objekt vybaven novým evakuačním výtahem,který bude vestavěn do velkého světlíku u centrálního schodiště,dále novým osobním výtahem umístěným ve stávající šachtě výtahu a vyrovnávací plošinou u vrátnice pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dále bude objekt vybaven zařízením EPS, rozvody strukturované kabeláže,rozvody TV a rozvody EZS.

V suterénu se nachází distribuční trafostanice PRE a tato místnost není předmětem rekonstrukce a ani není dotčena rekonstrukcí.

Prostory sálu budou zrekonstruovány na víceúčelový sál (přednáškový) sál UK s nutným zázemím.

7.  Popis nového stavu objektu  - technického a materiálového řešení

V prostoru suterénu ve středním zdivu bude provedeno  několik nových dveřních otvorů a provedeny základy nové výtahové šachty.V 1.NP bude také provedeno několik nových dveřních otvorů – zejména rozšíření v místě pokojů pro osoby s omezenou schopností pohybu. V nadzemních patrech pod novými sádrokartonovými příčkami budou osazeny ocelové nosníky – viz statická část.

Největší zásah  z hlediska nových stavebních konstrukcí bude v 7.NP, kde bude upravena konstrukce krovu vzhledem ke změně dispozice. Přes tyto prostory budou osazeny ocelové rámy vzájemně spojeny ocelovou střední vaznicí a uloženy přivařením k vodorovným nosníkům podpírajícím nové příčky.

Nové příčky vytvářející pokoje budou sádrokartonové tl.100 mm a 150 mm (akustika a požární bezpečnost).Nové podlahy v těchto prostorách  v systému tzv.suchých podlah fy např.KNAUF.

8.   Výstavba

Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a provádět práce tak, aby nedošlo k ohrožení nebo zranění třetích osob pohybujících v okolí stavby. Předmětná budova bude pro třetí osoby uzavřena. Zhotovitel  ve spolupráci s investorem je povinen dodržovat nařízení vlády č.591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně nařízení vlády č.362/2005 Sb. a zákona č.309/2006 Sb. ve znění zákona 362/2007 Sb.

Odpady z výstavby

Z hlediska zatížení životního prostředí výstavbou lze odpady z výstavby považovat za dočasné a nakládání s těmito odpady bude řešeno během výstavby. Odpady vzniklé  během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu.

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Zařízení staveniště bude vybaveno nádobami na jednotlivé druhy odpadů.

Budou dodrženy tyto předpisy a zákony:zákon o odpadech č.185/2001Sb.,katalog odpadů vyhl.č.381/2001Sb.,způsob vedení evidence vyhl.MŽP č.294/2005Sb.

Tzv.“nová budova“ koleje bude po dobu výstavby uzavřena.

### Bourání

Stavba se odehraje plně na majetku investora a nebude mít v žádném případě vliv na okolí stavby.

Hodnoty hluku při stavební činnosti nesmí překročit přípustné hodnoty hluku dle nařízení vlády  č.272/2011 Sb.

Demolice proběhnou postupným rozebíráním za pomoci malých mechanismů.

Během bouracích prací je nutno dodržet výše uvedené vyhlášky. Technologický postup bourání vychází z klasického postupu s odvozem na skládku s možností třídění materiálů. Vlastní bourání může začít až po překontrolování o odpojení rozvodů elektrické energie a vody. Postupné rozebírání bude prováděno vertikálním směrem shora dolů. Bourání nesmí narušit provoz okolních budov a musí být zajištěno snížení prašnosti na co nejmenší minimum například skrápěním.

Bourací práce mohou být započaty až po splnění podmiňujících předpokladů.

### 8.2  Zemní práce, výkopy

Výkopové práce zahrnou výkopy pro založení nové výtahové šachty. Geologický průzkum v lokalitě nebyl prováděn.

- 8.3  Základy, podzemní konstrukce

Založení výtahu bude upřesněno na základě geologické sondy a potřebné hloubky dle zvoleného dodavatele výtahu – požadavek na minimální dojezd. Předpoklad viz výkresová dokumentace.

### 8.4  Hlavní nosné  konstrukce svislé

Hlavní nosné a obvodové konstrukce jsou zděné, v objektu budou prováděny minimální zásahy do těchto nosných konstrukcí – nové otvory ve středním zdivu s novými ocelovými překlady pomocí válcovaných nosníků.

### 8.5  Hlavní nosné  konstrukce vodorovné

Vodorovné stropní konstrukce tvoří dřevěné trámové stropy, ve středním chodbovém traktu betonové panely. V rámci rekonstrukce a změny dispozic v ubytovacích traktech dojde ke vkládání nových ocelových vazníků pod nové sádrokartonové příčky mezi stávající dřevěné trámy.Toto řešení bylo zvoleno na základě viditelného průhybu stávající stropní konstrukce.

### 8.6  Obvodový plášť

### Obvodový plášť je tvořen klasickým zdivem – plášť beze změn.

### 8.7  Střecha, střešní  plášť

Nad  obytnou střešní vestavbou bude nový střešní plášť a v případě šikmé střechy i nový ocelový krov z důvodu splnění tepelně technických požadavků a umožnění  buňkového systému i v 7.NP.

Skladba nové šikmé  střechy :

- nová plechová  krytina pravděpodobně Lindab odstínu šedé

- lepenka nebo kontaktní fólie

- bednění  - prkna nebo desky tl.22 mm

- odvětrávací mezera min.40 mm + laťování(kovové profily)

- tepelná izolace 200  mm např.nenasákavá minerální vata Orsil

- parozábrana

- sádrokartonové desky GKF tl.15 mm

Skladba ploché střechy ve spádu k okapu:

- hydroizolační fólie PVAC  plnoplošně lepená

- vyrovnávací vrstva textilie 300g/m2

- tepelná izolace(extrudovaný polystyrén)tl.100mm

- parotěsná zábrana

- stávající nosná kce včetně spádu

U zvýšené atiky bude nový zaatikový žlab.

### 8.8  Vnitřní svislé dělící konstrukce

Vnitřní svislé dělící konstrukce budou v celém objektu sádrokartonové . Navrženy jsou sádrokartonové  příčky tl.100 a 150 mm dle potřeby a  požadavků na akustiku a požární bezpečnost – viz souhrnná zpráva.

Tam, kde je nutné splnit normové požadavky neprůzvučnosti dělících konstrukcí (příčky oddělující jednotlivé ubytovací pokoje od sebe a od okolních prostor), budou příčky provedeny v typové skladbě zvoleného výrobce dle akustických nároků – viz souhrnná zpráva.

V místech sociálních zařízení je nutno použít tzv.zelený sádrokarton – vlhkoodolný.

### 8.9  Výplně otvorů

Všechna okna, vstupní dveře do objektu a dveře budou stávající dřevěné.V rámci rekonstrukce a opravy budovy dojde k repasím původních oken a dveří.Pokud ba byl prvek více jak ze 70% poškozen bude vyrobena replika prvku.

Repase oken bude spočívat v odstranění starých nátěrů, vytmelení dřevěných rámů a příčlí (zasklení bude zachováno + 40 % na přesklení).Kování bude demontováno ,případně doplněno obdobným (1 %),kompletně vyčištěno včetně zprovoznění otevíracích mechanismů.Nový nátěr oken v barvě bílé např.systém Herbol – Fensterveiss 3 Plus (3 x nátěr) – pololesk.

### 8.10  Výtahy

Nový výtah v nové šachtě ve světlíku u centrálního schodiště bude mít všechny parametry evakuačního výtahu a další vybavenost výtahu plně dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (obousměrný interkom s recepcí, sklopné sedátko 500 mm nad podlahou, ovládací prvky v předepsané výšce, ovladače s hmatným označením, akustické oznamování příjezdu klece do stanice a v kleci výtahu atd. – viz vyhláška č.398).Umístění strojovny je plně ponecháno na možnosti dodavatele.Dále bude mít výtah parametry evakuačního výtahu včetně jeho napojení na náhradní zdroj – viz ČSN 730802 a ČSN 730804.

Podrobnosti viz samostatná část projektu D.2

Dále je v objektu navržen osobní výtah ve stávající šachtě.

Oba výtahy budou mít 7 stanic, vestavěné podkroví není obsluhováno výtahem.

Hlavní vstup do objektu je pro osoby s omezenou schopností pohybu zpřístupněn mobilní vyrovnávací rampou a šikmou  plošinou do ulice Křížkovského. Zde bude umístěn i zvonek napojený na vrátnici včetně kamery.

### 8.11  Podlahy

V interiéru objektu je uvažováno v převážné míře s novými suchými podlahami v systému Knauf tl 50 mm. Nášlapné vrstvy v prostorách obytných buněk jsou uvažovány v případě sociálních zařízení  v odstínu  mat teracota v rozměrech 150 x150 mm.První řada těchto dlaždic bude použita i na stěnách.Veškeré spáry šedé a musí probíhat stěna x podlaha.

Dilatační spáry budou provedeny dle technických požadavků.

V místech přechodů rozdílných povrchových úprav a dilatací budou osazeny přechodové lišty nerez.

V místnostech hygienických zařízení bude na betonové mazanině (pod dlažbou) aplikována nátěrová hydroizolace vytažená min. 300 mm na stěny.

Chodby v objektu byly původně xylolitové v odstínu terakota (dnes přelepené PVC). Navrhujeme použít tvrzené PVC nebo přírodní linoleum v odstínu teracota.

PVC v pokojích a předsíňkách ,v prostorách sálu, kluboven, studoven ,zájmové činnosti  bude opět v provedení tvrzené PVC nebo přírodní linoleum v odstínu žlutobéžová.

Lištování na stěnách je provedeno pomocí vytažení PVC na stěny (výška 80 mm) dle návodu a detailů dodavatele.

Ve všech případech musí povrch vykazovat předepsanou požární odolnost  třída reakce na oheň nejméně Cfl.

V  prostoru kanceláří jsou navrženy koberce s reakcí na oheň nejméně Cfl.

V případě dochovaných dlažeb se jedná o jejich ochranu a ve všech  případech již  o kopii stávajících  dlažeb. Dnešní stav keramické dlažby je již výrazně poškozen, v průběhu let byl nevhodně doplňován a hrany stávajících dlaždic jsou již tak poškozeny, že ani novým přespárováním se dlažba nedá zachránit.

Jedná se o tyto typy dlažeb:

- okolí centrálního schodiště včetně podest v 1.PP,1.NP a 2.NP – rozměry dlaždic 100x100 mm ,povrch mat ,barevnost tmavě červená x bílošedá(mléčná)

- okolí centrálního schodiště včetně podest v 3.NP,4.NP,5.NP a 6.NP – rozměry dlaždic 150x150 mm ,povrch mat ,barevnost černá x bílošedá(mléčná)

- předsálí v 1.PP a 1.NP – rozměry tzv.piškotů 80 x 100 mm, povrch mat, odstín červená, šedá a bílošedá (dnes kompletně přelepené PVC)

- vstupní prostor z ulice Slavíkova – keramická dlažba ,povrch mat, strukturovaný povrch(na většině míst již sešlapaný),barevná kombinace černá x bílá

- společné sociální zařízení,kuchyňky,lodžie,místnosti před lodžiemi,úklidy apod. – povrch mat, šestihranný v odstínu pískově žluté s lemováním tmavě červenými čtverci 150x150 mm

### 8.12  Omítky vnější

### Uliční fasády budou pouze vyspraveny (rekonstrukce před 18 lety), omyty tlakovou vodou, zpenetrovány a natřeny v systému KEIM.Sokl  uličních fasád bude opískován (dnes natřený umělý kámen),vyspravení cca 50%,opatřen hydrofobním nátěrem systému KEIM.

Vnitřní fasády budou kompletně nově rekonstruovány. Dojde k oklepání omítky, vyčištění a proškrábání spár, nahození nového jádra a aplikaci probarvovaného štuku. Odstín bude určen ve spolupráci s památkovou péčí na základě provedených sond barevnosti. V některých místech fasády, zejména u sálu je nutno použít sanační systém cca do výše  1500 mm.

### 8.13  Omítky vnitřní

Vnitřní omítky zděných svislých i vodorovných konstrukcí v objektu jsou uvažovány vápenné štukové. V suterénu se jedná o vápenocementové.

V prostorech předsálí je aplikována omítka z umělého mramoru,která je částečně poškozená. V rámci oprav bude proveden její rozbor a následně po restaurátorském průzkumu vydán postup repase.Dle zkušeností projektanta se jedná o nánášení probarvovaného tmele  s následným leštěním.

Na centrálním schodišti bude opískován a vyspraven umělý kámen  - výška cca 1000 mm.

### 8.14  Obklady stěn

Keramické obklady stěn budou provedeny v sociálních zařízeních, úklidových komorách a kuchyňkách. Výška obkladů je předběžně specifikována na 2000 mm. Byl vybrán keramický obklad  - bílá lesk  v 2.a3. řadě od shora šachovnicové prostřídání s odstínem lesk terakota č.214053. Rozměr dlaždic 150 mm x 150mm. Nad umyvadlem bude do obkladu vlepeno zabroušené zrcadlo 600 x 600 mm, spáry mezi obkladem a zrcadlem je nutno vyplnit bezbarvým silikonem. Rohy stěn a ukončení obkladu bude pomocí bílých plastových lišt.Spáry v rozích stěn a mezi podlahou a stěnou budou silikonovány!!!!!

V místnostech se sprchovými boxy bude pod obkladem aplikována stěrková nátěrová hydroizolace.

### V místnostech společných  sociálních  zařízení,kuchyněk ,místnosti před lodžiemi, úklidů apod.

budou keramické obklady opět bílé v 150 x 150 mm  a mezi poslední a předposlední řadou bude černý keramický pruh o výšce 50 mm.

### 8.15  Podhledy

V objektu budou použity hladké celistvé sádrokartonové podhledy  zejména v místech sociálních zařízeních– jedná se o tzv.zelený sádrokarton – odolný vlhkému prostředí.V předsíňkách buněk bude také snížený podhled z celistvého sádrokartonu  ve výšce shodné se sociálním zařízením – 2500 mm.

Na centrálním schodišti ,v přednáškovém sálu a v chodbách budou zachovány stávající štuky ,případně doplněny cca 20 %.

### 8.16  Malby vnitřní

Omítané povrchy uvnitř objektu (svislé i vodorovné) budou v rámci maleb vystěrkovány, přebroušeny a penetrovány. Finální malba bude dopřesněna ve spolupráci s památkovou péčí.

Plochy hladkých sádrokartonových podhledů a příček budou opatřeny základním nátěrem a 2x malířským interiérovým nátěrem na sádrokarton.

### 8.17  Nátěry

Stávající kovové konstrukce budou opískovány , opatřeny základním nátěrem a minimálně dvojnásobným krycím syntetickým nátěrem v pololesku.

Hydroizolační nátěry byly zmíněny jako součást podlah z keramických dlažeb, resp. obkladů.

### 8.18  Klempířské práce

Zahrne klempířské práce na střeše objektu (nové oplechování atiky, lemování zdí, lemování prostupů atd.) a na fasádách (okenní parapety, oplechování říms. Oplechování bude provedeno z mědi směrem do dvorních fasád a směrem do ulic ze shodného stávajícího materiálu.Klempířské práce na uličních fasádách se nepředpokládají,ponecháno stávající  s vyčištěním.Na rekonstruovaných vnitřních fasádách dojde k výměně oplechování .Navržena měď.Nad sálem proběhla rekonstrukce krytiny a svodů v nedávné době a v rámci této stavby proběhne pouze oprava (cca 20% - zejména u styků se svislou stěnou) a nátěr celé střešní kce včetně oplechování a doplňků v odstínu šedé.To samé na části plechové krytiny hlavního objektu.

### 8.19  Zámečnické práce

Jedná se víceméně o repase stávajících prvků – zábradlí lodžíí, teras,výplní schodišťových zábradlí,ocelových schodů do 7.NP, 2 mosazných lustrů v sále, repliky madel na chodbové dveře atd.

### 8.20  Truhlářské práce

Vedle dodávky nových vnitřních dveří zahrnou ještě repase stávajících vnitřních dveří z chodeb do místností a dveří na chodbách , madla zábradlí. Pokud ba byl prvek více jak ze 70% poškozen bude vyrobena replika prvku. Při replice prvku musí být dveře již s požární odolností – viz zpráva o požární bezpečnosti. Veškeré funkční vstupní dveře z chodby do buněk budou repliky s požární odolností ,repasovány budou nefunkční dveře v ponechaných otvorech.

Repase oken bude spočívat v odstranění starých nátěrů, vytmelení dřevěných rámů a příčlí (zasklení bude zachováno + 40 % na přesklení).Kování bude demontováno ,případně doplněno obdobným (1 %),kompletně vyčištěno včetně zprovoznění otevíracích mechanismů.Nový nátěr oken v barvě bílé např.systém Herbol – Fensterveiss 3 Plus (3 x nátěr) – pololesk. U oken ve dvorní přístavbě sálu budou zrepasovány i stávající dřevěné žaluzie – přírodní odstín.

Součástí chodbových dveří jsou i madla na dveřích.Počítá se s výrobou replik dle dochovaných – cca 90%.

### 8.21  Utěsnění prostupů požárně dělícími konstrukcemi

Instalační jádra budou samostatné požární úseky . Prostupy technických instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN, v parametrech požadovaných projektem požárního řešení stavby. Použity budou atestované systémy – INTUMEX, PROMAT apod.

Přístupová dvířka do instalačního jádra musí splňovat požadované požární parametry.

### 8.22  Vybavení sociálních zařízení, interiér

Součástí projektové dokumentace je vybavení všech sociálních zařízení doplňkovými zabudovanými předměty  a  prvky dle platné vyhlášky č.398/2009 Sb.V rámci rekonstrukce bude objekt vybaven  kuchyňskými linkami se zabudovanými spotřebiči,vestavěnými skříněmi a celý objekt svítidly.Interiér bude součástí samostatného projektu.

9.  Příprava pro výstavbu

Před zahájením demoličních a rekonstrukčních  prací, především bude nutné vytyčit trasy podzemních vedení v místě staveniště (elektro,voda,telefon) a splnit již uvedené podmínky.

10. Poznámka

Vzhledem k charakteru akce (rekonstrukce památkového stávajícího objektu) je nutno počítat se skutečností, že v průběhu stavebních prací dojde k odhalení neočekávaných komplikací, které bude nutno řešit na místě. V takovém případě bude nutné přivolat projektanta. Zvláštní pozornost je nutné věnovat všem zásahům do čelní ponechávané fasády, ke kterým je nutné závazné stanovisko statika a památkáře, bez tohoto stanoviska nesmí být takové zásahy započaty.

11. Dodržení ČSN

Při zhotovení díla je nutné dodržet nejen dotčené platné zákony a vyhlášky, ale i ustanovení veškerých souvisejících technických norem, především níže uvedených:

      - ČSN EN 12620 (721502) Kamenivo do betonu

      - ČSN EN 13139 (721503) Kamenivo pro malty

      - ČSN EN 413-1 (722102) Cement pro zdění – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody

      - ČSN EN 459-1 (722201) Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria  shody

      - ČSN 72 2301 (722301) Sádrová pojiva. Klasifikace. Všeobecné technické požadavky. Zkušební metody

      - ČSN EN ISO 11600 (722331) Stavební konstrukce – Těsnící hmoty – Klasifikace a požadavky pro tmely

      - ČSN EN 998-1 (722401) Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky

      - ČSN EN 998-2 (722401) Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění

      - ČSN EN 12004 (722469) Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Definice a specifikace

      - ČSN EN13813 (722481) Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a požadavky

      - ČSN 72 2609 (722609) Cihlářské názvosloví

      - ČSN EN 13369 (723001) Společné ustanovení pro betonové prefabrikáty

      - ČSN 72 3210 (723210) Betonové prefabrikáty. Betonové dlaždice

      - ČSN 72 4840 (724840) Výrobky zdravotnické keramiky. Všeobecné technické požadavky

      - ČSN 72 5100 (725100) Výrobky stavební a ostatní keramiky. Společná ustanovení a technické dodací předpisy

      - ČSN 72 1006 (721006) Kontrola zhutnění zemin a sypanin

      - ČSN 73 1001 (731001) Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

      - ČSN 73 3050 (733050) Zemné práce. Všeobecná ustanovení

      - ČSN 73 6190 (736190) Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

      - ČSN EN 206-1 (732403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

      - ČSN 73 2310 (732310) Provádění zděných konstrukcí

      - ČSN 73 4201 (734201) Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

      - ČSN 74 4505 (744505) Podlahy. Společná ustanovení

      - ČSN 73 3130 (733130) Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

      - ČSN 73 3440 (733440) Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

      - ČSN 73 3610 (733610) Klempířské práce stavební

      - ČSN 73 8101 (738101) Lešení. Společná ustanovení

      - ČSN 73 8102 (738102) Pojízdná a volně stojící lešení

      - ČSN 73 8106 (738106) Ochranné a záchytné konstrukce

      - ČSN 73 8107 (738107) Trubková lešení

      - ČSN EN 12812 (738108) Podpěrná lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh

      - ČSN 06 0310 (060310) Ústřední vytápění – projektování a montáž

      - ČSN 73 6660 (736660) Vnitřní vodovody

      - ČSN 73 6670 (736670) Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů

      - ČSN 75 6760 (756770) Vnitřní kanalizace

      - ČSN 73 6005 (736005) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

      - ČSN 75 5911 (755911) Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

      - ČSN 75 6909 (756909) Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

      - ČSN 73 0202 (730202) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

      - ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

      - ČSN 73 0580-1 (730580) Denní osvětlení budov

      - ČSN P 73 060 (730600) Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

      - ČSN 73 0802 (730802) Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

      - ČSN 73 2601 (732601) Provádění ocelových konstrukcí

      - ČSN 73 2810 (732810) Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

      - ČSN 73 4108 (734108) Šatny, umývárny, záchody

      - ČSN 73 4130 (734130) Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení

      - ČSN 73 0601 (730601) Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů

      - ČSN 73 0602 (730602) Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů

      - ČSN P 73 0606 (730606) Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení

      - ČSN 73 1000  (731000) Zakládání stavebních objektů. Základní ustanovení pro navrhování

      - ČSN 73 1101 (731101) Navrhování zděných konstrukcí

      - ČSN 73 1201 (731201) Navrhování betonových konstrukcí

      - ČSN 73 1401 (731401) Navrhování ocelových konstrukcí

      - ČSN 73 1901 (731901) Navrhování střech – Základní ustanovení

      - ČSN P ENV 13670-1 (732400) Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení

      - ČSN EN 206-1 (732403) Beton- část 1:Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

      - ČSN 74 3305 (743305) Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

      - ČSN 74 4505 (744505) Podlahy. Společná ustanovení

      - ČSN 74 4507 (744507) Zkušební metody podlah. Stanovení protikluzných vlastností povrchů podlah

      - ČSN P ENV 1627 (746001) Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – Požadavky a klasifikace

      - ČSN EN 12207 (746011) Okna a dveře – Průvzdušnost – Klasifikace

      - ČSN EN 12208 (746012) Okna a dveře – Vodotěsnost – Klasifikace

      - ČSN EN 12210 (746013) Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Klasifikace

      - ČSN EN 12400 (746025) Okna a dveře – Mechanická trvanlivost – Požadavky a klasifikace

      - ČSN EN 13120 (746033) Vnitřní clony – Funkční a bezpečnostní požadavky

      - ČSN 74 6101 (746101) Dřevěná okna. Základní ustanovení

      - ČSN 74 6401 (746401) Dřevěné dveře. Základní ustanovení

      - ČSN 74 6501 (746501) Ocelové zárubně. Společná ustanovení

      - ČSN EN 12608 (746707) Profily z neměkčeného polvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken na dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody

      - ČSN EN 12219 (747011) Dveře – Klasifikace pevnostních požadavků

      - ČSN EN 1530 (747012) Dveřní křídla – celková a místní rovinnost – Třídy tolerancí

      - ČSN EN 612 (747705) Okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovou vodu z plechu – Definice, klasifikace a požadavky

Dále předpisy a normy citované v projektových přílohách jednotlivých technických profesí.