## MAR
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK
710-107 - D.1.4.7 MAR
Pokud se kdekoliv v technických požadavcích na předmět veřejného díla objevuje jakýkoliv odkaz, zejména formou nákresu, fotografie nebo textového označení, například konkrétní výrobek, je použit zejména proto, aby byla technická specifikace dostatečně srozumitelná a definovala požadovaný standard. Pro každý prvek platí, že dodavatelé nohou nabídnout i jiné řešení, bude-li s uvedeným příkladem kvalitativně srovnatelné. Toto řešení bude předloženo v rámci vzorkování. Všechny prvky byly navrženy v souladu s celkovým projektem interiéru, proto budou všechny výrobky vyvzorkovány, finální vzorek musí být odsouhlasen autorem projektu, objednatelem a TDS dle smlouvy o dílo. Kompletní vzorkování koncových pohledových prvků bude zahrnuto v cenové nabídce. V nabízených cenách bude taktéž zahrnuta likvidace obalů. Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny dodávané komponenty, zařízení a systémy, viz příslušná ustanovení smlouvy. Nabídková cena musí zahrnovat v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy bezplatný záruční servis a pravidelné revize dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systémů, příslušných právních předpisů a dalších norem pro uznání prodloužené záruky dodavatelem a výrobcem.
Rozvaděč RMRMR02.1
číslo položky | Položka | Popis | Množství | m.j. | Dodávka |  | Montáž / Zapojení
[5 empty] | jedn. cena | celk. cena | jedn. cena | celk. cena
Řídící systém
1 | AS1 | Kompaktní řídící systém 24DI, 4DO+19RDO, 15AI, 6AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
2 | AS1 | Modul galvanicky oddělené RS485 | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
3 | AS1 | Modul analogových výstupů 2x 0…10V | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
4 | AS1.1 | Modul digitálních vstupů 24x DI, 24V-DC | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
5 | ASCT1 | Převodník 232/485, v provedení na DIN lištu | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
6 | ASC1 | Komunikační jednotka, 2× Ethernet, switch, RS485, RS232, SD, Webserver | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
7 | AS-LCD1 | Grafický terminál, TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, SD, webserver | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
8 | DSW1 | 5 portový průmyslový ethernetový switch, 10/100 Mbps, montáž na DIN lištu, napájení 24V-DC | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
Periferie
9 | VZT5.UK.1 | Servopohon otočný pro VZT klapky, 0-90°, 10Nm, nap. 230V/AC, ovl. 2/3p. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Montážní práce - ostatní technologická zařízení
10 | VZT5 | Připojení / programování komunikace (modbus) - automatika VZT jednotky | 1 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
11 | PK.x.x.x | Připojení koncového spínače protipožární klapky | 25 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
12 | PK.x.x.x | Připojení servopohonu protipožární klapky | 25 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
13 | VAV5.1 | Připojení napájení a ovládání VAV regulátoru | 1 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
14 | EPS | Připojení vazby na systém EPS | 2 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
Rozvaděč
15 |  | Nástěnný rozváděč 1200x800x300 (v,š,h), 1křídlé dveře, RAL 7035, ocel. plech, mont. deska | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | -hlavní vypínač 3p./40A, napěťová spoušť 230V/AC | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -přepěťová ochrana typ 1+2 | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -přepěťová ochrana koncového zařízení s filtrem | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 5A | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 63VA | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -zásuvka soklová 230V/AC - na DIN lištu | 2 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, červená | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, zelená | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -přepínač s 3p. hlavicí (černá), aretované polohy, spojovací díl pro čelní montáž, 2x spínací kontakt 1x1Z | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -hřibovité tlačítko červené, spojovací díl pro čelní montáž, spínací kontakt 1x1Z | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, pomocná relé, jistící prvky | 1 | kpl | Součástí dodávky rozvaděče
Rozvaděč RMR01.1
| Položka | Popis | Množství | m.j. | Dodávka |  | Montáž / Zapojení
[5 empty] | jedn. cena | celk. cena | jedn. cena | celk. cena
Řídící systém
16 | AS2 | Kompaktní řídící systém 24DI, 4DO+19RDO, 15AI, 6AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
17 | AS2 | Modul galvanicky oddělené RS485 | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
18 | AS2 | Modul analogových výstupů 2x 0…10V | 2 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
19 | AS2.1,2,3,4,5, | Modul reléových výstupů 12x DO, spínací relé250V/4A | 5 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
20 | AS2.6 | Modul digitálních vstupů 24x DI, 24V-DC | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
21 | ASCT2 | Převodník 232/485, v provedení na DIN lištu | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
22 | ASC2 | Komunikační jednotka, 2× Ethernet, switch, RS485, RS232, SD, Webserver | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
23 | AS-LCD2 | Grafický terminál, TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, SD, webserver | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
24 | DSW2 | 5 portový průmyslový ethernetový switch, 10/100 Mbps, montáž na DIN lištu, napájení 24V-DC | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
Periferie
25 | TiCO-x.x | Čidlo teploty a koncentrace CO2, RS485 - Modbus, design dle stavby (ABB Time / Time Arbo/ Element) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
26 | Ti-x.x | Čidlo teploty, RS485 - Modbus, design dle stavby (ABB Time / Time Arbo/ Element) | 37 | ks |  | 0 |  | 0
27 | Ti01.78 | Snímač teploty do interiéru, Ni1000/6180ppm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
28 | Te1,Ti01.70,Ti01.75 | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, IP65 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
29 | T8.1 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, 120mm, držák do VZT kanálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
30 | T1,T2 | Příložný snímač teploty s plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
31 | TV1,TV2,T4 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, 120mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
32 | TV1,TV2,T4 | Teplotní jímka vnitřní průměr 6,3mm, délka 100 mm, vnější závit M27x2, nerezová ocel | 3 | ks |  | 0 |  | 0
33 | Pa1 | Čidlo rel. tlaku kapalin 0…6 bar, nap. 11…30V/DC, výstup 0…10V, konektor DIN, závit G1/4" | 1 | ks |  | 0 |  | 0
34 | Ts1,Ts4 | Termostat příložný, nastavitelný pod krytem, 15-95°C | 2 | ks |  | 0 |  | 0
35 | dP8.1,dP8.2 | Diferenční tlakový spínač 30...300 Pa, přepínací kontakt | 2 | ks |  | 0 |  | 0
36 | Ls01.70 | Sonda zaplavení pro montáž na zeď | 1 | ks |  | 0 |  | 0
37 | QS1 | Ústředna snímačů výskytu plynu, 3x vstup 4-20mA, 4x výstup, RS485/RS232, signalizace LED | 1 | ks |  | 0 |  | 0
38 | QS1.1,QS1.2 | Snímač hořlavých a výbušných plynů, 0-20% DMV, výstup 4-20mA/24Vss, IP-54, plastové pouzdro, včetně prvotní kalibrace | 2 | ks |  | 0 |  | 0
39 | QS1.3 | Snímač CO - oxid uhelnatý, rozsah 0-300ppm, výstup, 4-20mA/24Vss, IP-54, plastové pouzdro, včetně prvotní kalibrace | 1 | ks |  | 0 |  | 0
40 | AS1 | Houkačka s optickou signalizací, 230V/50Hz, 100 dB, výbojka-záblesky, IP65 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
41 | SAH1 | Tačítko nouzového odstavení s aretací v pasrové skříňce | 1 | ks |  | 0 |  | 0
42 | OP8 | Plastová skříňka pro povrchovou montáž, IP67, 1 montážní místo, -tlačítkový ovl. černý, kontakty 1x1Z | 1 | ks |  | 0 |  | 0
43 | OP9,OP10,OP14a, OP14b | Plastová skříňka pro povrchovou montáž, IP67, 1 montážní místo, -tlačítkový ovl. prosvětlený-zelený, kontakty 1x1Z, LED 24V/AC-DC | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Montážní práce - ostatní technologická zařízení
44 | VZT6,13 | Připojení / programování komunikace (modbus) - automatika VZT jednotky | 2 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
45 | PK.x.x.x | Připojení koncového spínače protipožární klapky | 3 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
46 | PK.x.x.x | Připojení servopohonu protipožární klapky | 3 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
47 | EPS | Připojení vazby na systém EPS | 2 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
48 | SHZ | Připojení vazby na systém plynového zhášení | 1 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
49 | RV1,RV2 | Připojení napájení a ovládání třícestného regulačního ventilu, 24V/0-10V | 2 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
50 | UV1a,b | Připojení napájení a ovládání uzavírací klapky TV, 24V/2p. - koncové spínače | 2 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
51 | RVx.x | Připojení termoelektrické hlavice ventilu podlahového vytápění, 230V | 90 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
52 | EV1-HUP | Připojení elektromagnetického ventilu na přívodu plynu, 230V | 1 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
53 | K1/2 | Připojení napájení kotlové kaskády a kotlové automatiky, 230V | 2 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
54 | K1/2 | Připojení vazeb na kotlovou automatiku (blokování, signalizace, řízení) | 3 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
55 | E1 | Připojení vazby na automatiku expanzního automatu (porucha) | 1 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
56 | Elektro | Připojenívazby do rozvaděče elektro - blokování el. topných tělěs - sprchy | 1 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
57 | ELO4.1 | Připojení el. topného tělesa zásobníkového ohřívače teplé vody, 230V/1.5kW | 1 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
58 | C1,2,3,4,C-TeV | Připojení napájení, ovládání a signalizace stavu čerpadla, 230V / do 1kW | 5 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
59 | VO10 | Připojení napájení motoru ventilátoru, 400V / do 1kW - termokontakt | 1 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
60 | VP8.1 | Připojení napájení motoru tříotáčkového ventilátoru, 230V / do 1kW | 2 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
61 | ELO8.1 | Připojení napájení el. ohřívače VZT jednotky, 400V/4kW - termokontakty | 1 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
62 | VO14a,b | Připojení napájení motoru ventilátoru, 230V / do 1kW | 2 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
63 | Studna | Připojení napájení automatiky - čerpání studna, 400V/1kW | 1 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
64 | Retence | Připojení napájení automatiky - čerpání retenční nádrže, 400V/1kW | 1 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
65 | Závlaha | Připojení napájení automatiky závlahového systému, 230V/1kW | 1 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
Rozvaděč
66 |  | Skříňový rozváděč 1800x1000x400 (v,š,h), 2křídlé dveře, RAL 7035, ocel. plech, mont. deska | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | -hlavní vypínač 3p./63A, napěťová spoušť 230V/AC | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -jištěný vývod 230V/6A | 5 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -jištěný vývod 230V/10A | 3 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -jištěný vývod 400V/10A | 2 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -spínaný / motorový vývod 230V do 1kW | 6 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -spínaný / motorový vývod 230V do 1,5kW | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -spínaný / motorový vývod 400V (2f.) 4kW | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -spínaný / motorový vývod 400V do 1kW | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -přepěťová ochrana typ 1+2 | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -přepěťová ochrana koncového zařízení s filtrem | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -relé hladinového snímače | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 12A | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 100VA | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -zásuvka soklová 230V/AC - na DIN lištu | 2 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, červená | 4 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, zelená | 3 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -tlačítko (černé), spojovací díl pro čelní montáž, spínací kontakt 1x1Z | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -hřibovité tlačítko červené, spojovací díl pro čelní montáž, spínací kontakt 1x1Z | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, pomocná relé, jistící prvky | 1 | kpl | Součástí dodávky rozvaděče
Rozvaděč RMR4.1
| Položka | Popis | Množství | m.j. | Dodávka |  | Montáž / Zapojení
[5 empty] | jedn. cena | celk. cena | jedn. cena | celk. cena
Řídící systém
67 | AS3 | Kompaktní řídící systém 24DI, 4DO+19RDO, 15AI, 6AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
68 | AS3 | Modul galvanicky oddělené RS485 | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
69 | AS3.1,2,3 | Modul reléových výstupů 12x DO, spínací relé250V/4A | 3 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
70 | AS2.4 | Modul digitálních vstupů 24x DI, 24V-DC | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
71 | ASCT3 | Převodník 232/485, v provedení na DIN lištu | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
72 | ASC3 | Komunikační jednotka, 2× Ethernet, switch, RS485, RS232, SD, Webserver | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
73 | AS-LCD3 | Grafický terminál, TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, SD, webserver | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
74 | DSW3 | 5 portový průmyslový ethernetový switch, 10/100 Mbps, montáž na DIN lištu, napájení 24V-DC | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
Periferie
75 | TiCO-x.x | Čidlo teploty a koncentrace CO2, RS485 - Modbus, design dle stavby (ABB Time / Time Arbo/ Element) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
76 | Ti-x.x | Čidlo teploty, RS485 - Modbus, design dle stavby (ABB Time / Time Arbo/ Element) | 33 | ks |  | 0 |  | 0
77 | Ti1.72,Ti2.72,Ti3.71,Ti4.13 | Snímač teploty do interiéru, Ni1000/6180ppm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
78 | T7.1 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, 120mm, držák do VZT kanálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
79 | dP7.1,dP7.2 | Diferenční tlakový spínač 30...300 Pa, přepínací kontakt | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Montážní práce - ostatní technologická zařízení
80 | VZT1b, VZT2b | Připojení / programování komunikace (modbus) - automatika VZT jednotky | 2 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
81 | PK.x.x.x | Připojení koncového spínače protipožární klapky | 29 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
82 | PK.x.x.x | Připojení servopohonu protipožární klapky | 29 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
83 | EPS | Připojení vazby na systém EPS | 2 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
84 | SHZ | Připojení vazby na systém plynového zhášení | 1 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
85 | RVx.x | Připojení termoelektrické hlavice ventilu podlahového vytápění, 230V | 79 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
86 | VP7.1 | Připojení napájení motoru tříotáčkového ventilátoru, 230V / do 1kW | 1 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
87 | ELO7.1 | Připojení napájení el. ohřívače VZT jednotky, 230V/1.4kW | 1 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
Rozvaděč
88 |  | Skříňový rozváděč 1800x800x400 (v,š,h), 1křídlé dveře, RAL 7035, ocel. plech, mont. deska | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | -hlavní vypínač 3p./40A, napěťová spoušť 230V/AC | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -spínaný / motorový vývod 230V do 1kW | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -spínaný / motorový vývod 230V do 1,5kW | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -přepěťová ochrana typ 1+2 | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -přepěťová ochrana koncového zařízení s filtrem | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 12A | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -zásuvka soklová 230V/AC - na DIN lištu | 2 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, červená | 3 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, zelená | 3 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -hřibovité tlačítko červené, spojovací díl pro čelní montáž, spínací kontakt 1x1Z | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, pomocná relé, jistící prvky | 1 | kpl | Součástí dodávky rozvaděče
Rozvaděč RMR5.1
| Položka | Popis | Množství | m.j. | Dodávka |  | Montáž / Zapojení
[5 empty] | jedn. cena | celk. cena | jedn. cena | celk. cena
Řídící systém
89 | AS4 | Kompaktní řídící systém 24DI, 4DO+19RDO, 15AI, 6AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
90 | AS4 | Modul galvanicky oddělené RS485 | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
91 | AS4 | Modul analogových výstupů 2x 0…10V | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
92 | AS4.1,2 | Modul reléových výstupů 12x DO, spínací relé250V/4A | 2 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
93 | AS4.3 | Modul univerzálních vstupů 8x UI / analogových výstupú 8x AO 0-10V | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
94 | AS4.4,5,6 | Modul digitálních vstupů 24x DI, 24V-DC | 3 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
95 | ASCT4 | Převodník 232/485, v provedení na DIN lištu | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
96 | ASC4 | Komunikační jednotka, 2× Ethernet, switch, RS485, RS232, SD, Webserver | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
97 | AS-LCD4 | Grafický terminál, TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, SD, webserver | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
98 | DSW4 | 5 portový průmyslový ethernetový switch, 10/100 Mbps, montáž na DIN lištu, napájení 24V-DC | 1 | ks |  | 0 | Součástí dodávky rozvaděče
Periferie
99 | Ti-x.x | Čidlo teploty, RS485 - Modbus, design dle stavby (ABB Time / Time Arbo/ Element) | 3 | ks |  | 0 |  | 0
100 | Ti5.02 | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, IP65 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101 | TC1.1,TC1.2,TC3.1 | Příložný snímač teploty s plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
102 | TC2.1,TC2.2,TC2.3,TC2.4 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, 120mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
103 | TC2.1,TC2.2,TC2.3,TC2.4 | Teplotní jímka vnitřní průměr 6,3mm, délka 100 mm, vnější závit M27x2, nerezová ocel | 4 | ks |  | 0 |  | 0
104 | PCa1 | Čidlo rel. tlaku kapalin 0…6 bar, nap. 11…30V/DC, výstup 0…10V, konektor DIN, závit G1/4" | 1 | ks |  | 0 |  | 0
105 | Ls5.02 | Sonda zaplavení pro montáž na zeď | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Montážní práce - ostatní technologická zařízení
106 | VZT1a,2a,3,4a,4b | Připojení / programování komunikace (modbus) - automatika VZT jednotky | 5 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
107 | PK.x.x.x | Připojení koncového spínače protipožární klapky | 37 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
108 | PK.x.x.x | Připojení servopohonu protipožární klapky | 37 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
109 | EPS | Připojení vazby na systém EPS | 2 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
110 | RVC1 | Připojení napájení a ovládání třícestného regulačního ventilu, 24V/0-10V | 1 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
111 | HC.2a,b | Připojení napájení a ovládání uzavírací klapky TV, 24V/2p. - koncové spínače | 2 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
112 | RVx.x | Připojení termoelektrické hlavice ventilu podlahového vytápění, 230V | 7 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
113 | VAV1a.1,2,3,4,5,6 | Připojení napájení a ovládání VAV regulátoru | 6 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
114 | C1,2 | Připojení napájení, ovládání a signalizace stavu čerpadla, 230V / do 1kW | 2 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
115 | C.0.1.a,C.0.2,C.0.3,C.0.4,C.0.5,C.0.5 | Připojení vazeb na automatiku chladící jednotky (blokování, signalizace chod / porucha) | 6 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
116 | C.0.1.b | Připojení vazeb na automatiku hydraulického modulu chladící jednotky (řízení, signalizace chod / porucha) | 1 | ks | Dod. technologie | - |  | 0
Rozvaděč
117 |  | Skříňový rozváděč 2000x800x400 (v,š,h), 2křídlé dveře, RAL 7035, ocel. plech, mont. deska | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | -hlavní vypínač 3p./40A, napěťová spoušť 230V/AC | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -jištěný vývod 230V/6A | 2 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -přepěťová ochrana typ 1+2 | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -přepěťová ochrana koncového zařízení s filtrem | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -relé hladinového snímače | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 5A | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 63VA | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -zásuvka soklová 230V/AC - na DIN lištu | 2 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -akustický hlásič 24V/DC, 83dB, přerušovaný tón (vč. pouzdra MM229015) | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, červená | 6 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, zelená | 6 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -tlačítko (černé), spojovací díl pro čelní montáž, spínací kontakt 1x1Z | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -hřibovité tlačítko červené, spojovací díl pro čelní montáž, spínací kontakt 1x1Z | 1 | ks | Součástí dodávky rozvaděče
|  | -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, pomocná relé, jistící prvky | 1 | kpl | Součástí dodávky rozvaděče
KABELY, MONTÁŽNÍ A NOSNÝ MATERIÁL, POMOCNÉ PRÁCE
|  | Popis | Množství | M.j. | Dodávka |  | Montáž
[5 empty] | jedn. cena | celk. cena | jedn. cena | celk. cena
118 |  | CYKY-O 2x1,5 | 325 | m |  | 0 |  | 0
119 |  | CYKY-J 3x1,5 | 227.5 | m |  | 0 |  | 0
120 |  | CYKY-J 3x2,5 | 13 | m |  | 0 |  | 0
121 |  | CYKY-J 4x1,5 | 13 | m |  | 0 |  | 0
122 |  | CYKY-J 4x2,5 | 13 | m |  | 0 |  | 0
123 |  | CYKY-J 5x1,5 | 117 | m |  | 0 |  | 0
124 |  | CYKY-J 7x1,5 | 156 | m |  | 0 |  | 0
125 |  | CY6-žlutozelený | 715 | m |  | 0 |  | 0
126 |  | CXKH-R B2 -O 2x1,5 | 4199 | m |  | 0 |  | 0
127 |  | CXKH-R B2 -O 2x2,5 | 1631.5 | m |  | 0 |  | 0
128 |  | CXKH-R B2 -J 3x1,5 | 4789 | m |  | 0 |  | 0
129 |  | CXKH-R B2 -J 4x1,5 | 143 | m |  | 0 |  | 0
130 |  | CXKH-R B2 -J 5x1,5 | 299 | m |  | 0 |  | 0
131 |  | JYTY-O 2x1 | 923 | m |  | 0 |  | 0
132 |  | JYTY-O 4x1 | 910 | m |  | 0 |  | 0
133 |  | JYTY-O 7x1 | 364 | m |  | 0 |  | 0
134 |  | J-H(St)H2x2x0,8 | 2171 | m |  | 0 |  | 0
135 |  | UTP kabel bezhalogenový | 253.5 | m |  | 0 |  | 0
136 |  | SHKFH-R B2 1x2x0,8 | 5010 | m |  | 0 |  | 0
137 |  | SHKFH-R B2 2x2x0,8 | 695.5 | m |  | 0 |  | 0
138 |  | SHKFH-R B2 3x2x0,8 | 344.5 | m |  | 0 |  | 0
139 |  | Kabelový žlab 250/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd. | 95 | m |  | 0 |  | 0
140 |  | Kabelový žlab 125/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd. | 183 | m |  | 0 |  | 0
141 |  | Kabelový žlab 62/50 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd. | 335 | m |  | 0 |  | 0
142 |  | Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka se střední mechanickou odolností - 4016EHF-KA, vč. spojek, příchytek, vývodek atd. | 390 | m |  | 0 |  | 0
143 |  | Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka se střední mechanickou odolností - 4025HF-KA, vč. spojek, příchytek, vývodek atd. | 240 | m |  | 0 |  | 0
144 |  | Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka se střední mechanickou odolností - 4040HF-KA, vč. spojek, příchytek, vývodek atd. | 256 | m |  | 0 |  | 0
145 |  | Super monoflex HFPP - ohebná trubka se střední mechanickou odolností - 1216EHFPP-L100 | 130 | m |  | 0 |  | 0
146 |  | Super monoflex HFPP - ohebná trubka se střední mechanickou odolností - 1225HFPP-L100 | 78 | m |  | 0 |  | 0
147 |  | Super monoflex HFPP - ohebná trubka se střední mechanickou odolností - 1240HFPP-L50 | 84 | m |  | 0 |  | 0
148 |  | Krabice univerzální / přístrojová s víčkem a svorkovnicí, průměr 68mm, hloubka 42mm -KU68 | 76 | ks |  | 0 |  | 0
149 |  | Krabice pro povrchovou montáž - OBO A8 IP54 75x75x36, vícepólová svorkovnice TYP210-HA | 196 | ks |  | 0 |  | 0
150 |  | Výřez drážek + sekání šlicu v cihle (50x40), zahození | 1010 | m |  | 0 |  | 0
151 |  | Vykroužení kapsy pro krabici v cihle, osazení krabice, zahození | 76 | ks |  | 0 |  | 0
152 |  | Protipožární ucpávka kabelového svazku | 12 | kpl |  | 0 |  | 0
153 |  | Pomocný montážní materiál (příchytky, vruty, stahovací pásky) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | Dodávky / montáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0
ZPROVOZNĚNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
[5 empty] | Množství | M.j. | Cena | Celkem
154 |  | Aaplikační software pro řídící systém MaR |  |  | 484 | db |  | 0
155 |  | Vizualizační SW - parametrování webserveru |  |  | 484 | db |  | 0
156 |  | Oživení , konfigurace |  |  | 110 | hod. |  | 0
157 |  | Test 1:1, komplexní a funkční zkoušky |  |  | 340 | hod. |  | 0
158 |  | Doprava, režijní náklady |  |  | 1 | kpl |  | 0
159 |  | Revize zařízení MaR |  |  | 1 | kpl |  | 0
160 |  | Zaškolení obsluhy a uživatelský manuál |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Kotelna náklady celkem | [5 empty] | 0