## VZT
UK-KaM - Oprava VZT v menze Kajetánka
Rozpočet
Poř. | Popis | Označení nabízeného produktu * | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
MENZA Kajetánka
VZDUCHOTECHNIKA (VČ. M+R A ZDROJE CHLADU/TEPLA)
| CENA CELKEM (BEZ DPH) |  |  |  |  | 0
| Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně |  |  |  |  | 0
1 | Přívodní VZT jednotka (vnitřní instalace) - dilatační vložka, uzavírací klapka, Filtrační komora F5, deskový výměník ZZT, Chladící komora s přímým odparem chladiva; dvouokruhová propletená Qch=44 kW s možností funkce TČ, Ventilátorová komora - 12000m3/h, 500 Pa, filtr G4+tukový filtr, dilatační vložka) |  | kpl | 1 |  | 0
2 | Kondenzační jednotka pro chlazení/topení "věž" ; Qch=40 kW; Qt=45 kW, příkon 12 kW; hladina ak. tlaku 60 dB(A), účinnost EER 3,25 |  | ks | 1 |  | 0
3 | Sada pro řízení výkonu 0-10V |  | ks | 1 |  | 0
4 | Potrubí Cu chladírenské 16/28 (vč. parotěsné izolace) |  | bm | 40 |  | 0
5 | Chladivo R410A (doplnění) |  | kg | 20 |  | 0
6 | Požární klapka 1000x800; spouštění ruční a teplotní s elektromagnetem AC230V |  | kpl | 4 |  | 0
7 | Digestoř nástěnná 3000x1000 nerez (vč. zapuštěného osvětlení a tukových filtrů) |  | kpl | 4 |  | 0
8 | Textilní vyústka polokruh (D450; L=7 bm), vč. upínací sady |  | kpl | 2 |  | 0
9 | Protidešťová žaluzie 1,6 m2 (RAL dle fasády objektu) |  | ks | 1 |  | 0
10 | Výfuková hlavice DN 710 (pozink) |  | ks | 1 |  | 0
11 | Tlumič hluku 1000x1000/1500 (vč. buněk š=100 mm) |  | ks | 4 |  | 0
12 | Potrubí pozinkované čtyřhranné tmelené (tř. těsnosti C) |  | m2 | 200 |  | 0
13 | Potrubí pozinkované čtyřhranné netmelené (tř. těsnosti B) |  | m2 | 150 |  | 0
14 | Tepelná izolace, min. vlna tl.40mm, Al folie, uchycení na trny vč. pomocného materiálu (trny, Al páska) |  | m2 | 300 |  | 0
| Zařízení č. 2 - Větrání jídelny |  |  |  |  | 0
1 | Přívodní VZT jednotka (vnitřní instalace) - dilatační vložka, uzavírací klapka, Filtrační komora F5, deskový výměník ZZT, Chladící komora s přímým odparem chladiva; dvouokruhová propletená Qch=22 kW s možností funkce TČ, Ventilátorová komora - 6000 m3/h, 400 Pa, dilatační vložka) |  | kpl | 1 |  | 0
2 | Kondenzační jednotka pro chlazení/topení "věž" ; Qch=22 kW; Qt=25 kW, příkon 7 kW; hladina ak. tlaku 60 dB(A), účinnost EER 3,25 |  | ks | 1 |  | 0
3 | Sada pro řízení výkonu 0-10V |  | ks | 1 |  | 0
4 | Potrubí Cu chladírenské 12/20 (vč. parotěsné izolace) |  | bm | 50 |  | 0
5 | Chladivo R410A (doplnění) |  | kg | 15 |  | 0
6 | Požární klapka 500x500; spouštění ruční a teplotní s elektromagnetem AC230V |  | kpl | 2 |  | 0
7 | Vyústky stěnové 525c325 (regulace R1, elox) |  | ks | 12 |  | 0
8 | Tlumič hluku 630x630/1500 (vč. buněk š=100 mm) |  | ks | 4 |  | 0
9 | Protidešťová žaluzie 1000x500 se sítem (RAL dle fasády objektu) |  | ks | 2 |  | 0
10 | Potrubí pozinkované čtyřhranné netmelené (tř. těsnosti B) |  | m2 | 200 |  | 0
11 | Tepelná izolace, min. vlna tl.40mm, Al folie, uchycení na trny vč. pomocného materiálu (trny, Al páska) |  | m2 | 150 |  | 0
| Měření a regulace (vč. silových rozvodů pro VZT) |  |  |  |  | 0
1 | Rozvaděč M+R (vč. vystrojení a PLC modulu) a silové napájení a ovládání zařízení vč. ovládacího panelu s displejem |  | kpl | 1 |  | 0
2 | Dálkový ovladač s podsvíceným displejem ukazujícím provozní a havarijní stavy zařízení a umožňujícím zapnutí/vypnutí, regulaci teploty přiváděného vzduchu a vzduchového výkonu |  | kpl | 2 |  | 0
3 | Ostaní prvky M+R - periférie (frekveční měniče, servopohony, teplotní a tlaková čidla, protimrazová ochrana atd.) Uživatelský software. |  | kpl | 1 |  | 0
4 | Kabeláž (silová a ovládací), vč. nosných prvků |  | kpl | 1 |  | 0
5 | Montáž zařízení M+R, vč. instalace uživatelského SW |  | kpl | 1 |  | 0
6 | Provozně-technická dokumentace vč. projektu skutečného provedení M+R |  | kpl | 1 |  | 0
| Společné položky |  |  |  |  | 0
23 | Demontáž stávajících rozvodů VZT |  | m2 | 140 |  | 0
24 | Demontáž stávající VZT jednotky a prvků M+R |  | kpl | 1 |  | 0
25 | Odvoz a ekologická likvidace stávajícího zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
26 | Montážní, podpěrný a pomocný materiál |  | kg | 140 |  | 0
27 | Doprava a transport VZT jednotky v rozloženém stavu a montáž na místě |  | kpl | 1 |  | 0
28 | Montáž ostatního vzduchotechnického zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
30 | Doprava, manipulační prostředky a lešení |  | kpl | 1 |  | 0
31 | Komplexní vyzkoušení vč. zkušebního provozu |  | hod | 8 |  | 0
32 | Provozně-technická dokumentace vč. projektu skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
33 | VRN (koordinace profesí, stavební přípomoce, |  | kpl | 1 |  | 0
Dodavatel vyplní pouze žlutě označená pole
* U nabízeného produktu musí být uveden výrobce produktu a současně musí být produkt označen tak, aby jej bylo možné jednoznačně identifikovat a odlišit jej tak od jiných podobných produktů
** Je-li v této příloze definován přímo či nepřímo konkrétní výrobek/výrobce, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem srovnatelných nebo lepších parametrů.