ev . č . 2222026

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE

# provedená podle ČSN 33 2000 – 6 ed.2 ČSN 331500Z4

Umístění zařízení:				Univerzita Karlova

Matematicko – fyzikální fakulta

Ke karlovu 3

121 13, Praha 2

Revidované zařízení:			KK 3-NO

Revizní technik:				Antonín Stádnický

Karlovarská 246

43982 Vroutek

ev.číslo:3207/8/18/R-EZ-E1A,E1B

Použitý měřící přistroj:			EUROTEST 61557 v.č. 10092786

Český metr. institut Pardubice 470-50/96

Platnost revizní zprávy:	  		Revizní lhůta je stanovena podle

ČSN 33 1500Z4,   příloha

doporučená - 1 x  za 1 rok

Tato revizní zpráva obsahuje 6 stran, které jsou samostatně číslované.

Revizní zpráva byla vystavena 3x a rozdělena:

2 x	provozovatel

1 x	RT

## Revize byla provedena:	25.11.2022

## Revize byla vystavena:	26.11.2022

## Revize byla předána:	29.11.2022

-----------------------------------  			     -------------------------------

za  provozovatele:                                                 revizní  technik:

1. 	Všeobecně:

  - Pravidelná  revize  byla  provedena  na  el. instalaci okruhů nouzového osvětlení na zmíněné adrese. Revize byla  provedena na základě ČSN 33 2000 – 6 ed.2, ČSN EN  61140 ed.2 a norem souvisejících.

  - Revize zahrnuje 		-	vývody z rozváděčů na příslušných N.P. pro

napájení N.O.

1.3	Revize nezahrnuje		-	ostatní instalaci budovy fakulty, slaboproudé, a

sdělovací obvody, ochranu před bleskem tohoto objektu

2. 	Charakteristika zařízení:

2.1	Napájecí soustava:	ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.1.1

3 + PEN, 230V/400V, 50Hz, sítě TN - C - S

3 + NPE, 230V/400V, 50Hz, sítě TN - S

  - Ochrana před úrazem el. proudem

Základní:	ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2

základní izolace živých částí, příloha A, čl.A.1

přepážky nebo kryty, příloha A, čl.A.2.

Ochrana při poruše:		ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2

automatickým odpojením v případě poruchy čl. 411.3.2

2.3	Určení prostředí:	/stanovení vnějších vlivů/  bylo stanov. pro potřeby této RZ.

podle  ČSN  33  2000 – 1ed.2 a ČSN  33  2000 – 5 – 51ed.3.

tab. ZA1  charakteristika vnějších vlivů - AA5, AB5

2.4	Stanovení prostorů: 	Na základě určení vnějších vlivů ČSN 33 2000 – 1ed.2

ČSN  33  2000 – 5 – 51ed.3.a dle

ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2. změna Z1

prostory normální z hlediska úrazu el.proudem.

3. 	Stručný popis, měření a zkoušení:

##### Instalace je provedena kabely CYKY uloženými pod omítkou, kabelová vedení jsou stávající.  Napájení je provedeno z rozváděčů umístěných na příslušných N.P.

Osazená svítidla jsou Beghelli 8W a osvětlovací tělesa opatřená vlastními zdroji.

##### Měření prováděl revizní technik, byly použity měřící přístroje uvedené na str.1.

Uvedené hodnoty:

Zs  -  impedance poruchové smyčky     		-	Ω

Ia   -  proud zajišťující odpojení                      	-  	A

U0 -  naměřené napětí proti zemi                 	-    	V

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,58	     396

0,58	     397

0,47	     491

0,55	     420

0,64	     365

0,51	     455

0,56	     412

0,50	     470

Rozváděč RSUT

Vývod -	N.O.

FA31 jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

2 x svítidlo

Beghelli, 8W, 1h./IP40

dílna, kotelna, 2 x svítidlo

chodba, 2 x svítidlo

místnost 261, 1 x svítidlo

místnost 275, 1 x svítidlo

místnost 276, 1 x svítidlo

Rozváděč RKOT

Vývod -	N.O.

FA20 jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

2 x svítidlo

Beghelli, 8W, 1h./IP40

Rozváděče R1

Vývod -	N.O. místnost 106

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

1 x svítidlo

Rozváděče RPP1

Vývod -	N.O. místnost 156

FA9 jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

3 x svítidlo

FA10 jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x svítidlo penda

5 x svítidlo penda  schodiště

Rozváděč RS1.1

Vývod -	N.O.

FA23 jistič C6/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

1 x svítidlo

Beghelli, 8W, 1h./IP40

Rozváděč R2

Vývod -	N.O. místnost 113, 168

FA 13 jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

3 x svítidlo

FA 14 jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x svítidlo

Rozváděč R3

Vývod -	N.O. místnost 004

jistič C6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x svítidlo

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,63	     376

0,58	     395

0,43	     542

0,58	     396

0,52	     445

0,46	     510

0,51	     455

0,62	     375

0,60	     385

0,49	     472

Rozváděč R4

Vývod -	N.O. místnost 024, 025, 035

jistič C6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x svítidlo

Rozváděč R5

Vývod -	N.O. místnost 051, 052

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

3 x svítidlo

Rozváděč RP1

Vývod -	N.O. místnost 072, 086, 094

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

3 x svítidlo

Rozváděč R2.1.1

Vývod -	N.O. místnost 116

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x svítidlo

Rozváděč RPP2

Vývod -	N.O. místnost 135

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x svítidlo

Rozváděč R6

Vývod -	N.O. chodba

FA 21 jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x svítidlo

FA 22 jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x svítidlo

Rozváděč R7

Vývod -	N.O. místnost 148

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x svítidlo

Rozváděč R8

Vývod -	N.O. místnost 148

FA 28 jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x svítidlo

Rozváděč R9

Vývod -	N.O. místnost 148

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x svítidlo

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,60	     381

0,45	     510

0,50	     455

0,46	     510

0,45	     510

0,46	     495

0,43	     525

Rozváděč RPP3

Vývod -	N.O. místnost 207, 208, 209

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

3 x svítidlo

Rozváděč R10

Vývod -	N.O. místnost 227, 234

FA 2 jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x svítidlo WC ženy

FA 12 jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x svítidlo penda

Rozváděč R11

Vývod -	N.O. místnost 248

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x svítidlo

Rozváděč R12

Vývod -	N.O. místnost 252

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x svítidlo

Rozváděč R13

Vývod -	N.O. místnost 286, 294

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x svítidlo

Rozváděč R31A

Vývod -	N.O. místnost 273, 275

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x svítidlo

mezipatra, schodiště – osazena osvětlovací tělesa

s vestavěnými zdroji – 16 x svítidlo

4. 	Zkoušení a měření:

4.1  	Automatické odpojení od zdroje - měření impedance vypínací smyčky / Zs /.

Bylo provedeno měření požadovaných  hodnot  vč.  kontroly  vypínacího a zkratového proudu / Ia / a osazeného jištění, jak je uvedeno v kapitole 3. Při revizi bylo u měření impedancí vypínacích smyček uvažováno s požadavkem ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2, čl. 411.3.2, čl. 411.4.4 (koeficient KM 1,5) ČSN 33 2000 – 6 ed.2 čl. 6.4.3.7.1, čl. 6.4.3.7.3

4.2	Funkční zkouška nouzového osvětlení.

Byla provedena zkouška NO dle ČSN EN 1838, byla ověřena funkce osvětlení a

provozní doba. Uvedený čas více jak 1hod, odpovídá požadavkům ČSN EN 1838

5. 	Zjištěné nedostatky a závady:

v průběhu revize nebyly zjištěny nedostatky

6. 	Závěr a vyhodnocení revize:

V této kapitole je uveden samostatný posudek revidované instalace. Pravidelná revize byla provedena podle požadavků ČSN 33 2000 - 6 , ČSN EN  61140 ed.2, ČSN 33 2000 - 4 - 41ed.2,  ČSN 33 2000 - 5 - 52ed. 2, ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed.3, ČSN 33 2130ed.3, ČSN 33 2000-4-47, ČSN EN 1838, ČSN 33 1500 Z3 a norem souvisejících.

Revize byla zaměřena na následující úkony:

--- prohlídku el. instalace:		el. instalace byla prohlédnuta a porovnána jak je

provedena podle ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2.

příloha A, B a ČSN EN  61140 ed.2.

ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2. Provedenou prohlídkou nebylo shledáno nedostatků.

--- zkoušení el. instalace:			el. instalace byla zkoušena a měřena podle

ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.

Provedeným 	zkoušením bylo zjištěno, el. instalace

vyhovuje  požadavkům uvedených ČSN.

Naměřené hodnoty jsou vyhovující.

el. instalace je z hlediska bezpečnosti schopná provozu.

Antonín Stádnický

rev. technik