ev.č.2202007

Zpráva o revizi LPS

Vykonané dne:    27.7.2020 	 	podle norem: ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 									ed.2,část 1-4

Termín další RZ: 07/2023

na akci: 	MFF UK Praha 8, V Holešovičkách 2 - Správa areálu, VÝVOJOVÉ DÍLNY

revizní technik:					Antonín Stádnický

Karlovarská 246

43982 Vroutek

ev.číslo:3207/8/18/R-EZ-E1A,E1B

Měřící přístroje:  				EUROTEST 61557 v.č. 10092786

Český metr. institut Pardubice 470	50/96

Předložené doklady:Pravidelná revize LPS č.030418/2 Heczko Jan

Stav zařízení se od poslední revize ze dne 30.4.2018 : nezměnil

Celkový posudek:

Hromosvodní soustava na revidovaném objektu je schopna bezpečného provozu.

Lhůta k odstranění závad: bez závad

Tato zpráva o revizi má	4	strany

Počet příloh			-

Počet vyhotovených zpráv:	3x

# Rozdělovník:	2x objednatel

1x RT

………………………………				………………………………

podpis provozovatele				           	podpis revizního technika

Počasí v posledních třech dnech: polojasno,  280 C

# Okolní půda:  hlinitá.

1. Základní údaje o objektu:

-Typ objektu:  Škola

-Elektrická a neelektrická zařízení umístěná na střeše:BTS

mobil.operátorů.klimatizace,meteostanice,pojezdová kolejnice,,VZT potrubí,antény

-Třída LPS(hladina ochrany před bleskem LPL):III

-Typ jímací soustavy:Tyče(vodiče mřížové soustavy)o výšce cca 2m

-Material střechy:PVC folie

-Typ uspořádání zemnící soustavy:Uspořádání typu A

-Druh a stav zeminy:hlína,suchá

-Zóna ochrany před bleskem:LPZ0

-Potencialové vyrovnání silnoproudých elektroinstalací:sítě TN

2.Technický popis:

Revidované zařízení je:objekt vývojových dílen"UK MFF,dvoupodlažní

Budova:ocelová konstrukce,monolitický beton

Obvod:cca 300m

Střecha :plochá s atikou

Počet svodů:21

Svod a odvod k zemniči:drát FeZn 8,AlMgi 8

Zemnící soustava:Soustava hromosvodu je spojena uzemňovací soustavu, tvořená pásy FeZn 4x30mm.

3.Provedení hromosvodu

Vlastní provedení hromosvodu souhlasí s normami s předloženou PD (ing. Josef Adesam,Elektroprojekce,Brigádnická 6,České Budějovice) uloženou u provozovatele.

ČSN 62305 ed.2 část 1-4(11/2011-13),

ČSN 332000-5-54 ed.3

2. Měření:

| ## Pořadové číslo |  | ## Počet jím. | Počet svodů | Svody mater. průřez | Zemnič č. | Odpor ohmů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 23JP | 21 | FeZn Ø 8mm |  |  |
|  |  |  |  | AlMgi 8 mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,38 |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,05 |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,81 |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,91 |
|  |  |  |  |  | 5 | 1,35 |
|  |  |  |  |  | 6 | 1,42 |
|  |  |  |  |  | 7 | 1,85 |
|  |  |  |  |  | 8 | 1,58 |
|  |  |  |  |  | 9 | 2,10 |
|  |  |  |  |  | 10 | 1,82 |
|  |  |  |  |  | 11 | 1,45 |
|  |  |  |  |  | 12 | 1,95 |
|  |  |  |  |  | 13 | 2,15 |
|  |  |  |  |  | 14 | 1,94 |
|  |  |  |  |  | 15 | 1,56 |
|  |  |  |  |  | 16 | 1,65 |
|  |  |  |  |  | 17 | 1,86 |
|  |  |  |  |  | 18 | 1,75 |
|  |  |  |  |  | 19 | 2,51 |
|  |  |  |  |  | 20 | 1,95 |
|  |  |  |  |  | 21 | 1,84 |

3. Zjištěné závady:   bez závad

4. Závěr a vyhodnocení revize:

V této kapitole je uveden samostatný posudek revidované ochrany před bleskem.  Revize byla provedena podle požadavků ( ČSN EN 62305-3 ed.2).  ČSN 34 1390,  ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a normy platné v době zřízení ochrany před bleskem. Revize byla zaměřena na prohlídku a měření.

Prohlídku zařízení:	ochrana před bleskem byla prohlédnuta a porovnána jak je provedena dle ČSN.

Provedenou prohlídkou nebylo shledáno nedostatků.

Měření zařízení:	Provedeným měřením bylo zjištěno, že ochrana před

bleskem vyhovuje požadavkům ČSN.

Naměřené hodnoty vyhovují požadavkům ČSN.

#### Provedení ochrany před bleskem odpovídá normě platné v době jejího zřízení a její součásti jsou v dobrém funkčním stavu.

Vroutek 27.7.2020

RT: Antonín Stádnický