# ev.č. 2222029

PRAVIDELNÁ REVIZE ELEKTRICKÉ INSTALACE

### Vykonaná dle ČSN 33 2000-6-ed.2 ČSN 331500 Z4

#### Objekt kateder UK MFF  – Praha 8, V Holešovičkách 2

## Revidované zařízení:		podružné rozváděče „režie + WC“     1 – 11 patro

##### R-kO/r

Revizní technik:		Antonín Stádnický

Karlovarská 246

43982 Vroutek

ev.číslo:3207/8/18/R-EZ-E1A,E1B

Použitý měřící přistroj:	EUROTEST 61557 v.č. 10092786

platná kalibrace:Český metr. institut Pardubice 470-50

Platnost revizní zprávy:	Revizní lhůta je stanovena podle  ČSN 33 1500Z4   příloha 2, doporučená - 1 x  za 3 roky.

Tato revizní zpráva obsahuje 4 strany a 11 listů tabulek měření, které jsou samostatně číslovány a jsou nedílnou součástí této revize

Revizní zpráva byla vystavena ve 3 vyhotoveních a rozdělena:

2 x provozovatel, investor

1 x RT

## Revize byla provedena:	4.7.-21.7.2022

## Revize byla vystavena:	22.7.-28.7.2022

## Revize byla předána:		29.7.2022

--------------------------------                                                                            --------------------------------

za  provozovatele:                                                                                       revizní  technik:

1. 	Všeobecně:

Pravidelná revize byla provedena na instalaci v objektu kateder MFF UK – Praha 8, V Holešovičkách 2, pro napájení zásuvek 230V/16A a osvětlení, rozváděče a vývody pro WC. Revize byla provedena na základě ČSN 33 2000 – 6  a norem souvisejících, zejména ČSN 33 2000 - 4 - 41ed.2.

1.2	Revize zahrnuje - 	objekt kateder , vývody  z rozvaděčů „režie“ R-kO/r a rozvodnice WC

umístěnými v popsaných místnostech pro 1 – 11 patro.

1.3	Revize nezahrnuje -	silové přívody pro rozváděče „režie“, ostatní el. instalaci z rozvaděče

HR a objektu VZT, DT, ochranu před bleskem těchto objektů, slaboproudé a sdělovací okruhy

1.4	Předložené podklady -	předchozí pravidelná revize č. 1544, ze dne 7/2013

předchozí mimořádná revize ze dne 10/2015

2. 	Charakteristika zařízení:

2.1	Napájecí soustava:	ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.1.1

3+N+PE/50Hz 400V/230V / TN-S – obvody zásuvek a osvětlení

3+PEN/50Hz 400V/230V / TN-C – stávající obvody zásuvek a osvětlení

  - Ochrana před úrazem el. proudem

Základní:	ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2

základní izolace živých částí, příloha A, čl.A.1

přepážky nebo kryty, příloha A, čl.A.2.

Ochrana při poruše:	ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2

automatickým odpojením v případě poruchy čl. 411.3.2

ochranné pospojování čl. 411.3.1.2.

Doplňující:		proudovým chráničem čl. 415.1

pospojováním čl. 415.2

3. 	Charakteristika zařízení a vnější vlivy:

Vzhledem k tomu, že provozovatel nepředložil protokol o určení vnějších vlivů je el. Instalace v rozsahu této revize a pouze pro účely této revize posuzována do prostoru s dále předpokládanými vnějšími vlivy.

Protokol o určení vnějších vlivů a el. Instalace není posuzována do prostoru s jinými vnějšími vlivy než s níže předpokládanými.

Provozovatel byl prokazatelně seznámen s tím, že v případě jiných vnějších vlivů než v revizi předpokládaných již nemusí el instalace vyhovovat svým provedením a použitím příslušným bezpečnostním předpisům a nemusí být schopna bezpečného provozu ve smyslu platných ČSN

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 bylo stanoveno revizním technikem pouze pro potřeby revize v celém revidovaném prostoru takto:

Prostředí – AA 5, AB 5, AC 1, AE 1, AF 1, AG 1, AH 1, AK 1, AL 1, AN 1, AP 1, AQ 1, AR 1, AS 1 (vnější vlivy AM nebyly z důvodu nedostatku informací stanoveny)

Využití – BA 1, BC 1, BD 1, BE 1

Konstrukce budovy – CA 1, CB 1

3. 	Stručný popis, zkoušení a měření:

Uvedené hodnoty:

Zs  	-  impedance poruchové smyčky            	-           	Ω

Ia   	-  proud zajišťující odpojení                    	-           	A

Ri   	-  izolační odpor                                       	-            	MΩ

U0 	-  naměřené napětí proti zemi               	-        	V

Ir	-  rezu. proud chrániče			-	mA

t	-  vyp. čas chrániče			-	msec

Ud	-  dotykové napětí			-	V

3.1	Zkoušení izolačních odporů / Ri /. Hodnoty jsou zaznamenány v tabulkách měření.

Zkoušení bylo prováděno v průběhu realizace výstavby. Hodnoty odpovídají požadavkům ČSN 33 2000-6 čl. 61.3.3.

3.2  	Automatické odpojení od zdroje - měření impedance vypínací smyčky / Zs /.

Bylo provedeno měření požadovaných  hodnot  vč.  kontroly  vypínacího a zkratového proudu / Ia / a osazeného jištění, jak je uvedeno v kapitole 3. Při revizi bylo u měření impedancí vypínacích smyček uvažováno s požadavkem ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2, čl. 411.3.2, čl. 411.4.4  a ČSN 33 2000 – 6 čl. 61.3.6.1.(koeficient KM 1,5)

3.3	Měření proudového chrániče: proudové chrániče jsou typu 16/2/003, 25/4/003.

Naměřené hodnoty odpovídají požadavkům ČSN.

4. 	Zjištěné závady:

Při provádění revize byly zjištěny nedostatky.

- Není k dispozici výkresová dokumentace

- Není k dispozici protokol o určení vnějších vlivů

5.	Závěr a vyhodnocení revize:

V této kapitole je uveden samostatný posudek revidované instalace. Revize byla provedena podle požadavků ČSN 33 2000 – 6, ČSN EN 61140 ed.2 a norem souvisejících zejména ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2, ČSN 33 2000 – 5 – 54ed.2, ČSN 332000-4-473/Z1, ČSN 33 2000 – 5 – 52, ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed.3

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o starší zařízení bylo posuzováno také podle dříve platných ČSN, zejména ČSN 34 1010, ČSN 33 2000-4-41.

Revize byla zaměřena na následující úkony:

prohlídka el. instalace:

Ochrana základní izolací živých částí ČSN 332000-4-41 ed.2, příloha A, čl.A.1,

ČSN EN 61140 ed.2, čl.5.1.1.

Označení nulových a ochranných vodičů - nezaměnitelnost ochranných

vodičů s ostatními.  ČSN 33 2000-5-51ed.3  odd. 514, ČSN EN 60446 ed.2

Vybavení schématy, varovnými nápisy a dalšími informacemi

ČSN 33 2000-5 – 51 ed.3 čl.514.5 a ČSN EN 50110-1 ed.2 čl. 4.8. Provedenou prohlídkou bylo zjištěno závad

Doplňující ochranné pospojování je vzájemně spojeno - ochranný vodič, uzemňovací přívod, konstrukční kovové části zařízení. Průřezy vodičů ochranného pospojování odpovídají požadavkům ČSN 33 2000-5-54 ed.2, čl. 544. Doplňující ochranné pospojování bylo zkontrolováno,  všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné (ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 415.2.).

zkoušení el. instalace:

Provedeným zkoušením bylo zjištěno, el. instalace vyhovuje  požadavkům, uvedených v

ČSN 33 2000-6 čl. 61.3. Naměřené hodnoty jsou vyhovující.

El. instalace je z hlediska bezpečnosti schopná provozu.

Antonín Stádnický

rev. technik