ev . č . 2202004

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE

# provedená podle ČSN 33 2000-6 ed.2

# Zadavatel:					UK MFF

## Malostranské náměstí 25

Revidované zařízení:		rozváděč a vývody RH3

Revizní technik:				Antonín Stádnický

Karlovarská 246

43982 Vroutek

ev.číslo:3207/8/18/R-EZ-E1A,E1B

Použitý měřící přistroj:			EUROTEST 61557 v.č. 10092786

platná kalibrace:

Český metr. institut Pardubice 470-50/96

Platnost revizní zprávy:	  		Revizní lhůta je stanovena podle

ČSN 33 1500Z3,   příloha 2

doporučená - 1 x  5 let - 2025.

Tato revizní zpráva obsahuje 5 stran, které jsou samostatně číslované.

Revizní zpráva byla vystavena 3x a rozdělena:

2 x	UK MFF

1 x	RT

## Revize byla provedena:	29.6.2020

## Revize byla vystavena:	30.6.2020

## Revize byla předána:	3.7.2020

----------------------						---------------------

za  provozovatele:                                                               	revizní  technik:

1. 	Všeobecně:

  - Pravidelná revize  byla  provedena  na el. instalaci napájené z rozváděče RH3. Revize byla  provedena na základě ČSN 33 2000-6 ed.2, ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.3 a norem souvisejících.

1.2	Revize zahrnuje 		-	RH3

1.3	Revize nezahrnuje 		-	ostatní el. instalace

1.4	Předložené podklady 	-	proj. dokumentace  :ing.Jiří Mikoláš 5/2020

2. 	Charakteristika zařízení:

2.1	Napájecí soustava:	ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.1.1

3 x 400V/230V, 50Hz, TN – C – S

bodem rozdělení je rozváděč RH1

3 + NPE, 400V/230V, 50Hz, TN – S

  - Ochrana základní zařízení do 1kV dle: ČSN  33 2000 - 4 - 41ed.3  čl. 412.2

ochrana izolací.přepážkami a kryty

  - Ochrana před úrazem el. proudem: automatické odpojení v případě poruchy

ČSN  33 2000 - 4 - 41ed.3  čl. 411.3.2

Doplňující: 		Pospojováním ČSN 33 2000 - 4 - 41ed.3  čl. 415.2

2.4	Určení prostředí:	/stanovení vnějších vlivů/  bylo stanoveno projektantem

TD 5/2020 vnitřní prostory

2.5	Stanovení prostorů:  Na základě určení vnějších vlivů dle TD 5/2020

vnitřní prostory jsou normální z hlediska úrazu el.proudem.

3. 	Stručný popis, zkoušení a měření:

Rozváděč RH3 je umístěn ve vlastní místnosti rozvodně NN m.č.S017. Z tohoto rozváděče jsou napájena zařízení objektu m.č.S058,S057 Serverovna. Instalace je provedena kabely CYKY, uloženými v kabelových kanálech, roštech.

Uvedené hodnoty:

Zs  -  impedance poruchové smyčky                         	 -         Ω

Ia   -  proud zajišťující odpojení                                 	-         A

Ri   -  izolační odpor                                                   	-         MΩ

U0 -  naměřené napětí proti zemi             		-           V

Ir   -  rezu. proud chrániče					-	mA

t    -  vyp. čas chrániče					-	msec

## Ud - dotykové napětí					-	 V

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,10	     2374

3 x 200	0,10	     2376

0,10	     2375

3x200

0,16	     1490

0,16	     1492

0,16	     1492

0,18	    1346

3 x 200	0,18	    1344

0,18	    1348

0,19	    1215

3 x 200	 0,19	    1220

0,19	    1218

0,20	    1150

3 x 200      0,21	    1149

0,20	    1151

0,20	    1147

0,21	    1142

0,20	    1148

0,20	    1148

0,21	    1144

0,20	    1149

0,22	    1145

3 x 200      0,24	    1140

0,20	    1149

rozváděč RH3

400V, 400A, IP40/20

r.v. 2020, v.č. V20153.1

L1 – 231V, L2 – 232V, L3 – 231V

1-YY 3x240+1x120 přívod z RH

F1 hl. jistič BH 630NE305  400A

vývod –	F2 jistič BD 250NE305 250A

kabel CYKY3x185+95,+1-YY95,

klimatizace nová servrovna

vývod –	F3 jistič LVN B100,CYKY 5x50,

stará servrovna

F4 jistič LVN B100

kabel CYKY 4x70,CETIN

vývod –	FUM OPV10/3,2A

elměr

vývod –	FU1 OPV 22/3,100A

vývod –	F11-15,jistič OEZ B10    Rezerva

vývod –	F16-25,jistič OEZ B16    Rezerva

vývod –	F26,     jistič OEZ 3xB16 Rezerva

vývod –	F27,    jistič OEZ 3xB25 Rezerva

vývod –	F28,    jistič OEZ 3xB32 Rezerva

CYKY 4x6

vývod-		F29,    jistič OEZ 3xB32 Rezerva

vývod-		F30,    jistič OEZ 3xB40 Rezerva

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

vývod-		F31,    jistič OEZ 3xB50 Rezerva

vývod-		F32,    jistič OEZ 3xB63Rezerva

4. 	Zkoušení, měření:

  - Zkoušení izolačních odporů / Ri /. Hodnoty jsou zaznamenány v kapitole 3.

Hodnoty odpovídají požadavkům ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.3.

4.2  	Automatické odpojení od zdroje - měření impedance vypínací smyčky / Zs /.

Bylo provedeno měření požadovaných  hodnot  vč.  kontroly  vypínacího a zkratového proudu / Ia / a osazeného jištění, jak je uvedeno v kapitole 3. Při revizi bylo u měření impedancí vypínacích smyček uvažováno s požadavkem ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.3, čl. 411.3.2, čl. 411.4.4 (koeficient KM 1,5) ČSN 33 2000 – 6 ed.2 čl. 6.4.3.7.1, čl. 6.4.3.7.3

5.	Zjištěné nedostatky a závady:

  - V průběhu výchozí revize nebylo shledáno nedostatků

6. 	Závěr a vyhodnocení revize:

Celková prohlídka elektrických instalací a měření vývodů z popsaného rozváděče, dle ČSN 33 2000-6 ed.2.  Kontrola a revize byla zaměřena na celkový stav instalace. Předmětem této revizní zprávy jsou pouze obvody elektrické instalace, popsané v projektových dokumentacích a technických zprávách k jednotlivým částem technologií a částem elektrických instalací. ( přiloženo k této výchozí revizi jako její přílohy a nedílné součásti ).

Revize byla zaměřena na následující úkony:

prohlídka el. instalace:

ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2.

- Ochrana základní izolací živých částí ČSN 332000-4-41 ed.3, příloha A, čl.A.1, ČSN EN 61140 ed.2, čl.5.1.1.

- Ochrana kryty nebo přepážkami, instalované kryty odpovídají danému vnějšímu vlivu a danému prostoru ČSN 332000-4-41 ed.3 příloha A, čl.A.1. a

ČSN EN 61140 ed.2, čl.5.1.2

- Ochranné pospojování a doplňující ochranné pospojování, ochranné pospojování, je vzájemně spojeno - ochranný vodič, uzemňovací přívod, konstrukční kovové části zařízení, žlabů a rozvaděče. Průřezy vodičů ochranného pospojování odpovídají požadavkům ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

- Označení nulových a ochranných vodičů - nezaměnitelnost ochranných vodičů s ostatními.  ČSN 33 2000-5-51ed.3, ČSN EN 60446 ed.2

- Vybavení schématy, varovnými nápisy a dalšími informacemi ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl.514.5 a ČSN EN 50110-1 ed.2 čl. 4.8. Provedenou prohlídkou nebylo zjištěno závad

zkoušení el. instalace:

Provedeným zkoušením bylo zjištěno, el. instalace vyhovuje  požadavkům, uvedených v ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.Naměřené hodnoty jsou vyhovující.

el. instalace je z hlediska bezpečnosti schopná provozu.

Antonín Stádnický

rev. technik