## D.1.4.d.3_titulní list
D.1.4.d.3 – soupis prací a materiálu
Zpracovatel | Ing. Jan Müller (ČKAIT – 0501430) Vaňurova 819 460 07 Liberec IČ: –
Investor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta Ovocný trh 560/5 116 36 Praha 1 IČ: 00216208
Akce | Menza pro studenty a zaměstnance v budově MFF UK – Malostranské náměstí
Místo | Malá Strana [727091]; 2
Zodp. projektant | Ing. Jan Müller
Vypracoval | Ing. František Augustin
Č. zakázky | 2024-608/Z79651
Datum | 04/2024
Část | D.1.4.d – Technika prostředí staveb (část VZT)
Stupeň | DVZ
Revize | –
Poznámka | – uvedené náklady za materiál jsou pouze orientační na základě dostupných ceníků příslušných výrobců z doby vypracování projektu; skutečná výše nákladů za materiál bude stanovena na základě poptávky konkrétních výrobců jednotlivých položek – náklady za dodávku a montáž jsou odhadem projektanta; skutečná výše nákladů za kompletní dodávku a montáž bude stanovena montážní firmou dle skutečného provedení stavby – Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci zákona o veřejném výběrovém řízení není možno uvádět názvy vzduchotechnických jednotek a podobných zařízení v rámci projektové dokumentace, projektant nenese odpovědnost za funkčnost díla, pokud budou zhotoveny jiné VZT zařízení, než jsou v tomto projektu specifikovány. Zhotovitel v případě realizace jiných jednotek a systémů si musí zhotovit novou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) všech souvisejících profesí, která bude odpovídat nově zvoleným zařízením
| Položka | Dodávka (Kč) | Montáž (Kč) | Hmotnost (kg)
Základní náklady
| Systém VZT 1 – připojení na větrací strop | 0 | 0 | 1542.681
| Demontáž – vzduchotechnika a související stavební prvky | 0 | 0 | 319
| Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0 | 1861.681
| Doprava (cca 0.0 % z dodávky zařízení) | 0 |  |  | 0%
| Přesun hmot (cca 0.0 Kč/kg) |  | 0 |  | 0
| PPV (cca 0.0 % z ceny montáže) |  | 0 |  | 0%
| Zednické výpomoci (cca 0.0 % z ceny montáže) |  | 0 |  | 0%
| Hodinové zúčtovací sazby |  | 0
| Celkové náklady za dodávku a montáž | 0 | 0
Vedlejší náklady
| GZS (cca 0.0 % z celk. montážních nákladů) |  | 0 |  | 0%
| Provozní vlivy (cca 0.0 % z celk. montážních nákladů) |  | 0 |  | 0%
| Základní náklady celkem | 0 | 0
| Vedlejší náklady celkem |  | 0
| Náklady celkem (bez DPH) | 0 | 0
| Náklady celkem (vč. DPH 0.0 %) | 0 | 0 |  | 0%
| Náklady celkem s DPH |  | 0
Note on B22: PPV = Podíl Přidružených Výkonů – výkony přidružené nezbytně nutné k provedení montážních prací (osvětlení pracoviště a přístupu k němu, zapůjčení materiálu pro pomocné lešení, strážní a požární služba pracoviště
Note on B28: GZS = Globální Zařízení Staveniště – kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací + kryjí náklady na nezbytné budované objekty stavby sloužící dočasně

## D.1.4.d.3_soupis prací
Pozice | Název položky | MJ | Počet | Materiál (Kč) |  | Montáž (Kč) |  | Hmotnost (kg) |  | Poznámka
|  |  |  | 1 MJ | Celkem | 1 MJ | Celkem | 1 MJ | Celkem
Systém VZT 1 – připojení na větrací strop
Vzduchotechická jednotka (vč. regulace a ovládání)
– | – Přívod a odvod vzduchu bude zajišťovat stávající VZT jednotka umístěna ve 2.PP (složena z přívodní a odvodní ventilátorové části s výměníky pro dohřev a dochlazování přiváděného vzduchu, vč. filtrace) – navrhovaný větrací výkon Vp/Vo = 4.600 m3/h – ovládání větracího výkonu z místnosti varny, vč. možnosti regulace teploty přiváděného vzduchu zajistí profese ESI/ESL (příp. MaR) pokud nebude v průběhu montáže dohodnuto jinak; podrobněji viz příloha D.1.4.d.1 – technická zpráva) | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vzduchotechnické příslušenství (distribuční prvky, klapky, tlumiče, izolace, hadice apod.)
PK1 | Požární klapka typ: 500x450 – čtyřhranné, o rozměrech 500x450 mm, CE certifikace dle EN 15650, testováno dle EN 1366-2, klasifikováno dle EN 13501-3+A1, těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list třída 2, požární odolnost až EIS 120, korozivzdornost dle EN 15650, ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 16.1 | 16.1
PK2 | Požární klapka typ: 500x450 – čtyřhranné, o rozměrech 500x450 mm, CE certifikace dle EN 15650, testováno dle EN 1366-2, klasifikováno dle EN 13501-3+A1, těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list třída 2, požární odolnost až EIS 120, korozivzdornost dle EN 15650, ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 16.1 | 16.1
RK1 | Regulační klapka typ: Ø355 – kruhová, ø 355mm, ovládání ruční, pozink, napojení na spiro, s břitovým těsněním | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 5.2 | 5.2
RK2 | Regulační klapka typ: Ø400 – kruhová, ø 400mm, ovládání ruční, pozink, napojení na spiro, s břitovým těsněním | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 8.6 | 25.8
VS1 | Větrací strop (cca 38 m2) typ: uzavřený větrací strop s LED osvětlením – přívodní část větracího stropu bude opatřena textilní vyústkou s mikroperforací; odvodní část bude opatřena odlučovači tuku; dodávka vč. montáže; zahrnuje systém LED osvětlení; připojení potrubí na připojovací hrdla | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 950 | 950
PI1 | Požární izolace potrubí; typ B (o<-i); (o<->i) typ: tl. 80 mm – Izolační desky z kamenné vlny s černým Al polepem; určeno pouze pro čtyřhranné potrubí; certifikováno jako součást protipožárního systému pro požárně odolná potrubí dle normy ČSN EN 1366-1 | m² | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 5.3 | 13.25
Kruhové potrubí skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.4.d.4)
– | průměr Ø200 | bm | 4 |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 11.6
– | průměr Ø250 | bm | 1 |  | 0 |  | 0 | 3.7 | 3.7
– | průměr Ø315 | bm | 1 |  | 0 |  | 0 | 4.6 | 4.6
– | průměr Ø355 | bm | 2 |  | 0 |  | 0 | 5.2 | 10.4
– | průměr Ø400 | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 7 | 42
Kruhové tvarovky skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.4.d.4)
– | průměr Ø200 (+10 % prostřih) | m² | 2.35 |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 6.815
– | průměr Ø250 (+10 % prostřih) | m² | 1.26 |  | 0 |  | 0 | 3.7 | 4.662
– | průměr Ø315 (+10 % prostřih) | m² | 2.16 |  | 0 |  | 0 | 4.6 | 9.936
– | průměr Ø355 (+10 % prostřih) | m² | 2.08 |  | 0 |  | 0 | 5.2 | 10.816
– | průměr Ø400 (+10 % prostřih) | m² | 11.94 |  | 0 |  | 0 | 7 | 83.58
Čtyřhranné potrubí skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.4.d.4)
– | jmenovitý rozměr 0 až 750 mm; pozink tl. 0,7 mm | m² | 8.55 |  | 0 |  | 0 | 6.7 | 57.285
Čtyřhranné tvarovky skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.4.d.4)
– | jmenovitý rozměr 0 až 750 mm; pozink tl. 0,7 mm (+ prostřih 10 %) | m² | 3.11 |  | 0 |  | 0 | 6.7 | 20.837
Montážní materiál
– | Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče, hmoždinky; pásky; spojovací materiál apod. (cca 0.0 % z ceny materiálu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 150 | 150 |  | 0%
Související náklady – přesun hmot
– | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m (cca 0.0 Kč/kg) | kg | 1442.681 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
– | Doprava na staveniště (cca 0.0 % z ceny materiálu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
Související náklady – ostatní
– | Rezerva (ostatní, blíže nespecifikovaný materiál a práce + pomocný montážní materiál a práce; dodatečná kabeláž; ostatní příslušenství; aj.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
Související náklady – stavební úpravy
– | Zednické výpomoci (cca 0.0 % z ceny montáže) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
– | SDK límce pro "zarovnání" klenby v místě vstupů do varny (zajišťuje profese stavby pokud nebude v průběhu montáže dohodnuto jinak; podrobněji viz příloha D.1.4.d.1 – technická zpráva a "3D pohled 2" na výkrese D.1.4.d.2) | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Související náklady – ostatní profese
– | ESI/ESL – dodávka, montáž a komunikační propojení nástěnného ovladače pro nast. výkonu větrání stáv. VZT jednotky ve 2.PP, vč. regulace přiváděné teploty (zajišťuje profese ESI/ESL (příp. MaR) pokud nebude v průběhu montáže dohodnuto jinak; podrobněji viz příloha D.1.4.d.1 – technická zpráva) | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| "Systém VZT 1" celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1542.681
Demontáž – vzduchotechnika a související stavební prvky
Demontáž stávajících prvků vzduchotechniky
– | Demontáž stávajících čtyřhranných plechových VZT rozvodů do 0.28 m2; vč. mřížek – veškeré stávající VZT rozvody a související mřížky, které nebudou opětovně využity | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 10 | 200
– | Demontáž stávající digestoře ostrůvkové – veškeré stávající digestoře, které nebudou opětovně využity | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 30 | 90
– | Demontáž stávajících požárních klapek – veškeré stávající PK, které nebudou opětovně využity | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 10 | 20
– | Demontáž stávající textilní vyústě; do Ø600 – veškeré stávající textilní vyústě, které nebudou opětovně využity | bm | 4.5 |  | 0 |  | 0 | 2 | 9
Související náklady – přesun hmot
– | Přesun demontovaných VZT rozvodů, do výšky 12 m (cca 0.0 Kč/kg) | kg | 319 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
– | Odvoz demontovaných VZT rozvodů ze staveniště (cca 0.0 Kč/kg) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Související náklady – stavební úpravy
– | Zednické výpomoci (cca 0.0 % z ceny montáže) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
Související náklady – ostatní
– | Rezerva – tj. ostatní, blíže nespecifikovaný úkony | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| "Demontáž" celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 319
Hodinové zúčtovací sazby
(veškeré níže uvedené ceny jsou odhadem projektu VZT pro potřeby DVZ; v rámci realizace bude upřesněno jednotlivými dodávkami)
Renovace stávajících VZT rozvodů
– | Mechanické čištění stávajících VZT rozvodů – bude provedeno pro veškeré využité stávající VZT rozvody | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
– | Úpravy stávajících VZT rozvodů – dotěsnění spojů veškerých využitých stávajících VZT rozvodů; příp. jejich kompletní náhrada vč. materiálu; nátěry; opravy kotvení apod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
– | Zkouška těsnosti stávajících VZT rozvodů – bude provedeno před započetím montáže; veškeré stávající i nové VZT rozvody musí splňovat nejméně třídu těsnosti C dle ČSN EN 12237 a ČSN EN 1507 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úklid
– | Úklid na staveništi po demontáži a po realizaci – platí pro úkony spojené s demontáží a montáží VZT prvků | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zprovoznění
– | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a zaregulování zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
– | Komplexní vyzkoušení zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
– | Vypracování provozních předpisů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
– | Měření hlučnosti zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## D.1.4.d.4_soupis dílů
D.1.4.d.4 – Soupis potrubních dílů
Zpracovatel | Ing. Jan Müller (ČKAIT – 0501430) Vaňurova 819 460 07 Liberec IČ: –
Investor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta Ovocný trh 560/5 116 36 Praha 1 IČ: 00216208
Akce | Menza pro studenty a zaměstnance v budově MFF UK – Malostranské náměstí
Místo | Malá Strana [727091]; 2
Zodp. projektant | Ing. Jan Müller
Vypracoval | Ing. František Augustin
Č. zakázky | 2024-608/Z79651
Datum | 04/2024
Část | D.1.4.d – Technika prostředí staveb (část VZT)
Stupeň | DVZ
Revize | –
Poznámka | – Veškeré níže vypsané potrubní díly budou zhotoveny z oc. pozink. plechu skupiny I – Trouby a tvarovky hraněného průřezu budou zhotoveny s přírubami P20; u průřezů s delší stranou > 1000 mm příruby P30 (pokud není uvedeno jinak) – Poloměry zaoblení tvarovek hraněného průřezu budou R100 u prvků se stranou A ≤ 300 mm a R150 u prvků s A > 300 mm (pokud není uvedeno jinak) – Čtyřhranné trouby s označením '+' za uvedenou délkou značí doměrek s volnou přírubou; kruhové trouby s označením '+' značí doměrek – Zhotovení jednotlivých dílů bude v souladu s normami ČSN EN 1505 a ČSN EN 1506 – Tvarovky kruhového průřezu budou opatřeny pryžovým těsněním pro zajištění požadované třídy těsnosti; montáž rozvodů bude provedena o těsnosti třídy D, avšak nejméně C (dle ČSN EN 12237 a ČSN EN 1507)
Pozice | Název položky | ks | Poznámka
Systém VZT 1 – připojení na větrací strop
Potrubní trasa SUP – přívod čerstvého vzduchu do interiéru
01 | Trouba čtyřhranná 500x450 / 1500+ | 1
02 | Odbočka čtyřhranná, vnitřní zarovnání 500x450 – 500x450 – 450x450 / R150 / 800 | 1
03 | Přechod čtyřhranný na kruh, osový 500x450 – Ø400 / 450 | 1
04 | Oblouk kruhový, segmentový Ø400 / R400 / 45° | 1
05 | Trouba kruhová, spiro Ø400 / 500+ | 1
06 | Oblouk kruhový, segmentový Ø400 / R400 / 45° | 1
07 | Trouba kruhová, spiro Ø400 / 500+ | 1
08 | Oblouk kruhový, segmentový Ø400 / R400 / 45° | 1
09 | Trouba kruhová, spiro Ø400 / 500+ | 1
10 | Odbočka kruhová, jednostranná Ø400 – Ø400 / 90° / 580 | 1
11 | Přechod kruhový, osový Ø315 – Ø400 / 150 | 1
12 | Trouba kruhová, spiro Ø315 / 500+ | 1
13 | Oblouk kruhový, segmentový Ø315 / R315 / 90° | 1
14 | Přechod kruhový, osový Ø315 – Ø400 / 150 | 1
15 | Trouba kruhová, spiro Ø315 / 500+ | 1
16 | Oblouk kruhový, segmentový Ø315 / R315 / 90° | 1
17 | Přechod čtyřhranný na kruh, osový 450x450 – Ø355 / 300 | 1
18 | Trouba kruhová, spiro Ø355 / 1000+ | 1
19 | Oblouk kruhový, segmentový Ø355 / R355 / 45° | 1
20 | Trouba kruhová, spiro Ø355 / 1000+ | 1
21 | Odbočka kruhová, jednostranná Ø355 – Ø355 / 90° / 540 | 1
22 | Přechod kruhový, osový Ø250 – Ø355 / 170 | 1
23 | Trouba kruhová, spiro Ø250 / 500+ | 1
24 | Oblouk kruhový, segmentový Ø250 / R250 / 90° | 1
25 | Přechod kruhový, osový Ø355 – Ø250 / 170 | 1
26 | Trouba kruhová, spiro Ø250 / 500+ | 1
27 | Oblouk kruhový, segmentový Ø250 / R250 / 90° | 1
28 až 49 | NEOBSAZENO
Potrubní trasa ETA – odvod znehodnoceného vzduchu z interiéru
50 | Trouba čtyřhranná 500x450 / 1500 | 1
51 | Trouba čtyřhranná 500x450 / 1500+ | 1
52 | Záslep čtyřhranný 500x450 | 1
53 | Nástavec kruhový na čtyřhranné potrubí Ø400 / 100 | 1
54 | Trouba kruhová, spiro Ø400 / 1000+ | 1
55 | Odbočka kruhová, jednostranná Ø400 – Ø400 / 90° / 580 | 1
56 | Trouba kruhová, spiro Ø400 / 500+ | 1
57 | Odbočka kruhová, oboustranná Ø400 – Ø200 – Ø200 / 90° / 340 | 1
58 | Záslep kruhový Ø400 | 1
59 | Trouba kruhová, spiro Ø200 / 500+ | 1
60 | Oblouk kruhový, segmentový Ø200 / R200 / 90° | 1
61 | Trouba kruhová, spiro Ø200 / 500+ | 1
62 | Oblouk kruhový, segmentový Ø200 / R200 / 90° | 1
63 | Trouba kruhová, spiro Ø400 / 500+ | 1
64 | Odbočka kruhová, oboustranná Ø400 – Ø200 – Ø200 / 90° / 340 | 1
65 | Záslep kruhový Ø400 | 1
66 | Trouba kruhová, spiro Ø200 / 500+ | 1
67 | Oblouk kruhový, segmentový Ø200 / R200 / 90° | 1
68 | Trouba kruhová, spiro Ø200 / 500+ | 1
69 | Oblouk kruhový, segmentový Ø200 / R200 / 90° | 1
70 | Nástavec kruhový na čtyřhranné potrubí Ø400 / 100 | 1
71 | Trouba kruhová, spiro Ø400 / 1500+ | 1
72 | Odbočka kruhová, jednostranná Ø400 – Ø400 / 90° / 580 | 1
73 | Trouba kruhová, spiro Ø400 / 500+ | 1
74 | Odbočka kruhová, oboustranná Ø400 – Ø200 – Ø200 / 90° / 340 | 1
75 | Záslep kruhový Ø400 | 1
76 | Trouba kruhová, spiro Ø200 / 500+ | 1
77 | Oblouk kruhový, segmentový Ø200 / R200 / 90° | 1
78 | Trouba kruhová, spiro Ø200 / 500+ | 1
79 | Oblouk kruhový, segmentový Ø200 / R200 / 90° | 1
80 | Trouba kruhová, spiro Ø400 / 500+ | 1
81 | Odbočka kruhová, oboustranná Ø400 – Ø200 – Ø200 / 90° / 340 | 1
82 | Záslep kruhový Ø400 | 1
83 | Trouba kruhová, spiro Ø200 / 500+ | 1
84 | Oblouk kruhový, segmentový Ø200 / R200 / 90° | 1
85 | Trouba kruhová, spiro Ø200 / 500+ | 1
86 | Oblouk kruhový, segmentový Ø200 / R200 / 90° | 1
Spojky pro kruhové potrubí (přibližný počet na základě projektu)
– | Spojka kruhová, vnější Ø200 | 8
– | Spojka kruhová, vnější Ø250 | 2
– | Spojka kruhová, vnější Ø315 | 2
– | Spojka kruhová, vnější Ø355 | 3
– | Spojka kruhová, vnější Ø400 | 10