# VZDUCHOTECHNIKA

## Obecné podmínky

### Úvod

Prováděcí projekt vzduchotechniky akce „UK - KAM - REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU A1, KOLEJE HVĚZDA, ZVONÍČKOVA 1928 ,PRAHA 6“ řeší výměnu současného větracího zařízení koleje, které je z konce 70tých let. Zařízení je z části nefunkční, jako izolace použit azbest. Cílem návrhu je současné zařízení odstranit a nahradit jej větracím zařízením na úrovni současného technického standartu.

Jedná se o opravu současného částečně nefunkčního zařízení.

### Výchozí podklady

.

Dokumentace vychází ze stavebních podkladů, původního projektu současné vzduchotechniky z 4/1978, z požadavků investora a platných předpisů. Stavební dispozice objektu byly v měřítku 1:50.

Přehled použitých norem a předpisů

- ČSN 12 7010	- „Navrhování větracích a klimatizačních zařízení“

- ČSN 73 0540  - „Tepelná ochrana budov“

- ČSN 73 0802	- „Požární ochrana staveb – nevýrobní objekty“

- ČSN 73 0872	- „Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

Kromě zde uvedených norem a předpisů je třeba respektovat ty, které jsou v době návrhu a posuzování objektu v platnosti a určeny jako závazné.

## Vzduchotechnická zařízení objektu

Dokumentace řeší instalaci nového větracího zařízení pro zázemí pokojů na koleji, požárního větrání a demontáž současného zařízení.

### Zařízení č. 01 - Odvětrání sociálního zázemí

Současné zařízení se skládá z plechového potrubí obaleného protipožární izolací z azbestu a z místních odvodních ventilátorů. Na střeše je plechový nástavec, který má z boku žaluzie. Veškeré toto zařízení mimo nástavce na střeše bude demontováno.

Nové zařízení je stejné koncepce. Průřezy potrubí se nemění, odvod vzduchu je opět místními ventilátory. Ty jsou ovládány spínači na zdi a mají časový doběh cca 15 minut (dodávka časového doběhu není v rámci VZT).

Nově instalované potrubí je v instalačním jádru celé včetně kruhových odboček požárně izolováno.

Na střeše je současný výtlak vzduchu do nástavce nahrazen výtlakem potrubím přímo do žaluzií (potrubí nekončí výstupem do nástavce, ale je napojené přímo na žaluzie). Toto řešení je nutné z důvodu možné kondenzace vlhkosti na vnitřní straně současného nástavce.

Požadavky na energie:

Elektro místní ventilátor (celkem 140ks): každý 230V/cca20W

### Zařízení č. 02 - Demontáže

V budově je umístěno odvodní zařízení, které bude nahrazeno ve stejném rozsahu zařízením č.01 a dále je zde původní přívodní zařízení. To dodávalo čerstvý vzduch do chodeb zázemí pokojů, z hlediska současných předpisů není požadováno, a proto za něj nebyla navržena současná náhrada.

Veškeré větrací zařízení pro větrání pokojů bude demontováno včetně protipožární izolace z azbestu. Demontáž a ekologická likvidace azbestu musí proběhnou v souladu s platnými předpisy a musí být dokladována (včetně způsobu demontáže).

### Zařízení č. 04 – Požární větrání

V současnosti je pro odvětrání chráněné únikové cesty v 1.PP navrženo větrací zařízení, které má nefunkční ventilátor. Je navržena záměna tohoto ventilátoru za nový, je potřeba upravit napojení na potrubí.

Zařízení zajišťuje větrání podzemní části schodiště s výměnou vzduchu 10x za hodinu, odvod vzduchu je přetlakem přes nadzemní patra.

Požadavky na energie:

Elektro místní ventilátor: 230V/200W

****************