TECHNICKÁ ZPRÁVA – PROJEKT TOPENÍ

Úvod:

Projekt řeší úpravu vytápění v bloku A1, koleje Hvězda, Zvoníčkova 1928, Praha 6.

Technické řešení:

Jedná se úpravu systému vytápění koupelen. V koupelnách dojde k demontáži stoupaček rozšiřující se na registr z hladkých trubek.

Ze suterenu v místě napojení na stávající rozvod budou provedeny nové stoupačky z ocelových trubek 1/2" procházejícími koupelnami v místech současných prostupů. Pouze v koupelnách č.104 až 604 bude stoupačka vedena po nové trase. Armatury na patách stoupaček budou po prověření zachovány.

V koupelnách budou ze stoupaček připojeny topné žebříky Koralux Linear Clasik M se středovým připojení rozteč 50mm. Připojení bude provedeno trubkou 1/2" do ventilu a uzavíracího šroubení, ventily budou osazeny termostatickou hlavicí. Typ ventilu nutno použít shodný s instalovanými na ostatních otopných tělesech. Přípojky mohou být provedeny po povrchu, případně v drážce ve zdi (izolovat tl.6mm).

Veškeré potrubí bude opatřeno základním a vrchním nátěrem, potrubí vedeno v prostupech bude zaizolováno nebo opatřeno chráničkou.

Tepelné parametry:

Předpokládaný max. tepelný spád soustavy                             75/60 0C

Instalovaný výkon topného žebříku 75/600C:       		         290 W

Instalovaný výkon topných žebříků celkem 75/600C:  290x48=13920 W

Závěr:

Při montáži a uvádění zařízení do provozu je nutno dodržet veškeré bezpečnostní předpisy a protipožární opatření, práce provádět dle příslušných předpisů a postupů a dodržet montážní předpisy výrobců zařízení.

Před zahájením provozu soustavy je nutné zaregulování a odvzdušnění soustavy.

Ostatní práce:

V rámci oprav budou demontovány stávající litinové radiátory o velikosti cca 900 x 750 mm včetně konzol. Radiátory budou následně propláchnuty, vyčištěny, opatřeny novým nátěrem v barvě bílé a zpětně osazeny na nové konzoly. Nově bude i natřené veškeré připojovací potrubí. Reinstalace termostatických hlavic. V rámci dokončovacích prací budou všude na potrubí u podlah a stěn použity nové plastové krytky.

Vypracoval  Ondřej Kurz

Červenec 2017