A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a) identifikační údaje

| Název stavby Charakteristika stavby Místo stavby | # REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU A1 KOLEJE HVĚZDA REKONSTRUKCE A OPRAVA PRAHA 6 – ZVONÍČKOVA 1928 |  |
| --- | --- | --- |
| Pozemek stavby Pozemek-zařízení staveniště Vlastník Adresa vlastníka Katastrální území | 3483/3….............1303 M2………. ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ STAVBA NA PARCELE ČP.1928 OBJEKT K BYDLENÍ 3022/1………….29109M2………………….ZELEŇ, OSTATNÍ PLOCHA UNIVERZITA KARLOVA OVOCNÝ TRH 560/5, STARÉ MĚSTO , PRAHA 1 BŘEVNOV |  |
| Zahájení stavby Ukončení stavby |  | 01.2018 12.2019 |
| Investor |  | UNIVERZITA KARLOVA ,KOLEJE A MENZY Voršilská 1, Praha 1 IČO: 00216208 zastoupena Ing.Jaroslavem Jandusem tel : 605 200 051 |
| Projektant | ING.ZDENĚK URBAN FRAGNEROVA 2415/27 IČ: 14920743 DIČ:CZ6002080689 tel : 602212991,2 |  |
| Architektonicko-stavební část | ING.ZDENĚK URBAN Č.AUTORIZACE ČKAIT 0000922 |  |
| Zdravotní technika | ING.JAROSLAV SÝKORA Č.AUTORIZACE CKAIT 0001601 |  |
| PBŘ | DOUBRAVKA BROUZDOVÁ |  |
| Elektroinstalace | ING.KAREL ČERVENKA Č.AUTORIZACE ČKAIT 0000576 |  |
| Vzduchotechnika | ING.LUBOŠ KRPATA Č.AUTORIZACE 0005329 |  |
| Topení | ONDŘEJ KURZ Č.AUTORIZACE ĆKAIT 0010218 |  |
| Výkaz výměr,rozpočet | ING.NADĚŽDA URBANOVÁ, NASTA,s.r.o. |  |

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území

Objekt A1  je součástí většího areálu „Hvězda“, který slouží pro účely ubytování studentů od své výstavby v polovině 60 tých let. Areál byl v roce 1987 dostaven a zároveň rozšířen o  3 objekty v konstrukčním systému VVÚ ETA ,které jsou označovány jako bloky A1,A2,A3.

Předmětný objekt A1 je z hlediska stavebně technického poslední ze tří objektů, kde nedošlo  k opravě a rekonstrukci z hlediska kompletní výměny všech inženýrských sítí, výměně povrchů ,zařizovacích předmětů, vestavěného nábytku a v neposlední řadě výměny stávajícího výtahu za nový. OBJEKT A2 a A3 JIŽ BYL REKONSTRUOVÁN A TENTO PROJEKT VYCHÁZÍ  ZE ZKUŠENOSTÍ PŘI JEJICH REALIZACÍ.

Stávající objekt má jedno podzemní podlaží a šest nadzemních podlaží. Je postaven v panelovém systému VVÚ – ETA, který byl v podzemním podlaží upraven zvýšenými monolitickými pasy pro možnost zvýšení konstrukční výšky podzemního podlaží. Příčky v nadzemních podlažích  jsou siporexové, v suterénu cihelné.

V roce 2014 od června do září proběhlo na objektu zateplení obvodového pláště, s výměnou oken a kompletní opravou lodžií.

Provozně ani dispozičně se ubytovací objekt nemění. V suterénu se nachází výměníková stanice, sklady, zázemí údržby, prádelna se sušárnou, rozvaděče elektro, náhradní zdroj ,požární větrání a místnost pro kola a kočárky. V nadzemních podlažích je vždy 7 obytných buněk pro 4 (2) studenty a jedna obytná buňka pro jednoho studenta.

Vertikální komunikace je v uzavřené chodbě  objektu ,kde se nachází  výtahová šachta a  jednoramenné schodiště.  Jedná se o chráněnou únikovou cestu typu A s evakuačním výtahem.

Střešní plášť byl opraven a zateplen v předstihu z důvodu havárie hydroizolace v roce 2011.

Objekt bude po celou dobu stavby kompletně vymístěn a kompletně vystěhován. Předmětný objekt je přístupný přes spojovací krček BI a má samostatný nouzový východ v suterénu. Po dobu výstavby bude vstup spojovacím krčkem uzavřen. Budova A1 je součástí čísla popisného 1928, které se skládá celkem ze tří objektů, navzájem propojených vstupním krčkem.

| Místo stavby | Praha 6, Zvoníčkova 1928 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Břevnov |
| Pozemková parcela budovy koleje | 3483/3…………….1303 m2 zastavěná plocha a nádvoří v majetku Univerzity Karlovy ,Ovocný Trh 560/5, Praha 1 |
| Pozemková parcela –zařízení staveniště | 3022/1…………..29109 m2 zastavěná plocha a nádvoří v majetku Univerzity Karlovy ,Ovocný Trh 560/5, Praha 1 |

c) údaje o provedených průzkumech, napojení na technickou infrastrukturu

- průzkumy a podklady

Vzhledem ke stávajícímu provozu koleje je dokumentace zpracována na základě prohlídek a potřebných zaměření.

Dále byl k dispozici prováděcí projekt z původní dokumentace v rozsahu profesí. Stavební část projektu se bohužel nedochovala

-  napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

1. Dopravní napojení :

Stávající ,bez úprav a změn.

Hlavní vstup do objektu z vnitřní areálové komunikace do bloku BI (spojovací krček s vrátnicí).

2. Napojení na nn :

Beze změny

3. Napojení na plynovod

Beze změny

4. Napojení na vodovod

Beze změny

5.Napojení na kanalizaci.

Beze změny

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Vzhledem k charakteru prací – opravy instalací, výměna zařizovacích předmětů, výměna povrchů podlah, výmalby stěn spojené s opravou omítek, výměna keramické dlažby a keramických obkladů, výměna vestavěných skříní a kuchyňských linek, výměna výtahu – je stavba zařazena dle platného stavebního zákona po novele č.350/2012Sb. §103 odst. c)udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.

Tato problematika byla konzultována na stavebním odboru Prahy 6.

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navrhovaná stavba  je stávající a tudíž vyhovuje obecným technickým požadavkům.

V rámci navrhované rekonstrukce a opravy dojde k těmto stavebním činnostem:

-  výměna rozvodů vody, kanalizace

- výměna rozvodů VZT, demontáž nefunkční strojovny VZT v suterénu objektu, nové požární větrání suterénních prostor

chráněné únikové cesty typu A

- demontáž stávajících registrů topení v koupelnách a jejich náhrada topným žebříkem

- kompletní demontáž stávající elektroinstalace (rozvody v hliníku), která nevyhovuje požárním předpisům, nové rozvody

včetně svítidel (část reinstalována), spínačů a zásuvek

- výměna zařizovacích předmětů

- výměna PVC  - nutné atesty na nehořlavost

- nové keramické dlažba a obklady

- oprava omítek a nová výmalba

- výměna všech dveří – vstupní s požárními atesty

- nové nátěry kovových konstrukcí

- výměna zabudovaného nábytku

- výměna stávajícího výtahu za evakuační s náhradním zdrojem 45 minut

- rozvody EPS

- rekonstrukce rozvodů STK a STA

Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými vyhláškami ,ČSN a souvisejícími předpisy. Při provádění je nutno důsledně dodržovat pravidla BOZP. Stavební úpravy nebudou mít vzhledem k rozsahu stavebních prací, negativní vliv na prostředí města a ani areálu UK.

Vliv stavby na okolní prostředí , který se dá klasifikovat, pouze jako vlivy z provádění stavby (negativní – dočasné).

Výpočet přípustné hladiny hluku dle platného vládního nařízení:

Běžná pracovní doba  mezi 7-18 hodinou, z toho vyplývá nejvyšší přípustná  hladina hluku :

LAeq,s=LAeq,T+10log[(4291t1)/t1]

kde t1je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7-21 hodinou

LAeq,Tje hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle §11 odst.3

Základní hladina hluku:LAeq,T=50dB

korekce pro dobu denní:LAeq,TD=50-0=50dB

korekce na dobu noční: LAeq,TD=50-10=40dB

Při uvažované pracovní době 7-18 hod je pro hluk ze stavební činnosti platný limit 66dB.

Vzhledem k navrhovaným činnostem (pouze uvnitř budovy) se překročení hladin hluku nepředpokládá (tento bod se týká i vibrací).

V průběhu výstavby je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti uvnitř budovy a u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Zvláště důležitá je ochrana proti prašnosti během bouracích a demontážních prací. Součástí plnění zhotovitele stavby je provedení dočasných opatření (zákryty apod.) proti pronikání prachu do sousední budovy – spojovacího krčku..

Odpady z výstavby

Z hlediska zatížení životního prostředí výstavbou lze odpady z výstavby považovat za dočasné a nakládání s těmito odpady bude řešeno během výstavby. Odpady vzniklé  během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu.

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Zařízení staveniště bude vybaveno nádobami na jednotlivé druhy odpadů.

Budou dodrženy tyto předpisy a zákony: zákon o odpadech č.185/2001Sb.,katalog odpadů vyhl.č.381/2001Sb.,způsob vedení evidence vyhl.MŽP č.294/2005Sb.

Z nařízení vlády č.591/2006 jsou vyspecifikovány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán dle této vyhlášky.

Při rekonstrukci sociálních zařízení je nutno demontovat  u poloviny instalačních jader vždy 2 roury z azbestu o tl. stěn 1,5 cm a  o rozměrech cca 200x200 a 315x200 mm a u druhé poloviny jednu rouru 280 x 400 mm. Roury jsou tvořeny azbestocementovými  deskami spojenými do tvaru hranolu pomocí ocelových stahovacích pásků a podél rohů pospojovány  pomocí pozinkovaných úhelníků 50x50x1 mm.

Likvidaci azbestu bude provádět pouze odborná firma s aktuální zdravotní způsobilostí, kde budou likvidátoři vybaveni osobními ochrannými prostředky pro tuto činnost. V místech demontáže se vždy vybuduje ochranné pracovní pásmo zamezující kontaminaci okolního prostředí včetně okolních osob. Provede se stabilizace materiálu, který se následně odstraní ve speciálním režimu (který je nutný pro nakládání s odpadem s obsahem azbestu a zamezuje rozprach vláken s vlastnostmi karcinogenity. Dále se provede sanace prostoru. Zajistí se měření výskytu azbestových vláken v prostoru pro sanaci nezávislou akreditovanou laboratoří. K přejímce budou doloženy .Doklady o zpracování nakládání s těmito odpady – EPNO,NL.

Musí být dodrženo nařízení vlády č.178/2001 – práce s azbestem – karcinogen  - příloha č.9 a ČSN EN ISO 16000 -7 Vnitřní ovzduší (azbest) a nařízení vlády č.361/2007 Sb. ,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Odpad z azbestových vzduchotechnických rour bude likvidován dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a ve znění zákona č.188/2004Sb.,č.7/2005 Sb.,č.106/2005 Sb. oddíl 6,§35(Dodavatel stavby spolu s investorem jsou povinni zajistit, aby při nakládání s nebezpečným azbestovým odpadem nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach. Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.

Ze zákona č.258/2000Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů  vyplývá, že pokud jde o práci s ojedinělou a krátkodobou expozicí není nutno tyto práce ohlašovat. Postup prací u této ojedinělé  a krátkodobé expozice azbestu určuje vyhláška č.394/2006Sb. Za krátkodobou expozici lze zpravidla považovat rozsah prací do 6 směn za 3 měsíce. Odstranění azbestu – desky cca výšky 300 -500 mm a šířky max 300 mm se po rozpojení hliníkové pásky naplní do pytlů a bude se postupovat dle předpisů pro práci s azbestem .Rozsah prací by se měl vejít do výše uvedených směn.

Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a provádět práce tak, aby nedošlo k ohrožení nebo zranění třetích osob pohybujících v okolí stavby. Předmětná budova bude pro třetí osoby uzavřena.

Zhotovitel  ve spolupráci s investorem je povinen dodržovat nařízení vlády č.591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně nařízení vlády č.362/2005 Sb. a zákona č.309/2006 Sb. ve znění zákona 362/2007 Sb. Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č.272/2011Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v koordinaci se správou kolejí.

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí

Beze změny.

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby

Stavba se odehraje plně na majetku investora a není podmíněna žádnou jinou stavbou . Stavební úpravy uvnitř objektu nejsou členěny na více stavebních objektů.

h) předpokládaná lhůta výstavby

| Zahájení stavby | : | 01.2018 |
| --- | --- | --- |
| Ukončení stavby | : | 12.2019 |

i) orientační hodnota stavby a bilanční údaje

orientační hodnota stavby je předpokládána v částce cca 25.000.000 Kč

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku,systému,služby apod. ,jedná se zásadně o referenční údaj sloužící pro přesnou specifikaci jejich požadovaných vlastností. Daný materiál ,výrobek,systém,službu apod.je možno nahradit jiným o shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout  zhotovitel stavby, a to v dostatečném předstihu před objednáním,přičemž je při návrhu náhrady povinen  objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem,výrobkem,systémem, službou apod.