ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ

POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2011

Název úlohy : 	Obvodová konstrukce 1. - TI 160 mm

Zpracovatel : 	ing. Jindra Novotná

Zakázka : 	12/2339/05/0

Datum : 	15. 7. 2014

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : 	Stěna

Korekce součinitele prostupu dU :  	  0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo 	Název 	D[m] 	L[W/mK] 	C[J/kgK] 	Ro[kg/m3] 	Mi[-] 	Ma[kg/m2]

1 	Omítka vápenoc 	0,0300 	0,9900 	790,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

2 	Zdivo CP 1 	0,4500 	0,8000 	900,0 	1700,0 	8,5 	 0.0000

3 	Omítka vápenoc 	0,0300 	0,9900 	790,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

4 	Styrotherm Plu 	0,1600 	0,0360 	1270,0 	15,0 	20,0 	 0.0000

5 	Tenkovrstvá om 	0,0050 	0,3600 	1000,0 	800,0 	20,0 	 0.0000

Číslo 	Kompletní název vrstvy 	Interní výpočet tep. vodivosti

1 	Omítka vápenocementová 		---

2 	Zdivo CP 1 		---

3 	Omítka vápenocementová 		---

4 	Styrotherm Plus 70 		---

5 	Tenkovrstvá omítka 		---

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :  	 0.13 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :  	 0.25 m2K/W

Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :  	 0.04 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :  	 0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  	-15.0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :  	 21.0 C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  	 84.0 %

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :  	 60.0 %

Měsíc 	Délka[dny] 	Tai[C] 	RHi[%] 	Pi[Pa] 	Te[C] 	RHe[%] 	Pe[Pa]

1 	      31 	  21.0 	 53.9 	1339.7 	  -2.4 	 81.2 	 406.1

2 	      28 	  21.0 	 56.7 	1409.3 	  -0.4 	 80.5 	 475.5

3 	      31 	  21.0 	 56.9 	1414.3 	   3.2 	 79.4 	 610.0

4 	      30 	  21.0 	 58.0 	1441.6 	   8.1 	 77.3 	 834.5

5 	      31 	  21.0 	 61.2 	1521.2 	  13.1 	 74.2 	1118.0

6 	      30 	  21.0 	 64.4 	1600.7 	  16.3 	 71.6 	1326.3

7 	      31 	  21.0 	 65.8 	1635.5 	  17.6 	 70.3 	1414.1

8 	      31 	  21.0 	 65.2 	1620.6 	  17.1 	 70.8 	1379.9

9 	      30 	  21.0 	 61.5 	1528.6 	  13.4 	 74.0 	1137.1

10 	      31 	  21.0 	 58.2 	1446.6 	   8.6 	 77.0 	 859.9

11 	      30 	  21.0 	 56.9 	1414.3 	   3.5 	 79.3 	 622.3

12 	      31 	  21.0 	 56.9 	1414.3 	  -0.3 	 80.5 	 479.4

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 	  5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.

Počet hodnocených let :  	   1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :  	      4.58 m2K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce U :  	     0.210 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :  	 0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou

přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :  	 4.4E+0010 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* :  	    2530.8

Fázový posun teplotního kmitu Psi* :  	      18.5 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :  	     19.15 C

Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  	     0.949

Číslo 	Minimální požadované hodnoty při max. 	Vypočtené

měsíce 	rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: 	hodnoty

--------- 80% --------- 	-------- 100% ---------

Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi[C] 	f,Rsi 	RHsi[%]

1 	  14.7 	 0.732 	  11.3 	 0.586 	  19.8 	 0.949 	  58.0

2 	  15.5 	 0.744 	  12.1 	 0.583 	  19.9 	 0.949 	  60.7

3 	  15.6 	 0.695 	  12.1 	 0.502 	  20.1 	 0.949 	  60.2

4 	  15.9 	 0.602 	  12.4 	 0.335 	  20.3 	 0.949 	  60.4

5 	  16.7 	 0.457 	  13.2 	 0.018 	  20.6 	 0.949 	  62.7

6 	  17.5 	 0.259 	  14.0 	------ 	  20.8 	 0.949 	  65.4

7 	  17.9 	 0.076 	  14.4 	------ 	  20.8 	 0.949 	  66.5

8 	  17.7 	 0.157 	  14.2 	------ 	  20.8 	 0.949 	  66.0

9 	  16.8 	 0.446 	  13.3 	------ 	  20.6 	 0.949 	  63.0

10 	  15.9 	 0.590 	  12.5 	 0.313 	  20.4 	 0.949 	  60.5

11 	  15.6 	 0.690 	  12.1 	 0.493 	  20.1 	 0.949 	  60.1

12 	  15.6 	 0.745 	  12.1 	 0.584 	  19.9 	 0.949 	  60.9

Poznámka: 	RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,

Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:

(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	  3-4 	  4-5 	   e

tepl.[C]: 	 19.3 	 19.1 	 15.4 	 15.1 	-14.6 	-14.7

p [Pa]: 	 1491 	 1398 	  772 	  679 	  155 	  138

p,sat [Pa]: 	 2241 	 2213 	 1743 	 1721 	  170 	  169

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  Gd :  3.274E-0008 kg/m2s

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry

převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty

je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2011

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ

POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2011

Název úlohy : 	Obvodová konstrukce 2.

Zpracovatel : 	ing. Jindra Novotná

Zakázka : 	12/2339/05/0

Datum : 	15. 7. 2014

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : 	Stěna

Korekce součinitele prostupu dU :  	  0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo 	Název 	D[m] 	L[W/mK] 	C[J/kgK] 	Ro[kg/m3] 	Mi[-] 	Ma[kg/m2]

1 	Omítka vápenoc 	0,0300 	0,9900 	790,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

2 	Zdivo CP 1 	0,3000 	0,8000 	900,0 	1700,0 	8,5 	 0.0000

3 	Omítka vápenoc 	0,0300 	0,9900 	790,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

4 	Styrotherm Plu 	0,1800 	0,0360 	1270,0 	15,0 	20,0 	 0.0000

5 	Tenkovrstvá om 	0,0050 	0,3600 	1000,0 	800,0 	20,0 	 0.0000

Číslo 	Kompletní název vrstvy 	Interní výpočet tep. vodivosti

1 	Omítka vápenocementová 		---

2 	Zdivo CP 1 		---

3 	Omítka vápenocementová 		---

4 	Styrotherm Plus 70 		---

5 	Tenkovrstvá omítka 		---

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :  	 0.13 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :  	 0.25 m2K/W

Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :  	 0.04 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :  	 0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  	-15.0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :  	 21.0 C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  	 84.0 %

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :  	 60.0 %

Měsíc 	Délka[dny] 	Tai[C] 	RHi[%] 	Pi[Pa] 	Te[C] 	RHe[%] 	Pe[Pa]

1 	      31 	  21.0 	 53.9 	1339.7 	  -2.4 	 81.2 	 406.1

2 	      28 	  21.0 	 56.7 	1409.3 	  -0.4 	 80.5 	 475.5

3 	      31 	  21.0 	 56.9 	1414.3 	   3.2 	 79.4 	 610.0

4 	      30 	  21.0 	 58.0 	1441.6 	   8.1 	 77.3 	 834.5

5 	      31 	  21.0 	 61.2 	1521.2 	  13.1 	 74.2 	1118.0

6 	      30 	  21.0 	 64.4 	1600.7 	  16.3 	 71.6 	1326.3

7 	      31 	  21.0 	 65.8 	1635.5 	  17.6 	 70.3 	1414.1

8 	      31 	  21.0 	 65.2 	1620.6 	  17.1 	 70.8 	1379.9

9 	      30 	  21.0 	 61.5 	1528.6 	  13.4 	 74.0 	1137.1

10 	      31 	  21.0 	 58.2 	1446.6 	   8.6 	 77.0 	 859.9

11 	      30 	  21.0 	 56.9 	1414.3 	   3.5 	 79.3 	 622.3

12 	      31 	  21.0 	 56.9 	1414.3 	  -0.3 	 80.5 	 479.4

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 	  5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.

Počet hodnocených let :  	   1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :  	      4.88 m2K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce U :  	     0.198 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :  	 0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou

přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :  	 3.9E+0010 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* :  	     815.7

Fázový posun teplotního kmitu Psi* :  	      13.9 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :  	     19.26 C

Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  	     0.952

Číslo 	Minimální požadované hodnoty při max. 	Vypočtené

měsíce 	rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: 	hodnoty

--------- 80% --------- 	-------- 100% ---------

Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi[C] 	f,Rsi 	RHsi[%]

1 	  14.7 	 0.732 	  11.3 	 0.586 	  19.9 	 0.952 	  57.8

2 	  15.5 	 0.744 	  12.1 	 0.583 	  20.0 	 0.952 	  60.4

3 	  15.6 	 0.695 	  12.1 	 0.502 	  20.1 	 0.952 	  60.0

4 	  15.9 	 0.602 	  12.4 	 0.335 	  20.4 	 0.952 	  60.3

5 	  16.7 	 0.457 	  13.2 	 0.018 	  20.6 	 0.952 	  62.7

6 	  17.5 	 0.259 	  14.0 	------ 	  20.8 	 0.952 	  65.3

7 	  17.9 	 0.076 	  14.4 	------ 	  20.8 	 0.952 	  66.5

8 	  17.7 	 0.157 	  14.2 	------ 	  20.8 	 0.952 	  66.0

9 	  16.8 	 0.446 	  13.3 	------ 	  20.6 	 0.952 	  62.9

10 	  15.9 	 0.590 	  12.5 	 0.313 	  20.4 	 0.952 	  60.4

11 	  15.6 	 0.690 	  12.1 	 0.493 	  20.2 	 0.952 	  59.9

12 	  15.6 	 0.745 	  12.1 	 0.584 	  20.0 	 0.952 	  60.6

Poznámka: 	RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,

Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:

(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	  3-4 	  4-5 	   e

tepl.[C]: 	 19.4 	 19.2 	 16.9 	 16.7 	-14.7 	-14.7

p [Pa]: 	 1491 	 1387 	  920 	  816 	  157 	  138

p,sat [Pa]: 	 2256 	 2230 	 1923 	 1900 	  170 	  169

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  Gd :  3.662E-0008 kg/m2s

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry

převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty

je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2011

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ

POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2011

Název úlohy : 	Střešní konstrukce - TI 300 mm

Zpracovatel : 	ing. Jindra Novotná

Zakázka : 	12/2339/05/0

Datum : 	15. 7. 2014

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : 	Strop, střecha - tepelný tok zdola

Korekce součinitele prostupu dU :  	  0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo 	Název 	D[m] 	L[W/mK] 	C[J/kgK] 	Ro[kg/m3] 	Mi[-] 	Ma[kg/m2]

1 	Omítka vápenoc 	0,0300 	0,9900 	790,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

2 	Železobeton 1 	0,2500 	1,4300 	1020,0 	2300,0 	23,0 	 0.0000

3 	Plynosilikát 1 	0,2000 	0,1800 	840,0 	480,0 	7,0 	 0.0000

4 	Beton hutný 1 	0,1000 	1,2300 	1020,0 	2100,0 	17,0 	 0.0000

5 	A 500 H 	0,0010 	0,2100 	1470,0 	1070,0 	8550,0 	 0.0000

6 	Rockwool Fasro 	0,3000 	0,0390 	840,0 	135,0 	4,8 	 0.0000

7 	Fatrafol 804 	0,0005 	0,3500 	1470,0 	1310,0 	19300,0 	 0.0000

Číslo 	Kompletní název vrstvy 	Interní výpočet tep. vodivosti

1 	Omítka vápenocementová 		---

2 	Železobeton 1 		---

3 	Plynosilikát 1 		---

4 	Beton hutný 1 		---

5 	A 500 H 		---

6 	Rockwool Fasrock 		---

7 	Fatrafol 804 		---

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :  	 0.10 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :  	 0.25 m2K/W

Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :  	 0.04 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :  	 0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  	-15.0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :  	 21.0 C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  	 84.0 %

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :  	 60.0 %

Měsíc 	Délka[dny] 	Tai[C] 	RHi[%] 	Pi[Pa] 	Te[C] 	RHe[%] 	Pe[Pa]

1 	      31 	  21.0 	 53.9 	1339.7 	  -2.4 	 81.2 	 406.1

2 	      28 	  21.0 	 56.7 	1409.3 	  -0.4 	 80.5 	 475.5

3 	      31 	  21.0 	 56.9 	1414.3 	   3.2 	 79.4 	 610.0

4 	      30 	  21.0 	 58.0 	1441.6 	   8.1 	 77.3 	 834.5

5 	      31 	  21.0 	 61.2 	1521.2 	  13.1 	 74.2 	1118.0

6 	      30 	  21.0 	 64.4 	1600.7 	  16.3 	 71.6 	1326.3

7 	      31 	  21.0 	 65.8 	1635.5 	  17.6 	 70.3 	1414.1

8 	      31 	  21.0 	 65.2 	1620.6 	  17.1 	 70.8 	1379.9

9 	      30 	  21.0 	 61.5 	1528.6 	  13.4 	 74.0 	1137.1

10 	      31 	  21.0 	 58.2 	1446.6 	   8.6 	 77.0 	 859.9

11 	      30 	  21.0 	 56.9 	1414.3 	   3.5 	 79.3 	 622.3

12 	      31 	  21.0 	 56.9 	1414.3 	  -0.3 	 80.5 	 479.4

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 	  5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.

Počet hodnocených let :  	   1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :  	      7.66 m2K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce U :  	     0.128 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :  	 0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou

přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :  	 1.5E+0011 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* :  	   60346.0

Fázový posun teplotního kmitu Psi* :  	       5.3 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :  	     19.87 C

Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  	     0.969

Číslo 	Minimální požadované hodnoty při max. 	Vypočtené

měsíce 	rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: 	hodnoty

--------- 80% --------- 	-------- 100% ---------

Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi[C] 	f,Rsi 	RHsi[%]

1 	  14.7 	 0.732 	  11.3 	 0.586 	  20.3 	 0.969 	  56.4

2 	  15.5 	 0.744 	  12.1 	 0.583 	  20.3 	 0.969 	  59.1

3 	  15.6 	 0.695 	  12.1 	 0.502 	  20.4 	 0.969 	  58.9

4 	  15.9 	 0.602 	  12.4 	 0.335 	  20.6 	 0.969 	  59.5

5 	  16.7 	 0.457 	  13.2 	 0.018 	  20.8 	 0.969 	  62.1

6 	  17.5 	 0.259 	  14.0 	------ 	  20.9 	 0.969 	  65.0

7 	  17.9 	 0.076 	  14.4 	------ 	  20.9 	 0.969 	  66.2

8 	  17.7 	 0.157 	  14.2 	------ 	  20.9 	 0.969 	  65.7

9 	  16.8 	 0.446 	  13.3 	------ 	  20.8 	 0.969 	  62.4

10 	  15.9 	 0.590 	  12.5 	 0.313 	  20.6 	 0.969 	  59.6

11 	  15.6 	 0.690 	  12.1 	 0.493 	  20.4 	 0.969 	  58.9

12 	  15.6 	 0.745 	  12.1 	 0.584 	  20.3 	 0.969 	  59.3

Poznámka: 	RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,

Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:

(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	  3-4 	  4-5 	  5-6 	  6-7 	   e

tepl.[C]: 	 20.0 	 19.9 	 19.3 	 15.0 	 14.7 	 14.7 	-14.8 	-14.8

p [Pa]: 	 1491 	 1465 	 1197 	 1132 	 1053 	  655 	  587 	  138

p,sat [Pa]: 	 2343 	 2326 	 2231 	 1704 	 1670 	 1668 	  167 	  167

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Kond.zóna 	Hranice kondenzační zóny    	Kondenzující množství

číslo 	levá 	[m] 	pravá 		vodní páry [kg/m2s]

1 	 0.8810 		 0.8810 	 1.303E-0008

Celoroční bilance vlhkosti:

Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 	     0.089 kg/m2,rok

Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 	     0.196 kg/m2,rok

Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C.

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.

Kondenzační zóna č.  1

Hranice kondenzační zóny 	Akt.kond./vypař. 	Akumul.vlhkost

Měsíc 	levá 	[m] 	pravá 	Gc [kg/m2s] 	Ma [kg/m2]

11 	 0.8810 		 0.8810 	 2.98E-0009 	   0.0077

12 	 0.8810 		 0.8810 	 5.88E-0009 	   0.0235

1 	 0.8810 		 0.8810 	 6.56E-0009 	   0.0411

2 	 0.8810 		 0.8810 	 5.90E-0009 	   0.0553

3 	 0.8810 		 0.8810 	 3.24E-0009 	   0.0640

4 	 0.8810 		 0.8810 	-1.48E-0009 	   0.0602

5 	 0.8810 		 0.8810 	-8.01E-0009 	   0.0387

6 	 0.8810 		 0.8810 	-1.35E-0008 	   0.0035

7 	  ---   		  ---   	-1.63E-0008 	   0.0000

8 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

9 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

10 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

Maximální množství kondenzátu Mc,a: 	   0.0640 kg/m2

Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry

převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty

je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2011

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ

POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2011

Název úlohy : 	Podlahová konstrukce - stávající

Zpracovatel : 	ing. Jindra Novotná

Zakázka : 	12/2339/05/0

Datum : 	15.7.2014

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : 	Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty

Korekce součinitele prostupu dU :  	  0.050 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo 	Název 	D[m] 	L[W/mK] 	C[J/kgK] 	Ro[kg/m3] 	Mi[-] 	Ma[kg/m2]

1 	Dlažba keramic 	0,0100 	1,0100 	840,0 	2000,0 	200,0 	 0.0000

2 	Beton hutný 1 	0,1000 	1,2300 	1020,0 	2100,0 	17,0 	 0.0000

3 	A 500 H 	0,0010 	0,2100 	1470,0 	1070,0 	8550,0 	 0.0000

4 	Beton hutný 1 	0,1500 	1,2300 	1020,0 	2100,0 	17,0 	 0.0000

Číslo 	Kompletní název vrstvy 	Interní výpočet tep. vodivosti

1 	Dlažba keramická 		---

2 	Beton hutný 1 		---

3 	A 500 H 		---

4 	Beton hutný 1 		---

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :  	 0.17 m2K/W

Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :  	 0.00 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  	-15.0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :  	 21.0 C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  	 84.0 %

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :  	 60.0 %

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :  	      0.21 m2K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce U :  	     2.627 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :  	 2.65 / 2.68 / 2.73 / 2.83 W/m2K

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou

přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :  	 7.9E+0010 m/s

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :  	      3.02 C

Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  	     0.501

Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540:

Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :  	   1529.54 Ws/m2K

Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :  	     16.05 C

STOP, Teplo 2011