## Rekap_VV
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | SIMULAČNÍ CENTRUM LF HK - slaboproudé rozvody
Investor: |  | LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK v Hradci Králové
Datum zpracování: |  | 2018-04-20 |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_170335B_neoceneny
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH
1. | Rozšíření stávajícího systému strukturované kabeláže MOLEX PN (SK) | [5 empty] | 21% | 0
2. | Rozšíření stávajícího systému elektrické požární signalizace LITES (EPS) | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.

## SK
1. |  | Rozšíření stávajícího systému strukturované kabeláže MOLEX PN (SK)
Poznámka :
1. |  | V nabídce je počítáno s propojení nového rozvaděče RD12 se stávajícím datovým rozvaděče 72 kabely UTP kategorie 5E a singlemódovým 24 vláknovým optickým kabel. Kabeláž v simulačním centru bude provedena kabelem UTP kategorie 6.
2. |  | S ohledem na charakter objektu jsou navrženy kabely v provedení LSZH (bezhalogenové). Nově instalovaný kabelážní systém musí být plně kompatibilní se stávajícím instalovaným systémem a pro instalaci bude použita jednotná sada komponent výrobce nosných částí použitého kabelážního systému. Na nově instalovanou kabeláž bude přímo výrobcem poskytnuta „Certifikovaná systémová záruka“ (garance za technické parametry celého instalovaného systému nezávisle na použitém protokolu) po dobu 25 let. Z důvodu nezbytného zachování stávající systémové záruky poskytované výrobcem používaného kabelážního systému a nutného provádění instalačních prací v rámci instalace nové kabeláže na částech stávajících rozvodů tohoto kabelážního systému (datové rozvaděče a kabelové trasy) je nezbytné, aby instalační firma byla certfikovaným instalačním parterem výrobce stávajícího kabelážního systému.
Datový rozvaděč RD09 - BACKBONE do RD 12 (simulační centrum)
Podlaží | [5 empty] | počet přípojů |  | back bone do RD SM |  | Telefon
2.NP | [5 empty] | 72 |  | 72
1.NP
1.PP
Celkem | [5 empty] | 72 |  | 72 |  | 0
Datový rozvaděč RD12 (simulační centrum)
Podlaží | [5 empty] | počet přípojů |  | PC |  | Telefon
2.NP | [5 empty] | 84 |  | 84
Celkem | [5 empty] | 84 |  | 84 |  | 0
Celkový počet přípojů
[6 empty] | počet přípojů |  | PC |  | Telefon
Celkem | [5 empty] | 156 |  | 156 |  | 0
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. | [5 empty] | RD09
2. | [5 empty] | BACKBONE mezi RD09 - RD SC
3. | [5 empty] | Rozvaděč 42U stojanový 800x800 | 1 | Stávající
4. | [5 empty] | Přesunutí telefonního patch panelu ze spodní části rozvaděče do vrchní části | 1
5. |  | MOLEX PN | PID-00073 |  |  | PowerCat patch panel 1U s vysokou hustotou portů, 48xRJ45, UTP kat.5E, 568B | 2
6. | 9400656001 |  |  |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | 72
7. | 9400658001 |  |  |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 72
8. | 5110619321 | MOLEX PN | 25.B013G |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | 2
9. | 5110631412 | MOLEX PN | 39-504-5E |  |  | Kabel UTP C5E 4páry LSZH, nad 50 přípojů | 2886
10. | 5110631521 | MOLEX PN | PCD-01003-0H |  |  | Kabel propoj UTP C5E 2m modrý | 72
11. |  |  | MOF-PP-24SCS1U-SPT |  |  | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, středový trn, 1x kazeta pro 24 svárů - modrá, neosazená, černá | 1
12. | 5299909106 |  |  |  |  | Kazeta pro 12 smrštitelných ochran svaru | 1
13. | 5210647332 |  | VADSMSCS |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | 24
14. | 5210609301 |  |  |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | 24
15. | 5210648312 |  | V09SC1S |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | 24
16. | 9400656501 |  |  |  |  | Svar optického vlákna | 24
17. | 9400658201 |  |  |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 24
18. |  |  | V09LC/LC2D |  |  | Optický patchcord SC-LC 9/125, 2m, duplex, MODnet | 2
19. | 5110619311 | MOLEX PN | 25.B016G |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | 1
20. |  |  | HSEAIBH249 |  |  | Univerzální gelový optický kabel SM 9/125 24vl. bezhalogenový | 47
21. | [5 empty] | RD12
22. | 5615414745 |  | RMA-45-A68-AAX-A1 |  |  | Rozvaděč 45U stojanový 600x800 | 1
23. |  |  | RAX-MS-X81-X1 |  |  | Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzdy,max.nosnost sady=800kg-hmotnost rozv. | 1
24. |  |  | RAB-PD-X09-A1 |  |  | 19',14xIEC C13,kontrol.,3x1.5mm 2m kabel IEC320 C14, RAL9005 | 1
25. | 5500610762 |  | AG |  |  | Redukce výstupu UPS / 6 spotř. 2 m | 1
26. |  |  | CSRAB-RPX3 |  |  | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva | 1
27. | 5615419816 |  | RAC-CH-X04-X3 |  |  | Jednotka ventilační horní(spodní) 4V / 60W, termostat | 1
28. | [5 empty] | BACKBONE mezi RD SC - RD09
29. |  | MOLEX PN | PID-00073 |  |  | PowerCat patch panel 1U s vysokou hustotou portů, 48xRJ45, UTP kat.5E, 568B | 2
30. | 9400656001 |  |  |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | 72
31. | 9400658001 |  |  |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 72
32. | 5110619321 | MOLEX PN | 25.B013G |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | 4
33. | 5110631412 | MOLEX PN | 39-504-5E |  |  | Kabel UTP C5E 4páry LSZH, nad 50 přípojů | 2886 | viz RD09 |  | viz RD09
34. | 5110631521 | MOLEX PN | PCD-01003-0H |  |  | Kabel propoj UTP C5E 2m modrý | 72
35. |  |  | MOF-PP-24SCS1U-SPT |  |  | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, středový trn, 1x kazeta pro 24 svárů - modrá, neosazená, černá | 1
36. | 5299909106 |  |  |  |  | Kazeta pro 12 smrštitelných ochran svaru | 1
37. | 5210647332 |  | VADSMSCS |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | 24
38. | 5210609301 |  |  |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | 24
39. | 5210648312 |  | V09SC1S |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | 24
40. | 9400656501 |  |  |  |  | Svar optického vlákna | 24
41. | 9400658201 |  |  |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 24
42. |  |  | V09LC/LC2D |  |  | Optický patchcord SC-LC 9/125, 2m, duplex, MODnet | 2
43. | 5110619311 | MOLEX PN | 25.B016G |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | 2
44. | 5615419411 |  | RAB-ZP-X01-A1 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | 1
45. | 5615419614 |  | RAX-UP-450-A3 |  |  | Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg | 1
46. |  |  | HSEAIBH249 |  |  | Univerzální gelový optický kabel SM 9/125 24vl. bezhalogenový | 47 | viz RD09 |  | viz RD09
47. | [5 empty] | přípoje do RD 12
48. | 5110631322 | MOLEX PN | PID-00058 |  |  | Panel propoj UTP C5E 24 portů | 4
49. | 9400656001 |  |  |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | 84
50. | 9400658001 |  |  |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 84
51. | 5110619311 | MOLEX PN | 25.B016G |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | 4
52. | 5110661413 | MOLEX PN | CAA-00325 |  |  | Kabel UTP C6 4páry LSZH, nad 50 přípojů | 2944
53. | 5110632204 | MOLEX PN | MCZ-00001-04 |  |  | Molex Tango modul, 1xRJ45 DataGate+ kat.6 UTP, černý s prachovou krytkou | 1
54. | 5110632205 | MOLEX PN | MCZ-00002-04 |  |  | Molex Tango modul, 2xRJ45 DataGate+ kat.6 UTP, černý s prachovou krytkou | 32
55. | 5110661214 | MOLEX PN | KSJ-00018-04 |  |  | Modul 1xRJ45 UTP C6 keystone DG černý | 4
56. |  | MOLEX PN | MLG-00021-02 |  |  | Mod Mosaic PowerCat 6 modul 1xRJ45 UTP kat.6 DG+, úhlový, bílý, 22,5x45mm | 8
57. | 5199901622 |  | TP-MK-02 |  |  | Konektor UTP RJ45 8p8c-drát-CF30/3zářezy | 7
58. | 5199901681 |  | TP-MK-09 |  |  | Krytka konektoru RJ45 | 7
59. | 5122000104 |  | 1187170 |  |  | Kryt datové zásuvky ABB 5014A-A100B | 33
60. | 5522010122 |  | 1110818 |  |  | Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B | 33
61. |  |  | 5012256 |  |  | Třmen se soklem pro Modular-Jack (keystone) | 2
62. |  |  | 1346256 |  |  | Reflex SI kryt zásuvky komunikační alpská bílá | 2
63. |  |  | 7005064 |  |  | Reflex SI rámeček 1-násobný (do kanálu) alpská bílá | 2
64. |  | MOLEX PN | PCD-02003-0J |  |  | Kabel propoj UTP C6 2m zelený | 84
65. | 5110661534 | MOLEX PN | PCD-02005-0E |  |  | Kabel propoj UTP C6 3m šedý | 64
66. | 5110661554 | MOLEX PN | PCD-02009-0E |  |  | Kabel propoj UTP C6 5m šedý | 20
67. | [5 empty] | trasy
68. | 5809002513 |  | 1002278 |  |  | Krabice instal. prázdná KU68/2-1901 | 32
69. |  |  | 1255664 |  |  | Krabice instal. s víčkem-KOM97 | 3
70. | 5809001517 |  | 1002286 |  |  | Krabice KO 125 | 17
71. | 5709002053 |  | 7407535 |  |  | Krabice KP PK přístrojová pro PK ..x70 D - do rampy | 2
72. | 5799904516 |  | 1155434 |  |  | Trubka PVC LPE-2 2316 | 52
73. | 9400651205 |  |  |  |  | instalace trubky ohebné P16-20 do zdi, cihla | 52
74. | 5799904523 |  | 1173149 |  |  | Trubka PVC LPE-2 2323 | 247
75. | 9400651210 |  |  |  |  | instalace trubky ohebné P23-25 do zdi, cihla | 247
76. | 5799904529 |  | 1203250 |  |  | Trubka PVC LPE-2 2329 | 91
77. | 9400651215 |  |  |  |  | instalace trubky ohebné P29-32 do zdi, cihla | 91
78. | 5709002050 |  | 7207193 |  |  | Žlab parapetní PK 170x70 D | 72
79. |  |  | 2026480 |  |  | Záslepka PK70/170 D pro PK D žlab 8441 | 4
80. |  |  | 8445 HB |  |  | Kryt PK 170x70 D roh vnitřní 8445 | 4
81. |  |  | 8444 HB |  |  | Kryt PK 170x70 D odbočný roh 8444 | 2
82. |  |  | 8442 HB |  |  | Kryt PK 170x70 D spojovací díl 8442 | 30
83. |  |  | 8443 HB |  |  | Kryt PK 170x70 D ohybový roh 8443 | 2
84. | 9400650146 |  |  |  |  | průraz 170x100 - 800mm, cihla | 2
85. | 9400650142 |  |  |  |  | průraz D40 - 600mm, cihla | 11
86. | 9400650226 |  |  |  |  | průraz 180x100 - 300mm, beton | 2
87. | [5 empty] | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60 otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 450 mm | 11
88. | [5 empty] | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 150x130 tloušťka zdi do 300 mm | 3
89. | [5 empty] | Demontáž stávajících nefunkčních SLP technologií, tras, SK zásuvek | 1
90. | [5 empty] | IP telefon MITEL 6863i | 2 |  |  | Zajistí investor
91. | [5 empty] | Začištění rýh, otvorů po trubkách, krabicích včetně malování a instalaci podlahových krytin (kpl) | 1 |  |  | Zajistí stavba
92. | [5 empty] | Podružný materiál | 1
93. | [5 empty] | Materiálová rezerva | 1
94. | [5 empty] | Kompletace (kpl) | 1
95. | [5 empty] | Značení trasy vedení (kpl) | 1
96. | [5 empty] | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | 1
97. | [5 empty] | Stavební přípomoci (kpl) | 1
98. | [5 empty] | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1
99. | [5 empty] | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1
100. | [5 empty] | Příprava ke komplexní zkoušce | 1
101. | [5 empty] | Zkoušky v rámci montážních prací, zkušební provoz | 1
102. | [5 empty] | Spolupráce s revizním technikem | 1
103. | [5 empty] | Revize stavebního souboru | 1
104. | [5 empty] | Zaškolení uživetele (hod) | 1
105. | [5 empty] | Zařízení staveniště | 1
106. | [5 empty] | Úklid | 1
107. | [5 empty] | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1
108. | [5 empty] | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 1
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [7 empty] | 0

## EPS
2. |  | Rozšíření stávajícího systému elektrické požární signalizace LITES (EPS)
Poznámka :
1. |  |  |  |  | Požadovaný rozsah systému EPS byl stanoven zástupcem investora LFHK - viz výkresová část dokumentace. Dle vyjádření servisní firmy VÚDEPS může vzhledem ke stavu kabelového vedení dojít k nežádoucímu nárustu falešných hlášení (poplachy, poruchy), části páteřního vedení je z historického hlediska taženo nepárovými nestíněnými kabely. Již v této chvíli je překročeno maximální kapacity (nF) vedení hlásičových linek (dlouhé větve a odbočky vedení). Firma VÚDEPS navrhovala výměnu stávající ústředny MHU111 za MHU117, která se dá rozšiřovat na max 3072 hlásičů, investor v této investiční akci trvá na využití zbývajících volných adres na lince 4.
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. | [5 empty] | rozšíření EPS
2. | [5 empty] | Demontáž stávajících čidel v m.č.216 a 218 čidla č. 4003-4005, provizorní propojení pro funkčnost systému EPS během stavby | 1
3. | [5 empty] | Kabel J-Y(st)Y 2x2x0.8 červený požární kabel | 120
4. | [5 empty] | Oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2caS1D1 | 84
5. | [5 empty] | Trubka pevná 320N HF 1520 /3m bezhalogenová světle šedá | 54
6. | [5 empty] | Příchytka pro ohebné trubky 20mm HF světle šedá | 54
7. | [5 empty] | Zasekání kabelu do stropu | 60
8. | [5 empty] | Začištění rýh, otvorů po trubkách, krabicích včetně malování a instalaci podlahových krytin (kpl) | 1 |  |  | Zajistí stavba
9. |  | LITES | MHG 262 |  |  | Interaktivní hlásič optický s izolátorem IP43 , -25 +70°C | 10
10. |  | LITES | MHY 734 |  |  | patice hlásiče intraktiv. | 10
11. | [5 empty] | Programování ústředny, oživení systému | 1
12. | 9400650142 |  |  |  |  | průraz D40 - 600mm, cihla | 9
13. | [5 empty] | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60 otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 450 mm | 1
14. | [5 empty] | Podružný materiál | 1
15. | [5 empty] | Materiálová rezerva | 1
16. | [5 empty] | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1
17. | [5 empty] | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 1
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [7 empty] | 0