1.PŘEDMĚT PROJEKTU KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

Jedná se o stavební úpravy sociálního zařízení přednáškové haly A, zámek Poděbrady – východní křídlo, Jiřího náměstí 1, Poděbrady.

2.PODKLADY K VYPRACOVÁNÍ PROJEKRU KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

Projekt ke stavebnímu povolení byl vypracován na základě požadavků investora, architekta  a projektantů specielních profesí na elektrická zařízení.

3.TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 3 N PE stř. 50Hz, 400V / TN-C-S

Pi		beta		Ps

Osvětlení		1,8kW		0,95		1,7kW

Zásuvky		29kW		0,4		11,6kW

###### VZT			0,2kW		0,5		0,1kW

Voda			4kW		0,5		2kW

Rezerva		4kW				3kW

Celkem		      Pi = 39kW    		     Ps=18,4kW   Imax=32A

4.DEMONTÁŽE

Veškerá stávající elektroinstalace bude demontovaná.

5.CELKOVÝ POPIS ŘEŠENÍ

V obvodové fasádě je stávající přípojková skříň. Ze stávající přípojkové skříně bude napojen elektroměrový rozvaděč RE, který bude umístěný v části objektu „B“.  Z elektroměrového rozvaděče bude napojen hlavní rozvaděč RH a RB1, bude umístěn vedle elektroměrového rozvaděče. Z hlavního rozvaděč RH budou napojeny podružné rozvaděče ve stávajícím objektu v 1.NP, 2.NP a v serverovně v krovu,  V novostavbě budou napojeny podružné rozvaděče v depozitářích a rozvaděč nákladního výtahu. Z podružných rozvaděčů bude napojena veškerá elektroinstalace, tj. osvětlení, zásuvkové obvody a technologie - VZT, topení a voda/. V hlavním rozvaděči RH bude napájení slaboproudých zařízení.Toto zítra doplním.

6.OSVĚTLENÍ

Osvětlení bude svítidly stropními či nástěnnými. Ovládání svítidel bude  vždy z dané místnosti, bude ovládáno od vstupu či všech vstupů.  Pod skříňkami kuchyňské linky budou nástěnná svítidla samostatně ovládaná.

Osvětlení WC bude svítidly stropními a svítidly nad umývadlem ovládanými vypínači od vstupů. Umělé osvětlení bude splňovat požadavky ČSN EN 12464 – 1 z 2012

7.NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Nouzové osvětlení bude svítidly s vlastním nouzovým zdrojem a s piktogramy označujícími směr úniku. Nouzová svítidla s piktogramy budou umístěna nad východem z místností. Budou umístěna vždy nad dveřmi či na zdi  ve směru možného úniku.

8.ZÁSUVKY

Budou zde klasické zásuvky pro úklid apod. V kuchyňce budou samostatně jištěné zásuvky pro myčku, kávovar, a jiné kuchyňské spotřebiče. V kuchyňce bude samostatně jištěný vývod pro elektrický sporák s elektrickou varnou deskou.

9.VYTÁPĚNÍ A VODA

Vytápění  je stávající. V úklidové komoře bude pro přípravu teplé vody  boiler 80l, 230V, 2kW, v kuchyňce bude pod kuchyňskou linkou průtokový ohřívač 10l, 230V, 2kW.

10. VZT

Na WC dámy i na WC páni bude potrubní ventilátor 70W, 230V  + časový spínač.

11.ROZVOD A ROZVADĚČE

Rozvod bude proveden kabely CYKY. Kabely budou uloženy pod omítkou. Rozvaděč  je stávající a bude dozbrojen.

12.OCHRANA, UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je provedena v celém objektu  automatickým odpojením od zdroje. V místech se zvýšeným nebezpečím dotyku jako např. v umývárnách, v kuchyňce apod. bude navíc provedena ochrana pospojením. Vedle rozvaděče bude osazen rozvaděč s hlavní ochrannou přípojnicí   HOP. Na tuto svorkovnici se připojí kovové potrubí vody, plynu a topení. Trouby VZT se ve spodní části se navzájem spojí a připojí se na  HOP. HOP a spojí  s místy, kde bude provedena přídavná ochrana pospojováním.

13.PROSTŘEDÍ A POZNÁMKA

### Podle ČSN 33 2000-3, čl. 321 - Prostředí, čl. 322 - Využití a čl. 323 - Konstrukce budov, jsou uvedena příslušná označení vnějších vlivů a označení prostorů, členěných z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem pro tyto místnosti (prostory):

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AM1,AP1,BA1,BC1,BD1

Veškerá instalace musí být provedena dle platných norem ČSN v době projektu.

SOUPIS PŘÍLOH: 					SOUPIS PŘÍLOH:

01	- TECHNICKÁ ZPRÁVA			01	-TECHNICKÁ ZPRÁVA

02	- PŮDORYS -  SILNOPROUD			02	- PŮDORYS - SILNOPROUD