TECHNICKÁ ZPRÁVA – STUDIE REKONSTRUKCE A OPRAVY KOLEJE KOMENSKÉHO

PARLÉŘOVA 682/6, PRAHA 6

DUBEN 2018

- identifikační údaje

| Název stavby Charakteristika stavby Místo stavby | # UK-KAM REKONSTRUKCE A OPRAVA KOLEJE KOMENSKÉHO # REKONSTRUKCE A OPRAVA # PRAHA 6 – PARLÉŘOVA 682/6 |  |
| --- | --- | --- |
| Pozemek stavby Pozemek sousední Vlastník Adresa vlastníka Katastrální území | 736……….2535 m2 zastavěná plocha a nádvoří…...č.p.682 737…………896 m2………………….zeleň ,ostatní plocha UNIVERZITA KARLOVA OVOCNÝ TRH 560/5, STARÉ MĚSTO , PRAHA 1 STŘEŠOVICE |  |
| Výkonová fáze |  | Návrh - studie |
| Investor |  | UNIVERZITA KARLOVA ,KOLEJE A MENZY Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6 IČO: 00216208 DIČ :CZ00216208 zastoupena Ing. Jaroslavem Jandusem tel : 605 200 051 |
| Projektant | ATELIER M, s. r. o. Československé armády 370/9, 160 00 Praha 6 IČ: 26697742 DIČ:CZ26697742 zastoupený Ing. arch .Lukášem Matějovským – jednatel Ing. Naděždou Urbanovou – jednatel zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze ,oddíl C, vložka 88081 |  |
| Architektonicko-stavební část | Ing. arch Lukáš Matějovský -č. autorizace ČKA 00564 Ing. Naděžda Urbanová – č. autorizace ČKAIT 0000920 |  |
| PBŘ | Doubravka Brouzdová |  |
| Propočet | Ing. Naděžda Urbanová |  |

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území

Předmětem návrhu je rekonstrukce a opravy  obytné části koleje Komenského v Praze 6 včetně  aktualizace požárního řešení dle současných platných předpisů.

Budova koleje byla vybodována v roce 1933 v řadové zástavbě ulic Parléřova a Hládkov,  jako kolej krále Alexandra (Jihoslovanský dům).Navrhl ji srbský architekt vystudovaný v Praze Nikola Dobrovič, který byl po 2. světové válce městským architektem Bělehradu a byl považován za mistra balkánské moderny v architektuře. Objekt je na půdorysu připomínajícím písmeno H a má 4 nadzemní podlaží a polozapuštěný suterén, v části při ulici Hládkov s druhým suterénem. Střechy jsou ploché , při ulici Parléřova  variace střechy se zaobleným vrcholem .Fasády jsou hladké štukové ,členěné pouze pásy dvoukřídlých oken. Hlavní vstup krytý plnou markýzou je z ulice Parléřova. Původně byly v přízemí přednáškové sály a v patrech jedno a dvoulůžkové pokoje, vždy dva se společnou předsíní. Společné sociální zařízení bylo na chodbě.Dle původní archivní dokumentace byla v přízemí při ulici Hládkov krytá letní jídelna, terasa. Ta byla uzavřena v roce 1937. V 60tých letech byly do společných chodeb pokojů vestavěny WC a sprchy.

Konstrukčně je objekt železobetonový skelet. Trámky stropní konstrukce se svým způsobem uplatňují v hlavní uliční fasádě, mohutné pilíře skeletu ,barevně výrazné , pak dominují komunikačnímu prostoru při ulici Parléřova.

Objekt je citlivě urbanisticky zakomponován do tradiční řadové zástavby. Byly zde použity moderní konstrukční systémy, umožňující vzdušné původní řešení otevřených krytých teras a letní jídelny v přízemí.

Stávající  provoz :

V přízemí objektu při ulici Parléřova  - jižní křídlo -  se  se nachází vrátnice s nepřetržitým provozem, sociální zařízení, snídárna ,fitnes, hudebna, ,kanceláře a místnosti pro ubytování.

Vstupní hala byla v roce 2017 kompletně zrekonstruována včetně  vrátnice, recepce a prostor pro potřeby provozu.

V suterénu při ulici Hládkov  - severní křídlo – jsou prostory v pronájmu Policie ČR se samostatným vstupem.

V tomto severním křídle jsou dvě bytové jednotky - správce v suterénu a 1.NP se samostatným vstupem ze zahrady a v 4.NP byt pro potřeby UK.

Stávající kapacita koleje dle sdělení vedení koleje……………...251 (109 jednolůžkových pokojů + 71 dvoulůžkových pokojů)

Počet zaměstnanců …………………………………………………10

Počet parkovacích míst ve dvoře objektu………………………….4

c) údaje o provedených průzkumech, napojení na technickou infrastrukturu

- průzkumy a podklady

Vzhledem ke stávajícímu nepřetržitému provozu koleje je studie zpracována na základě prohlídek a pasportu stavby.

-  napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Veškeré nové rozvody technické infrastruktury se napojí na stávající páteřní rozvody a nepoužívané části  stávajících rozvodů budou zrušeny.

1. Dopravní napojení :

Stávající ,bez úprav a změn.

2. Napojení na NN

Beze změny

3. Napojení na plynovod

Beze změny

4. Napojení na vodovod

Beze změny

5.Napojení na kanalizaci.

Beze změny

- V objektu suterénu při ulici Parléřova  - funkční kryt CO

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů

V rámci vypracování dokumentace pro stavební povolení budou konzultovány a zapracovány požadavky dotčených orgánů – zejména Hasičského záchranného sboru, Hygieny Praha , životního prostředí Městské části

Praha 6,   Nipi , MHMP odboru památkové péče atd.

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navrhovaná stavba  je stávající a vyhovuje Pražským předpisům 2016 (Nařízení č.10/2016 Sb.HL.M.Prahy) a

č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby a změny č.20/2012 , hygienických a ostatních příslušných předpisů. Skladby konstrukcí odpovídají požadavkům jednotlivých předpisů a ČSN.

Nový návrh plně odpovídá vyhlášce č.268/2009 a její změny – zejména §43,44,45.

Budou dodrženy parametry výše uvedené vyhlášky a to zejména minimální plochy jednolůžkového pokoje 8 m2, minimální plochy dvoulůžkového pokoje 12m2 (tyto údaje jsou bez šatních skříní) a minimální plocha sociálního   zařízení 4 m2.

Nově budou vybudovány společné kuchyňky s jídelnou dvě až tři na patře. Již zrekonstruovaná vstupní hala a snídárna nejsou předmětem navrhovaných stavebních úprav.

Nově již jsou zapracovány požadavky ohledně požární bezpečnosti staveb ČSN 730834, ČSN 730810, ČSN 730833, vyhl.č.23/2008 Sb.

V rámci rekonstrukce objektů dojde k těmto stavebním činnostem:

Vybourání příček, vybourání podlah, zrušení nevyhovujících  sociálních zařízení, výměna vnitřních dveří a vstupních dveří do buněk, nové instalace inženýrských sítí, nové  vyzdívky a vybudování nových sociálních zařízení v buňkách a společných kuchyněk na patrech . Dále budou zrekonstruované části nově napojeny na rozvod EPS, bude instalován požární  rozhlas a nedílnou součástí rekonstrukce bude i přístavba evakuačního výtahu a nouzového schodiště do dvora.

V přízemí jižního křídla při ulici Parléřova budou vybudovány 4 jednolůžkové buňky pro osoby s omezenou schopností pohybu dle vyhl.398/2009 Sb.

Stávající bytové jednotky v severním křídle bez úprav , nebudou předmětem rekonstrukce.

F) navrhované stavební úpravy- nové provozní a dispoziční řešení

Nová  kapacita koleje CELKEM ……………………………………218 lůžek v buňkovém systému

Počet zaměstnanců …………………………………………………10

Počet parkovacích míst ve dvoře objektu………………………….4

Z toho    - Jižní křídlo – 85 lůžek (73 jednolůžkových + 6 dvoulůžkových pokojů)

Severní křídlo – 43 lůžek (27 jednolůžkových + 8 dvoulůžkových pokojů)

Spojovací krček – 90 lůžek (45 dvoulůžkových pokojů)

Stávající dispoziční řešení je v podstatě zachováno, upravují se rozměry sociálních zařízení na platnou legislativu a z buněk jsou  odstraněny minikuchyňky. Kolej má vlastní snídárnu, která je využívána všemi studenty a  nové kuchyňky jsou navrženy i s možností stolování v počtu 2 až 3 na patře. Šatní skříně jsou umístěny ve společné chodbě ubytovací buňky.

Součástí stavby rekonstrukce a opravy koleje musí být i nové požárně bezpečnostní řešení  - v objektu bude po rekonstrukci a opravě ubytováno  218 osob .

Hlavní vstup do objektu kolejí je v úrovni 1.NP z jižní strany z Parléřovy ulice, na stávající vstup navazuje vnitřní schodiště s halou, která z památkového hlediska zůstávající zachována

v původní podobě. Přes tuto halu se schodištěm, procházející mezi 1.NP - 4.NP, jsou přístupná jednotlivá podlaží spojovacího krčku.

Stávající vnitřní dvouramenné schodiště v severním křídle, komunikačně navazující na spojovací krček, prochází mezi 2.PP - 4.NP, východ na volné prostranství do východní části zahrady

je v úrovni 1.PP stávajícími dvoukřídlovými dveřmi, z východní části zahrady je východ vraty do ulice Hládkov.

Konstrukční systém stávajícího objektu je nehořlavý (železobetonový skelet vyzdívaný, včetně konstrukce ploché střechy), výška objektu z hlediska požární bezpečnosti, daná výškovým

rozdílem mezi úrovní podlahy 1.NP a nejvyšší úrovní podlahy posledního 4.NP, činí v nadzemních podlažích h = 10,12 m, dle ČSN 73 0802 je pro 1.PP stanovena výška objektu z hlediska

požární bezpečnosti na 22,5 m, pro 2.PP na 30 m.

Navrhované stavební úpravy objektu zahrnují :

- výměnu vnitřních dveří a osazení nových požárních uzávěrů do pokojů, skladů, kuchyněk a dalších prostorů, představující požární riziko (oddělení chodeb NÚC,

která u obytných buněk musí tvořit samostatný požární úsek, oddělení schodišť a chodeb CHÚC A)

- vestavbu hygienickému zázemí k jednotlivým pokojům

- oddělení stávajícího vnitřního schodiště v severním křídle, vytvoření CHÚC A

- přístavbu vnějšího zastřešeného schodiště s plným zábradlím ve východní části jižního křídla při severní straně přístupného přes stávající terasu, vytvoření CHÚC A

- přístavbu evakuačního výtahu při západní obvodové stěně spojovacího krčku

- instalaci elektrické požární signalizace

- instalaci nouzového zvukového systému (evakuační rozhlas)

- nové povrchy (nové keramické obklady, výměnu podlahových krytin)

- výměnu vnitřních rozvodů vody, kanalizace, VZT, elektro

- výměnu zařizovacích předmětů stávajících hyg.přísl.

Stavební úpravy stávajícího objektu, navržené za účelem zlepšení stávajícího stavu nejen z hlediska ubytovacího komfortu, ale i z hlediska požární bezpečnosti ubytovaných osob, kterými se

nemění využití  objektu a nedochází ke zvýšení počtu ubytovaných osob (stávající ubytovací kapacita objektu činí 251 ubytovaných studentů),

lze ČSN 73 0834 posuzovat jako změnu stavby skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti, v souladu s čl.3.2 :

nedochází ke zvýšení požárního rizika (součinu pn . an . c)  o více než 15 kgm-2 využití ubytovacího objektu se nemění

nedochází ke zvýšení počtu osob z řešené části, počet osob započitatelný na únikovou komunikaci není zvýšen o více než 20% stávajícího stav, pokud je zvýšen, musí se prokázat,

že únikové cesty jsou vyhovující dle příslušné normy  využití ubytovacího objektu se nemění

nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na únikové cestě využití ubytovacího objektu se nemění,

tyto osoby se mohou vyskytovat jednotlivě nebo náhodně

nedochází k záměně funkce řešené části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy pro ubytovací prostory skupiny OB4 je věcně příslušná ČSN 73 0833, která se nemění

objekt se nemění nástavbou, vestavbou, přístavbou ani jinými podstatnými změnami  navržena je pouze přístavba vnější šachty evakuačního výtahu a přístavba vnějšího schodiště

Stávající objekt o celkové ubytovací kapacitě 218 lůžek (větší než 55 osob) umístěných mezi 1.- 4.NP, je dle čl.3.5d) ČSN 73 0833 budovou OB4, při navrhovaných stavebních úpravách

budou  respektovány požadavky ČSN 73 0833 pro budovy skupiny OB4 :

- dle čl.3.6 a) l) musí každá obytná buňka tvořit samostatný požární úsek

(dvojice pokojů bude tvořit samostatný požární úsek)

- dle čl.7.3.2    úniková cesta z obytných buněk musí tvořit samostatný požární úsek

(chodby NÚC, schodiště CHÚC A budou samostatnými požárními úseky)

- dle čl. 7.2.6 povrchové úpravy obytných buněk a únikových cest vedoucích do CHÚC jako prostory U1 (index šíření plamene u stěn nejvýše 75 mm.min-1, podhledy nejvýše 50 mm.min-1),

podlahové krytiny musí mít třídu reakce na oheň nejméně Cfl

- podle čl.7.2.7, pokud je v budově více než 50 obytných buněk nebo více než 100 ubytovaných osob, musí být v prostorách obytných buněk prokázáno zkouškou,

že zápalnost textilních záclon a závěsů je delší než 20 sekund a čalounické materiály jsou vyhovující z hlediska zápalnosti (zkoušky zápalnosti se provádí podle ČSN EN 1101

pro textilie a podle ČSN EN 1021-2 pro čalounické materiály)

- dle čl.7.3.2 d) z každé obytné buňky musí alespoň 1 nechráněná úniková cesta délky

nejvýše 10 m ústící do 1 CHÚC A, výška objektu není vyšší než 22,5 m (h = 10,12 m)

- dle čl.7.3.3 d) nesmí délka NÚC se 2 směry úniku překročit 30 m, slepé rameno 10 m

(evakuace osob převážně 2 směry, délka NÚC pro 1 směr úniku 10 m, bude respektována)

- dle čl.7.3.5 vstupní dveře do CHÚC a dveře z jednotlivých požárních úseků obytných buněk nebo z provozně jiných úseků, ústících do únikových cest, musí být samouzavírací

- dle čl.7.3.6 v budovách skupiny OB4 majících 3 a více nadzemních podlaží, musí být zřízen evakuační výtah, splňující požadavky čl.9.6.5 ČSN 73 0802, funkční po dobu 45 minut

- dle čl.7.3.7 v únikových cestách (NÚC, CHÚC) nesmí být volně vedeny technické rozvody obsahující výrobky třídy reakce na oheň C až F, které mohou šířit požár a uvolňovat zplodiny

hoření v prostoru únikové cesty (netýká se rozvodů vody a el. kabelů, které musí splňovat požadavky čl.12.9 ČSN 73 0802

- dle čl.7.3.8 únikové cesty (NÚC, CHÚC) musí mít nouzové osvětlení po dobu funkce evakuačního výtahu, resp.dle čl.4.2.5 ČSN EN 1838 po dobu 60 minut

(ve stávajících chodbách, stávajících vnitřních i nově přistavěném vnějším schodišti budou instalována svítidla nouzového osvětlení funkční do dobu 60 minut)

- dle čl.7.5.1 v budově OB4 s více než 75 ubytovanými osobami musí být v celé budově instalována elektrická požární signalizace, budovy s více než 3 NP a více než 75 ubytovanými se musí

vybavit nouzovým zvukovým a vizuálním systémem, předpokládá se samočinné vyhlášení poplachu

- dle čl.7.5.2 v budově OB4 s více než 3NP a více než 20 ubytovanými osobami musí být v každém podlaží umístěny hadicové systémy pro prvotní zásah, vnitřní odběrní místa pro zásobování

požární   vodou vzdálena nejvýše 25 m od sebe

Navržené samostatné požární úseky

Dvojice pokojů s lůžkovou kapacitou 1 až 2 lůžka ,  stěny místností zčásti žb, zčásti zděné, zastropení žb. konstrukce, měněné dveře budou požárními uzávěry EI 30DP1/C.

Chodby NÚC, schodiště CHÚC A, chodby CHÚC A , ohraničující konstrukce zděné, zastropení žb. konstrukce. Dveře budou požárními uzávěry EI 30DP1/C.

Instalační šachty budou dle čl.8.12.1 ČSN 73 0802 tvořit samostatné požární úseky. Stěny ohraničující instalační šachty jsou zděné, splňují EI 30DP1. Revizní otvory budou požárními uzávěry EW 15DP1.

Prostor stávajícího dvouramenného schodiště v severním křídle, procházející mezi 2.PP – 4.NP, bude upraven na CHÚC A, bude tvořit samostatný požární úsek ohraničený stavebními

konstrukcemi druhu DP1 (zděné a železobetonové konstrukce stěn, stropů, schodišťových ramen), měněné dveře, ústící do CHÚC A, budou požárními uzávěry opatřenými samozavírači EI 30DP1/C.

Větrání schodiště  CHÚC A  bude v PP umělé (VZT zařízením 10 násobnou výměnou vzduchu za 1 hodinu po dobu 10 minut), v NP otevíravými okny o ploše nejméně 7,5% půdorysné plochy

vnitřního schodiště, nejméně 1,5 m2 v každém podlaží.

Prostor stávající vnitřní chodby při severní obvodové stěně severního křídla bude upraven v 1.NP - 3.NP na CHÚC A ohraničený stavebními konstrukcemi druhu DP1 (stávající zděné

a železobetonové konstrukce stěn, stropů), měněné dveře, ústící do prostoru dvouramenného stávajícího schodiště, upraveného na CHÚC A (pokud nebude chodba součástí schodiště –

upřesněno v rámci PD), budou požárními uzávěry opatřenými samozavírači EI 30DP1/C.

Větrání chodby CHÚC A v 1.NP - 3.NP bude otevíravými okny o ploše nejméně 7,5% půdorysné plochy chodby v každém nadzemním podlaží.

Prostor podélné stávající chodby spojovacího krčku mezi severním a jižním křídlem (1.N – 4.NP), upravený na CHÚC A, bude tvořit samostatný požární úsek ohraničený stavebními

konstrukcemi druhu DP1 (stávající zděné a železobetonové konstrukce stěn, stropů), měněné dveře, ústící do chodby, pokud nebude chodba součástí schodiště (upřesněno v  rámci PD),

budou požárními uzávěry opatřenými samozavírači EI 30DP1/C.

Větrání chodby CHÚC A v NP bude otevíravými okny o ploše nejméně 7,5% půdorysné plochy chodby v každém nadzemním podlaží.

Z chodeb CHÚC A bude nástup do kabiny evakuačního výtahu.

Ve východní části jižního křídla, při severní straně, je navržena přístavba vnějšího zastřešeného schodiště s plným zábradlím výšky 1 m, přístupného přes stávající terasu v 1.NP - 4.NP,

vytvoření CHÚC A pro evakuaci osob z jižního křídla.

Náhradní zdroj evakuačního výtahu bude tvořit samostatný požární úsek ve II.SPB. Dveře budou požárním uzávěrem EI 30DP1/C.

Šachta stávajícího  osobního výtahu, procházející mezi 1.PP - 4.NP s nástupy do kabiny z prostoru CHÚC A (stávající dvouramenné vnitřní schodiště v severním křídle bude upraveno na CHÚC A) ,

může být dle čl.8.10.3 ČSN 73 0802 součástí CHÚC A :

Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými vyhláškami ,ČSN a souvisejícími předpisy. Při provádění je nutno důsledně dodržovat pravidla BOZP.

Stavební úpravy nebudou mít vzhledem k rozsahu stavebních prací, negativní vliv na prostředí města a ani areálu UK.

Vliv stavby na okolní prostředí ,který se dá klasifikovat, pouze jako vlivy z provádění stavby (negativní – dočasné).

Výpočet přípustné hladiny hluku dle platného vládního nařízení:

Běžná pracovní doba  mezi 7-18 hodinou,z toho vyplývá nejvyšší přípustná  hladina hluku :

LAeq,s=LAeq,T+10log[(4291t1)/t1]

kde t1je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7-21 hodinou

LAeq,Tje hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle §11 odst.3

Základní hladina hluku:LAeq,T=50dB

korekce pro dobu denní:LAeq,TD=50-0=50dB

korekce na dobu noční: LAeq,TD=50-10=40dB

Při uvažované pracovní době 7-18 hod je pro hluk ze stavební činnosti platný limit 66dB.

Vzhledem k navrhovaným činnostem se překročení hladin hluku nepředpokládá (tento bod se týká i vibrací).

V průběhu výstavby je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti uvnitř budovy a u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz.

Zvláště důležitá je ochrana proti prašnosti během bouracích a demontážních prací. Součástí plnění zhotovitele stavby je provedení dočasných opatření (zákryty apod.) proti pronikání prachu do budovy.

Odpady z výstavby

Z hlediska zatížení životního prostředí výstavbou lze odpady z výstavby považovat za dočasné a nakládání s těmito odpady bude řešeno během výstavby. Odpady vzniklé  během stavby

budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu.

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami.

Zařízení staveniště bude vybaveno nádobami na jednotlivé druhy odpadů.

Budou dodrženy tyto předpisy a zákony: zákon o odpadech č.185/2001Sb.,katalog odpadů vyhl.č.381/2001Sb.,způsob vedení evidence vyhl. MŽP č.294/2005 Sb.

Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a provádět práce tak, aby nedošlo k ohrožení nebo zranění třetích osob pohybujících v okolí stavby.

Zhotovitel  ve spolupráci s investorem je povinen dodržovat nařízení vlády č.591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

včetně nařízení vlády   č.362/2005 Sb. a zákona č.309/2006 Sb. ve znění zákona 362/2007 Sb.

G) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí

Beze změny.

H) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby

Stavba se odehraje na majetku investora a není podmíněna žádnou jinou stavbou .

Stavby stojí na pozemcích investora a jejich okolí je také v majetku investora. Stavba se žádných sousedů nedotkne.

I) předpokládaná lhůta výstavby

cca max.1 rok