## Kryci list
Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka | FAKULTA_HUMANITNICH_STUDII_UK_20160615_VDS_REVIZE_R.02
Klasifikace
Fáze | Založená nabídka
Komentář
Verze
Zpracovatel verze
Zodpovědná osoba
Komentář
Firmy
Typ Firmy | Název
Uživatelé
Význam (funkce) | Jméno

## Rekapitulace
15=A14;21=A15
| Popis | Cena
S: STAVBA
SSO_01: ETAPA_A
SO_00: Obecné podmínky
SO_00_00: Obecné podmínky
00: Obecné podmínky
00.00: Obecné podmínky
SO_01: Bourání_A.3.1
SO_01_00: Obecné informace
009: Ostatní konstrukce a práce
009.: Ostatní konstrukce a práce
SO_01_01: Technologické podlaží 3.NP
009: Ostatní konstrukce a práce
0098: Ostatní
099: Přesun hmot HSV
099.: Přesun hmot HSV
SO_01_02: 2.NP
009: Ostatní konstrukce a práce
0096: Bourání konstrukcí
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
SO_01_03: 1.NP
009: Ostatní konstrukce a práce
0096: Bourání konstrukcí
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
SO_01_04: 1.PP
001: Zemní práce
001.: Zemní práce
009: Ostatní konstrukce a práce
0096: Bourání konstrukcí
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
763: Konstrukce montované
763.: Konstrukce montované
767: Konstrukce zámečnické
7675: Konstrukce zámečnické - podlahy a podhledy
776: Podlahy povlakové
776.: Podlahy povlakové
781: Obklady keramické
781.: Obklady keramické
SO_01_05: 2.PP
001: Zemní práce
001.: Zemní práce
009: Ostatní konstrukce a práce
0096: Bourání konstrukcí
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
SO_01_06: Základová deska
009: Ostatní konstrukce a práce
0096: Bourání konstrukcí
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
SO_01_07: Jádro a schodiště
009: Ostatní konstrukce a práce
0096: Bourání konstrukcí
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
033: Dopravní zařízení
033.: Dopravní zařízení
SO_01_08: Fasáda
009: Ostatní konstrukce a práce
0096: Bourání konstrukcí
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
767: Konstrukce zámečnické
7677: Konstrukce zámečnické - výkladce
781: Obklady keramické
781.: Obklady keramické
SO_01_09: Venkovní úpravy 1.PP a 1.NP
009: Ostatní konstrukce a práce
0096: Bourání konstrukcí
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
SO_02: Založení stavby, ostatní_A.4
SO_02_01: Mikropiloty
002: Základy
0023: Mikropiloty
SO_02_02: Trysková injektáž
002: Základy
0028: Zpevňování hornin a konstrukcí
SO_02_03: Základová deska
002: Základy
0027: Základová deska
0027.1: Trámový rošt
SO_02_04: Základová deska - jeřáb
002: Základy
0027: Základová deska
SO_02_06: Rampa, osa K-L/ 2-6
002: Základy
0029: Základový pás
003: Svislé konstrukce
0034: Stěny a příčky
004: Vodorovné konstrukce
0043: Schodišťové konstrukce a rampy
SO_02_07: Nádrž SHZ
002: Základy
0027: Základová deska
003: Svislé konstrukce
0034: Stěny a příčky
SO_02_08: Technologická vana, osa j-M/ 6-9
002: Základy
0027: Základová deska
003: Svislé konstrukce
0034: Stěny a příčky
SO_02_09: Anglický dvorek M/12-15
002: Základy
0027: Základová deska
003: Svislé konstrukce
0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
SO_02_10: Anglický dvorek, K/ 20- 21
004: Vodorovné konstrukce
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)
SO_02_11: Zastropení C-I/ 20- 22
004: Vodorovné konstrukce
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)
SO_02_12: Zastropení světlíku B-C/ 10-11
004: Vodorovné konstrukce
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)
SO_03: Stavební část_A.3.2
SO_03_01: Skladby
009: Ostatní konstrukce a práce
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy
712.1: Skladby podlah vnitřních a venkovních
V.01: Hlazený beton - bez podlahového vytápění
V.01a: Hlazený beton - bez podlahového vytápění
V.02: Podlaha garáží
V.03: Prefabrikovaná schodišťová ramena - interiérová
V.04: Hlazený beton - podlahové vytápění
V.04a: Hlazený beton - podlahové vytápění
V.05: Podlaha hygienického zázemí v 2.PP
V.06: Podlaha technických prostor v 2.PP
V.07: Podlaha výtahových šachet v 2.PP
V.08: Podlaha sprinklerové nádrže v 2.PP
V.09: Monolitické podesty schodiště - CHÚC
V.10: Podlaha vjezdové rampy do 2.PP - interiér
V.10a: Podlaha vjezdové rampy do 2.PP - exteriér
V.11: Podlaha vyrovnávací rampy ve vstupu do 1.NP
V.12: Antistatická podlaha v serverovně
V.13: Těžká plovoucí podlaha v nepropustné vaně - akustická
V.15: Betonový základ pod technologie - těžká plovoucí podlaha - akustická
V.16: Podlahová stěrka na únikové cestě (CHÚC)
V.17: Podlaha technických prostor v 1.PP - venkovní chladiče
V.19: Těžká plovoucí podlaha v nepropustné vaně - akustická, sklad knih
V.20: Schodišťové prefa dílce - aula
V.21: Podlahová stěrka na beton se vsypem - rozvodny
V.22: Schodišťové prefa dílce - dvorana - vč. mezipodesty
V.23: Podlaha garáží - mezi modulové osy 3 - 8/D - I
V.24: Podlaha pod schody 2.PP; jádra
V.25: Keramická dlažba
V.26: Podlahová stěrka na beton se vsypem
V.27: Hlazený beton - bez podlahového vytápění, přednáškové místnosti, aula před pódiem
V.31: Hlazený beton se stěrkou - venkovní expozice
V.32: Těžká plovoucí podlaha v nepropustné vaně - akustická, archiv
V.33: Podlaha v kabině výtahu
V.34: Keramická dlažba - použit stávající
V.58: Chodník z podnože do 1.PP - šikmá část
V.59: Chodník z podnože do 1.PP - vodorovná část v 1.PP
712.2: Skladby střech a teras
ST.21: Střecha hlavní - zelená
ST.21a: Střecha hlavní - vymývaný kačírek
ST.22: Světlík - prosklení nad atriem - viz pol. F.16
ST.23: Střecha pojízdná
ST.29: Zastřešení nástřešní technologie
ST.30: Zastřešení nástřešní technologie - boky plnostěnné
ST.34a: Skladba pod ocelovou vaničkou v meziprostoru prosklených fasád
ST.34b: Skladba pod ocelovou vaničkou v meziprostoru prosklených fasád - vstupy do objektu
ST.35: Střecha podnože - pod pororoštem
712.3: Skladby fasád
FD.01: Kontaktní zateplovací fasáda, tl. 155 mm
FD.02: Kontaktní zateplovací fasáda, tl. 105 mm
FD.03: Fasáda bez zateplení
FD.04: Vnitřní fasáda se zateplením, tl. 65 mm
FD.04a: Vnitřní fasáda se zateplením tl. 265 mm
FD.05: Fasáda bez zateplení - pohledový železobeton, tl. 150 mm
712.3a: Skladby fasád - prosklená
FAS_PROSKL_01: ZÁPAD
FAS_PROSKL_02: VÝCHOD
FAS_PROSKL_03: SEVER
FAS_PROSKL_04: JIH
FAS_PROSKL_05: OBLOUKOVÁ ROHOVÁ FASÁDA
FAS_PROSKL_06.1: ZÁDVEŘÍ HLAVNÍHO VSTUPU VÝCHOD
FAS_PROSKL_06.2: ZÁDVEŘÍ HLAVNÍHO VSTUPU VÝCHOD INTERIER
FAS_PROSKL_06.3: EXTERIEROVÁ STĚNA BOKU ZÁDVEŘÍ
FAS_PROSKL_07: ZÁPAD 1.PP
FAS_PROSKL_07.1: ZÁPAD 1.PP - ZÁDVEŘÍ
FAS_PROSKL_08: SEVER 1.PP
FAS_PROSKL_09: JIH 1.PP
FAS_PROSKL_10: SVĚTLÍK NA TERASE NAD 1.PP U HLAVNÍHO VCHODU
FAS_PROSKL_11: SVĚTLIK NA TERASE NAD 1.PP
FAS_PROSKL_16: SVĚTLÍK NAD DVORANOU
712.3b: Záchytný systém
712.3b.1: Záchytný systém
712.4: Skladby svislých konstrukcí
S.01: Povrch stěny v učebnách a pracovnách
S.01a: Povrch stěny v zázemí bufetu
S.02: Stěna mezi chodbou (dvoranou) a učebnou
S.02a: Stěna mezi závětřím a kanceláří - dvojitá SDK příčka, dvojité opláštění
S.03: Dřevěný obklad žb. stěny
S.04: Dřevěný obklad na příčce z SDK
S.05: Stěrková omítka na beton
S.05a: SDK předstěna na beton
S.05b: SDK předstěna do vlhkého prostředí na beton
S.06: Stěna mezi chodbou (dvoranou) a kuchyňkou
S.07: Žb. stěna - pohledová
S.07a: Žb. stěna - bezprašný nátěr
S.08: Žb. stěna v hygienickém zázemí
S.09: SDK stěna v hygienickém zázemí - povrchová úprava na SDK
S.10: SDK stěna v bufetu
S.11: Zděná stěna ve vlhkém prostředí
S.11a: SDK předstěna do schodiště bufetu
S.12: Zděná stěna v aule + dřev. obklad
S.13: Zděná stěna - štuková omítka
S.13a: Zděná stěna 2.pp - štuková omítka
S.13b: Sklocementový obklad na zděné stěně 2.pp
S.14: SDK stěna v zázemí a kancelářích
S.15: SDK předstěna pro vedení instalací
S.21: Sprinklerová nádrž - vnitřní skladba stěn
S.22: Stávající stěna - se štukem
S.23: Sklocementový obklad na ocelové konstrukci
S.24: Pohledová úprava žb. prvků
S.25: SDK předstěna před nosnou stěnou chodníku
S.26: SDK obklad na zděné, resp betonové stěně
S.27: SDK akustická příčka se zvýšenými nároky Rw´ > 57dB akustická příčka
S.28: SDK akustická příčka se zvýšenými nároky Rw´ > 57dB akustická příčka
S.29: SDK akustická předstěna do normálního prostředí
S.31: Povrch stěny v učebnách, pracovnách, kancelářích atd. - protipožární
S.31a: Povrch stěny v zázemí bufetu - protipožární
S.32: SDK stěna v technologických m. - "nadezdívka" nad žb. vanou - akustická a protipožární
S.34: Zděná stěna - požárně akustická - štuková omítka, tl.220mm
S.35: Zděná stěna - požárně akustická - štuková omítka, tl.450mm
S.36: Zateplení stávající stěny KZS - štuková omítka
S.37: SDK stěna ve vlhkých prostorech - keramický obklad
S.39: Obložená stěna ve vlhkém prostředí - keramický obklad
S.40: Sprinklerová nádrž - nadezdívka nad žb. vanou - vnitřní
S.40a: Sprinklerová nádrž - nadezdívka nad žb. vanou - vnější
S.40c: Stěny v angl. dvorku před kotelnou
S.41: SDK akustická předstěna se zvýšenými nároky Rw´ > 57dB
S.42: SDK předstěna pro vedení instalací + keramický obklad
S.43: Stěrková omítka na beton
S.44: Štuková omítka na beton
S.45: Zděná stěna - štuková omítka
S.46: Zděná stěna - obkládaná stávajícím kabřincovým obkladem
S.47: Žb. stěna nasávacího kanálu a sokl stavby - venkovní dispozice pod terénem
S.48: Obložená stěna ve vlhkém prostředí - keramický obklad na zateplení
S.49: Povrch stěny v učebnách a pracovnách
S.50: Dilatace výtahové šachty
S.51: Dilatace mezi objekty A a C - strop
S.60: Sokl zateplený a zapuštěný pod úrovní ÚT
712.4a: Skladby svislých konstrukcí - sloupy
S.16: Sklocementový obklad na sloupech
S.16a: Požární obklad z SDK nových ocelových sloupů
S.17: Omítané sloupy - viditelné
S.17a: Omítané sloupy v technologických vodonepropustných vanách- viditelné
S.18: Omítané sloupy - zakryté
S.21a: Sprinklerová nádrž - vnitřní sloupy
S.30: Požární SDK obklad na sloupech
S.38: Obkládané sloupy - viditelné - keramický obklad
712.5: Skladby podhledů
Pd.01: Podhled zavěšený drátěný - požární
Pd.01a: Podhled zavěšený drátěný - akustický a požární - Aula, přednáškový sál, seminární místnosti
Pd.01b: Podhled zavěšený drátěný - požární - 1.pp
Pd.01c: Podhled zavěšený drátěný - nepožární - 1.pp
Pd.01d: Podhled zavěšený drátěný - požárně akustický - 1.pp
Pd.01e: Podhled zavěšený drátěný - nepožární - 1.pp
Pd.03a: Podhled zavěšený SDK - nezateplený, do vlhkého prostředí - nová stropní deska
Pd.03b: Podhled zavěšený SDK - požární, do vlhkého prostředí - stávající stropní deska
Pd.03c: Podhled zavěšený SDK - požární, do vlhkého prostředí - stávající stropní deska
Pd.03d: Podhled požární - deskami z minerální vlny
Pd.04: Podhled zavěšený SDK - požární, do normálního prostředí
Pd.04a: Podhled zavěšený SDK - požární obklad
Pd.05: Bezprašný nátěr na pohledový beton
Pd.05a: Bezprašný nátěr na beton
Pd.06a: Zateplený a požární podhled - KZS
Pd.06b: Zateplený podhled - KZS
Pd.07: Podhled bez zateplení - venkovní
Pd.09: Podhled požární - deskami z minerální vlny
Pd.10: Podhled zavěšený SDK - nezateplený, nepožární - do normálního prostředí
Pd.11: Zateplený podhled - KZS
Pd.13: Sprinklerová nádrž
Pd.14: Zateplený a požární podhled - KZS
Pd.15: Podhled zavěšený drátěný - zateplený
Pd.16: Podhled požární - deskami z minerální vlny
Pd.17: Podhled požární - deskami z minerální vlny
Pd.18: Zateplený podhled - KZS
Pd.19: Zateplený podhled interiérový - KZS
Pd.20: Podhled zavěšený - sklocement. desky - nezateplený
Pd.21: Podhled zavěšený SDK - požárně odolný oboustranně
Pd.22: Ukončení římsy podnože a strop nad průchodem - zateplený
Pd.23: Ukončení římsy podnože a strop nad průchodem - nezateplený
SO_03_02: Nové konstrukce - mimo skladby
003: Svislé konstrukce
0031: Zdi podpěrné a volné
0034: Stěny a příčky
004: Vodorovné konstrukce
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)
006: Úpravy povrchu
0063: Podlahy a podlahové konstrukce
009: Ostatní konstrukce a práce
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
1.1: Přestropení kabelového kanálu
1.1.1: Přestropení kabelového kanálu
1.2: Podezdění podlahy auly
1.2.1: Podezdění podlahy auly
713: Izolace tepelné
713.: Izolace tepelné
SO_03_03: Výrobky
04_3_1: Okna
04_3_1_1: Okna
04_3_2: Prosklené stěny
04_3_2_1: Prosklené stěny
04_3_3: Dveře a vrata
04_3_3_1: Dveře a vrata 2.PP
04_3_3_2: Dveře a vrata 1.PP
04_3_3_3: Dveře a vrata 1.NP
04_3_3_4: Dveře a vrata 2.NP
04_3_4: Zámečnické výrobky
04_3_4_1: Zámečnické výrobky
04_3_5: Klempířské výrobky
04_3_5_1: Klempířské výrobky
04_3_6: Truhlářské výrobky
04_3_6_1: Truhlářské výrobky
04_3_7: Ostatní výrobky
04_3_7_1: Ostatní výrobky
04_3_8: Prefabrikáty
04_3_8_1: Prefabrikáty
SO_04: Konstrukční část _A.4
SO_04_01: Rampa, osa C-D, 5-6
003: Svislé konstrukce
0034: Stěny a příčky
004: Vodorovné konstrukce
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)
0043: Schodišťové konstrukce a rampy
SO_04_02: 2.PP
003: Svislé konstrukce
0034: Stěny a příčky
004: Vodorovné konstrukce
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)
712.4a: Skladby svislých konstrukcí - sloupy
S.16: Sklocementový obklad na sloupech
S.16a: Požární obklad z SDK nových ocelových sloupů
S.17: Omítané sloupy - viditelné
S.17a: Omítané sloupy v technologických vodonepropustných vanách- viditelné
S.18: Omítané sloupy - zakryté
S.21a: Sprinklerová nádrž - vnitřní sloupy
S.30: Požární SDK obklad na sloupech
S.38: Obkládané sloupy - viditelné - keramický obklad
SO_04_03: 1.PP
002: Základy
0027: Základová deska
003: Svislé konstrukce
0034: Stěny a příčky
004: Vodorovné konstrukce
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)
SO_04_04: 1.NP
003: Svislé konstrukce
0034: Stěny a příčky
004: Vodorovné konstrukce
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)
SO_04_05: 2.NP
003: Svislé konstrukce
0034: Stěny a příčky
004: Vodorovné konstrukce
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)
099: Přesun hmot HSV
099.: Přesun hmot HSV
SO_04_06: Schodiště JI7, DC7
004: Vodorovné konstrukce
0043: Schodišťové konstrukce a rampy
SO_04_07: Schodiště dvorana
004: Vodorovné konstrukce
0043: Schodišťové konstrukce a rampy
SO_04_08: Jezdecké schody
004: Vodorovné konstrukce
0043: Schodišťové konstrukce a rampy
SO_04_09: Ocelové konstrukce
00: Obecné podmínky
00.00: Obecné podmínky
OK_001: OK STŘECHA, KOTEVNÍ PLECHY A KO1, OCEL S 235, J0
OK_001.: OK STŘECHA, KOTEVNÍ PLECHY A KO1, OCEL S 235, J0
OK_002: OK PŮDORYS 2NP, OCEL S 355
OK_002.: OK PŮDORYS 2NP, OCEL S 355
OK_003: OK PŮDORYS 2NP, OCEL S 235
OK_003.: OK PŮDORYS 2NP, OCEL S 235
OK_004: OK PŮDORYS 1NP, OCEL S 355
OK_004.: OK PŮDORYS 1NP, OCEL S 355
OK_005: OK PŮDORYS 1NP, OCEL S 235, J0
OK_005.: OK PŮDORYS 1NP, OCEL S 235, J0
OK_006: OK PŮDORYS 1PP, OCEL S 355
OK_006.: OK PŮDORYS 1PP, OCEL S 355
OK_007: OK PŮDORYS 1PP, OCEL S 235, J0
OK_007.: OK PŮDORYS 1PP, OCEL S 235, J0
OK_008: OK PŮDORYS 2PP A PODEPŔENÍ KNIHOVNY, OCEL S 355
OK_008.: OK PŮDORYS 2PP A PODEPŔENÍ KNIHOVNY, OCEL S 355
OK_009: OK PŮDORYS 2PP A PODEPŔENÍ KNIHOVNY, OCEL S 235, J0
OK_009.: OK PŮDORYS 2PP A PODEPŔENÍ KNIHOVNY, OCEL S 235, J0
OK_010: OK ZD, OCEL S 355
OK_010.: OK ZD, OCEL S 355
OK_011: OK MANŽETY, OCEL S 355
OK_011.: OK MANŽETY, OCEL S 355
OK_012: OK SCHODIŠTĚ BUFETU A PODEPŘENÍ, OCEL S 235, J0
OK_012.: OK SCHODIŠTĚ BUFETU A PODEPŘENÍ, OCEL S 235, J0
OK_013: OK SCHODIŠTĚ BUFETU A PODEPŘENÍ, OCEL S 355
OK_013.: OK SCHODIŠTĚ BUFETU A PODEPŘENÍ, OCEL S 355
OK_014: ANGLICKÝ DVOREK M/12÷15, OCEL S 235, J0
OK_014.: ANGLICKÝ DVOREK M/12÷15, OCEL S 235, J0
OK_015: OK SVĚTLÍKY PODNOŽE, OCEL S 355
OK_015.: OK SVĚTLÍKY PODNOŽE, OCEL S 355
OK_016: OK SVĚTLÍKY PODNOŽE, OCEL S 235, J0
OK_016.: OK SVĚTLÍKY PODNOŽE, OCEL S 235, J0
OK_017: JEZDECKÉ SCHODY A SCHODY DVORANY, OCEL S 235, J0
OK_017.: JEZDECKÉ SCHODY A SCHODY DVORANY, OCEL S 235, J0
OK_018: VÝTAHOVÁ ŠACHTA, OCEL S 235, J0
OK_018.: VÝTAHOVÁ ŠACHTA, OCEL S 235, J0
OK_019: TECHNOLOGICKÁ VANA OBJÍMKA, OCEL S 235, J0
OK_019.: TECHNOLOGICKÁ VANA OBJÍMKA, OCEL S 235, J0
OK_020: VÝDECH CHLAZENÍ G÷I/20÷21, OCEL S 235, J0
OK_020.: VÝDECH CHLAZENÍ G÷I/20÷21, OCEL S 235, J0
SO_04_10: Passporty
PASSPORTY_01: Passporty
Passport_01.1: Objekt A
Passport_01.2: Objekt B
SO_04_11: Průzkumy
PRUZK_01: Průzkumy
PRUZK_01.1: Průzkumy nosných konstrukcí
PRUZK_01.2: Monitoring konstrukcí
SO_05: Profese_A.5
SO_05_00: Obecně závazné principy profese
TOP_001: Obecně závazné principy profese
TOP_001.: Obecně závazné principy profese
SO_05_01a: Topení_A.5.1
TOP_002: Popisová položka
TOP_002: Popisová položka
TOP_003: Zařízení č.2 – UT – zařízení strojovny
TOP_003.: Zařízení č.2 – UT – zařízení strojovny
TOP_004: Zařízení č.3 – UT – ohřev vzduchotechnika
TOP_004.: Zařízení č.3 – UT – ohřev vzduchotechnika
TOP_005: Zařízení č.4 – UT – ohřev vzduchotechnika komerčního prostoru
TOP_005.: Zařízení č.4 – UT – ohřev vzduchotechnika komerčního prostoru
TOP_006: Zařízení č.5 – UT – vytápění komerčního prostoru
TOP_006.: Zařízení č.5 – UT – vytápění komerčního prostoru
TOP_007: Zařízení č.6 – UT – ohřev TUV
TOP_007.: Zařízení č.6 – UT – ohřev TUV
TOP_008: Zařízení č.7 – UT – otopná tělesa
TOP_008.: Zařízení č.7 – UT – otopná tělesa
TOP_009: Zařízení č.7A – UT – FCU
TOP_009.: Zařízení č.7A – UT – FCU
TOP_010: Zařízení č.8 – UT – okruhy podlahového vytápění sever
TOP_010.: Zařízení č.8 – UT – okruhy podlahového vytápění sever
TOP_011: Zařízení č.9 – UT – okruhy podlahového vytápění západ
TOP_011.: Zařízení č.9 – UT – okruhy podlahového vytápění západ
TOP_012: Zařízení č.10 – UT – okruhy podlahového vytápění jih
TOP_012.: Zařízení č.10 – UT – okruhy podlahového vytápění jih
TOP_013: Zařízení č.11 – UT – okruhy podlahového vytápění východ
TOP_013.: Zařízení č.11 – UT – okruhy podlahového vytápění východ
TOP_014: Zařízení č.12 – UT – okruhy podlahového vytápění dvorana
TOP_014.: Zařízení č.12 – UT – okruhy podlahového vytápění dvorana
TOP_015: Zařízení č.13 – UT – dveřní clony
TOP_015.: Zařízení č.13 – UT – dveřní clony
ZZ.OST_1.1: OSTATNÍ
F.1.4.e17: OSTATNÍ
SO_05_01b: Chlazení_A.5.1
CHL_001: Zařízení č.15 – CHL – zdroj chladu
CHL_001.: Zařízení č.15 – CHL – zdroj chladu
CHL_002: Zařízení č.16 – CHL – zařízení strojovny UTCH
CHL_002.: Zařízení č.16 – CHL – zařízení strojovny UTCH
CHL_003: Zařízení č.17 – CHL – okruhy FCU - jih
CHL_003.: Zařízení č.17 – CHL – okruhy FCU - jih
CHL_004: Zařízení č.18 – CHL – okruhy FCU - sever
CHL_004.: Zařízení č.18 – CHL – okruhy FCU - sever
CHL_005: Zařízení č.19 – CHL – okruhy chlazení vzduchotechnika
CHL_005.: Zařízení č.19 – CHL – okruhy chlazení vzduchotechnika
CHL_006: Zařízení č.20 – CHL – chlazení komerční prostor
CHL_006.: Zařízení č.20 – CHL – chlazení komerční prostor
CHL_007: Zařízení č.21 – CHL – podlahové chlazení
CHL_007.: Zařízení č.21 – CHL – podlahové chlazení
CHL_008: Zařízení č.22 – CHL – chlazení serveru
CHL_008.: Zařízení č.22 – CHL – chlazení serveru
CHL_009: Zařízení č.23 – CHL – chlazení zázemí bufetu
CHL_009.: Zařízení č.23 – CHL – chlazení zázemí bufetu
CHL_010: Zařízení č.24 – CHL – chlazení místností AV techniky
CHL_010.: Zařízení č.24 – CHL – chlazení místností AV techniky
CHL_011: Zařízení č.25 – CHL – chlazení místnosti UPS
CHL_011.: Zařízení č.25 – CHL – chlazení místnosti UPS
CHL_012: Zařízení č.26 – CHL – přesun splitové jednotky serveru místnosti A.099
CHL_012.: Zařízení č.26 – CHL – přesun splitové jednotky serveru místnosti A.099
CHL_013: Závěsový a montážní materiál
CHL_013.: Závěsový a montážní materiál
CHL_014: Prováděné práce, protokoly, dokumentace a uvedení do provozu
CHL_014.: Prováděné práce, protokoly, dokumentace a uvedení do provozu
ZZ.OST_1.1: OSTATNÍ
29: Provozní náplně
F.1.4.e17: OSTATNÍ
SO_05_02: VZT_A.5.2
VZT._001: Podsestavy použité níže
VZT._002: P2_Přívodní podsestava P2 - regulátoru průtoku 250
VZT._003: P3_Přívodní podsestava P3 - regulátoru průtoku 225
VZT._004: P4_Přívodní podsestava P4 - regulátoru průtoku 180
VZT._005: P5_Přívodní podsestava P5 - regulátoru průtoku 160
VZT._006: P6_Přívodní podsestava P6 - regulátoru průtoku 100
VZT._008: P8_Odvodní podsestava P8 - 1000x315
VZT._009: P9_Odvodní podsestava P9 - 1000x250
VZT._010: P10_Odvodní podsestava P10 - 630x315
VZT._011: P11_Odvodní podsestava P11 - 630x250
VZT._012: P12_Odvodní podsestava P12 - 300x250
VZT._013: P13_Odvodní podsestava P13 - 500x250
VZT._014: SP_Společné prvky
VZT._014.: SP_Společné prvky
VZT._015: 01_Zařízení č.1
VZT._015.: 01_Zařízení č.1
VZT._016: 02_Zařízení č.2
VZT._016.: 02_Zařízení č.2
VZT._017: 03_Zařízení č.3
VZT._017.: 03_Zařízení č.3
VZT._018: 04_Zařízení č.4
VZT._018.: 04_Zařízení č.4
VZT._019: 05_Zařízení č.5
VZT._019.: 05_Zařízení č.5
VZT._020: 06_Zařízení č.6
VZT._020.: 06_Zařízení č.6
VZT._021: 07_Zařízení č.7
VZT._021.: 07_Zařízení č.7
VZT._022: 08_Zařízení č.8
VZT._022.: 08_Zařízení č.8
VZT._023: 09_Zařízení č.9
VZT._023.: 09_Zařízení č.9
VZT._024: 10_Zařízení č.10
VZT._024.: 10_Zařízení č.10
VZT._025: 11_Zařízení č.11
VZT._025.: 11_Zařízení č.11
VZT._026: 12_Zařízení č.12
VZT._026.: 12_Zařízení č.12
VZT._027: 13_Zařízení č.13
VZT._027.: 13_Zařízení č.13
VZT._028: 14_Zařízení č.14
VZT._028.: 14_Zařízení č.14
VZT._031: 17_Zařízení č.17
VZT._031.: 17_Zařízení č.17
VZT._032: 18_Zařízení č.18
VZT._032.: 18_Zařízení č.18
VZT._033: 19_Zařízení č.19
VZT._033.: 19_Zařízení č.19
VZT._034: 20_Zařízení č.20
VZT._034.: 20_Zařízení č.20
VZT._035: 21_Zařízení č.21
VZT._035.: 21_Zařízení č.21
VZT._036: 22_Zařízení č.22
VZT._036.: 22_Zařízení č.22
VZT._037: 23_Zařízení č.23
VZT._037.: 23_Zařízení č.23
VZT._038: 27_Závěsový a montážní materiál
VZT._038.: 27_Závěsový a montážní materiál
VZT._039: 28_Inženýrská činnost
VZT._039.: 28_Inženýrská činnost
VZT._040: 29_Protokoly, dokumentace a uvedení do provozu
VZT._040.: 29_Protokoly, dokumentace a uvedení do provozu
ZZ.OST_1.1: OSTATNÍ
F.1.4.e17: OSTATNÍ
SO_05_03: MaR_A.5.3
MaR_001: Rozvaděče
MaR_001.: Rozvaděče
MaR_002: Kabely
MaR_002.: Kabely
MaR_003: Dodávky MaR
MaR_003.: Dodávky MaR
SO_05_04: ZTI_A.5.4
ZTI_001: Kanalizace
ZTI_002: Rozvody kanalizace z plastového materiálu systém HT, včetně objímek, konzol, závěsů a ostatních uchy
ZTI_003: Rozvody kanalizace z plastového materiálu systém KG včetně objímek, konzol, závěsů a ostatních uchyc
ZTI_004: Rozvody kanalizace z plastového systému PPR pro odvod kondenzátu a výtlak, včetně objímek, konzol, z
ZTI_005: Rozvody kanalizace z plastového systému PEHD pro podtlakovou dešťovou kamalizaci, včetně objímek, ko
ZTI_006: Tvarovky pro podtlakovou dešťovou kanalizaci
ZTI_007: Tvarovky pro gravitační kanalizaci
ZTI_008: Strojní zařízení
ZTI_009: Demontáže, opravy a úpravy na potrubí
ZTI_010: Izolace kanalizačního potrubí
ZTI_011: Ostatní
ZTI_012: Vodovod
ZTI_013: Potrubí z PP typ 3 PPR PN 16 pro st. vodu včetně PE navlékací izolace tl. 1cm, závěsů, konzol, objím
ZTI_014: Potrubí z PP typ 3 PPR PN 16 pro teplou vodu včetně PE navlékací izolace tl. vnitřní O potrubí, závě
ZTI_015: Potrubí ocelové závitové pozinkované, běžné ČSN 42 5710.4 - j. 11 343.0, včetně návlekové tepelbé iz
ZTI_016: Potrubí z rPE - těžká řada 1,0 Mpa, pro uložení do země
ZTI_017: Uzávěry - kulové kohouty
ZTI_018: Vodovodní armatry ostatní
ZTI_019: Hasící systémy a ostaní
ZTI_020: Zařizovací předměty
ZTI_021: Zdravotechnické keramické zařizovací předměty
ZTI_022: Zdravotechnické zařizovací armatury
ZZ.OST_1.1: OSTATNÍ
F.1.4.e17: OSTATNÍ
SO_05_06: Elektro silnoproud_A.5.6
SIL_001: Rozvaděče
SIL_001.: Rozvaděče
SIL_002: Kabely
SIL_002.: Kabely
SIL_003: Svítidla
SIL_003.: Svítidla
SIL_004: Koncové prvky
SIL_004.: Koncové prvky
SIL_005: Koncové prvky - vizualizace systému BMS
SIL_005.: Koncové prvky - vizualizace systému BMS
SIL_006: Temperování
SIL_006.: Temperování
SIL_007: Instalační materiál
SIL_007.: Instalační materiál
SIL_008: Dieselagregát
SIL_008.: Dieselagregát
SIL_009: UPS
SIL_009.: UPS
SIL_010: Kabelové nosné trasy silnoproudu
SIL_010.: Kabelové nosné trasy silnoproudu
SIL_011: Hromosvod
SIL_011.: Hromosvod
SIL_012: Ostatní materiál
SIL_012.: Ostatní materiál
SIL_013: Spojené ostatní práce
SIL_013.: Spojené ostatní práce
SIL_014: Ostatní
SIL_014.: Ostatní
SO_05_07: Elektro slaboproud_A.5.7
SLABO_001: Elektrická požární signalizace
SLABO_002: Ústředny a napájecí zdroje
SLABO_003: Hlásiče
SLABO_004: Vstupní / výstupní prvky
SLABO_005: Kabely a kabelové trasy
SLABO_006: Ostatní
SLABO_007: Nouzový zvukový systém
SLABO_008: Ústředny a napájecí zdroje
SLABO_009: 02: Stanice hlasatele
SLABO_010: 03: Reproduktory
SLABO_011: 04: Kabely a kabelové trasy
SLABO_012: 05.: Ostatní
SLABO_013: Elektrická zabezpečovací signalizace
SLABO_014: Ústředna
SLABO_015: Systémové komponenty
SLABO_016: Detektory
SLABO_017: Kabely
SLABO_018: Ostatní
SLABO_019: Elektronická kontrola vstupu
SLABO_020: Systémové komponenty
SLABO_021: Software
SLABO_022: Kartové čtečky
SLABO_023: Kabely a kabelové trasy
SLABO_024: Ostatní
SLABO_025: Kamerový systém
SLABO_026: Záznamový server
SLABO_027: Aktivní prvky
SLABO_028: Virtuální matice
SLABO_029: Dohledové pracoviště
SLABO_030: Kamery
SLABO_031: Ostatní
SLABO_032: Grafická nadstavba
SLABO_033: Grafická nadstavba
SLABO_034: Univerzální kabelážní systém
SLABO_035: Rozvaděče
SLABO_036: Zásuvky
SLABO_037: Kabely a trasy
SLABO_038: Ostatní
SLABO_039: Pobočková ústředna PBXU
SLABO_040: Pobočková ústředna PBXU
SLABO_041: Společná televizní anténa
SLABO_042: Antény
SLABO_043: Rozvaděče
SLABO_044: Zásuvky
SLABO_045: Kabely
SLABO_046: Trubkování
SO_07: Technologické soubory_A.7
SO_07_01: SHZ - sprinklery_A.7.1
SPRIN_001: Sprinklerové hlavice
SPRIN_001.: Sprinklerové hlavice
SPRIN_002: Potrubní rozvody včetně nátěrů, závěsů, potrubních spojek
SPRIN_002.: Potrubní rozvody včetně nátěrů, závěsů, potrubních spojek
SPRIN_003: Strojovna SHZ, zařízení včetně veškerého příslušenství, uchycení a montáže
SPRIN_003.: Strojovna SHZ, zařízení včetně veškerého příslušenství, uchycení a montáže
SPRIN_004: Elektro a MaR včetně veškerého příslušenství, zapojení a montáže
SPRIN_004.: Elektro a MaR včetně veškerého příslušenství, zapojení a montáže
SPRIN_005: Dokončovací práce
SPRIN_005.: Dokončovací práce
SO_07_02: Gastroprovoz - technologie bufetu_A.7.2
04_4_1: Technologická zařízení pro gastronomii 1.PP
04_4_1_1: Přípravna
04_4_1_2: Sklad
04_4_1_3: Sklad
04_4_1_4: Sklad odpadků
04_4_2: Technologická zařízení pro gastronomii 1.NP
04_4_2_1: Expedice
04_4_2_2: Zázemí
SO_07_03: Výtahy_A.7.3
M.033: Výtahy
VYT.1: Osobní výtah s elektrickým pohonem
ZZ.OST_1.1: OSTATNÍ
F.1.4.e17: OSTATNÍ
SO_08: Komunikace_B.1
SO_08_01: Dopravní řešení, dopravní značení
07_1_1: Dopravní řešení, dopravní značení
07_1_1_1: Dopravní řešení, dopravní značení
SSO_03: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN.01: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN.01: Vedlejší rozpočtové náklady
009: Ostatní konstrukce a práce
0098: Ostatní
990: VRN
99001: Projektová dokumentace
99002: Geodetické práce
99003: Zřízení a provoz zařízení staveniště
99005: Všeobecné práce
99006: Požadavky hygieny
VRN002: Zařízení, nástroje a vozidla
VRN002.1: Jeřáb, výtah
| Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakazka
Upravené položky
Nové položky
Zrušené položky
[5 empty] | Poř. | Typ | Příznak | Ignorovaná | Kód | Alter. kód | Už. kód | Popis | Komentář | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena
[12 empty] | S: STAVBA | [6 empty] | 0
[12 empty] | SSO_01: ETAPA_A | [6 empty] | 0
[12 empty] | SO_00: Obecné podmínky | [6 empty] | 0
[12 empty] | SO_00_00: Obecné podmínky | [6 empty] | 0
[12 empty] | 00: Obecné podmínky | [6 empty] | 0
[12 empty] | 00.00: Obecné podmínky | [6 empty] | 0
##T6##N_Catalog_catGUID | ##T6##PRO_ITEM_catID | ##T6##PRO_ITEM_iteCode | ##T6##PRO_ITEM_szvCode | ##T6##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 6 |  | 000000000 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA - ocenění VŽDY obsahuje kompletní provedení dle PD - dopravu materiálu na místo montáže, veškerý pomocný materiál, kotvící prvky, lemování / prořez, přesah, instalaci, těsnění spojů a prostupů, povrch úpravu atd. PODROBNÝ POPIS VIZ PD - Dodavatel je povinen před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě. |  | - |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | SO_01: Bourání_A.3.1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | SO_01_00: Obecné informace | [6 empty] | 0
[12 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 009.: Ostatní konstrukce a práce | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2 | SP | 6 |  | 009001 |  |  | OBECNÉ INFORMACE - jednotkové ceny zahrnují veškeré nutné statické zajištění při bourání konstrukcí |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3 | SP | 6 |  | 009002 |  |  | OBECNÉ INFORMACE - demontovaný materiál bude vytříděn a uložen na skládku |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | SO_01_01: Technologické podlaží 3.NP | [6 empty] | 0
[12 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0098: Ostatní | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4 | SP | 6 |  | 111Bh0010kh-010 | 981011715 |  | Demolice části budov železobetonového skeletu, prováděné postupným rozebíráním - včetně výplňového zdiva, podíl konstrukcí přes 25 do 30 % - demolice po ŽB nosnou desku stropu nad 2.NP; vč. montážního zajištění |  | m3 | 3724 | 0 | 3724 |  | 0
[12 empty] | 784*4,75 |  |  | 3724
[5 empty] | 5 | SP | 6 |  | 098001 |  |  | Odstranění technologického vybavení - vč. manipulace s vybouraným materiálem, odvozu a uložení na skládku |  | m2 | 784 | 0 | 784 |  | 0
[5 empty] | 6 | SP | 6 |  | 180Bz0020-002 | 979082111 |  | Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m |  | t | 2457.84 | 0 | 2457.84 |  | 0
[5 empty] | 7 | SP | 6 |  | 180Bz0020kh-004 | 979082121 |  | Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost nad 10 m / VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET M PROMÍTNOUT DO JC |  | t | 2457.84 | 0 | 2457.84 |  | 0
[5 empty] | 8 | SP | 6 |  | 180Bz0030-002 | 979081111 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km |  | t | 2457.84 | 0 | 2457.84 |  | 0
[5 empty] | 9 | SP | 6 |  | 180Bz0030kh-004 | 979081121 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost nad 1 km / VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET KM PROMÍTNOUT DO JC |  | t | 2457.84 | 0 | 2457.84 |  | 0
[5 empty] | 10 | SP | 6 |  | 111Eq4010kh-034 | 979098191 |  | Poplatek za skládku - suti |  | t | 2457.84 | 0 | 2457.84 |  | 0
[12 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [6 empty] | 0
[12 empty] | 099.: Přesun hmot HSV | [6 empty] | 0
[5 empty] | 11 | SP | 6 |  | 111Bz0030-002 | 998981123 |  | Přesun hmot pro demolice objektů, prováděné postupným rozebíráním - výška do 21 m, bez omezení skladovacích ploch i dopravních vzdáleností |  | t | 2.9047 | 0 | 2.9047 |  | 0
[12 empty] | SO_01_02: 2.NP | [6 empty] | 0
[12 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0096: Bourání konstrukcí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 12 | SP | 6 |  | 232Bq4010kh1-004 | 963051113 |  | Bourání střešního souvrství až na ŽB zvedanou desku - vč. obložených okrajů střechy |  | m2 | 2147.04 | 0 | 2147.04 |  | 0
[12 empty] | plocha nad 2.NP; 55,2*55,2 |  |  | 3047.04
[12 empty] | odpočet nástavby 3.NP; -30*30 |  |  | -900
[5 empty] | 13 | SP | 6 |  | 232Bq4010kh2-004 | 963051113 |  | Bourání železobetonových stropů - tl. 220 mm - vč. heraklitu, cementové omítky a světlíku apod., v šíři 1 m zachována výztuž směřující do atria |  | m3 | 298.0459 | 0 | 298.0459 |  | 0
[12 empty] | plochy z výkresu bourání DWG |  |  | 0
[12 empty] | (15,35*11,17+31,9*31,9+15,35*11,17)*0,22 |  |  | 299.3164
[12 empty] | schodišťový prostor; -5,775*0,22 |  |  | -1.2705
[5 empty] | 14 | SP | 6 |  | 232Bq4010kh3-004 | 963051113 |  | Odstranění stávajícího přibetonovaného lemu k zdvíhané desce - tl. 220 mm |  | m3 | 21.6572 | 0 | 21.6572 |  | 0
[12 empty] | (55,14+54,24)*2*0,45*0,22 |  |  | 21.6572
[5 empty] | 15 | SP | 6 |  | 262Bh2010kh-002 | 962071711 |  | Vybourání kovových sloupů - předpoklad betonová výplň |  | m3 | 5.4086 | 0 | 5.4086 |  | 0
[12 empty] | konstrukční výška 4,2m |  |  | 0
[12 empty] | vnější průměr 273 mm |  |  | 0
[12 empty] | (pi*(0,1365^2)*4,2)*22 |  |  | 5.4086
[5 empty] | 16 | SP | 6 |  | 332Bq4012kh-038 | 965044121 |  | Bourání souvrství podlahy až na ŽB zvedanou desku |  | m2 | 2828.233 | 0 | 2828.233 |  | 0
[12 empty] | plochy z výkresu bourání DWG |  |  | 0
[12 empty] | 54,3*54,3 |  |  | 2948.49
[12 empty] | odpočty |  |  | 0
[12 empty] | schodiště; -(21,86*4+5,775) |  |  | -93.215
[12 empty] | výtahy; -(4,32*3+3,12+3,15) |  |  | -19.23
[12 empty] | sloupy; -62*0,126 |  |  | -7.812
[5 empty] | 17 | SP | 6 |  | 211Bg2010kh-004 | 962032241 |  | Bourání svislého nenosného zdiva, převážně cihelné vyzdívky - vč. povrchových úprav, zárubní a výplní otvorů |  | m3 | 281.3579 | 0 | 281.3579 |  | 0
[12 empty] | konstrukční výška 4,2 m; tl. nosné kce 0,22 m; tl. skladby podlahy 0,1 m (v položce bourání skladby podlahy je uvažováno bourání i pod příčkami) |  |  | 0
[12 empty] | (4,2-0,22-0,1)*(0,05*0,89+0,05*0,747+0,06*0,648) |  |  | 0.46843
[12 empty] | (4,2-0,22-0,1)*(0,08*1,647+0,085*0,97) |  |  | 0.83113
[12 empty] | (4,2-0,22-0,1)*0,09*(3,175) |  |  | 1.1087
[12 empty] | (4,2-0,22-0,1)*0,1*(15,108+3,131+3,175+4,55+2,8+3,1+2,8+0,65+0,995*3+2,5+2,584+2,566+2,545) |  |  | 18.8157
[12 empty] | (4,2-0,22-0,1)*0,135*(9,98) |  |  | 5.2275
[12 empty] | (4,2-0,22-0,1)*0,15*(2,302+17,6+22,91+23,8+1,569*2+6,829+5,626+2,215+2,528+0,244+14,968+4,719+3,935+1,212+4,002+10,525+12,22+12,005+5,7+0,627+24,5+6,01*2+2,8*2+6,45+12,55+4+5,25+4,8+4,6+10,6+2,9+5,7+13,25+11,95+2,8*2+6,5+11,6+19,35+4,948+3,9+1,9+2,43+3,15+16,7) |  |  | 207.9794
[12 empty] | (4,2-0,22-0,1)*(0,63*0,71+0,335*1,752+0,26*4,725+0,275*2,84+0,25*4,6+0,3*1,435+0,2*0,33+0,275*2,921+0,42*5,15+0,3*10+0,44*3,1+0,19*0,39) |  |  | 46.927
[5 empty] | 18 | SP | 6 |  | 223Bf7010kh1-002 | 962084121 |  | Bourání opláštění sloupů vč. nosné konstrukce, povrchových úprav, zárubní a otvorů - výměra počítána po obvodu konstrukce (z každé strany sloupu) |  | m2 | 744.6418 | 0 | 744.6418 |  | 0
[12 empty] | konstrukční výška 4,2 m; tl. nosné kce 0,22 m; tl. skladby podlahy 0,1 m (v položce bourání skladby podlahy je uvažováno bourání i pod příčkami) |  |  | 0
[12 empty] | hranaté opl.; (4,2-0,22-0,1)*(0,4+12,13*2+0,4+8,47*2+3,81*2+6,903*2+0,4+8,48*2+3,8*2) |  |  | 342.9377
[12 empty] | oválné opl.; (4,2-0,22-0,1)*(0,634*2+2,9*2+0,609*2+1,2*2+0,647*2+7,75*2+0,681*2+1,75*2+0,634*2+7,748*2+0,634*2+0,775*2+0,634*2+2,05*2+0,634*2+7,75*2+0,634*2+7,75*2+0,634*2+1,2*2+0,634*2+1,55*2+0,634*2+1,7*2) |  |  | 401.7042
[5 empty] | 19 | SP | 6 | F | 422Bg2030kh-002 | 781471810 |  | Demontáž povrchové úpravy - vč. podkladu - sloupy |  | m2 | 170.7006 | 0 | 170.7006 |  | 0
[12 empty] | (4,2-0,22-0,1)*1,257*35 |  |  | 170.7006
[12 empty] | ostatní sloupy odstrojeny v rámci položky Bourání opláštění sloupů |  |  | 0
[5 empty] | 20 | SP | 6 |  | 241Be0010kh-002 | 963022819 |  | Bourání parapetů po vnitřním obvodu prosklené fasády |  | m | 214.945 | 0 | 214.945 |  | 0
[12 empty] | 2*(55+55)-(3,875+0,08+0,05+0,1*3+0,15*5) |  |  | 214.945
[5 empty] | 21 | SP | 6 |  | 212Bq4130kh-002 | 962052211 |  | Bourání zdiva vč. povrchových úprav, zárubní a výplní otvorů - obvodová a vřetenová stěna točitého schodiště |  | m3 | 52.1069 | 0 | 52.1069 |  | 0
[12 empty] | vnější oblouk; 4,2*(10,84+0,73*2)*0,15*4 |  |  | 30.996
[12 empty] | vnitřní oblouk; 4,2*6,283*0,2*4 |  |  | 21.1109
[5 empty] | 22 | SP | 6 |  | 351Bm1002kh-006 | 763431803 |  | Demontáž podhledu - PLOŠNÁ VÝMĚRA CELÉHO PODLAŽÍ |  | m2 | 3025 | 0 | 3025 |  | 0
[12 empty] | 55*55 |  |  | 3025
[5 empty] | 23 | SP | 6 |  | 096001 |  |  | Kompletní odstrojení objektu (např. zámečnické a truhlářské výrobky, vybavení, rozvody, technologie - osvětlení, otopná tělesa, zařizovací předměty, apod. / vč. manipulace s vybouraným materiálem, odvozu a uložení na skládku - PLOŠNÁ VÝMĚRA CELÉHO PODLAŽÍ |  | m2 | 3025 | 0 | 3025 |  | 0
[5 empty] | 23.1 | SP | 1 |  | 411354173 |  |  | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa - včetně zavětrování |  | m2 | 2053.05 | 0 | 2053.05 |  | 0 | 2053.05
[5 empty] | 23.2 | SP | 1 |  | 411354174 |  |  | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa - včetně zavětrování |  | m2 | 2053.05 | 0 | 2053.05 |  | 0 | 2053.05
[12 empty] | 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [6 empty] | 0
[5 empty] | 24 | SP | 6 |  | 180Bz0020-002 | 979082111 |  | Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m |  | t | 3725.8539 | 0 | 3725.8539 |  | 0
[5 empty] | 25 | SP | 6 |  | 180Bz0020kh-004 | 979082121 |  | Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost nad 10 m / VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET M PROMÍTNOUT DO JC |  | t | 3725.8539 | 0 | 3725.8539 |  | 0
[5 empty] | 26 | SP | 6 |  | 180Bz0030-002 | 979081111 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km |  | t | 3725.8539 | 0 | 3725.8539 |  | 0
[5 empty] | 27 | SP | 6 |  | 180Bz0030kh-004 | 979081121 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost nad 1 km / VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET KM PROMÍTNOUT DO JC |  | t | 3725.8539 | 0 | 3725.8539 |  | 0
[5 empty] | 28 | SP | 6 |  | 111Eq4010kh-034 | 979098191 |  | Poplatek za skládku - suti |  | t | 3725.8539 | 0 | 3725.8539 |  | 0
[12 empty] | SO_01_03: 1.NP | [6 empty] | 0
[12 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0096: Bourání konstrukcí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 29 | SP | 2 |  | 232Bq4010kh2-004 | 963051113 |  | Bourání železobetonových stropů - tl. 220 mm - cementové omítky apod., v šíři 1 m zachována výztuž směřující do atria |  | m3 | 276.9006 | 0 | 276.9006 |  | 0
[12 empty] | plochy z výkresu bourání DWG |  |  | 0
[12 empty] | (15,35*10,77+31,9*31,9+15,35*10,77)*0,22 |  |  | 296.6148
[12 empty] | výtahové šachty; -(3,06*2+3,85*2+4,73)*0,22 |  |  | -4.081
[12 empty] | schodišťový prostor; -(5,488+16,393*4)*0,22 |  |  | -15.6332
[5 empty] | 30 | SP | 6 |  | 241Bh2010kh-004 | 963074969 |  | Odstranění stávající ocelové konstrukce - mezi zdvíhaným stropem a fasádou - vzdálenost cca 2 m |  | m | 98.6 | 0 | 98.6 |  | 0
[12 empty] | 55,14/2=27,57, tzn. cca 28 ks/stranu, délka 0,85 m; 28*0,85*4 |  |  | 95.2
[12 empty] | rezerva 4 ks; 4*0,85 |  |  | 3.4
[5 empty] | 31 | SP | 6 |  | 262Bh2010kh-002 | 962071711 |  | Vybourání kovových sloupů - předpoklad betonová výplň |  | m3 | 5.4086 | 0 | 5.4086 |  | 0
[12 empty] | konstrukční výška 4,2m |  |  | 0
[12 empty] | vnější průměr 273 mm |  |  | 0
[12 empty] | (pi*(0,1365^2)*4,2)*22 |  |  | 5.4086
[5 empty] | 32 | SP | 6 |  | 332Bq4012kh-038 | 965044121 |  | Bourání souvrství podlahy až na ŽB zvedanou desku |  | m2 | 2900.247 | 0 | 2900.247 |  | 0
[12 empty] | 54,3*54,3 |  |  | 2948.49
[12 empty] | odpočty |  |  | 0
[12 empty] | schodiště; -(16,393+5,488) |  |  | -21.881
[12 empty] | výtahy; -(3,85*2+4,73+3,06*2) |  |  | -18.55
[12 empty] | sloupy; -62*0,126 |  |  | -7.812
[5 empty] | 33 | SP | 6 |  | 211Bg2010kh-004 | 962032241 |  | Bourání svislého nenosného zdiva, převážně cihelné vyzdívky - vč. povrchových úprav, zárubní a výplní otvorů |  | m3 | 209.1988 | 0 | 209.1988 |  | 0
[12 empty] | konstrukční výška 4,2 m; tl. nosné kce 0,22 m; tl. skladby podlahy 0,1 m (v položce bourání skladby podlahy je uvažováno bourání i pod příčkami) |  |  | 0
[12 empty] | (4,2-0,22-0,1)*(0,04*1,943) |  |  | 0.30155
[12 empty] | (4,2-0,22-0,1)*0,05*(5,65*5+1,05*19+7,2*2+2,8*5+1,05*8+3,5+1,8+1,4) |  |  | 17.7898
[12 empty] | (4,2-0,22-0,1)*0,1*(21,359+15,062+3,85+4,29+4,48+7,225+6,3+2,678+2,497+11,902+2,617+15,7+2,251) |  |  | 38.8819
[12 empty] | (4,2-0,22-0,1)*0,15*(10,952+2,202+1,2*4+3,12+25,783+10,7+5,893+3,3+1,85+0,95*2+2,47+1,05*2+1,06+0,97+2,1+6,8+6,8+11,405+1,7+7,7+10,5+5,6+2,25+4,05+5,2+3,466+8,315+17,4+2,8+9,65+1,7+4,55+1,8+1,9+4,1) |  |  | 114.5877
[12 empty] | (4,2-0,22-0,1)*0,2*(0,812+9,05*2+4,8+17,3) |  |  | 31.8253
[12 empty] | (4,2-0,22-0,1)*(0,41*0,91+0,25*4,5) |  |  | 5.8126
[5 empty] | 34 | SP | 6 |  | 223Bf7010kh1-002 | 962084121 |  | Bourání opláštění sloupů vč. nosné konstrukce, povrchových úprav, zárubní a otvorů - výměra počítána po obvodu konstrukce (z každé strany sloupu) |  | m2 | 1640.9257 | 0 | 1640.9257 |  | 0
[12 empty] | konstrukční výška 4,2 m; tl. nosné kce 0,22 m; tl. skladby podlahy 0,1 m (v položce bourání skladby podlahy je uvažováno bourání i pod příčkami) |  |  | 0
[12 empty] | oválné; (4,2-0,22-0,1)*(28,072*2+25,861*2+11,561+12,097+22,971+22,87+28,655+21,52+21,211+14,212+14,479+15,236+14,409+13,329+0,239+39,152+14,624+17,178+3,014) |  |  | 1531.1372
[12 empty] | hranaté; (4,2-0,22-0,1)*(6,737+5,8+7,101+4,808+3,85) |  |  | 109.7885
[5 empty] | 35 | SP | 6 |  | 422Bg2030kh-002 | 781471810 |  | Demontáž povrchové úpravy - vč. podkladu - sloupy |  | m2 | 195.0864 | 0 | 195.0864 |  | 0
[12 empty] | (4,2-0,22-0,1)*1,257*40 |  |  | 195.0864
[12 empty] | ostatní sloupy odstrojeny v rámci položky Bourání opláštění sloupů |  |  | 0
[5 empty] | 36 | SP | 6 |  | 241Be0010kh-002 | 963022819 |  | Bourání parapetů po vnitřním obvodu prosklené fasády |  | m | 201.86 | 0 | 201.86 |  | 0
[12 empty] | 2*(55+55)-(3,6+0,1*3+0,15*10+0,2+0,51+3,75*3+0,39*2) |  |  | 201.86
[5 empty] | 37 | SP | 6 |  | 212Bq4130kh-002 | 962052211 |  | Bourání zdiva vč. povrchových úprav, zárubní a výplní otvorů - obvodová a vřetenová stěna točitého schodiště |  | m3 | 55.2485 | 0 | 55.2485 |  | 0
[12 empty] | vnější oblouk; 4,2*11,868*0,15*4 |  |  | 29.9074
[12 empty] | vnitřní oblouk; 4,2*7,542*0,2*4 |  |  | 25.3411
[5 empty] | 38 | SP | 6 |  | 351Bm1002kh-006 | 763431803 |  | Demontáž podhledu - PLOŠNÁ VÝMĚRA CELÉHO PODLAŽÍ |  | m2 | 3025 | 0 | 3025 |  | 0
[12 empty] | 55*55 |  |  | 3025
[5 empty] | 39 | SP | 6 |  | 096001 |  |  | Kompletní odstrojení objektu (např. zámečnické a truhlářské výrobky, vybavení, rozvody, technologie - osvětlení, otopná tělesa, zařizovací předměty, apod. / vč. manipulace s vybouraným materiálem, odvozu a uložení na skládku - PLOŠNÁ VÝMĚRA CELÉHO PODLAŽÍ |  | m2 | 3025 | 0 | 3025 |  | 0
[5 empty] | 39.1 | SP | 1 |  | 960.AP01 |  |  | Odstranění stavebních materiálů obsahující nebezpečné látky, množství a postup likvidace je stanoven dle ARS TZ. |  | t | 90.72 | 0 | 90.72 |  | 0 | 90.72 | 10*2+5+10+0,2+2*2+6+5+20*2+0+0,1+0,02+2000*0,0002
[5 empty] | 40 | SP | 6 |  | 096002 |  |  | Vybourání pultu ve střední části objektu - vč. manipulace s vybouraným materiálem |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 41 | SP | 6 |  | 096003 |  |  | Vybourání jeviště a hlediště - vč. manipulace s vybouraným materiálem |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 41.1 | SP | 1 |  | 411354173 |  |  | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa - včetně zavětrování |  | m2 | 2325.01 | 0 | 2325.01 |  | 0 | 2325.01
[5 empty] | 41.2 | SP | 1 |  | 411354174 |  |  | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa - včetně zavětrování |  | m2 | 2325.01 | 0 | 2325.01 |  | 0 | 2325.01
[12 empty] | 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [6 empty] | 0
[5 empty] | 42 | SP | 6 |  | 180Bz0020-002 | 979082111 |  | Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m |  | t | 1946.5311 | 0 | 1946.5311 |  | 0
[5 empty] | 43 | SP | 6 |  | 180Bz0020kh-004 | 979082121 |  | Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost nad 10 m / VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET M PROMÍTNOUT DO JC |  | t | 1946.5311 | 0 | 1946.5311 |  | 0
[5 empty] | 44 | SP | 6 |  | 180Bz0030-002 | 979081111 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km |  | t | 1946.5311 | 0 | 1946.5311 |  | 0
[5 empty] | 45 | SP | 6 |  | 180Bz0030kh-004 | 979081121 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost nad 1 km / VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET KM PROMÍTNOUT DO JC |  | t | 1946.5311 | 0 | 1946.5311 |  | 0
[5 empty] | 46 | SP | 6 |  | 111Eq4010kh-034 | 979098191 |  | Poplatek za skládku - suti |  | t | 1855.8111 | 0 | 1855.8111 |  | 0 | 1765.0911
[5 empty] | 46.1 | SP | 1 |  | 979.AP |  |  | Poplatek za skládku - NO |  | t | 90.72 | 0 | 90.72 |  | 0
[12 empty] | SO_01_04: 1.PP | [6 empty] | 0
[12 empty] | 001: Zemní práce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 001.: Zemní práce | [6 empty] | 0
[5 empty] | 47 | SP | 6 |  | 123Cc0040-012 | 131201102 |  | Hloubení nezapažených jam - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m3 - provádění převážně ruční |  | m3 | 251.1123 | 0 | 251.1123 |  | 0
[12 empty] | osa 1; 0,8*1*(19,08+42,57+3,625) |  |  | 52.22
[12 empty] | osa C-B; 0,8*(1*31,17+10,685*2,115+5,42*1)+0,6*5,4*6,9 |  |  | 69.707
[12 empty] | osa B-I / 19; 0,45*6,15*34,79 |  |  | 96.2813
[12 empty] | osa M / 12-15; 0,8*1,4*1,4*3 |  |  | 4.704
[12 empty] | osa B-E / 1 ; 0,8*0,5*(13,67+1,445+4,45) |  |  | 7.826
[12 empty] | osa B-C / 8-13; 0,8*0,5*(4,64*4+19,25+8,555) |  |  | 18.546
[12 empty] | osa B-C / 18; 0,8*0,5*4,57 |  |  | 1.828
[5 empty] | 48 | SP | 6 |  | 123Cc0050-002 | 131201109 |  | Příplatek k cenám hloubení nezapažených jam za lepivost horniny - hornina 3 |  | m3 | 251.1123 | 0 | 251.1123 |  | 0
[5 empty] | 49 | SP | 6 |  | 126Ac0040-006 | 162301101 |  | Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 50 do 500 m - mezideponie |  | m3 | 251.1123 | 0 | 251.1123 |  | 0
[5 empty] | 50 | SP | 6 |  | 127Cc0020-002 | 171201101 |  | Uložení sypaniny do násypů - nezhutněné - mezideponie |  | m3 | 251.1123 | 0 | 251.1123 |  | 0
[5 empty] | 51 | SP | 6 |  | 126Ac0090-006 | 167101102 |  | Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství přes 100 m3, hornina 1 až 4 |  | m3 | 251.1123 | 0 | 251.1123 |  | 0
[5 empty] | 52 | SP | 6 |  | 126Ac0040-006 | 162301101 |  | Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 50 do 500 m - z mezideponie na zpětné zásypy |  | m3 | 251.1123 | 0 | 251.1123 |  | 0
[5 empty] | 53 | SP | 6 |  | 127Cc0050-002 | 174101101 |  | Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů, se zhutněním |  | m3 | 251.1123 | 0 | 251.1123 |  | 0
[5 empty] | 53.1 | SP | 1 |  | 411354173 |  |  | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa - včetně zavětrování |  | m2 | 3238.71 | 0 | 3238.71 |  | 0 | 3238.71
[5 empty] | 53.2 | SP | 1 |  | 411354174 |  |  | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa - včetně zavětrování |  | m2 | 3238.71 | 0 | 3238.71 |  | 0 | 3238.71
[12 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0096: Bourání konstrukcí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 54 | SP | 6 |  | 232Bq4010kh2-004 | 963051113 |  | Bourání železobetonových stropů - tl. 220 mm - vč. heraklitu, cementové omítky apod., v šíři 1 m zachována výztuž směřující do atria |  | m3 | 312.4086 | 0 | 312.4086 |  | 0
[12 empty] | plochy z výkresu bourání DWG |  |  | 0
[12 empty] | (16,55*31,9+14,6*55+5,2*24)*0,22 |  |  | 320.2639
[12 empty] | výtahové šachty; -(3,06*2+3,85*2+4,73)*0,22 |  |  | -4.081
[12 empty] | schodišťový prostor; -(5,488+16,393)*0,22 |  |  | -4.8138
[12 empty] | objekt A |  |  | 0
[12 empty] | otvor pro světlík; 0,22*3,15*1,5 |  |  | 1.0395
[5 empty] | 55 | SP | 6 |  | 262Bh2010kh-002 | 962071711 |  | Vybourání kovových sloupů - předpoklad betonová výplň |  | m3 | 7.0974 | 0 | 7.0974 |  | 0
[12 empty] | konstrukční výška 4,85m |  |  | 0
[12 empty] | vnější průměr 273 mm |  |  | 0
[12 empty] | (pi*(0,1365^2)*4,85)*25 |  |  | 7.0974
[5 empty] | 56 | SP | 6 |  | 332Bq4012kh-038 | 965044121 |  | Bourání souvrství podlahy až na ŽB zvedanou desku |  | m2 | 4174.091 | 0 | 4174.091 |  | 0
[12 empty] | objekt C |  |  | 0
[12 empty] | 56,2*74,3+19,13*3,47 |  |  | 4242.0411
[12 empty] | odpočty |  |  | 0
[12 empty] | schodiště; -(21,86+5,775) |  |  | -27.635
[12 empty] | výtahy; -(4,32*3+3,12+3,15+2,19*2+2,163+8,32) |  |  | -34.093
[12 empty] | sloupy; -80*0,126 |  |  | -10.08
[12 empty] | objekt B |  |  | 0
[12 empty] | 0,445*4,265 |  |  | 1.8979
[12 empty] | objekt A |  |  | 0
[12 empty] | 0,95*1,7+0,5*0,69 |  |  | 1.96
[5 empty] | 57 | SP | 6 |  | 211Bg2010kh-004 | 962032241 |  | Bourání svislého nenosného zdiva, převážně cihelné vyzdívky - vč. povrchových úprav, zárubní a výplní otvorů |  | m3 | 1389.0656 | 0 | 1389.0656 |  | 0
[12 empty] | konstrukční výška 4,85 m; tl. nosné kce 0,22 m; tl. skladby podlahy 0,1 m (v položce bourání skladby podlahy je uvažováno bourání i pod příčkami) |  |  | 0
[12 empty] | (4,85-0,22-0,1)*0,1*(2,839+0,4*3+7,1+0,4*6+1,415+2,284+2,791+1,94+1,27) |  |  | 10.5273
[12 empty] | (4,85-0,22-0,1)*0,15*(7,178+7,205+1,7+38,06+1,7*2+1,68+1,4+1,7*5+7,1+1,375+3,3+1,4*3+4,05+3,25+1,375+7,071+5,735+1,6+3,96+9,4+3,15*2+7,2+9,44+15,75+31,05+4,85*3+7,127+1,35+2,23+1,262+3,31*2+4,576+5,85+2,85+2,68+1,1+2,68+5,524+5,524+1,73*2+2+21,6+18,129+5,31+3,642+6,833+3,54+14,355+4,588*2+7,15+2,27*2+3,1+2,05+6,55+6,3*3+10,9+2,3+13,75+4,65+6,8+3,4+1,8+18,15+3,65+12,2+3,2+2,97+16,65+9,15+2,15+6,935+4,8*2+18,3+2,6+5,95+3,55+1,6*2+10,6+8,15+3,3+18,274+5,95*2+19,05+9,53+7,68+3,95+6,13+5,905+3,03+2,72+22,75+15,25+1,63+4,15+6,25+2,1+1,6) |  |  | 483.3562
[12 empty] | (4,85-0,22-0,1)*0,19*(4,03+16,54+19,7+6,266) |  |  | 40.0535
[12 empty] | (4,85-0,22-0,1)*0,2*(7,205+2,839+7,296+7,071+5,943+11,96+27,91+4,775*2+2,85+8,3+7,213+11,173+4,765+5,33+12,591*2+6,18+8,35+5,75+4,039+14,605+6,25+2,7+8,41+1,15+9,78+9,53) |  |  | 200.5259
[12 empty] | (4,85-0,22-0,1)*(0,22*2,839+0,51*7,22+0,29*3,99+0,265*6,1+0,305*8,21+0,49*3,41+0,31*9,227+0,395*6,1+0,165*7,11+0,25*1,76+0,85*1,54+0,35*11,49+0,21*2,159+0,26*4,85+0,35*4,85+0,29*4,85+0,745*1,86+0,26*14,86+0,305*7,237) |  |  | 161.9195
[12 empty] | (4,85-0,22-0,1)*(0,32*9,7+0,23*4,765+0,33*4,745+0,46*1,9+0,225*2,67+0,53*1,855+0,35*3,171+0,495*2,77+0,49*2,649+0,285*3,555+0,34*9,167+0,25*2,99+0,3*9,153+0,3*3,55+0,305*3,1+0,425*4,577+0,25*3,826+0,35*1,865+0,355*1,865+0,18*5,85+0,33*1,1+0,32*4,875+0,37*4,825+0,3*3,17+0,5*2,83+0,28*3,17+0,34*9,12+0,34*9,1+0,23*2,94+0,3*4,03*2+0,75*9,1) |  |  | 226.4183
[12 empty] | (4,85-0,22-0,1)*(0,28*12,74+0,24*12,661+0,18*1,463+0,275*3,447+0,33*6,95+0,28*10,837+0,22*7,15+0,29*6,931+0,49*10,56+0,35*6,718+0,175*1,8+0,18*3,2+0,47*8,22+0,33*4+0,43*7,97+0,18*3,8+0,34*5+0,45*2,81+0,38*5+0,36*7,3+0,5*2,34+0,3*7,3+0,6*4,3+0,32*3,164+0,235*2,09+0,27*2,3+0,25*3,28+0,32*2,2+0,4*7,6+0,4*7,507+0,4*0,85) |  |  | 262.301
[12 empty] | 1,38*(0,17*2,839+0,15*6,735) |  |  | 2.0602
[12 empty] | objekt A - CHÚC; (4,85-0,22-0,1)*(0,18*1,55+0,11*1,284) |  |  | 1.9037
[5 empty] | 58 | SP | 6 |  | 223Bf7010kh1-002 | 962084121 |  | Bourání opláštění sloupů vč. nosné konstrukce, povrchových úprav, zárubní a otvorů - výměra počítána po obvodu konstrukce (z každé strany sloupu) |  | m2 | 124.9057 | 0 | 124.9057 |  | 0
[12 empty] | konstrukční výška 4,85 m; tl. nosné kce 0,22 m; tl. skladby podlahy 0,1 m (v položce bourání skladby podlahy je uvažováno bourání i pod příčkami) |  |  | 0
[12 empty] | (4,85-0,22-0,1)*(6,128+5,791+15,654) |  |  | 124.9057
[5 empty] | 59 | SP | 6 |  | 422Bg2030kh-002 | 781471810 |  | Demontáž povrchové úpravy - vč. podkladu - sloupy |  | m2 | 136.3349 | 0 | 136.3349 |  | 0
[12 empty] | (4,85-0,22-0,1)*1,254*24 |  |  | 136.3349
[12 empty] | ostatní sloupy odstrojeny v rámci položky Bourání opláštění sloupů, Bourání svislého nenosného zdiva |  |  | 0
[5 empty] | 60 | SP | 6 |  | 212Bq4130kh-002 | 962052211 |  | Bourání zdiva vč. povrchových úprav, zárubní a výplní otvorů - obvodová a vřetenová stěna točitého schodiště |  | m3 | 16.8736 | 0 | 16.8736 |  | 0
[12 empty] | vnější oblouk; 4,85*13,138*0,15 |  |  | 9.5579
[12 empty] | vnitřní oblouk; 4,85*7,542*0,2 |  |  | 7.3157
[5 empty] | 61 | SP | 6 |  | 212Bq4130kh1-002 | 962052211 |  | Bourání zdiva vč. povrchových úprav, zárubní a výplní otvorů - stěna mezi objektem A a C, otvor objekt B |  | m3 | 40.6761 | 0 | 40.6761 |  | 0
[12 empty] | stěna mezi objektem A a C |  |  | 0
[12 empty] | mezi osou C a D; (4,85-0,22-0,1)*0,13*4,155 |  |  | 2.4469
[12 empty] | dveře pod osou G; 1*2 |  |  | 2
[12 empty] | dveře mezi osou G a H, nad H; 3*0,42*2 |  |  | 2.52
[12 empty] | mezi osou H a K; (4,85-0,22-0,1)*(0,46*2,775+0,44*7,126+0,4*2,224+0,18*3,225+0,19*3,187+0,15*4,298) |  |  | 32.3092
[12 empty] | otvor objekt B |  |  | 0
[12 empty] | 0,35*4*1 |  |  | 1.4
[5 empty] | 62 | SP | 6 |  | 351Bm1002kh-006 | 763431803 |  | Demontáž podhledu - PLOŠNÁ VÝMĚRA CELÉHO PODLAŽÍ |  | m2 | 4242.0411 | 0 | 4242.0411 |  | 0
[12 empty] | 56,2*74,3+19,13*3,47 |  |  | 4242.0411
[5 empty] | 63 | SP | 6 |  | 318Bi0010kh-004 | 968062746 |  | Vybourání výplní otvorů vč. zárubní - kování bude použito pro nové požární dveře - chodba - CHÚC |  | m2 | 49 | 0 | 49 |  | 0
[12 empty] | 4,5*2,2 |  |  | 9.9
[12 empty] | 1,55*2*2 |  |  | 6.2
[12 empty] | 1,1*2*5 |  |  | 11
[12 empty] | 0,9*3 |  |  | 2.7
[12 empty] | 0,8*2*8 |  |  | 12.8
[12 empty] | 1,6*2*2 |  |  | 6.4
[5 empty] | 64 | SP | 6 |  | 314Bn6012kh-006 | 968082017 |  | Vybourání otevíravých oken vč. rámů / objekt A - kanceláře |  | m2 | 41.9104 | 0 | 41.9104 |  | 0
[12 empty] | objekt A - kanceláře |  |  | 0
[12 empty] | osa B-C/9-11; 10,64*1,66 |  |  | 17.6624
[12 empty] | osa B-C/13-16; 1,485*1,59+3,475*2,99+3,845*2,99 |  |  | 24.2479
[5 empty] | 65 | SP | 6 |  | 096001 |  |  | Kompletní odstrojení objektu (např. zámečnické a truhlářské výrobky, vybavení, rozvody, technologie - osvětlení, otopná tělesa, zařizovací předměty, apod. / vč. manipulace s vybouraným materiálem, odvozu a uložení na skládku - PLOŠNÁ VÝMĚRA CELÉHO PODLAŽÍ |  | m2 | 4242.041 | 0 | 4242.041 |  | 0
[5 empty] | 66 | SP | 6 |  | 096004 |  |  | Odstranění schodiště - vč. manipulace s vybouraným materiálem, odvozu a uložení na skládku - mezi osou J-I / 9-10 |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [6 empty] | 0
[5 empty] | 67 | SP | 6 |  | 180Bz0020-002 | 979082111 |  | Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m |  | t | 4399.5912 | 0 | 4399.5912 |  | 0
[5 empty] | 68 | SP | 6 |  | 180Bz0020kh-004 | 979082121 |  | Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost nad 10 m / VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET M PROMÍTNOUT DO JC |  | t | 4399.5912 | 0 | 4399.5912 |  | 0
[5 empty] | 69 | SP | 6 |  | 180Bz0030-002 | 979081111 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km |  | t | 4399.5912 | 0 | 4399.5912 |  | 0
[5 empty] | 70 | SP | 6 |  | 180Bz0030kh-004 | 979081121 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost nad 1 km / VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET KM PROMÍTNOUT DO JC |  | t | 4399.5912 | 0 | 4399.5912 |  | 0
[5 empty] | 71 | SP | 6 |  | 111Eq4010kh-034 | 979098191 |  | Poplatek za skládku - suti |  | t | 4399.5912 | 0 | 4399.5912 |  | 0
[12 empty] | 763: Konstrukce montované | [6 empty] | 0
[12 empty] | 763.: Konstrukce montované | [6 empty] | 0
[5 empty] | 72 | SP | 6 |  | 351Bm1002kh1-004 | 763431802 |  | Demontáž podhledu minerálního / CHÚC, kanceláře |  | m2 | 69.265 | 0 | 69.265 |  | 0
[12 empty] | viz tabulka místností - stavební část - nový návrh |  |  | 0
[12 empty] | CHÚC; 57,4 |  |  | 57.4
[12 empty] | kanceláře |  |  | 0
[12 empty] | uložení nosníků; 0,7*2,55*4 |  |  | 7.14
[12 empty] | světlík; 3,15*1,5 |  |  | 4.725
[5 empty] | 73 | SP | 6 |  | 351Bf7020kh-004 | 763132812 |  | Demontáž podhledu / menza - světlík F.10 |  | m2 | 57.3033 | 0 | 57.3033 |  | 0
[12 empty] | 7,53*7,61 |  |  | 57.3033
[5 empty] | 74 | SP | 6 |  | 453Bh0010.PZ-004 | 767581802 |  | Demontáž podhledů - SDK kazetových - pro zpětné použití - skladba Pd.19 |  | m2 | 65.59 | 0 | 65.59 |  | 0
[12 empty] | Pd.19;65,59 |  |  | 65.59
0
[12 empty] | 767: Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 0
[12 empty] | 7675: Konstrukce zámečnické - podlahy a podhledy | [6 empty] | 0
[5 empty] | 75 | SP | 6 |  | 453Bh0010-004 | 767581802 |  | Demontáž podhledů - lamely - pro zpětné použití - skladba Pd.19 |  | m2 | 51.31 | 0 | 51.31 |  | 0
[12 empty] | Pd.19;51,31 |  |  | 51.31
0
[12 empty] | 776: Podlahy povlakové | [6 empty] | 0
[12 empty] | 776.: Podlahy povlakové | [6 empty] | 0
[5 empty] | 76 | SP | 6 |  | 437Bn0020kh-004 | 776511820 |  | Odstranění nášlapné vrstvy podlah / CHÚC |  | m2 | 57.4 | 0 | 57.4 |  | 0
[12 empty] | viz tabulka místností - stavební část - nový návrh |  |  | 0
[12 empty] | CHÚC; 57,4 |  |  | 57.4
[12 empty] | 781: Obklady keramické | [6 empty] | 0
[12 empty] | 781.: Obklady keramické | [6 empty] | 0
[5 empty] | 77 | SP | 6 |  | 422Bg2030kh1-002 | 781471810 |  | Demontáž obkladů z dlaždic kabřincových - bude navrácen, nepoškodit při odstraňování |  | m2 | 54.9263 | 0 | 54.9263 |  | 0
[12 empty] | (4,85-0,22-0,1)*12,125 |  |  | 54.9263
[12 empty] | SO_01_05: 2.PP | [6 empty] | 0
[12 empty] | 001: Zemní práce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 001.: Zemní práce | [6 empty] | 0
[5 empty] | 78 | SP | 6 |  | 123Cc0040-010 | 131201101 |  | Hloubení nezapažených jam - hornina 3, množství do 100 m3 - provádění převážně ruční |  | m3 | 90.034 | 0 | 90.034 |  | 0
[12 empty] | (3,65-1,49)*0,67*19,45+(3,65-2,14)*0,96*19,45/2+(2,14-1,49)*3,54*19,45+(2,14-1,49)*0,48*19,45/2 |  |  | 90.034
[5 empty] | 79 | SP | 6 |  | 123Cc0050-002 | 131201109 |  | Příplatek k cenám hloubení nezapažených jam za lepivost horniny - hornina 3 |  | m3 | 90.034 | 0 | 90.034 |  | 0
[5 empty] | 80 | SP | 6 |  | 123Cc0060-010 | 131201201 |  | Hloubení zapažených jam - hornina 3, množství do 100 m3 - provádění převážně ruční |  | m3 | 58.1952 | 0 | 58.1952 |  | 0
[12 empty] | výkop pro nové schodiště osa F-G / 1; 4,2*4,33*3,2 |  |  | 58.1952
[5 empty] | 81 | SP | 6 |  | 123Cc0070-002 | 131201209 |  | Příplatek k cenám hloubení zapažených jam za lepivost horniny - hornina 3 |  | m3 | 58.1952 | 0 | 58.1952 |  | 0
[5 empty] | 82 | SP | 6 |  | 126Ac0040-006 | 162301101 |  | Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 50 do 500 m - mezideponie |  | m3 | 148.229 | 0 | 148.229 |  | 0
[12 empty] | 90,034+58,195 |  |  | 148.229
[5 empty] | 83 | SP | 6 |  | 127Cc0020-002 | 171201101 |  | Uložení sypaniny do násypů - nezhutněné - mezideponie |  | m3 | 148.229 | 0 | 148.229 |  | 0
[5 empty] | 84 | SP | 6 |  | 126Ac0090-006 | 167101102 |  | Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství přes 100 m3, hornina 1 až 4 |  | m3 | 148.229 | 0 | 148.229 |  | 0
[5 empty] | 85 | SP | 6 |  | 126Ac0040-006 | 162301101 |  | Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 50 do 500 m - z mezideponie na zpětné zásypy |  | m3 | 148.229 | 0 | 148.229 |  | 0
[5 empty] | 86 | SP | 6 |  | 127Cc0050-002 | 174101101 |  | Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů, se zhutněním |  | m3 | 148.229 | 0 | 148.229 |  | 0
[5 empty] | 86.1 | SP | 1 |  | 411354173 |  |  | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa - včetně zavětrování |  | m2 | 2053.05 | 0 | 2053.05 |  | 0 | 2053.05
[5 empty] | 86.2 | SP | 1 |  | 411354174 |  |  | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa - včetně zavětrování |  | m2 | 2053.05 | 0 | 2053.05 |  | 0 | 2053.05
[12 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0096: Bourání konstrukcí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 87 | SP | 6 |  | 232Bq4010kh2-004 | 963051113 |  | Bourání železobetonových stropů - tl. 220 mm - vč. heraklitu, cementové omítky apod., v šíři 1 m zachována výztuž směřující do atria |  | m3 | 304.9736 | 0 | 304.9736 |  | 0
[12 empty] | plochy z výkresu bourání DWG |  |  | 0
[12 empty] | (0,585*0,439+20,887*11,5+19,2*10,202+29,597*6,6+33*12+28,2*6,6+21,6*7,302)*0,22 |  |  | 301.7342
[12 empty] | výtahové šachty; -(3,485*2+3,28+2,88+3,15+1,8)*0,22 |  |  | -3.9776
[12 empty] | schodišťový prostor; -(5,488+16,393)*0,22 |  |  | -4.8138
[12 empty] | stropní deska kanálu |  |  | 0
[12 empty] | (7,203*5,014+5,085*0,913)*0,22 |  |  | 8.9669
[12 empty] | odstranění žebra a části markýzy |  |  | 0
[12 empty] | markýza; 1,2*4,7*0,1 |  |  | 0.564
[12 empty] | žebro; 2,5 |  |  | 2.5
[5 empty] | 88 | SP | 6 |  | 262Bh2010kh-002 | 962071711 |  | Vybourání kovových sloupů - předpoklad betonová výplň |  | m3 | 5.4086 | 0 | 5.4086 |  | 0
[12 empty] | konstrukční výška 3,3m |  |  | 0
[12 empty] | vnější průměr 273 mm |  |  | 0
[12 empty] | (pi*(0,1365^2)*3,3)*28 |  |  | 5.4086
[5 empty] | 89 | SP | 6 |  | 332Bq4012kh-038 | 965044121 |  | Bourání souvrství podlahy až na ŽB zvedanou desku |  | m2 | 3328.18 | 0 | 3328.18 |  | 0
[12 empty] | 61,4*54,2+2*4,56 |  |  | 3337
[12 empty] | odpočty |  |  | 0
[12 empty] | sloupy; -70*0,126 |  |  | -8.82
[5 empty] | 90 | SP | 6 |  | 212Bq4130-002 | 962052211 |  | Bourání zdiva železobetonového nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - zdivo nadzákladové |  | m3 | 24.3877 | 0 | 24.3877 |  | 0
[12 empty] | osa F-G/1; 1,58*3,3*0,42 |  |  | 2.1899
[12 empty] | osa J; 2,15*(1,98*0,44+4,44*0,42+2*0,42) |  |  | 7.6884
[12 empty] | osa C/5-6 (rampa); 0,4*6,975*(-0,120-(-2,570)) |  |  | 6.8355
[12 empty] | osa J-K/9; 0,3*2,55*1,15 |  |  | 0.87975
[12 empty] | osa C-B/7; 0,42*4,11*3,53 |  |  | 6.0935
[12 empty] | obvodová stěna - vybourání pro uložení nosníků; 0,55*0,7*0,455*4 |  |  | 0.7007
[5 empty] | 91 | SP | 6 |  | 211Bg2010kh-004 | 962032241 |  | Bourání svislého nenosného zdiva, převážně cihelné vyzdívky - vč. povrchových úprav, zárubní a výplní otvorů |  | m3 | 474.4208 | 0 | 474.4208 |  | 0
[12 empty] | konstrukční výška 3,3 m; tl. nosné kce 0,22 m; tl. skladby podlahy 0,1 m (v položce bourání skladby podlahy je uvažováno bourání i pod příčkami) |  |  | 0
[12 empty] | (3,3-0,22-0,1)*0,1*1,94 |  |  | 0.57812
[12 empty] | (3,3-0,22-0,1)*0,15*(22,15+12,737+3,23+16,427+20,841+20,459+2,045+1,9+2,32+3,25+1+23,758+6,8+3,3+3,35+1,905+14,2+9,6+16+5,45+2,25+1,37+9,645) |  |  | 91.1822
[12 empty] | (3,3-0,22-0,1)*0,2*(17,55+20,502+7,093) |  |  | 26.9064
[12 empty] | (3,3-0,22-0,1)*0,3*(77,3+23,5+1,9+10,565+30,43+8,95+7,343+9,6+9,24+7,05+7,05+3,8+1,4+2,7*2) |  |  | 181.954
[12 empty] | (3,3-0,22-0,1)*(0,17*2,66+0,28*5,6+0,19*2,327+0,18*16,21+0,45*1,9*2+0,27*10,87+0,33*23,286+0,285*6,563+0,33*20,257+0,33*16,74+0,5*9,57+0,33*5,15+0,35*9,24+0,19*9,766+0,215*6,87+0,33*12,21+0,215*6,87+0,06*2,303*2+0,32*2,7+0,45*1,8*2+0,45*2,7+0,45*6,89+0,45*1*2) |  |  | 173.8001
[5 empty] | 92 | SP | 6 |  | 223Bf7010kh1-002 | 962084121 |  | Bourání opláštění sloupů vč. nosné konstrukce, povrchových úprav, zárubní a otvorů - výměra počítána po obvodu konstrukce (z každé strany sloupu) |  | m2 | 419.14 | 0 | 419.14 |  | 0
[12 empty] | konstrukční výška 3,3 m; tl. nosné kce 0,22 m; tl. skladby podlahy 0,1 m (v položce bourání skladby podlahy je uvažováno bourání i pod příčkami) |  |  | 0
[12 empty] | (3,3-0,22-0,1)*(2*20,5+6,6*2+8,85+13,85+23,2+9,25+8,95+6,172+5,519+5,24+5,42) |  |  | 419.14
[5 empty] | 93 | SP | 6 |  | 422Bg2030kh-002 | 781471810 |  | Demontáž povrchové úpravy - vč. podkladu - sloupy |  | m2 | 85.9492 | 0 | 85.9492 |  | 0
[12 empty] | (3,3-0,22-0,1)*1,254*23 |  |  | 85.9492
[12 empty] | ostatní sloupy odstrojeny v rámci položky Bourání opláštění sloupů, Bourání svislého nenosného zdiva |  |  | 0
[5 empty] | 94 | SP | 6 |  | 212Bq4130kh-002 | 962052211 |  | Bourání zdiva vč. povrchových úprav, zárubní a výplní otvorů - obvodová a vřetenová stěna točitého schodiště |  | m3 | 11.1811 | 0 | 11.1811 |  | 0
[12 empty] | vnější oblouk; 3,3*10,658*0,2 |  |  | 7.0343
[12 empty] | vnitřní oblouk; 3,3*6,283*0,2 |  |  | 4.1468
[5 empty] | 95 | SP | 6 |  | 421Bq3010kh-010 | 978013191 |  | Otlučení omítek vnitřních stěn - rozsah do 100 % - obvodová stěna |  | m2 | 706.86 | 0 | 706.86 |  | 0
[12 empty] | osa 1; 3*56,41 |  |  | 169.23
[12 empty] | osa J; 3*63,61 |  |  | 190.83
[12 empty] | osa 9; 3*54,2 |  |  | 162.6
[12 empty] | osa C; 3*61,4 |  |  | 184.2
[5 empty] | 96 | SP | 6 |  | 351Bm1002kh-006 | 763431803 |  | Demontáž podhledu - PLOŠNÁ VÝMĚRA CELÉHO PODLAŽÍ |  | m2 | 3337 | 0 | 3337 |  | 0
[12 empty] | 61,4*54,2+2*4,56 |  |  | 3337
[5 empty] | 97 | SP | 6 |  | 096001 |  |  | Kompletní odstrojení objektu (např. zámečnické a truhlářské výrobky, vybavení, rozvody, technologie - osvětlení, otopná tělesa, zařizovací předměty, apod. / vč. manipulace s vybouraným materiálem, odvozu a uložení na skládku - PLOŠNÁ VÝMĚRA CELÉHO PODLAŽÍ |  | m2 | 3337 | 0 | 3337 |  | 0
[12 empty] | 61,4*54,2+2*4,56 |  |  | 3337
[12 empty] | 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [6 empty] | 0
[5 empty] | 98 | SP | 6 |  | 180Bz0020-002 | 979082111 |  | Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m |  | t | 2436.9522 | 0 | 2436.9522 |  | 0
[5 empty] | 99 | SP | 6 |  | 180Bz0020kh-004 | 979082121 |  | Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost nad 10 m / VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET M PROMÍTNOUT DO JC |  | t | 2436.9522 | 0 | 2436.9522 |  | 0
[5 empty] | 100 | SP | 6 |  | 180Bz0030-002 | 979081111 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km |  | t | 2436.9522 | 0 | 2436.9522 |  | 0
[5 empty] | 101 | SP | 6 |  | 180Bz0030kh-004 | 979081121 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost nad 1 km / VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET KM PROMÍTNOUT DO JC |  | t | 2436.9522 | 0 | 2436.9522 |  | 0
[5 empty] | 102 | SP | 6 |  | 111Eq4010kh-034 | 979098191 |  | Poplatek za skládku - suti |  | t | 2436.9522 | 0 | 2436.9522 |  | 0
[12 empty] | SO_01_06: Základová deska | [6 empty] | 0
[12 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0096: Bourání konstrukcí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 103 | SP | 6 |  | 961054113kh |  |  | Odbourání vrchní části pilot prům 820 mm |  | m | 8.75 | 0 | 8.75 |  | 0
[12 empty] | nový VZT kanál - ubourání stávajících pilot na -2,150 (z -0,400) |  |  | 0
[12 empty] | (2,15-0,4)*5 |  |  | 8.75
[5 empty] | 104 | SP | 6 |  | 182Bq4040kh-002 | 961055111 |  | Bourání podkladního souvrství pro vytvoření základových pasů rampy |  | m3 | 6.1124 | 0 | 6.1124 |  | 0
[12 empty] | pasy; 0,32*0,45*(13,77+21,48+4,975) |  |  | 5.7924
[12 empty] | patka; 0,32*1*1 |  |  | 0.32
[5 empty] | 105 | SP | 6 |  | 182Bq4040kh1-002 | 961055111 |  | Bourání základů nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - stávající základové pasy v místě nových mikropilot / ZACHOVAT VÝZTUŽ |  | m3 | 16.236 | 0 | 16.236 |  | 0
[12 empty] | 1,1*0,6*0,6*41 |  |  | 16.236
[5 empty] | 106 | SP | 6 |  | 182Bq4040kh2-002 | 961055111 |  | Bourání základů nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - stávající deska a základové pasy v místě nového jádra a založení jeřábu / hranice odstranění - stávající výztuž neodstraňovat |  | m3 | 92.042 | 0 | 92.042 |  | 0
[12 empty] | osa I-J/6-8 |  |  | 0
[12 empty] | deska; 0,3*(9,75*7,65+9,1*1+4,415*1,75) |  |  | 27.4241
[12 empty] | pasy; 0,6*1,1*(10,25+1,45+6,1+4,415) |  |  | 14.6619
[12 empty] | osa C-D/6-8 |  |  | 0
[12 empty] | deska; 0,3*(4,415*1,75+9,1*1+10,25*7,65) |  |  | 28.5716
[12 empty] | pasy; 0,6*1,1*(4,415+6,1+1,45+10,25) |  |  | 14.6619
[12 empty] | založení jeřábu |  |  | 0
[12 empty] | deska; 0,3*3,6*2,9 |  |  | 3.132
[12 empty] | pas; 0,9*0,654*6,1 |  |  | 3.5905
[5 empty] | 107 | SP | 6 |  | 332Bp0010-010 | 965082941 |  | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách - tl. přes 200 mm, plocha jakákoliv - mezi trámy nad základovou deskou |  | m3 | 1768.918 | 0 | 1768.918 |  | 0
[12 empty] | tl. 600 mm vnitřní pole mezi rošty; 0,6*(6,1*6,1*55+2,5*6,1*2) |  |  | 1246.23
[12 empty] | po obvodu; 0,6*(1,45*6,1*29+1,45*2,5*2+1,45*1,45*4+1,58*4,5+3,8*3,5+2,6*3,2+1,3*3,9) |  |  | 183.579
[12 empty] | tl. 100 mm nad horní hranu trámů; 0,1*(61,6*54,4+2*4,5+3,8*3,9+3*3,2+1,7*3,9) |  |  | 339.109
[5 empty] | 108 | SP | 6 |  | 212Bf0020kh-006 | 977151113 |  | Jádrové vrty - do stavebních materiálů, průměr přes 40 do 50 mm - průvrty základovou konstrukcí - žebry |  | m | 23.1 | 0 | 23.1 |  | 0
[12 empty] | prům. 50 mm; 1,1*21 |  |  | 23.1
[5 empty] | 109 | SP | 6 |  | 212Bf0020kh1-028 | 977151125 |  | Jádrové vrty - do stavebních materiálů, průměr přes 180 do 200 mm - průvrty základovou konstrukcí - žebry |  | m | 6.6 | 0 | 6.6 |  | 0
[12 empty] | prům. 200 mm; 1,1*3*2 |  |  | 6.6
[12 empty] | 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [6 empty] | 0
[5 empty] | 110 | SP | 6 |  | 180Bz0020-002 | 979082111 |  | Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m |  | t | 2766.9048 | 0 | 2766.9048 |  | 0 | 1.5642
[5 empty] | 111 | SP | 6 |  | 180Bz0020kh-004 | 979082121 |  | Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost nad 10 m / VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET M PROMÍTNOUT DO JC |  | t | 2766.9048 | 0 | 2766.9048 |  | 0
[5 empty] | 112 | SP | 6 |  | 180Bz0030-002 | 979081111 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km |  | t | 2766.9048 | 0 | 2766.9048 |  | 0
[5 empty] | 113 | SP | 6 |  | 180Bz0030kh-004 | 979081121 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost nad 1 km / VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET KM PROMÍTNOUT DO JC |  | t | 2766.9048 | 0 | 2766.9048 |  | 0
[5 empty] | 114 | SP | 6 |  | 111Eq4010kh-034 | 979098191 |  | Poplatek za skládku - suti |  | t | 2766.9048 | 0 | 2766.9048 |  | 0
[12 empty] | SO_01_07: Jádro a schodiště | [6 empty] | 0
[12 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0096: Bourání konstrukcí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 115 | SP | 6 |  | 212Bq4130-002 | 962052211 |  | Bourání zdiva železobetonového nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - zdivo nadzákladové - vč. povrchových úprav, zárubní a výplní otvorů |  | m3 | 401.5364 | 0 | 401.5364 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | 4,2*0,15*(2,4*3+7,2*2+1,75*3+2,75+5,45) |  |  | 22.0815
[12 empty] | 4,2*0,4*7,15 |  |  | 12.012
[12 empty] | 4,2*0,5*3,1 |  |  | 6.51
[12 empty] | 4,2*0,55*(10,3+5,39+5,4) |  |  | 48.7179
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | 4,2*0,15*(2,2*3) |  |  | 4.158
[12 empty] | 4,2*0,2*(7,2*2+1,7*2+3,8+4,7+1,8) |  |  | 23.604
[12 empty] | 4,2*0,4*(12,7+15,9) |  |  | 48.048
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | 4,85*0,2*(2,2*3+1,5*3) |  |  | 10.767
[12 empty] | 4,85*0,3*(7,881*2+5,587) |  |  | 31.0628
[12 empty] | 4,85*0,7*(13,3+18,126) |  |  | 106.6913
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | 3,3*0,3*(8,6+2,05*4+7,1*2+5,9+1,7+5+2,1*2) |  |  | 47.322
[12 empty] | 3,3*(0,35*7,89+0,75*5) |  |  | 21.488
[12 empty] | 3,3*0,4*(3,35+10,45+0,65) |  |  | 19.074
[5 empty] | 116 | SP | 6 |  | 241Bq4020kh-002 | 963054949 |  | Bourání betonových schodnic / schodiště jádra |  | m | 82.725 | 0 | 82.725 |  | 0
[12 empty] | bourání mezipodest je zahrnuto v bourání stropů |  |  | 0
[12 empty] | 2.NP; 1,325*(8+8) |  |  | 21.2
[12 empty] | 1.NP; 1,325*(8+8) |  |  | 21.2
[12 empty] | 1.PP; 1,325*(8+8) |  |  | 21.2
[12 empty] | 2.PP; 1,275*(7+8) |  |  | 19.125
[5 empty] | 117 | SP | 6 |  | 241Bh2010kh1-002 | 963074959 |  | Vybourání stupňů z ocelových nosníků vč. nášlapné desky - točitá schodiště |  | m | 360.3 | 0 | 360.3 |  | 0
[12 empty] | 1.NP; 2,35*(13+13)*4 |  |  | 244.4
[12 empty] | 1.PP; 2,25*(17+13) |  |  | 67.5
[12 empty] | 2.PP; 2,2*22 |  |  | 48.4
[12 empty] | 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [6 empty] | 0
[5 empty] | 118 | SP | 6 |  | 180Bz0020-002 | 979082111 |  | Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m |  | t | 1050.1819 | 0 | 1050.1819 |  | 0
[5 empty] | 119 | SP | 6 |  | 180Bz0020kh-004 | 979082121 |  | Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost nad 10 m / VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET M PROMÍTNOUT DO JC |  | t | 1050.1819 | 0 | 1050.1819 |  | 0
[5 empty] | 120 | SP | 6 |  | 180Bz0030-002 | 979081111 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km |  | t | 1050.1819 | 0 | 1050.1819 |  | 0
[5 empty] | 121 | SP | 6 |  | 180Bz0030kh-004 | 979081121 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost nad 1 km / VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET KM PROMÍTNOUT DO JC |  | t | 1050.1819 | 0 | 1050.1819 |  | 0
[5 empty] | 122 | SP | 6 |  | 111Eq4010kh-034 | 979098191 |  | Poplatek za skládku - suti |  | t | 1050.1819 | 0 | 1050.1819 |  | 0
[12 empty] | 033: Dopravní zařízení | [6 empty] | 0
[12 empty] | 033.: Dopravní zařízení | [6 empty] | 0
[5 empty] | 123 | MP | 6 |  | 330530205kh |  |  | Demontáž výtahového stroje a technologie - 2 stanice 2.PP-1.PP |  | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 124 | MP | 6 |  | 330530206kh |  |  | Demontáž výtahového stroje a technologie - 4 stanice 2.PP-2.NP |  | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0
[12 empty] | SO_01_08: Fasáda | [6 empty] | 0
[12 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0096: Bourání konstrukcí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 125 | SP | 6 |  | 212Bq4130kh2-002 | 962052211 |  | Bourání zdiva obvodového vč. výplní otvorů, zárubní a povrchových úprav - 1.PP |  | m3 | 243.1884 | 0 | 243.1884 |  | 0
[12 empty] | osa 1; 0,44*4,24*74,369 |  |  | 138.7428
[12 empty] | osa B; 0,44*4,24*55,985 |  |  | 104.4456
[12 empty] | 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [6 empty] | 0
[5 empty] | 126 | SP | 6 |  | 180Bz0020-002 | 979082111 |  | Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m |  | t | 649.3838 | 0 | 649.3838 |  | 0
[5 empty] | 127 | SP | 6 |  | 180Bz0020kh-004 | 979082121 |  | Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost nad 10 m / VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET M PROMÍTNOUT DO JC |  | t | 649.3838 | 0 | 649.3838 |  | 0
[5 empty] | 128 | SP | 6 |  | 180Bz0030-002 | 979081111 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km |  | t | 649.3838 | 0 | 649.3838 |  | 0
[5 empty] | 129 | SP | 6 |  | 180Bz0030kh-004 | 979081121 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost nad 1 km / VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET KM PROMÍTNOUT DO JC |  | t | 649.3838 | 0 | 649.3838 |  | 0
[5 empty] | 130 | SP | 6 |  | 111Eq4010kh-034 | 979098191 |  | Poplatek za skládku - suti |  | t | 649.3838 | 0 | 649.3838 |  | 0
[12 empty] | 767: Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 0
[12 empty] | 7677: Konstrukce zámečnické - výkladce | [6 empty] | 0
[5 empty] | 131 | SP | 6 |  | 312Bh0030kh-004 | 767722812 |  | Demontáž prosklené fasády - 1.NP - 2.NP |  | m2 | 1794.312 | 0 | 1794.312 |  | 0
[12 empty] | 1.NP - 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | 8,1*55,4*2+8,1*55,36*2 |  |  | 1794.312
[12 empty] | 781: Obklady keramické | [6 empty] | 0
[12 empty] | 781.: Obklady keramické | [6 empty] | 0
[5 empty] | 132 | SP | 6 |  | 422Bg2050kh-002 | 781731810 |  | Demontáž obkladů fasádních - vč. ostění |  | m2 | 2063.8328 | 0 | 2063.8328 |  | 0
[12 empty] | 1.PP (nejsou odečítány otvory) |  |  | 0
[12 empty] | osa A / 1-18; 1,5*127,38+5,24*127,38 |  |  | 858.5412
[12 empty] | osa B-C / 8-20; 5,24*(71,155+7,185) |  |  | 410.5016
[12 empty] | osa B-J / 18; 5*50,54 |  |  | 252.7
[12 empty] | osa B-J / 19; 5*(14,071+1,935*6+11,502+42,015+29,22) |  |  | 542.09
[12 empty] | SO_01_09: Venkovní úpravy 1.PP a 1.NP | [6 empty] | 0
[12 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0096: Bourání konstrukcí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 133 | SP | 6 |  | 332Bq4012kh2-038 | 965044121 |  | Bourání skladebných vrstev střech - až na nosnou konstrukci / pochozí střecha nad 1.PP |  | m2 | 7411.2208 | 0 | 7411.2208 |  | 0
[12 empty] | 87,86*128,42+11,52*28,705 |  |  | 11613.6628
[12 empty] | odpočty |  |  | 0
[12 empty] | objekt A; -(23,06*43,66+2,765*6,41+2,815*6,34) |  |  | -1042.3703
[12 empty] | objekt C; -55,36*55,36 |  |  | -3064.7296
[12 empty] | světlík; -(31,207+14,677+16,486*3) |  |  | -95.342
[5 empty] | 134 | SP | 6 |  | 232Bq4010kh4-004 | 963051113 |  | Bourání železobetonových stropů - římsa plata / v rozsahu výrobku Z.29 |  | m3 | 47.8125 | 0 | 47.8125 |  | 0
[12 empty] | výměra Z.29 délka 425 m, šířka 0,450 m |  |  | 0
[12 empty] | 425*0,25*0,45 |  |  | 47.8125
[5 empty] | 135 | SP | 6 |  | 232Bq4010kh5-004 | 963051113 |  | Bourání železobetonových stropů / pro novou rampu |  | m3 | 33.0372 | 0 | 33.0372 |  | 0
[12 empty] | 38,64*3,42*0,25 |  |  | 33.0372
[5 empty] | 136 | SP | 6 |  | 232Bq4010kh6-004 | 963051113 |  | Bourání železobetonových stropů / odstranění stropní desky osa H / 20 |  | m3 | 10.005 | 0 | 10.005 |  | 0
[12 empty] | 9,2*4,35*0,25 |  |  | 10.005
[5 empty] | 137 | SP | 6 |  | 232Bq4010kh7-004 | 963051113 |  | Bourání železobetonových stropů / odstranění části ochozu osa C-E / 18-19 |  | m3 | 0.61845 | 0 | 0.61845 |  | 0
[12 empty] | 0,28*8,835*0,25 |  |  | 0.61845
[5 empty] | 138 | SP | 6 |  | 212Bq4020kh-002 | 962042321 |  | Bourání zdiva - odstranění obruby (vč. mříže) vč. povrchových úprav |  | m3 | 36.2979 | 0 | 36.2979 |  | 0
[12 empty] | světlíky osa B-C / 10-15;0,5*18,1*0,8*4 |  |  | 28.96
[12 empty] | obruba osa K / 20; 0,46*2*(6,985+2,985)*0,8 |  |  | 7.3379
[5 empty] | 139 | SP | 6 |  | 212Bq4020kh1-002 | 962042321 |  | Bourání zdiva - odstranění obruby venkovních chladičů vč. povrchových úprav |  | m3 | 94.4755 | 0 | 94.4755 |  | 0
[12 empty] | 0,31*10,147*5,2+0,47*10,147*3,445+0,45*9,31*((10,147+3,445)/2)+0,525*9,31*((10,147+3,445)/2) |  |  | 94.4755
[5 empty] | 140 | SP | 6 |  | 212Bq4020kh2-002 | 962042321 |  | Bourání zdiva - vč. povrchových úprav |  | m3 | 24.2484 | 0 | 24.2484 |  | 0
[12 empty] | osa C-H / 19-20 1.PP; 4,2*(0,29*6,13+0,205*6,1+0,235*9,58+0,125*1,5) |  |  | 22.9614
[12 empty] | osa A / 15-16 1.PP; 0,5*1,8*0,99+0,5*0,8*0,99 |  |  | 1.287
[5 empty] | 141 | SP | 6 |  | 342Bh2010-002 | 976071111 |  | Vybourání zábradlí a madel kovových - po obvodu plata |  | m | 340.465 | 0 | 340.465 |  | 0
[12 empty] | 87,86+128,42+59,155+11,52+28,71+24,8 |  |  | 340.465
[5 empty] | 142 | B | 6 |  | 0960050142 |  |  | Odstranění přístřešku včetně světlíku a zábradlí - vč. manipulace s vybouraným materiálem, odvozu a - uložení na skládku - mezi osou H-G / 10-11 |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 143 | B | 6 |  | 0960060143 |  |  | Odstranění komínků suchovodu - vč. manipulace s vybouraným materiálem, odvozu a uložení na skládku - - mezi osou J-I / 10-11 |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 144 | B | 6 |  | 0960070144 |  |  | Demontáž sochy a úschova v depozitáři - vč. manipulace - mezi osou A-B / 5-6 |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 145 | B | 6 |  | 0960080145 |  |  | Odstranění květináčů - vč. manipulace s vybouraným materiálem, odvozu a uložení na skládku |  | m | 88.212 | 0 | 88.212 |  | 0
[12 empty] | osa M / 11-15; 12,434+16,778 |  |  | 29.212
[12 empty] | osa 18-20; 59 |  |  | 59
[5 empty] | 146 | B | 6 |  | 0960090146 |  |  | Odstranění přemostění vč. schodiště a zábradlí - vč. manipulace s vybouraným materiálem, odvozu a - uložení na skládku - mezi osou C-D / 18-19 |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 147 | B | 6 |  | 0960100147 |  |  | Odstranění schodiště a zábradlí - vč. manipulace s vybouraným materiálem, odvozu a uložení na - skládku - mezi osou I / 19-20 |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 148 | B | 6 |  | 0960110148 |  |  | Odstranění zámečnických výrobků, vybourání stříšky, jeklová konstrukce - vč. manipulace s vybouraným materiálem, odvozu a uložení na skládku |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | osa B-C /18-19 - vrata 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa 19 - vrata z vlnitého plechu 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa J / 1 - ocelový rošt 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | zámečnické konstrukce v průjezdu (mříže, trapézové plechy apod.) |  |  | 0
[12 empty] | apod. |  |  | 0
[12 empty] | 1 |  |  | 1
[5 empty] | 149 | B | 6 |  | 0960130149 |  |  | Odstranění schodiště a zábradlí - vč. manipulace s vybouraným materiálem, odvozu a uložení na - skládku - osa M / 11-12 |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 150 | B | 6 |  | 0960120150 |  |  | Odstranění můstku - vč. manipulace s vybouraným materiálem, odvozu a uložení na skládku - osa M / - 12-15 |  | m2 | 83.029 | 0 | 83.029 |  | 0
[5 empty] | 151 | B | 6 |  | 0960140151 |  |  | Odstranění obvodové atiky desky stání - vč. manipulace s vybouraným materiálem, odvozu a uložení na - skládku - osa B-J / 19 |  | m | 63.375 | 0 | 63.375 |  | 0
[12 empty] | 8,2*2+46,975 |  |  | 63.375
[5 empty] | 152 | B | 6 |  | 0960150152 |  |  | Odstranění spojovacího můstku - vč. manipulace s vybouraným materiálem, odvozu a uložení na skládku - - osa L / 1 |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 153 | B | 6 |  | 0960160153 |  |  | Odstranění schodiště včetně spojovacího můstku s menzou v 2.NP - vč. manipulace s vybouraným - materiálem, odvozu a uložení na skládku - mezi osou E-G / 1 |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 154 | B | 6 |  | 0960170154 |  |  | Odstranění schodiště a zábradlí - vč. manipulace s vybouraným materiálem, odvozu a uložení na - skládku - mezi osou A / 5-6, 10-11, 15-16 (3 schodiště) |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [6 empty] | 0
[5 empty] | 155 | SP | 6 |  | 180Bz0020-002 | 979082111 |  | Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m |  | t | 6131.5963 | 0 | 6131.5963 |  | 0
[5 empty] | 156 | SP | 6 |  | 180Bz0020kh-004 | 979082121 |  | Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost nad 10 m / VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET M PROMÍTNOUT DO JC |  | t | 6131.5963 | 0 | 6131.5963 |  | 0
[5 empty] | 157 | SP | 6 |  | 180Bz0030-002 | 979081111 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km |  | t | 6131.5963 | 0 | 6131.5963 |  | 0
[5 empty] | 158 | SP | 6 |  | 180Bz0030kh-004 | 979081121 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost nad 1 km / VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET KM PROMÍTNOUT DO JC |  | t | 6131.5963 | 0 | 6131.5963 |  | 0
[5 empty] | 159 | SP | 6 |  | 111Eq4010kh-034 | 979098191 |  | Poplatek za skládku - suti |  | t | 6131.5963 | 0 | 6131.5963 |  | 0
[12 empty] | SO_02: Založení stavby, ostatní_A.4 | [6 empty] | 0
[12 empty] | SO_02_01: Mikropiloty | [6 empty] | 0
[12 empty] | 002: Základy | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0023: Mikropiloty | [6 empty] | 0
[5 empty] | 160 | SP | 6 |  | 174Hh2010.PZ1-006 | 229942113 |  | Mikropiloty trubkové - délka 6,5 m / vystrojení Tr. 89/10 - 6500 - úprava hlavy - na tlak |  | m | 136.5 | 0 | 136.5 |  | 0
[12 empty] | 21*6,5 |  |  | 136.5
0
[5 empty] | 161 | SP | 6 |  | 174Hh2010.PZ2-006 | 229942113 |  | Mikropiloty trubkové - délka 7,5 m / vystrojení Tr. 89/10 -7500 - úprava hlavy - na tlak + na tah |  | m | 600 | 0 | 600 |  | 0
[12 empty] | 80*7,5 |  |  | 600
[5 empty] | 162 | SP | 6 |  | 174Hh2010.PZ3-006 | 229942113 |  | Mikropiloty trubkové - délka 8,0 m / vystrojení Tr. 89/10 - 8000 - úprava hlavy - na tlak |  | m | 96 | 0 | 96 |  | 0
[12 empty] | Tr.89/10 |  |  | 0
[12 empty] | 12*8 |  |  | 96
[5 empty] | 163 | SP | 6 |  | 174Hh2010.PZ4-006 | 229942113 |  | Mikropiloty trubkové - délka 8,0 m / Tr 108/12 - 8000 - úprava hlavy - na tlak |  | m | 112 | 0 | 112 |  | 0
[12 empty] | Tr.108/12 |  |  | 0
[12 empty] | 14*8 |  |  | 112
0
[5 empty] | 164 | SP | 6 |  | 174Hh2010.PZ5-006 | 229942113 |  | Mikropiloty trubkové - délka 8,5 m / Tr 108/12 - 8500 - úprava hlavy - na tlak |  | m | 85 | 0 | 85 |  | 0
[12 empty] | Tr.108/12 |  |  | 0
[12 empty] | 10*8,5 |  |  | 85
0
[5 empty] | 165 | SP | 6 |  | 174Hh2010.PZ6-006 | 229942113 |  | Mikropiloty trubkové - délka 9 m / Tr 108/12 - 9000 - úprava hlavy - na tlak |  | m | 162 | 0 | 162 |  | 0
[12 empty] | Tr.108/12 |  |  | 0
[12 empty] | 18*9 |  |  | 162
0
[5 empty] | 166 | SP | 6 |  | 174Hh2010.PZ7-006 | 229942113 |  | Mikropiloty trubkové - délka 9,5 m / Tr 108/12 - 9500 - úprava hlavy - na tlak |  | m | 142.5 | 0 | 142.5 |  | 0
[12 empty] | Tr.108/12 |  |  | 0
[12 empty] | 15*9,5 |  |  | 142.5
0
[5 empty] | 167 | SP | 6 |  | 174Hh2010.PZ8-006 | 229942113 |  | Mikropiloty trubkové - délka 10 m / Tr 108/16 - 10000 - úprava hlavy - na tlak |  | m | 150 | 0 | 150 |  | 0
[12 empty] | Tr.108/16 |  |  | 0
[12 empty] | 15*10 |  |  | 150
0
[5 empty] | 168 | SP | 6 |  | 174Hh2010.PZ9-006 | 229942113 |  | Mikropiloty trubkové - délka 10,5 m / Tr 108/16 - 10500 - úprava hlavy - na tlak |  | m | 10.5 | 0 | 10.5 |  | 0
[12 empty] | Tr.108/16 |  |  | 0
[12 empty] | 1*10,5 |  |  | 10.5
0
[5 empty] | 169 | SP | 6 |  | 174Hh2010.PZ10-006 | 229942113 |  | Mikropiloty trubkové - délka 10,5 m / Tr 89/10 - 10500 - úprava hlavy - na tah +tlak |  | m | 52.5 | 0 | 52.5 |  | 0
[12 empty] | Tr.89/10 |  |  | 0
[12 empty] | 5*10,5 |  |  | 52.5
0
[5 empty] | 170 | SP | 6 |  | 174Hh2010.PZ11-006 | 229942113 |  | Mikropiloty trubkové - délka 11,5 m / Tr 108/16 - 12500 - úprava hlavy - na tah |  | m | 138 | 0 | 138 |  | 0
[12 empty] | Tr.108/16 |  |  | 0
[12 empty] | 12*11,5 |  |  | 138
0
[12 empty] | SO_02_02: Trysková injektáž | [6 empty] | 0
[12 empty] | 002: Základy | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0028: Zpevňování hornin a konstrukcí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 171 | SP | 6 |  | 282612111.PZ |  |  | Trysková injektáž - pilíř TI prům. 1200 mm, / 2x pilíř TI prům. 900 mm |  | m | 430 | 0 | 430 |  | 0
[12 empty] | ZD; osa C |  |  | 0
[12 empty] | 10*4,5 |  |  | 45
[12 empty] | 2*10*8,5 |  |  | 170
[12 empty] | ZD; osa J |  |  | 0
[12 empty] | 10*4,5 |  |  | 45
[12 empty] | 2*10*8,5 |  |  | 170
[12 empty] | SO_02_03: Základová deska | [6 empty] | 0
[12 empty] | 002: Základy | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0027: Základová deska | [6 empty] | 0
[5 empty] | 172 | SP | 6 |  | 182Hh2040-007 | 273361821 |  | Výztuž základových desek z oceli - ocel 10 505 (R) |  | t | 12.0661 | 0 | 12.0661 |  | 0
[12 empty] | 220kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 54,846*0,22 |  |  | 12.0661
0
[5 empty] | 173 | SP | 6 |  | 182Eq4048-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC2 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - Základové desky ze ŽB |  | m3 | 54.846 | 0 | 54.846 |  | 0
[12 empty] | osa C-D, 6-8 |  |  | 0
[12 empty] | 91,41*0,3 |  |  | 27.423
0
[12 empty] | osa J-I, 6-8 |  |  | 0
[12 empty] | 91,41*0,3 |  |  | 27.423
0
[12 empty] | 0027.1: Trámový rošt | [6 empty] | 0
[5 empty] | 174 | SP | 6 |  | 182Ri4010-002 | 272351215 |  | Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzpěr - zřízení |  | m2 | 108.2772 | 0 | 108.2772 |  | 0
[12 empty] | osa C-D, 6-8 |  |  | 0
[12 empty] | 3*8,65*0,6*2 |  |  | 31.14
[12 empty] | (4,415+4,416-1,2)*0,6 |  |  | 4.5786
[12 empty] | osa J-I, 6-8 |  |  | 0
[12 empty] | 3*8,65*0,6*2 |  |  | 31.14
[12 empty] | (4,415+4,416-1,2)*0,6 |  |  | 4.5786
[12 empty] | osa 3,6,8; dobet zákl trámu ( mikropiloty) |  |  | 0
[12 empty] | 0,6*0,6*2*41 |  |  | 29.52
[12 empty] | osa C-D. 8-9, nový základový pas |  |  | 0
[12 empty] | 0,6*2*6,1 |  |  | 7.32
[5 empty] | 175 | SP | 6 |  | 182Ri4010-004 | 272351216 |  | Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzpěr - odstranění |  | m2 | 108.277 | 0 | 108.277 |  | 0
[5 empty] | 176 | SP | 6 |  | 182Hh2060-007 | 274361821 |  | Výztuž základových pásů z oceli - ocel 10 505 (R) |  | t | 10.8178 | 0 | 10.8178 |  | 0
[12 empty] | 220kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 49,172*0,22 |  |  | 10.8178
0
[5 empty] | 177 | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC2 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - Trámový rošt ze ŽB |  | m3 | 49.1718 | 0 | 49.1718 |  | 0
[12 empty] | osa C-D, 6-8 |  |  | 0
[12 empty] | 3*8,65*0,8*0,6 |  |  | 12.456
[12 empty] | 4,415*1,1*0,6 |  |  | 2.9139
[12 empty] | osa J-I, 6-8 |  |  | 0
[12 empty] | 3*8,65*0,8*0,6 |  |  | 12.456
[12 empty] | 4,415*1,1*0,6 |  |  | 2.9139
[12 empty] | osa 6; dobet zákl trámu ( mikropiloty) |  |  | 0
[12 empty] | 0,6*1,1*0,6*41 |  |  | 16.236
[12 empty] | osa C-D. 8-9, nový základový pas |  |  | 0
[12 empty] | 0,6*0,6*6,1 |  |  | 2.196
0
[12 empty] | SO_02_04: Základová deska - jeřáb | [6 empty] | 0
[12 empty] | 002: Základy | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0027: Základová deska | [6 empty] | 0
[5 empty] | 178 | SP | 6 |  | 182Hh2040-007 | 273361821 |  | Výztuž základových desek z oceli - ocel 10 505 (R) |  | t | 8.2229 | 0 | 8.2229 |  | 0
[12 empty] | 220kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 37,377*0,22 |  |  | 8.2229
0
[5 empty] | 179 | SP | 6 |  | 182Eq4048-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC2 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - Základová deska pod jeřáb |  | m3 | 37.377 | 0 | 37.377 |  | 0
[12 empty] | základ pod jeřáb |  |  | 0
[12 empty] | 3,6*3,6*0,3 |  |  | 3.888
[12 empty] | 6,1*6,1*0,9 |  |  | 33.489
0
[12 empty] | SO_02_06: Rampa, osa K-L/ 2-6 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 002: Základy | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0029: Základový pás | [6 empty] | 0
[5 empty] | 180 | SP | 6 |  | 182Ri4010-002 | 272351215 |  | Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzpěr - zřízení |  | m2 | 56.34 | 0 | 56.34 |  | 0
[12 empty] | 31,38*0,6*2 |  |  | 37.656
[12 empty] | 13,57*0,6*2 |  |  | 16.284
[12 empty] | patka pod sloup |  |  | 0
[12 empty] | 1*0,6*4 |  |  | 2.4
0
[5 empty] | 181 | SP | 6 |  | 182Ri4010-004 | 272351216 |  | Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzpěr - odstranění |  | m2 | 56.34 | 0 | 56.34 |  | 0
[5 empty] | 182 | SP | 6 |  | 182Hh2060-007 | 274361821 |  | Výztuž základových pásů z oceli - ocel 10 505 (R) |  | t | 1.783 | 0 | 1.783 |  | 0
[12 empty] | 140kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 12,736*0,14 |  |  | 1.783
0
[5 empty] | 183 | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ2-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 30/37 / XC2 XF2 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - Rampa- základový pás |  | m3 | 12.7365 | 0 | 12.7365 |  | 0
[12 empty] | 31,38*0,6*0,45 |  |  | 8.4726
[12 empty] | 13,57*0,6*0,45 |  |  | 3.6639
[12 empty] | patka pod sloup |  |  | 0
[12 empty] | 1*1*0,6 |  |  | 0.6
0
[12 empty] | 003: Svislé konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0034: Stěny a příčky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 184 | SP | 6 |  | 212Ri4020-006 | 341351105 |  | Bednění stěn a příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - oboustranné, za každou stranu, zřízení |  | m2 | 196.6296 | 0 | 196.6296 |  | 0
[12 empty] | stěny rampy |  |  | 0
[12 empty] | 63,57*2 |  |  | 127.14
[12 empty] | 19,45*2 |  |  | 38.9
[12 empty] | čelní stěna pod rampou |  |  | 0
[12 empty] | 3,73*3,56*2 |  |  | 26.5576
[12 empty] | sloup |  |  | 0
[12 empty] | (0,5*2+0,2*2)*2,88 |  |  | 4.032
0
[5 empty] | 185 | SP | 6 |  | 212Ri4020-008 | 341351106 |  | Bednění stěn a příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - oboustranné, za každou stranu, odstranění |  | m2 | 196.63 | 0 | 196.63 |  | 0
[5 empty] | 186 | SP | 6 |  | 212Hh2030-008 | 341361821 |  | Výztuž stěn nebo příček, rovných i oblých, svislých i šikmých - tyče - ocel 10 505 |  | t | 1.9548 | 0 | 1.9548 |  | 0
[12 empty] | 100kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 19,548*0,1 |  |  | 1.9548
0
[5 empty] | 187 | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - Rampa |  | m3 | 19.5478 | 0 | 19.5478 |  | 0
[12 empty] | stěny rampy |  |  | 0
[12 empty] | 63,57*0,2 |  |  | 12.714
[12 empty] | 19,45*0,2 |  |  | 3.89
[12 empty] | čelní stěna pod rampou |  |  | 0
[12 empty] | 3,73*3,56*0,2 |  |  | 2.6558
[12 empty] | sloup |  |  | 0
[12 empty] | 0,5*0,2*2,88 |  |  | 0.288
0
[12 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0043: Schodišťové konstrukce a rampy | [6 empty] | 0
[5 empty] | 188 | SP | 6 |  | 241Ri2010-006 | 431351125 |  | Bednění podest a podstupňových desek, včetně podpěrné konstrukce - tvar půdorysu přímočarý, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení - rampa |  | m2 | 121.584 | 0 | 121.584 |  | 0
[12 empty] | 35,76*3,4 |  |  | 121.584
0
[5 empty] | 189 | SP | 6 |  | 241Ri2010-008 | 431351126 |  | Bednění podest a podstupňových desek, včetně podpěrné konstrukce - tvar půdorysu přímočarý, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění - rampa |  | m2 | 121.584 | 0 | 121.584 |  | 0
[5 empty] | 190 | SP | 6 |  | 182Hh2060.PZ-007 | 274361821 |  | Výztuž - ocel 10 505 (R) - rampa |  | t | 4.2554 | 0 | 4.2554 |  | 0
[12 empty] | 140kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 30,396*0,14 |  |  | 4.2554
0
[5 empty] | 191 | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ2-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 30/37 / XC2 XF2 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - Rampa |  | m3 | 30.396 | 0 | 30.396 |  | 0
[12 empty] | 35,76*3,4*0,25 |  |  | 30.396
0
[12 empty] | SO_02_07: Nádrž SHZ | [6 empty] | 0
[12 empty] | 002: Základy | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0027: Základová deska | [6 empty] | 0
[5 empty] | 192 | SP | 6 |  | 182Hh2040-007 | 273361821 |  | Výztuž základových desek z oceli - ocel 10 505 (R) |  | t | 4.2525 | 0 | 4.2525 |  | 0
[12 empty] | 180kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 23,625*0,18 |  |  | 4.2525
0
[5 empty] | 193 | SP | 6 |  | 182Eq4048.VZT-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 30/37 / XC4 XF3 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - Základové deska - technický kanál VZT |  | m3 | 23.625 | 0 | 23.625 |  | 0
[12 empty] | 94,5*0,25 |  |  | 23.625
0
[5 empty] | 194 | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ3-010 | 273321511 |  | Beton - pracovní spára / těsnící plech, tlakový kus, injektážní hadička |  | m | 51 | 0 | 51 |  | 0
[12 empty] | 51 |  |  | 51
0
[12 empty] | 003: Svislé konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0034: Stěny a příčky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 195 | SP | 6 |  | 212Ri4020-006 | 341351105 |  | Bednění stěn a příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - oboustranné, za každou stranu, zřízení |  | m2 | 207.814 | 0 | 207.814 |  | 0
[12 empty] | obvod stěna |  |  | 0
[12 empty] | 51*1,85 |  |  | 94.35
[12 empty] | 51*1,6 |  |  | 81.6
[12 empty] | kolem sloupu |  |  | 0
[12 empty] | 4*1*1,6*2 |  |  | 12.8
[12 empty] | 4*0,5*1,85*2 |  |  | 7.4
[12 empty] | uvnitř prohloub |  |  | 0
[12 empty] | 9,72*0,6*2 |  |  | 11.664
0
[5 empty] | 196 | SP | 6 |  | 212Ri4020-008 | 341351106 |  | Bednění stěn a příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - oboustranné, za každou stranu, odstranění |  | m2 | 207.814 | 0 | 207.814 |  | 0
[5 empty] | 197 | SP | 6 |  | 212Hh2030-008 | 341361821 |  | Výztuž stěn nebo příček, rovných i oblých, svislých i šikmých - tyče - ocel 10 505 |  | t | 4.9628 | 0 | 4.9628 |  | 0
[12 empty] | 180kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 27,571*0,18 |  |  | 4.9628
0
[5 empty] | 198 | SP | 6 |  | 182Eq4048.VZT1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 30/37 / XC4 XF3- Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - stěny |  | m3 | 27.5705 | 0 | 27.5705 |  | 0
[12 empty] | obvod stěna |  |  | 0
[12 empty] | 51*1,85*0,25 |  |  | 23.5875
[12 empty] | kolem sloupu |  |  | 0
[12 empty] | 2*1*1,6*0,25*2 |  |  | 1.6
[12 empty] | 2*0,5*1,85*0,25*2 |  |  | 0.925
[12 empty] | uvnitř prohloub |  |  | 0
[12 empty] | 9,72*0,6*0,25 |  |  | 1.458
0
[12 empty] | SO_02_08: Technologická vana, osa j-M/ 6-9 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 002: Základy | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0027: Základová deska | [6 empty] | 0
[5 empty] | 199 | SP | 6 |  | 182Hh2040-007 | 273361821 |  | Výztuž základových desek z oceli - ocel 10 505 (R) |  | t | 17.676 | 0 | 17.676 |  | 0
[12 empty] | 160kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 110,475*0,16 |  |  | 17.676
0
[5 empty] | 200 | SP | 6 |  | 182Eq4048.VZT-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 30/37 / XC4 XF3 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - Základové deska - technický kanál VZT včetně vodotěsného lemu a bentonitového těsnícího pásku |  | m3 | 110.475 | 0 | 110.475 |  | 0
[12 empty] | 368,25*0,3 |  |  | 110.475
0
[5 empty] | 201 | SP | 4 | T | 182Eq4048.TV-010 | 273321511 |  | Vodotěsný lem - nerezová ocel - plech tl. 6 mm, vnější/ vnitřní prům 385/373 mm - svařená na místě ze dvou částí, vodotěsné svary, bentonitový těsnící pásek / kotevní výztuž 12 x prům. R10 přivařena na nerezový patní plech P6mm, - manžeta OK lemu - nerezová ocel P10-prům 850, s otvorem prům. 353mm, vodotěsné svary |  | kpl | 6 | 0 | 6 |  | 0
[12 empty] | 003: Svislé konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0034: Stěny a příčky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 202 | SP | 6 |  | 212Ri4020-006 | 341351105 |  | Bednění stěn a příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - oboustranné, za každou stranu, zřízení |  | m2 | 239.5229 | 0 | 239.5229 |  | 0
[12 empty] | 80,108*1,645 |  |  | 131.7777
[12 empty] | 80,108*1,345 |  |  | 107.7453
0
[5 empty] | 203 | SP | 6 |  | 212Ri4020-008 | 341351106 |  | Bednění stěn a příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - oboustranné, za každou stranu, odstranění |  | m2 | 239.523 | 0 | 239.523 |  | 0
[5 empty] | 204 | SP | 6 |  | 212Hh2030-008 | 341361821 |  | Výztuž stěn nebo příček, rovných i oblých, svislých i šikmých - tyče - ocel 10 505 |  | t | 3.4478 | 0 | 3.4478 |  | 0
[12 empty] | 160kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 21,549*0,16 |  |  | 3.4478
0
[5 empty] | 205 | SP | 6 |  | 182Eq4048.VZT1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 30/37 / XC4 XF3- Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - stěny |  | m3 | 21.5491 | 0 | 21.5491 |  | 0
[12 empty] | 80,108*1,345*0,20 |  |  | 21.5491
0
[12 empty] | SO_02_09: Anglický dvorek M/12-15 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 002: Základy | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0027: Základová deska | [6 empty] | 0
[5 empty] | 206 | SP | 6 |  | 182Ri4026-002 | 275351215 |  | Zřízení bednění stěn základových patek |  | m2 | 12.96 | 0 | 12.96 |  | 0
[12 empty] | nové sloupy - patky |  |  | 0
[12 empty] | (1,2*0,8*2+1,5*0,8*2)*3 |  |  | 12.96
0
[5 empty] | 207 | SP | 6 |  | 182Bi4030-002 | 275351216 |  | Odstranění bednění stěn základových patek |  | m2 | 12.96 | 0 | 12.96 |  | 0
[5 empty] | 208 | SP | 6 |  | 182Hh2080-007 | 275361821 |  | Výztuž základových patek z oceli - ocel 10 505 (R) |  | t | 0.9504 | 0 | 0.9504 |  | 0
[12 empty] | 220 kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 4,32*0,22 |  |  | 0.9504
0
[5 empty] | 209 | SP | 6 |  | 182Eq4048.VZT1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 30/37 / XC4 XF3- Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - patky |  | m3 | 4.32 | 0 | 4.32 |  | 0
[12 empty] | nové sloupy-patky |  |  | 0
[12 empty] | 1,2*0,8*1,5*3 |  |  | 4.32
0
[12 empty] | 003: Svislé konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 210 | SP | 6 |  | 262Ri4010-002 | 331351101 |  | Bednění sloupů hranatých, včetně vzepření - průřez pravoúhlý čtyřúhelník, výška vzepření do 4 m, zřízení |  | m2 | 25.232 | 0 | 25.232 |  | 0
[12 empty] | nové sloupy |  |  | 0
[12 empty] | 0,4*4*4,59*3 |  |  | 22.032
[12 empty] | dobet stáv sloupu |  |  | 0
[12 empty] | 0,4*4*0,5*4 |  |  | 3.2
0
[5 empty] | 211 | SP | 6 |  | 262Ri4010-004 | 331351102 |  | Bednění sloupů hranatých, včetně vzepření - průřez pravoúhlý čtyřúhelník, výška vzepření do 4 m, odstranění |  | m2 | 25.232 | 0 | 25.232 |  | 0
[5 empty] | 212 | SP | 6 |  | 262Hh2010-008 | 331361821 |  | Výztuž sloupů hranatých z oceli - ocel 10 505 |  | t | 0.40368 | 0 | 0.40368 |  | 0
[12 empty] | 160kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 2,523*0,16 |  |  | 0.40368
0
[5 empty] | 213 | SP | 6 |  | 182Eq4048.VZT1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 30/37 / XC4 XF3- Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - sloupy |  | m3 | 2.5232 | 0 | 2.5232 |  | 0
[12 empty] | nové sloupy |  |  | 0
[12 empty] | 0,4*0,4*4,59*3 |  |  | 2.2032
[12 empty] | dobet stáv sloupu |  |  | 0
[12 empty] | 0,4*0,4*0,5*4 |  |  | 0.32
0
[12 empty] | SO_02_10: Anglický dvorek, K/ 20- 21 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) | [6 empty] | 0
[5 empty] | 214 | SP | 6 |  | 262Ri4020-002 | 413351107 |  | Bednění vodorovných tyčových konstrukcí, bez podpěrné konstrukce - zřízení |  | m2 | 10.944 | 0 | 10.944 |  | 0
[12 empty] | obvod |  |  | 0
[12 empty] | 16,36*0,3*2 |  |  | 9.816
[12 empty] | osa 20 |  |  | 0
[12 empty] | 3,76*0,15*2 |  |  | 1.128
0
[5 empty] | 215 | SP | 6 |  | 262Ri4020-004 | 413351108 |  | Bednění vodorovných tyčových konstrukcí, bez podpěrné konstrukce - odstranění |  | m2 | 10.944 | 0 | 10.944 |  | 0
[5 empty] | 216 | SP | 6 |  | 232Hh2010-008 | 411361821 |  | Výztuž - tyče - ocel 10 505 (R) - věnec |  | t | 0.15824 | 0 | 0.15824 |  | 0
[12 empty] | nosníky ; 160kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 0,989*0,16 |  |  | 0.15824
0
[5 empty] | 217 | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ4-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC2 XF1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - věnec |  | m3 | 0.9888 | 0 | 0.9888 |  | 0
[12 empty] | obvod |  |  | 0
[12 empty] | 6,36*0,3*0,4 |  |  | 0.7632
[12 empty] | osa 20 |  |  | 0
[12 empty] | 3,76*0,15*0,4 |  |  | 0.2256
0
[5 empty] | 218 | SP | 6 |  | 234Gf2040-004 | 411125002 |  | Montáž stropních panelů ze železobetonu - hmotnost přes 1,5 do 3 t |  | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 219 | H | 6 |  | 234Gf2082.PZ-04 |  |  | Panel stropní Prefa - L×B×H 3800×1050×200 mm |  | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
[12 empty] | SO_02_11: Zastropení C-I/ 20- 22 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) | [6 empty] | 0
[5 empty] | 220 | SP | 6 |  | 232Ri4010-002 | 411351101 |  | Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - deskové, balkonové nebo plošné konzoly plné, rovné, popř. s náběhy, zřízení |  | m2 | 113.7 | 0 | 113.7 |  | 0
[12 empty] | strop |  |  | 0
[12 empty] | 142,95 |  |  | 142.95
[12 empty] | = |  |  | 142.95
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -29,25 |  |  | -29.25
[12 empty] | = |  |  | -29.25
0
[5 empty] | 221 | SP | 6 |  | 232Ri4010-004 | 411351102 |  | Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - deskové, balkonové nebo plošné konzoly plné, rovné, popř. s náběhy, odstranění |  | m2 | 113.7 | 0 | 113.7 |  | 0
[5 empty] | 222 | SP | 6 |  | 232Ri2010-006 | 411354173 |  | Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení přes 5 do 12 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení |  | m2 | 113.7 | 0 | 113.7 |  | 0
[5 empty] | 223 | SP | 6 |  | 232Ri2010-008 | 411354174 |  | Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení přes 5 do 12 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění |  | m2 | 113.7 | 0 | 113.7 |  | 0
[5 empty] | 224 | SP | 6 |  | 232Hh2010-008 | 411361821 |  | Výztuž - tyče - ocel 10 505 (R) - stropní konstrukce |  | t | 3.6839 | 0 | 3.6839 |  | 0
[12 empty] | deska tl. 180mm; 145kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 20,466*0,18 |  |  | 3.6839
0
[5 empty] | 225 | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - stropní konstrukce |  | m3 | 20.466 | 0 | 20.466 |  | 0
[12 empty] | strop |  |  | 0
[12 empty] | 142,95*0,18 |  |  | 25.731
[12 empty] | = |  |  | 25.731
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -29,25*0,18 |  |  | -5.265
[12 empty] | = |  |  | -5.265
[5 empty] | 226 | SP | 6 |  | 262Ri4020-002 | 413351107 |  | Bednění vodorovných tyčových konstrukcí, bez podpěrné konstrukce - zřízení |  | m2 | 96.6254 | 0 | 96.6254 |  | 0
[12 empty] | nosníky- pod deskou - boční plocha |  |  | 0
[12 empty] | 9,2*0,28*2*4 |  |  | 20.608
[12 empty] | 1,34*0,28*2*2 |  |  | 1.5008
[12 empty] | nosníky- nad deskou - boční plocha |  |  | 0
[12 empty] | 10*0,34*2*4 |  |  | 27.2
[12 empty] | 1,75*0,34*2*2 |  |  | 2.38
[12 empty] | otvor uvnitř |  |  | 0
[12 empty] | 6,5*0,9*2 |  |  | 11.7
[12 empty] | 4,5*0,52*2 |  |  | 4.68
[12 empty] | obvod |  |  | 0
[12 empty] | 38,59*0,46 |  |  | 17.7514
[12 empty] | 38,59*0,28 |  |  | 10.8052
0
[5 empty] | 227 | SP | 6 |  | 262Ri4020-004 | 413351108 |  | Bednění vodorovných tyčových konstrukcí, bez podpěrné konstrukce - odstranění |  | m2 | 96.625 | 0 | 96.625 |  | 0
[5 empty] | 228 | SP | 6 |  | 262Ri2030-010 | 413351215 |  | Podpěrná konstrukce nosníků, se zesílením dna bednění - zatížení přes 10 do 20 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení - podepření stávající desky |  | m2 | 16.05 | 0 | 16.05 |  | 0
[12 empty] | nosníky- pod deskou - boční plocha |  |  | 0
[12 empty] | 9,2*0,3*5 |  |  | 13.8
[12 empty] | otvor uvnitř |  |  | 0
[12 empty] | 4,5*0,25*2 |  |  | 2.25
[5 empty] | 229 | SP | 6 |  | 262Ri2030-012 | 413351216 |  | Podpěrná konstrukce nosníků, se zesílením dna bednění - zatížení přes 10 do 20 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění |  | m2 | 16.05 | 0 | 16.05 |  | 0
[5 empty] | 230 | SP | 6 |  | 232Hh2010-008 | 411361821 |  | Výztuž - tyče - ocel 10 505 (R) - průvlaky |  | t | 2.5292 | 0 | 2.5292 |  | 0
[12 empty] | nosníky ; 180kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 14,051*0,18 |  |  | 2.5292
0
[5 empty] | 231 | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - průvlaky |  | m3 | 14.0511 | 0 | 14.0511 |  | 0
[12 empty] | nosníky- pod deskou |  |  | 0
[12 empty] | 9,2*0,28*0,3*5 |  |  | 3.864
[12 empty] | nosníky- nad deskou |  |  | 0
[12 empty] | 10*0,34*0,3*5 |  |  | 5.1
[12 empty] | otvor uvnitř |  |  | 0
[12 empty] | 4,5*0,34*0,25*2 |  |  | 0.765
[12 empty] | obvod |  |  | 0
[12 empty] | 38,59*0,28*0,4 |  |  | 4.3221
[12 empty] | SO_02_12: Zastropení světlíku B-C/ 10-11 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) | [6 empty] | 0
[5 empty] | 232 | SP | 6 |  | 232Rh2014-004 | 411354214 |  | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý - tloušťka plechu 0,88 mm - Tr 60/235*0,88 do každé vlny vložit prům R 10na Tr uložit síť prům 10/100, při hor povrch síť 10/100 |  | m2 | 14.68 | 0 | 14.68 |  | 0
[12 empty] | 14,68 |  |  | 14.68
0
[5 empty] | 233 | SP | 6 |  | 232Jh2010-002 | 411361921 |  | Výztuž stropů ze sítí - svařované sítě - vč vlepených trnů prům 10/200 |  | t | 0.41104 | 0 | 0.41104 |  | 0
[12 empty] | 140 kg/m2 |  |  | 0
[12 empty] | 2,936*0,14 |  |  | 0.41104
0
[5 empty] | 234 | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - stropní konstrukce |  | m3 | 2.936 | 0 | 2.936 |  | 0
[12 empty] | 14,68*0,2 |  |  | 2.936
0
[12 empty] | SO_03: Stavební část_A.3.2 | [6 empty] | 0
[12 empty] | SO_03_01: Skladby | [6 empty] | 0
[12 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy | [6 empty] | 0
[5 empty] | 235 | SP | 6 |  | 290Hh2380-004 | 941211112 |  | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního - provozní zatížení tř. 3 do 200 kg/m2, šířka tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výška přes 10 do 25 m |  | m2 | 6093.115 | 0 | 6093.115 |  | 0
[12 empty] | fasáda prosklená |  |  | 0
[12 empty] | 2891 |  |  | 2891
[12 empty] | KZS;FD01;361,57 |  |  | 361.57
[12 empty] | KZS;FD02;212,472 |  |  | 212.472
[12 empty] | KZS;FD03;2227,913 |  |  | 2227.913
[12 empty] | KZS;FD04;316,148 |  |  | 316.148
[12 empty] | KZS;FD04a;43,958 |  |  | 43.958
[12 empty] | KZS;FD05;40,054 |  |  | 40.054
0
[5 empty] | 236 | SP | 6 |  | 290Hh2390-002 | 941211211 |  | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému - šířka 0,9 m, výška do 25 m - DOBU_NÁJMU_URČÍ_DODAVATEL_A_ PROMÍTNE_DO_JC |  | m2 | 6093.0115 | 0 | 6093.0115 |  | 0
[5 empty] | 237 | SP | 6 |  | 290Bh2340-004 | 941211812 |  | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního - provozní zatížení tř. 3 do 200 kg/m2, šířka tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výška přes 10 do 25 m |  | m2 | 6093.115 | 0 | 6093.115 |  | 0
[5 empty] | 238 | SP | 6 |  | 290Hh2600-004 | 943211112 |  | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahou - provozní zatížení tř. 3 do 200 kg/m2, výška přes 10 do 25 m - dvorana |  | m3 | 8708.7687 | 0 | 8708.7687 |  | 0
[12 empty] | 29,5*14,25*7,5+29,5*15,25*12,35 |  |  | 8708.7687
[5 empty] | 239 | SP | 6 |  | 290Hh2620-004 | 943211212 |  | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahou - výška do 25 m - DOBU_NÁJMU_URČÍ_DODAVATEL_A_ PROMÍTNE_DO_JC |  | m3 | 8708.769 | 0 | 8708.769 |  | 0
[5 empty] | 240 | SP | 6 |  | 290Bh2440-004 | 943211812 |  | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahou - provozní zatížení tř. 3 do 200 kg/m2, výška přes 10 do 25 m |  | m3 | 8708.769 | 0 | 8708.769 |  | 0
[5 empty] | 241 | SP | 6 |  | 290Hh2840-004 | 949111112 |  | Lešení lehké pomocné kozové trubkové - výška lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m |  | m2 | 14479 | 0 | 14479 |  | 0
[12 empty] | 15349 |  |  | 15349
[12 empty] | odpočet - dvorana; -870 |  |  | -870
[12 empty] | 712.1: Skladby podlah vnitřních a venkovních | [6 empty] | 0
[12 empty] | V.01: Hlazený beton - bez podlahového vytápění | [6 empty] | 0
[5 empty] | 242 | SP | 6 |  | 436Vn6010r-020 | 777615117 |  | Uzavírací hydrofobní nátěr bezbarvý a matný, transparentní bez barevného ovlivnění podkladu - podlahy betonové / součinitel smykového tření 0,5 |  | m2 | 1447.4155 | 0 | 1447.4155 |  | 0
[12 empty] | podlažní plocha - viz. tab. místností |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.005; 938,38-611,93 |  |  | 326.45
[12 empty] | m.006; 98,35 |  |  | 98.35
[12 empty] | m.006.3; 13,89 |  |  | 13.89
[12 empty] | m.009; 27,68 |  |  | 27.68
[12 empty] | m.030; 2,955*(18,1+2*2) |  |  | 65.3055
[12 empty] | m.031a; 7,25 |  |  | 7.25
[12 empty] | m.031b; 7,32 |  |  | 7.32
[12 empty] | m.032; 18,91 |  |  | 18.91
[12 empty] | m.070b; 3,48 |  |  | 3.48
[12 empty] | m.093b; 3,32 |  |  | 3.32
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.105; 878,8-446,88 |  |  | 431.92
[12 empty] | m.117; 1,99 |  |  | 1.99
[12 empty] | m.120; 5,82 |  |  | 5.82
[12 empty] | m.121; 7,05 |  |  | 7.05
[12 empty] | m.122; 3,88 |  |  | 3.88
[12 empty] | m.141a; 16,59 |  |  | 16.59
[12 empty] | m.192; 4,04 |  |  | 4.04
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.205; 374,39 |  |  | 374.39
[12 empty] | m.217; 1,99 |  |  | 1.99
[12 empty] | m.220; 5,81 |  |  | 5.81
[12 empty] | m.221; 7,06 |  |  | 7.06
[12 empty] | m.222; 4,49 |  |  | 4.49
[12 empty] | m.223; 7,06 |  |  | 7.06
[12 empty] | m.292; 3,37 |  |  | 3.37
[5 empty] | 243 | SP | 6 |  | 332Eq4102r-008 | 631311114 |  | Mazanina z betonu prostého tloušťka přes 70 do 90 mm - vč. vyztužení svařovanou sítí z armovací výztuže dle TP dodavatele. Maximální šíře trhlin 0,2mm / Dilatační celky v běžném modulu = 3,6 x 3,6m. - Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem v barvě podlahy |  | m3 | 117.1304 | 0 | 117.1304 |  | 0
[12 empty] | plocha 1462,51 m2- viz VV TI |  |  | 0
[12 empty] | 1464,13*0,08 |  |  | 117.1304
[5 empty] | 244 | SP | 6 |  | 332Eq4114r-002 | 631319011 |  | Příplatek k mazanině za úpravu povrchu přehlazením - tloušťka přes 70 do 90 mm |  | m3 | 117.13 | 0 | 117.13 |  | 0
[5 empty] | 245 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 1467.71 | 0 | 1467.71 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná; 1464,13 |  |  | 1464.13
[12 empty] | plocha svislá; |  |  | 0
[12 empty] | m.009, 093b; 38,77*0,08 |  |  | 3.1016
[12 empty] | m.070b; (1,85*2+2,28)*0,08 |  |  | 0.4784
[5 empty] | 246 | SP | 6 |  | 439Ka0010r-002 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho / včetně dilatačního pásku z pěnového polyetylenu (obvodové svislé konstrukce) - tl. pásku dle velikosti dilatačního úseku 5-10mm |  | m2 | 1464.13 | 0 | 1464.13 |  | 0
[12 empty] | měřeno z výkresů, vč. plochy pod příčkami |  |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.205; 374,39 |  |  | 374.39
[12 empty] | m.217-220; 8,74 |  |  | 8.74
[12 empty] | m.222-292; 8,74 |  |  | 8.74
[12 empty] | m.221, 223; 9,12*2 |  |  | 18.24
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.105; 431,92 |  |  | 431.92
[12 empty] | m.117, 120, 141a; 27,02 |  |  | 27.02
[12 empty] | m.122, 192; 8,74 |  |  | 8.74
[12 empty] | m.121; 8,55 |  |  | 8.55
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.005; 326,45 |  |  | 326.45
[12 empty] | m.006; 98,35 |  |  | 98.35
[12 empty] | m.006.3, 031a, 031b, 032; 48,91 |  |  | 48.91
[12 empty] | m.070b; 4,44 |  |  | 4.44
[12 empty] | m.009, 093b; 34,33 |  |  | 34.33
[12 empty] | m.030; 65,31 |  |  | 65.31
[5 empty] | 247 | H | 6 |  | 279Kn7174r-02 |  |  | Kročejová izolace - podlahové elastifikované desky EPS - tloušťka 20 mm (po stlačení), / dynamická tuhost 20 MPa/m |  | m2 | 1464.13 | 0 | 1464.13 |  | 0
[5 empty] | 248 | SP | 6 |  | 431Pq6010r-004 | 632455531 |  | Vyrovnávací litá pěna na bázi cementu - tloušťka 10-30 mm (mocnost vrstvy dle nerovností podkladu, nebo průhybu desky) / aplikováno dle TP výrobce systému + vrstva pro rozvody instalací |  | m2 | 1464.13 | 0 | 1464.13 |  | 0
[5 empty] | 249 | SP | 6 |  | 232Eq4020r-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová deska - viz. konstrukční část |  | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.01a: Hlazený beton - bez podlahového vytápění | [6 empty] | 0
[5 empty] | 250 | SP | 6 |  | 431Pn6030r-006 | 777530021 |  | Vysoce komfortní polyuretanový stěrkový systém s hladkým, matným povrchem s nízkými emisemi VOC - podlaha s nekluzným povrchem, aplikováno dle TP výrobce systému, tloušťka 2-2,5mm / dilatační celky atd. odsouhlasí architekt, pigmentace dle výběru architekta - odstín RAL |  | m2 | 36.86 | 0 | 36.86 |  | 0
[12 empty] | podlahová plocha - viz tabulka místností |  |  | 0
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.171; 26,76 |  |  | 26.76
[12 empty] | m.172; 4,68 |  |  | 4.68
[12 empty] | m.173; 5,42 |  |  | 5.42
[5 empty] | 251 | SP | 6 |  | 332Eq4102r-008 | 631311114 |  | Mazanina z betonu prostého tloušťka přes 70 do 90 mm - vč. vyztužení svařovanou sítí z armovací výztuže dle TP dodavatele. Maximální šíře trhlin 0,2mm / Dilatační celky v běžném modulu = 3,6 x 3,6m. - Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem v barvě podlahy |  | m3 | 3.204 | 0 | 3.204 |  | 0
[12 empty] | 40,05m2 - VV viz TI |  |  | 0
[12 empty] | 40,05*(0,07+0,09)/2 |  |  | 3.204
[5 empty] | 252 | SP | 6 |  | 332Eq4114r-002 | 631319011 |  | Příplatek k mazanině za úpravu povrchu přehlazením - tloušťka přes 70 do 90 mm |  | m3 | 3.204 | 0 | 3.204 |  | 0
[5 empty] | 253 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 40.05 | 0 | 40.05 |  | 0
[5 empty] | 254 | SP | 6 |  | 439Ka0010r-002 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho / včetně dilatačního pásku z pěnového polyetylenu (obvodové svislé konstrukce) - tl. pásku dle velikosti dilatačního úseku 5-10mm |  | m2 | 40.05 | 0 | 40.05 |  | 0
[12 empty] | plocha vč. příček; 40,05 |  |  | 40.05
[5 empty] | 255 | H | 6 |  | 279Kn7174r-02 |  |  | Kročejová izolace - podlahové elastifikované desky EPS - tloušťka 20 mm (po stlačení), / dynamická tuhost 20 MPa/m |  | m2 | 40.05 | 0 | 40.05 |  | 0
[5 empty] | 256 | SP | 6 |  | 431Pq6010r-004 | 632455531 |  | Vyrovnávací litá pěna na bázi cementu - tloušťka 10-30 mm (mocnost vrstvy dle nerovností podkladu, nebo průhybu desky) / aplikováno dle TP výrobce systému + vrstva pro rozvody instalací |  | m2 | 40.05 | 0 | 40.05 |  | 0
[5 empty] | 257 | SP | 6 |  | 232Eq4020r-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová deska - viz. konstrukční část |  | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.02: Podlaha garáží | [6 empty] | 0
[5 empty] | 258 | SP | 6 |  | 431Pn6030r1-006 | 777530021 |  | Hydrofobní stěrka odolná ropným produktům a čistícím látkám tl.3mm - určená pro garážový provoz, se vsypem, spára přechodu na stěnu vyztužena rohovým páskem / dilatační celky v běžném modulu = 7,2 x 7,2 m, sokl v= 100 mm s omyvatelným nátěrem, - aplikováno dle TP výrobce systému - odstín RAL. |  | m2 | 1399.65 | 0 | 1399.65 |  | 0
[12 empty] | podlahová plocha - viz tab. místnosti |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | S11 - odpočet V.23; 1390,71 |  |  | 1390.71
[12 empty] | S12; 8,94 |  |  | 8.94
[5 empty] | 259 | SP | 4 | T | 948Xv2008r-004 | 915131112 |  | Vodorovné dopravní značení - šipky, symboly |  | m2 | 1399.65 | 0 | 1399.65 |  | 0
[5 empty] | 260 | SP | 6 |  | 190Ys4014r-002 | 711714111 |  | Adhezní můstek - aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva / D+M |  | m2 | 1399.65 | 0 | 1399.65 |  | 0
[5 empty] | 261 | SP | 6 |  | 232Eq4020r2-008 | 411321414 |  | Železobetonová roznášecí deska tl.200mm - beton třída C 25/30 XC2 Dmax 22 Cl 0,40 S3, včetně bednění kolem otvorů (jímky, šachty) / dilatovat v rastru 7,2 m - vázat na osy sloupů, dilatace utěsněné proti pronikání ropných produktů - vody, čistících a rozmrazovacích látek, vč. dilat. pásku z pěnového polyetylenu - obvod. svislé kce |  | m3 | 279.93 | 0 | 279.93 |  | 0
[12 empty] | 1463,95m2 - VV viz povrch |  |  | 0
[12 empty] | 1399,65*0,2 |  |  | 279.93
[5 empty] | 262 | SP | 6 |  | 332Eq4114r1-006 | 631319013 |  | Příplatek k žb desce za úpravu povrchu přehlazením - tloušťka přes 120 do 240 mm |  | m3 | 279.93 | 0 | 279.93 |  | 0
[5 empty] | 263 | SP | 6 |  | 182Jh2050r-002 | 273361921 |  | Výztuž desek svařovanou sítí - z armovací výztuže (B500B) prům.10/100 x 10/100mm, výztuž při spodním i horním povrchu desky / krytí výztuže 25 mm |  | t | 34.5434 | 0 | 34.5434 |  | 0
[12 empty] | 12,34kg/m2 |  |  | 0
[12 empty] | 1399,65*12,34*2/1000 |  |  | 34.5434
[5 empty] | 264 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 1412.342 | 0 | 1412.342 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná; 1399,65 |  |  | 1399.65
[12 empty] | plocha svislá; (19,46+44)*0,2 |  |  | 12.692
[5 empty] | 265 | SP | 6 |  | 942Ln6002r-006 | 919726123 |  | Geotextilie - separační - měrná hmotnost 500 g/m2 / D+M |  | m2 | 1412.342 | 0 | 1412.342 |  | 0
[5 empty] | 266 | SP | 6 |  | 190Ln2010-002 | 711131101 |  | Hydroizolace se zvýšenou mechanickou odolností - tl.5mm, volně ložený, tavený ke svislým stěnám - D+M |  | m2 | 1412.342 | 0 | 1412.342 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná; 1399,65 |  |  | 1399.65
[12 empty] | plocha svislá; (19,46+44)*0,2 |  |  | 12.692
[5 empty] | 267 | SP | 6 |  | 436Vv6010r-004 | 777695113 |  | Penetrace - podlahy betonové |  | m2 | 1412.342 | 0 | 1412.342 |  | 0
[5 empty] | 268 | SP | 6 |  | 133Cp1011r-001 | 567114111 |  | Podkladní beton - tloušťka 80 mm |  | m2 | 1412.342 | 0 | 1412.342 |  | 0
[5 empty] | 269 | SP | 6 |  | 942Ln6002r-006 | 919726123 |  | Geotextilie - separační - měrná hmotnost 500 g/m2 / D+M |  | m2 | 1412.342 | 0 | 1412.342 |  | 0
[5 empty] | 270 | SP | 6 |  | 941Cp1070r-046 | 564871111 |  | Štěrkový zásyp (frakce 32-64) - tloušťka 500-550 mm, minimální objemová hmotnost = 1800 kg/m3 |  | m2 | 856.428 | 0 | 856.428 |  | 0
[12 empty] | osy 1-3, 8-9. D-I |  |  | 0
[12 empty] | 5,76*5,76*5*3+1,01*5,76*5*2 |  |  | 555.84
[12 empty] | osy D-C, 1-9 |  |  | 0
[12 empty] | 3,85*1,01+3,85*5,76*5+3,85*1,01+3,85*4,8 |  |  | 137.137
[12 empty] | osy I-J, 1-9 |  |  | 0
[12 empty] | 3,95*1,01+3,95*5,76*6+3,95*1,01+3,95*4,8 |  |  | 163.451
[5 empty] | 271 | SP | 6 |  | 182Eq4048r-006 | 273321311 |  | Základová deska ve spadu tl.200-150 - beton třída C 16/20 XC2 |  | m3 | 157.0118 | 0 | 157.0118 |  | 0
[12 empty] | osy 1-3, 8-9. D-I |  |  | 0
[12 empty] | (5,76*5,76*5*3+1,01*5,76*5*2)*(0,2*2+0,15)/3 |  |  | 101.904
[12 empty] | osy D-C, 1-9 |  |  | 0
[12 empty] | (3,85*1,01+3,85*5,76*5+3,85*1,01+3,85*4,8)*(0,2*2+0,15)/3 |  |  | 25.1418
[12 empty] | osy I-J, 1-9 |  |  | 0
[12 empty] | (3,95*1,01+3,95*5,76*6+3,95*1,01+3,95*4,8)*(0,2*2+0,15)/3 |  |  | 29.966
[5 empty] | 272 | SP | 6 |  | 182Eq4134r-006 | 274313611 |  | Základové pásy z betonu - třída C 16/20 X2 |  | m3 | 70.713 | 0 | 70.713 |  | 0
[12 empty] | osy 1-3, 8-9. D-I |  |  | 0
[12 empty] | ((5,76+6,06)*2*0,6*5*3+(1,01+6,06)*2*0,6*5*2)*0,15 |  |  | 44.64
[12 empty] | osy D-C, 1-9 |  |  | 0
[12 empty] | ((3,85+1,01)*2*0,6+(3,85+6,06)*2*0,6*5+(3,85+1,01)*2*0,6+(3,85+4,8)*2*0,6)*0,15 |  |  | 12.2256
[12 empty] | osy I-J, 1-9 |  |  | 0
[12 empty] | ((3,95+1,01)*2*0,6+(3,95+5,76)*2*0,6*6+(3,95+1,01)*2*0,6+(3,95+4,8)*2*0,6)*0,15 |  |  | 13.8474
[5 empty] | 273 | SP | 6 |  | 182Ri4024-002 | 274351215 |  | Zřízení bednění stěn základových pásů |  | m2 | 767.7 | 0 | 767.7 |  | 0
[12 empty] | osy 1-3, 8-9. D-I |  |  | 0
[12 empty] | (5,76+5,76)*2*(0,4+0,6)*5*3+(1,01+5,76)*2*(0,4+0,6)*5*2 |  |  | 481
[12 empty] | osy D-C, 1-9 |  |  | 0
[12 empty] | (3,85+1,01)*2*(0,4+0,6)+(3,85+5,76)*2*(0,4+0,6)*5+(3,85+1,01)*2*(0,4+0,6)+(3,85+4,8)*2*(0,4+0,6) |  |  | 132.84
[12 empty] | osy I-J, 1-9 |  |  | 0
[12 empty] | (3,95+1,01)*2*(0,4+0,6)+(3,95+5,76)*2*(0,4+0,6)*6+(3,95+1,01)*2*(0,4+0,6)+(3,95+4,8)*2*(0,4+0,6) |  |  | 153.86
[5 empty] | 274 | SP | 6 |  | 182Bi4020-002 | 274351216 |  | Odstranění bednění stěn základových pásů |  | m2 | 767.7 | 0 | 767.7 |  | 0
[5 empty] | 275 | SP | 6 |  | 182Jh2050r1-002 | 273361921 |  | Výztuž základových desek svařovanou sítí - prům. 8mm rastr 150/150, krytí 20 mm při obou površích / u stávajícího základového roštu vytáhnout žebro tl. 150 mm až na úroveň horního líce roštu |  | t | 14.3408 | 0 | 14.3408 |  | 0
[12 empty] | 5,4kg/m2 |  |  | 0
[12 empty] | deska; 157,012/((0,2*2+0,15)/3)*2*5,4/1000 |  |  | 9.2494
[12 empty] | pásy; 70,713/0,15*2*5,4/1000 |  |  | 5.0913
[5 empty] | 276 | SP | 6 |  | 190Ln2020r-002 | 711141559 |  | Izolace proti zemní vlhkosti dvojité natahované SBS modifikované hydroizolační pásy - tloušťka 8mm / plocha vodorovná, vytažena 10 cm nad horní líc č.p. - D+M |  | m2 | 1923.4102 | 0 | 1923.4102 |  | 0
[12 empty] | viz řezy A, B |  |  | 0
[12 empty] | osy 1-3; 20,23*59,59 |  |  | 1205.5057
[12 empty] | osy 8-9; 11,85*59,59 |  |  | 706.1415
[12 empty] | 10 cm nad líč č.p. |  |  | 0
[12 empty] | plocha svislá; (26,65+27,52+19,46+44)*0,1 |  |  | 11.763
[5 empty] | 277 | SP | 6 |  | 942Aw7010r-002 | 938908411 |  | Očištění a vyspravení povrchu základové desky + penetrace |  | m2 | 1908.6328 | 0 | 1908.6328 |  | 0
[12 empty] | viz řezy A, B |  |  | 0
[12 empty] | osy 1-3; 20,23*59,59 |  |  | 1205.5057
[12 empty] | osy 8-9; 11,85*59,59 |  |  | 706.1415
[12 empty] | odpočet plochy sloupů; -0,4*0,4*3,14/4*24 |  |  | -3.0144
[5 empty] | 278 | SP | 6 |  | 232Eq4020r1-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová základová deska - stávající - viz. konstrukční část |  | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.03: Prefabrikovaná schodišťová ramena - interiérová | [6 empty] | 0
[5 empty] | 279 | SP | 6 |  | 436Vn6010r1-020 | 777615117 |  | Uzavírací hydrofobní nátěr, bezbarvý a matný. Třída reakce na oheň A1FL-s1 - podlahy betonové / nekluzný povrch; dilatační celky, materiál a tvar soklu atd. odsouhlasí architekt. - Dilataci k boční stěně zatěsnit, dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem v barvě podlahy |  | m2 | 116.6873 | 0 | 116.6873 |  | 0
[12 empty] | schody |  |  | 0
[12 empty] | m.S01; 1,65*(0,1571+0,295)*(5+16) |  |  | 15.6653
[12 empty] | m.S03; 1,65*(0,1571+0,295)*(5+16) |  |  | 15.6653
[12 empty] | m.001; 1,65*(0,163+0,295)*15+1,65*(0,1603+0,295)*15 |  |  | 22.6042
[12 empty] | m.003; 1,65*(0,163+0,295)*15+1,65*(0,1603+0,295)*15 |  |  | 22.6042
[12 empty] | m.101; 1,65*(0,1556+0,295)*(16+11) |  |  | 20.0742
[12 empty] | m.103; 1,65*(0,1556+0,295)*(16+11) |  |  | 20.0742
[5 empty] | 280 | SP | 6 |  | 241Gf2020r-002 | 434121415 |  | Armovaný prefabrikát - dodržet součinitel smykového tření 0,5 - viz Výrobky |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 281 | SP | 6 |  | 241Gf2120r-002 | 435125001 |  | Nosný železobetonový prefabrikát - železobetonová deska - kladeno do ozubu vč. systémové akustické izolace, neviditelné manipulační kotvy - viz konstrukční část |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.04: Hlazený beton - podlahové vytápění | [6 empty] | 0
[5 empty] | 282 | SP | 6 |  | 436Vn6010r-020 | 777615117 |  | Uzavírací hydrofobní nátěr bezbarvý a matný, transparentní bez barevného ovlivnění podkladu - podlahy betonové / součinitel smykového tření 0,5 - případná pigmentace dle výběru architekta podle předložených vzorků |  | m2 | 4848.56 | 0 | 4848.56 |  | 0
[12 empty] | podlahová plocha - viz tabulka místností |  |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.230; 50,07 |  |  | 50.07
[12 empty] | m.231; 105,96 |  |  | 105.96
[12 empty] | m.232; 50,33 |  |  | 50.33
[12 empty] | m.233; 50,33 |  |  | 50.33
[12 empty] | m.234; 50,33 |  |  | 50.33
[12 empty] | m.235; 105,96 |  |  | 105.96
[12 empty] | m.236; 50,04 |  |  | 50.04
[12 empty] | m.237; 105,96 |  |  | 105.96
[12 empty] | m.238; 105,95 |  |  | 105.95
[12 empty] | m.239; 50,32 |  |  | 50.32
[12 empty] | m.240; 24,89 |  |  | 24.89
[12 empty] | m.241; 33,1 |  |  | 33.1
[12 empty] | m.242; 33,1 |  |  | 33.1
[12 empty] | m.243; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.244; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.245; 24,87 |  |  | 24.87
[12 empty] | m.246; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.247; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.248; 33,06 |  |  | 33.06
[12 empty] | m.249; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.250; 33,1 |  |  | 33.1
[12 empty] | m.251; 24,87 |  |  | 24.87
[12 empty] | m.252; 33,1 |  |  | 33.1
[12 empty] | m.253; 33,1 |  |  | 33.1
[12 empty] | m.254; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.255; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.256; 24,87 |  |  | 24.87
[12 empty] | m.257; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.258; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.259; 33,1 |  |  | 33.1
[12 empty] | m.260; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.261; 33,1 |  |  | 33.1
[12 empty] | m.262; 33,1 |  |  | 33.1
[12 empty] | m.270; 32,84 |  |  | 32.84
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.105; 446,88 |  |  | 446.88
[12 empty] | m.130; 48,88 |  |  | 48.88
[12 empty] | m.131; 50,33 |  |  | 50.33
[12 empty] | m.132; 105,96 |  |  | 105.96
[12 empty] | m.133; 67,26 |  |  | 67.26
[12 empty] | m.134; 50,33 |  |  | 50.33
[12 empty] | m.135; 105,92 |  |  | 105.92
[12 empty] | m.136; 47,49 |  |  | 47.49
[12 empty] | m.140a; 32,09 |  |  | 32.09
[12 empty] | m.140b; 55,59 |  |  | 55.59
[12 empty] | m.141b; 8,02 |  |  | 8.02
[12 empty] | m.142; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.143; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.144; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.145; 33,1 |  |  | 33.1
[12 empty] | m.146; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.147; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.148; 24,87 |  |  | 24.87
[12 empty] | m.149; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.150; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.151; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.152; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.153; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.154; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.155; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.156; 24,85 |  |  | 24.85
[12 empty] | m.160; 12,57 |  |  | 12.57
[12 empty] | m.170; 255,8 |  |  | 255.8
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.005; 611,93 |  |  | 611.93
[12 empty] | m.025; 57,44 |  |  | 57.44
[12 empty] | m.035; 62,47 |  |  | 62.47
[12 empty] | m.036; 65,21 |  |  | 65.21
[12 empty] | m.038; 464,09 |  |  | 464.09
[12 empty] | m.041; 41,45 |  |  | 41.45
[12 empty] | m.042; 20,36 |  |  | 20.36
[12 empty] | m.043; 20,36 |  |  | 20.36
[12 empty] | m.044; 20,36 |  |  | 20.36
[12 empty] | m.045; 20,22 |  |  | 20.22
[12 empty] | m.046; 30,94 |  |  | 30.94
[12 empty] | m.047; 20,22 |  |  | 20.22
[12 empty] | m.048; 20,22 |  |  | 20.22
[12 empty] | m.049; 20,22 |  |  | 20.22
[12 empty] | m.050; 20,23 |  |  | 20.23
[12 empty] | m.052; 20,23 |  |  | 20.23
[12 empty] | m.053; 12,45 |  |  | 12.45
[12 empty] | m.055; 66,79 |  |  | 66.79
[5 empty] | 283 | SP | 6 |  | 332Eq4102r1-008 | 631311114 |  | Mazanina z betonu, tloušťka 75-80 mm - vč. vyztužení svařovanou sítí z armovací výztuže dle TP dodavatele. Maximální šíře trhlin 0,2mm / Dilatační celky v běžném modulu = 3,6 x 3,6m. - Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem v barvě podlahy |  | m3 | 389.25 | 0 | 389.25 |  | 0
[12 empty] | 5022,58*(0,075+0,08)/2 |  |  | 389.25
[5 empty] | 284 | SP | 6 |  | 332Eq4114r2-002 | 631319011 |  | Příplatek k mazanině za úpravu povrchu přehlazením - tloušťka 75-80 mm |  | m3 | 389.25 | 0 | 389.25 |  | 0
[5 empty] | 285 | SP | 4 | T | 439Ka0010r1-002 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho / tl. 24mm, zalití topných hadic min. 40 mm |  | m2 | 5022.58 | 0 | 5022.58 |  | 0
[12 empty] | měřeno z výkresů, vč. plochy pod příčkami |  |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.230-270; 633,75+930,02 |  |  | 1563.77
[12 empty] | odpočet m.221, 223; -9,12*2 |  |  | -18.24
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.105; 446,88 |  |  | 446.88
[12 empty] | m.130-170 (kromě m.141a); 144,18+912,67+51,41+255,8+12,57 |  |  | 1376.63
[12 empty] | odpočet m.121; -8,55 |  |  | -8.55
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.005; 611,93 |  |  | 611.93
[12 empty] | m.025; 62,16 |  |  | 62.16
[12 empty] | m.035-036; 038-055; 796,21+208,79 |  |  | 988
[5 empty] | 286 | H | 4 | T | 219Kn7042r-01 |  |  | Systémové desky pro podlahové vytápění XPS s nopovou folií - tloušťka 24 mm / dodávka |  | m2 | 5022.58 | 0 | 5022.58 |  | 0
[5 empty] | 287 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 5077.5939 | 0 | 5077.5939 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná; 5022,58 |  |  | 5022.58
[12 empty] | plocha svislá |  |  | 0
[12 empty] | 2.NP; (116,64+84,18)*(0,08+0,024) |  |  | 20.8853
[12 empty] | 1.NP; (116,64+84,18)*(0,08+0,024) |  |  | 20.8853
[12 empty] | 1.PP; (21,77+5,92+61,48+38,17)*(0,08+0,024) |  |  | 13.2434
[5 empty] | 288 | SP | 6 |  | 439Ka0010-005 | 713121131 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - křížem překládané pásy odlehčeného pěnového polyetylenu 2x3 mm / včetně dilatačního pásku z pěnového polyetylenu (obvodové svislé konstrukce) - tl. pásku dle velikosti dilatačního úseku 5-10mm |  | m2 | 5022.58 | 0 | 5022.58 |  | 0
[5 empty] | 289 | H | 6 |  | 439Kn7060r-09 |  |  | Izolace kročejová - pásy z odlehčeného pěnového polyetylenu - tloušťka 3 mm / tl. uvedena po stlačení, dynamická tuhost 23 MPa/m |  | m2 | 5022.58 | 0 | 5022.58 |  | 0
[5 empty] | 290 | SP | 6 |  | 439Ka0010r2-006 | 713121311 |  | Vyrovnávací podsyp, tloušťka vrstvy 10-15 mm - mocnost vrstvy dle nerovností podkladu, nebo průhybu desky |  | m2 | 5022.58 | 0 | 5022.58 |  | 0
[5 empty] | 291 | H | 2 |  | 000Cp1042r-02 | Písek P |  | Sklářský písek |  | t | 122.05 | 0 | 122.05 |  | 0
[12 empty] | objemová hmotnost 1600kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 122,05 |  |  | 122.05
[5 empty] | 292 | SP | 6 |  | 232Eq4020r-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová deska - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.04a: Hlazený beton - podlahové vytápění | [6 empty] | 0
[5 empty] | 293 | SP | 6 |  | 431Pn6030r-006 | 777530021 |  | Vysoce komfortní polyuretanový stěrkový systém s hladkým, matným povrchem s nízkými emisemi VOC - podlaha s nekluzným povrchem, aplikováno dle TP výrobce systému, tloušťka 2-2,5mm / dilatační celky atd. odsouhlasí architekt, pigmentace dle výběru architekta - odstín RAL |  | m2 | 184.65 | 0 | 184.65 |  | 0
[12 empty] | podlahová plocha - viz tabulka místností |  |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.215; 22,8 |  |  | 22.8
[12 empty] | m.216; 3,12 |  |  | 3.12
[12 empty] | m.218; 22,81 |  |  | 22.81
[12 empty] | m.219; 3,12 |  |  | 3.12
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.115; 22,79 |  |  | 22.79
[12 empty] | m.116; 3,12 |  |  | 3.12
[12 empty] | m.118; 22,78 |  |  | 22.78
[12 empty] | m.119; 3,12 |  |  | 3.12
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.015; 21,21 |  |  | 21.21
[12 empty] | m.016; 3,12 |  |  | 3.12
[12 empty] | m.017; 1,58 |  |  | 1.58
[12 empty] | m.018; 22,32 |  |  | 22.32
[12 empty] | m.019; 3,12 |  |  | 3.12
[12 empty] | m.060; 3,29 |  |  | 3.29
[12 empty] | m.061; 3,62 |  |  | 3.62
[12 empty] | m.062; 3,3 |  |  | 3.3
[12 empty] | m.063; 5 |  |  | 5
[12 empty] | m.064; 5 |  |  | 5
[12 empty] | m.065; 3,3 |  |  | 3.3
[12 empty] | m.066; 2,84 |  |  | 2.84
[12 empty] | m.067; 3,29 |  |  | 3.29
[5 empty] | 294 | SP | 6 |  | 332Eq4102r1-008 | 631311114 |  | Mazanina z betonu, tloušťka 75-80 mm - vč. vyztužení svařovanou sítí z armovací výztuže dle TP dodavatele. Maximální šíře trhlin 0,2mm / Dilatační celky v běžném modulu = 3,6 x 3,6m. - Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem v barvě podlahy |  | m3 | 14.3104 | 0 | 14.3104 |  | 0
[12 empty] | 184,65m2 - VV viz povrch |  |  | 0
[12 empty] | 184,65*(0,075+0,08)/2 |  |  | 14.3104
[5 empty] | 295 | SP | 6 |  | 332Eq4114r2-002 | 631319011 |  | Příplatek k mazanině za úpravu povrchu přehlazením - tloušťka 75-80 mm |  | m3 | 14.31 | 0 | 14.31 |  | 0
[5 empty] | 296 | SP | 4 | T | 439Ka0010r1-002 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho / tl. 24mm, zalití topných hadic min. 40 mm |  | m2 | 208.4 | 0 | 208.4 |  | 0
[12 empty] | měřeno z výkresů |  |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.215 -216; 28,8 |  |  | 28.8
[12 empty] | m.218-219; 28,8 |  |  | 28.8
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.115; 28,8 |  |  | 28.8
[12 empty] | m.118-119; 28,8 |  |  | 28.8
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.015-017; 28,8 |  |  | 28.8
[12 empty] | m.018-019; 28,8 |  |  | 28.8
[12 empty] | m.060-063; 18,2 |  |  | 18.2
[12 empty] | m.064-067; 17,4 |  |  | 17.4
[5 empty] | 297 | H | 4 | T | 219Kn7042r-01 |  |  | Systémové desky pro podlahové vytápění XPS s nopovou folií - tloušťka 24 mm / dodávka |  | m2 | 208.4 | 0 | 208.4 |  | 0
[5 empty] | 298 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 208.4 | 0 | 208.4 |  | 0
[5 empty] | 299 | SP | 6 |  | 439Ka0010-005 | 713121131 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - křížem překládané pásy odlehčeného pěnového polyetylenu 2x3 mm / včetně dilatačního pásku z pěnového polyetylenu (obvodové svislé konstrukce) - tl. pásku dle velikosti dilatačního úseku 5-10mm |  | m2 | 208.4 | 0 | 208.4 |  | 0
[5 empty] | 300 | H | 6 |  | 439Kn7060r-09 |  |  | Izolace kročejová - pásy z odlehčeného pěnového polyetylenu - tloušťka 3 mm / tl. uvedena po stlačení, dynamická tuhost 23 MPa/m |  | m2 | 208.4 | 0 | 208.4 |  | 0
[5 empty] | 301 | SP | 6 |  | 439Ka0010r2-006 | 713121311 |  | Vyrovnávací podsyp, tloušťka vrstvy 10-15 mm - mocnost vrstvy dle nerovností podkladu, nebo průhybu desky |  | m2 | 208.4 | 0 | 208.4 |  | 0
[5 empty] | 302 | H | 2 |  | 000Cp1042r-02 | Písek P |  | Sklářský písek |  | t | 5.06 | 0 | 5.06 |  | 0
[12 empty] | objemová hmotnost 1600kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 5,06 |  |  | 5.06
[5 empty] | 303 | SP | 6 |  | 232Eq4020r-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová deska - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.05: Podlaha hygienického zázemí v 2.PP | [6 empty] | 0
[5 empty] | 304 | SP | 6 |  | 431Pn6030r-006 | 777530021 |  | Vysoce komfortní polyuretanový stěrkový systém s hladkým, matným povrchem s nízkými emisemi VOC - podlaha s nekluzným povrchem, aplikováno dle TP výrobce systému, tloušťka 2-2,5mm / dilatační celky atd. odsouhlasí architekt, pigmentace dle výběru architekta - odstín RAL - spára přechodu na stěnu vyztužena rohovým páskem |  | m2 | 16.96 | 0 | 16.96 |  | 0
[12 empty] | podlahová plocha - viz tabulka místností |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S15; 4,54 |  |  | 4.54
[12 empty] | m.S16; 1,64 |  |  | 1.64
[12 empty] | m.S17; 2,62 |  |  | 2.62
[12 empty] | m.S.19; 3,81 |  |  | 3.81
[12 empty] | m.S.20; 1,73 |  |  | 1.73
[12 empty] | m.S.21; 2,62 |  |  | 2.62
[5 empty] | 305 | SP | 6 |  | 190Ys4014r-002 | 711714111 |  | Adhezní můstek - aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva / D+M |  | m2 | 16.96 | 0 | 16.96 |  | 0
[5 empty] | 306 | SP | 6 |  | 232Eq4020r3-008 | 411321414 |  | Betonová roznášecí deska tl.200mm - beton třída C 25/30 XF1-S3, dilatační spáry zatěsnit proti pronikání vody a čistících prostředků / dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem v barvě podlahy - včetně dilatačního pásku z pěnového polyetylenu (obvodové svislé konstrukce) tl. 5-10mm |  | m3 | 4.422 | 0 | 4.422 |  | 0
[12 empty] | 22,11m2- plocha vč. příček |  |  | 0
[12 empty] | 22,11*0,2 |  |  | 4.422
[5 empty] | 307 | SP | 6 |  | 182Jh2050r2-002 | 273361921 |  | Výztuž desek svařovanou sítí - z armovací výztuže prům. 6mm rastr 100/100, krytí 20 mm při obou površích |  | t | 0.19634 | 0 | 0.19634 |  | 0
[12 empty] | 4,44kg/m2 |  |  | 0
[12 empty] | 22,11*4,44*2/1000 |  |  | 0.19634
[5 empty] | 308 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 22.11 | 0 | 22.11 |  | 0
[12 empty] | plocha pod m.S15-S17, S19-S21 |  |  | 0
[12 empty] | 22,11 |  |  | 22.11
[5 empty] | 309 | SP | 6 |  | 942Ln6002r-006 | 919726123 |  | Geotextilie - separační - měrná hmotnost 500 g/m2 / D+M |  | m2 | 22.11 | 0 | 22.11 |  | 0
[5 empty] | 310 | SP | 6 |  | 190Ln2010r1-002 | 711131101 |  | Hydroizolace se zvýšenou mechanickou odolností - tl.5mm, volně ložený, tavený ke svislým stěnám - D+M |  | m2 | 22.11 | 0 | 22.11 |  | 0
[5 empty] | 311 | SP | 6 |  | 942Ln6002r-006 | 919726123 |  | Geotextilie - separační - měrná hmotnost 500 g/m2 / D+M |  | m2 | 22.11 | 0 | 22.11 |  | 0
[5 empty] | 312 | SP | 6 |  | 941Cp1070r-046 | 564871111 |  | Štěrkový zásyp (frakce 32-64) - tloušťka 500-550 mm, minimální objemová hmotnost = 1800 kg/m3 |  | m2 | 22.11 | 0 | 22.11 |  | 0
[5 empty] | 313 | SP | 6 |  | 182Eq4048r-006 | 273321311 |  | Základová deska ve spadu tl.200-150 - beton třída C 16/20 XC2 |  | m3 | 3.8693 | 0 | 3.8693 |  | 0
[12 empty] | 22,11*(0,2+0,15)/2 |  |  | 3.8693
[5 empty] | 314 | SP | 6 |  | 182Jh2050r1-002 | 273361921 |  | Výztuž základových desek svařovanou sítí - prům. 8mm rastr 150/150, krytí 20 mm při obou površích / u stávajícího základového roštu vytáhnout žebro tl. 150 mm až na úroveň horního líce roštu |  | t | 0.23879 | 0 | 0.23879 |  | 0
[12 empty] | 5,4kg/m2 |  |  | 0
[12 empty] | 22,11*5,4*2/1000 |  |  | 0.23879
[5 empty] | 315 | SP | 6 |  | 190Ln2020r-002 | 711141559 |  | Izolace proti zemní vlhkosti dvojité natahované SBS modifikované hydroizolační pásy - tloušťka 8mm / plocha vodorovná, vytažena 10 cm nad horní líc č.p. - D+M |  | m2 | 22.11 | 0 | 22.11 |  | 0
[5 empty] | 316 | SP | 6 |  | 942Aw7010r-002 | 938908411 |  | Očištění a vyspravení povrchu základové desky + penetrace |  | m2 | 22.11 | 0 | 22.11 |  | 0
[5 empty] | 317 | SP | 6 |  | 232Eq4020r1-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová základová deska - stávající - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.06: Podlaha technických prostor v 2.PP | [6 empty] | 0
[5 empty] | 318 | SP | 6 |  | 431Pn6030r2-008 | 777530022 |  | Průmyslová podlahová stěrka se vsypem na beton, sokl v=100 - omyvatelný nátěr - tloušťka 2 mm, spára přechodu na stěnu vyztužena rohovým páskem / aplikováno dle TP výrobce systému - dilatační celky,materiál a tvar soklu atd. odsouhlasí architekt. odstín RAL |  | m2 | 473.98 | 0 | 473.98 |  | 0
[12 empty] | podlahová plocha - viz tab. místností |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S25; 68,56 |  |  | 68.56
[12 empty] | m.S26; 71,98 |  |  | 71.98
[12 empty] | m.S27; 75,4 |  |  | 75.4
[12 empty] | m.S28; 71,86 |  |  | 71.86
[12 empty] | m.S29; 22,75 |  |  | 22.75
[12 empty] | m.S31; 41,63 |  |  | 41.63
[12 empty] | m.S32; 79,58 |  |  | 79.58
[12 empty] | m.S33 - etapa B |  |  | 0
[12 empty] | m.S34; 26,09 |  |  | 26.09
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.095; 16,13 |  |  | 16.13
[5 empty] | 319 | SP | 6 |  | 232Eq4020r3-008 | 411321414 |  | Betonová roznášecí deska tl.200mm - beton třída C 25/30 XF1-S3, dilatační spáry zatěsnit proti pronikání vody a čistících prostředků / dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem v barvě podlahy - včetně dilatačního pásku z pěnového polyetylenu (obvodové svislé konstrukce) tl. 5-10mm |  | m3 | 97.746 | 0 | 97.746 |  | 0
[12 empty] | měřeno z výkresů |  |  | 0
[12 empty] | m.S25, S27, S32, S34; 255,16*0,2 |  |  | 51.032
[12 empty] | m.S26, S28, S31, S29; (87,49+75,11+43,71+27,26)*0,2 |  |  | 46.714
[5 empty] | 320 | SP | 6 |  | 182Jh2050r2-002 | 273361921 |  | Výztuž desek svařovanou sítí - z armovací výztuže prům. 6mm rastr 100/100, krytí 20 mm při obou površích |  | t | 4.2089 | 0 | 4.2089 |  | 0
[12 empty] | 4,44kg/m2 |  |  | 0
[12 empty] | 473,98*4,44*2/1000 |  |  | 4.2089
[5 empty] | 321 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 522.461 | 0 | 522.461 |  | 0
[12 empty] | měřeno z výkresů |  |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná |  |  | 0
[12 empty] | m.S25, S27, S32, S34; 255,16 |  |  | 255.16
[12 empty] | m.S26; 87,49 |  |  | 87.49
[12 empty] | m.S28; 75,11 |  |  | 75.11
[12 empty] | m.S31; 43,71 |  |  | 43.71
[12 empty] | m.S29; 27,26 |  |  | 27.26
[12 empty] | plocha svislá |  |  | 0
[12 empty] | m.S25-S32, S34; (32,115+18,26+6,03+3,84+2,12+14,36+1,79+4,5)*0,2 |  |  | 16.603
[12 empty] | m.S26; (5,1+2,05+0,3+1,05+3,3+3,6+3,6+10,08+5,1)*0,2 |  |  | 6.836
[12 empty] | m.S28; (14,68+5,1*2)*0,2 |  |  | 4.976
[12 empty] | m.S31; (9,3+4,7+2,86)*0,2 |  |  | 3.372
[12 empty] | m.S29; (2,41+2,21+5,1)*0,2 |  |  | 1.944
[5 empty] | 322 | SP | 6 |  | 942Ln6002r-006 | 919726123 |  | Geotextilie - separační - měrná hmotnost 500 g/m2 / D+M |  | m2 | 488.73 | 0 | 488.73 |  | 0
[12 empty] | měřeno z výkresů |  |  | 0
[12 empty] | m.S25, S27, S32, S34; 255,16 |  |  | 255.16
[12 empty] | m.S26; 87,49 |  |  | 87.49
[12 empty] | m.S28; 75,11 |  |  | 75.11
[12 empty] | m.S31; 43,71 |  |  | 43.71
[12 empty] | m.S29; 27,26 |  |  | 27.26
[5 empty] | 323 | SP | 6 |  | 190Ln2010r1-002 | 711131101 |  | Hydroizolace se zvýšenou mechanickou odolností - tl.5mm, volně ložený, tavený ke svislým stěnám - D+M |  | m2 | 522.461 | 0 | 522.461 |  | 0
[5 empty] | 324 | SP | 6 |  | 942Ln6002r-006 | 919726123 |  | Geotextilie - separační - měrná hmotnost 500 g/m2 / D+M |  | m2 | 488.73 | 0 | 488.73 |  | 0
[5 empty] | 325 | SP | 6 |  | 941Cp1070r1-046 | 564871111 |  | Štěrkový zásyp (frakce 32-64) - tloušťka 700 mm |  | m2 | 249.151 | 0 | 249.151 |  | 0
[12 empty] | m.S25, S27, S34; 5,76*2,15*5+5,76*1,35*5+1,35*2,15+1,35*1,35 |  |  | 105.525
[12 empty] | m.S26; 2,65*(5,76+1,35+4,8)+1,35*(5,76+1,35+4,8) |  |  | 47.64
[12 empty] | m.S28; 2,65*(5,76+1,35+4,8)+1,35*(5,76+1,35+4,8) |  |  | 47.64
[12 empty] | m.S29; 22,75 |  |  | 22.75
[12 empty] | m.S31; 2,25*(1,35+5,76)+1,35*(1,35+5,76) |  |  | 25.596
[5 empty] | 326 | SP | 6 |  | 182Eq4048r-006 | 273321311 |  | Základová deska ve spadu tl.200-150 - beton třída C 16/20 XC2 |  | m3 | 58.7423 | 0 | 58.7423 |  | 0
[12 empty] | m.S25, S27, S34; (5,76*2,15*5+5,76*1,35*5+1,35*2,15+1,35*1,35)*(0,2*2+0,15)/3 |  |  | 19.3463
[12 empty] | m.S26; (2,65*(5,76+1,35+4,8)+1,35*(5,76+1,35+4,8))*(0,2*2+0,15)/3 |  |  | 8.734
[12 empty] | m.S28; (2,65*(5,76+1,35+4,8)+1,35*(5,76+1,35+4,8))*(0,2*2+0,15)/3 |  |  | 8.734
[12 empty] | m.S29; 22,75*(0,2*2+0,15)/3 |  |  | 4.1708
[12 empty] | m.S31; 2,25*(1,35+5,76)+1,35*(1,35+5,76)*(0,2*2+0,15)/3 |  |  | 17.7572
[5 empty] | 327 | SP | 6 |  | 182Eq4134r-006 | 274313611 |  | Základové pásy z betonu - třída C 16/20 X2 |  | m3 | 28.9341 | 0 | 28.9341 |  | 0
[12 empty] | m.S25, S27, S34; ((6,06+2,15)*2*5+(6,06+1,35)*2*5+(1,35+2,15)*2+(1,35+1,35)*2)*0,6*0,15 |  |  | 15.174
[12 empty] | m.S26; (2,65*4+(6,06+1,35+4,8)*3+1,35*4)*0,6*0,15 |  |  | 4.7367
[12 empty] | m.S28; (2,65*4+(6,06+1,35+4,8)*3+1,35*4)*0,6*0,15 |  |  | 4.7367
[12 empty] | m.S29; (1,1+1,15+8,75)*0,6*0,15 |  |  | 0.99
[12 empty] | m.S31; (2,25*4+(1,35+6,06)*3+1,35*4)*0,6*0,15 |  |  | 3.2967
[5 empty] | 328 | SP | 6 |  | 182Ri4024-002 | 274351215 |  | Zřízení bednění stěn základových pásů |  | m2 | 312.79 | 0 | 312.79 |  | 0
[12 empty] | m.S25, S27, S34; ((5,76+2,15)*2*5+(5,76+1,35)*2*5+(1,35+2,15)*2+(1,35+1,35)*2)*(0,4+0,6) |  |  | 162.6
[12 empty] | m.S26; (2,65*4+(5,76+1,35+4,8)*3+1,35*4)*(0,4+0,6) |  |  | 51.73
[12 empty] | m.S28; (2,65*4+(5,76+1,35+4,8)*3+1,35*4)*(0,4+0,6) |  |  | 51.73
[12 empty] | m.S29; (1,1+1,15+8,75)*(0,4+0,6) |  |  | 11
[12 empty] | m.S31; (2,25*4+(1,35+5,76)*3+1,35*4)*(0,4+0,6) |  |  | 35.73
[5 empty] | 329 | SP | 6 |  | 182Bi4020-002 | 274351216 |  | Odstranění bednění stěn základových pásů |  | m2 | 312.79 | 0 | 312.79 |  | 0
[5 empty] | 330 | SP | 6 |  | 182Jh2050r1-002 | 273361921 |  | Výztuž základových desek svařovanou sítí - prům. 8mm rastr 150/150, krytí 20 mm při obou površích / u stávajícího základového roštu vytáhnout žebro tl. 150 mm až na úroveň horního líce roštu |  | t | 5.5437 | 0 | 5.5437 |  | 0
[12 empty] | 5,4kg/m2 |  |  | 0
[12 empty] | deska; 58,742/((0,2*2+0,15)/3)*5,4*2/1000 |  |  | 3.4604
[12 empty] | pásy; 28,934/0,15*5,4*2/1000 |  |  | 2.0832
[5 empty] | 331 | SP | 6 |  | 190Ln2020r-002 | 711141559 |  | Izolace proti zemní vlhkosti dvojité natahované SBS modifikované hydroizolační pásy - tloušťka 8mm / plocha vodorovná, vytažena 10 cm nad horní líc č.p. - D+M |  | m2 | 750.549 | 0 | 750.549 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná; 488,73 |  |  | 488.73
[12 empty] | plocha svislá |  |  | 0
[12 empty] | m.S25, S27; (1,35*12+6,1*5*3+1,35*2+2,15*12)*0,9 |  |  | 122.58
[12 empty] | m.S26; (2,65*6+1,35*6+(4,81+6,1+1,35)*3)*0,9 |  |  | 54.702
[12 empty] | m.S28; (2,65*6+1,35*6+(4,81+6,1+1,35)*3)*0,9 |  |  | 54.702
[12 empty] | m.S31; (2,25*3+1,35*3+(1,35+6,1)*3)*0,9 |  |  | 29.835
[5 empty] | 332 | SP | 6 |  | 942Aw7010r-002 | 938908411 |  | Očištění a vyspravení povrchu základové desky + penetrace |  | m2 | 750.549 | 0 | 750.549 |  | 0
[5 empty] | 333 | SP | 6 |  | 232Eq4020r1-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová základová deska - stávající - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.07: Podlaha výtahových šachet v 2.PP | [6 empty] | 0
[5 empty] | 334 | SP | 6 |  | 431Pn6030r4-006 | 777530021 |  | Hydrofobní stěrka olejivzdorná - tloušťka 3 mm, spára přechodu na stěnu vyztužena rohovým páskem / aplikováno dle TP výrobce systému - vytažení na stěny min. 1000 mm |  | m2 | 29.38 | 0 | 29.38 |  | 0
[12 empty] | podlahová plocha - viz tab. místnosti |  |  | 0
[12 empty] | S02; 3,77 |  |  | 3.77
[12 empty] | S04; 3,77 |  |  | 3.77
[12 empty] | A.090; 1,44 |  |  | 1.44
[12 empty] | vytažení na stěnu 1000mm |  |  | 0
[12 empty] | S02 a S04; (2,1*2+1,8*2)*1*2 |  |  | 15.6
[12 empty] | A.090; 1,2*4*1 |  |  | 4.8
[5 empty] | 335 | SP | 6 |  | 190Ys4014r-002 | 711714111 |  | Adhezní můstek - aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva / D+M |  | m2 | 29.38 | 0 | 29.38 |  | 0
[5 empty] | 336 | SP | 6 |  | 952Pq3042r-002 | 617633111 |  | Vyspravení stávajícího povrchu tloušťka cca 10mm - stěrka na bázi cementu / aplikováno dle TP výrobce systému - tl. dle konkrétního stavu nerovností |  | m2 | 29.38 | 0 | 29.38 |  | 0
[12 empty] | V.08: Podlaha sprinklerové nádrže v 2.PP | [6 empty] | 0
[5 empty] | 337 | SP | 6 |  | 431Pn6030r3-006 | 777530021 |  | Stěrka vodonepropustná - tloušťka 3 mm / spára přechodu na stěnu vyztužena rohovým páskem - aplikováno dle TP výrobce systému, kontrola vodotěsnosti tlakovou zkouškou |  | m2 | 80.02 | 0 | 80.02 |  | 0
[12 empty] | viz tab. místností |  |  | 0
[12 empty] | S30; 80,02 |  |  | 80.02
[5 empty] | 338 | SP | 6 |  | 190Ys4014r-002 | 711714111 |  | Adhezní můstek - aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva / D+M |  | m2 | 80.02 | 0 | 80.02 |  | 0
[5 empty] | 339 | SP | 6 |  | 232Eq4020r4-008 | 411321414 |  | Železobetonová podlahová deska nádrže - viz Konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 340 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 109.8 | 0 | 109.8 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná |  |  | 0
[12 empty] | 4,5*21 |  |  | 94.5
[12 empty] | plocha svislá |  |  | 0
[12 empty] | (4,5+21)*2*0,3 |  |  | 15.3
[5 empty] | 341 | SP | 6 |  | 942Ln6002r-006 | 919726123 |  | Geotextilie - separační - měrná hmotnost 500 g/m2 / D+M |  | m2 | 109.8 | 0 | 109.8 |  | 0
[5 empty] | 342 | SP | 6 |  | 190Ln2010r-002 | 711131101 |  | Hydroizolace se zvýšenou mechanickou odolností - tl.5mm, volně ložený, tavený ke svislým stěnám, modifikovaný SBS pás / vyztužený vložkou ze stabilizovaného popř. netkaného polyesteru s plošnou hmotností min. 250 g/m2 - D+M |  | m2 | 109.8 | 0 | 109.8 |  | 0
[5 empty] | 343 | SP | 6 |  | 942Ln6002r-006 | 919726123 |  | Geotextilie - separační - měrná hmotnost 500 g/m2 / D+M |  | m2 | 60.48 | 0 | 60.48 |  | 0
[5 empty] | 344 | SP | 6 |  | 941Cp1070r-046 | 564871111 |  | Štěrkový zásyp (frakce 32-64) - tloušťka 500-550 mm, minimální objemová hmotnost = 1800 kg/m3 |  | m2 | 60.48 | 0 | 60.48 |  | 0
[12 empty] | 5,76*2,15*3+5,76*1,35*3 |  |  | 60.48
[5 empty] | 345 | SP | 6 |  | 182Eq4048r-006 | 273321311 |  | Základová deska ve spadu tl.200-150 - beton třída C 16/20 XC2 |  | m3 | 11.088 | 0 | 11.088 |  | 0
[12 empty] | (5,76*2,15*3+5,76*1,35*3)*(0,2*2+0,15)/3 |  |  | 11.088
[5 empty] | 346 | SP | 6 |  | 182Eq4134r-006 | 274313611 |  | Základové pásy z betonu - třída C 16/20 X2 |  | m3 | 8.1108 | 0 | 8.1108 |  | 0
[12 empty] | ((5,76+2,15)*2*3+(5,76+1,35)*2*3)*0,6*0,15 |  |  | 8.1108
[5 empty] | 347 | SP | 6 |  | 182Ri4024-002 | 274351215 |  | Zřízení bednění stěn základových pásů |  | m2 | 93.72 | 0 | 93.72 |  | 0
[12 empty] | ((6,06+2,15)*2*3+(6,06+1,35)*2*3)*(0,6+0,4) |  |  | 93.72
[5 empty] | 348 | SP | 6 |  | 182Bi4020-002 | 274351216 |  | Odstranění bednění stěn základových pásů |  | m2 | 93.72 | 0 | 93.72 |  | 0
[5 empty] | 349 | SP | 6 |  | 182Jh2050r1-002 | 273361921 |  | Výztuž základových desek svařovanou sítí - prům. 8mm rastr 150/150, krytí 20 mm při obou površích / u stávajícího základového roštu vytáhnout žebro tl. 150 mm až na úroveň horního líce roštu |  | t | 4.1468 | 0 | 4.1468 |  | 0
[12 empty] | 5,4kg/m2 |  |  | 0
[12 empty] | deska; 60,48/((0,2*2+0,15)/3)*2*5,4/1000 |  |  | 3.5628
[12 empty] | pásy; 8,111/0,15*2*5,4/1000 |  |  | 0.58399
[5 empty] | 350 | SP | 6 |  | 190Ln2020r-002 | 711141559 |  | Izolace proti zemní vlhkosti dvojité natahované SBS modifikované hydroizolační pásy - tloušťka 8mm / plocha vodorovná, vytažena 10 cm nad horní líc č.p. - D+M |  | m2 | 129.42 | 0 | 129.42 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná; 94,5 |  |  | 94.5
[12 empty] | plocha svislá; (6,1*6+(2,25+1,35)*6)*0,6 |  |  | 34.92
[5 empty] | 351 | SP | 6 |  | 942Aw7010r-002 | 938908411 |  | Očištění a vyspravení povrchu základové desky + penetrace |  | m2 | 94.2488 | 0 | 94.2488 |  | 0
[12 empty] | 94,5 |  |  | 94.5
[12 empty] | odpočet sloupů; -0,4*0,4*3,14/4*2 |  |  | -0.2512
[5 empty] | 352 | SP | 6 |  | 232Eq4020r1-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová základová deska - stávající - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.09: Monolitické podesty schodiště - CHÚC | [6 empty] | 0
[5 empty] | 353 | SP | 6 |  | 436Vn6010r3-020 | 777615117 |  | Uzavírací hydrofobní nátěr se vsypem, bezbarvý a matný - podlahy betonové, nekluzný povrch / součinitel smykového tření 0,5 - dilatační celky, materíál a tvar soklu atd odsouhlasí architekt |  | m2 | 261.2946 | 0 | 261.2946 |  | 0
[12 empty] | m.S.01; 1,63*3,71+32,5 |  |  | 38.5473
[12 empty] | m.S.03; 1,63*3,71+31,8 |  |  | 37.8473
[12 empty] | m.001; 34,92+10,05 |  |  | 44.97
[12 empty] | m.003; 34,74+10,05 |  |  | 44.79
[12 empty] | m.101; 7,2+17,94 |  |  | 25.14
[12 empty] | m.103; 7,2+17,94 |  |  | 25.14
[12 empty] | m.201; 8,0+14,43 |  |  | 22.43
[12 empty] | m.203; 8,0+14,43 |  |  | 22.43
[5 empty] | 354 | SP | 6 |  | 332Eq4102r2-008 | 631311114 |  | Mazanina z betonu, tloušťka 80 mm - vč. vyztužení svařovanou sítí z armovací výztuže dle TP dodavatele. Maximální šíře trhlin 0,3mm / třída reakce na oheň A1FL-s1 |  | m3 | 20.9036 | 0 | 20.9036 |  | 0
[12 empty] | 261,295*0,08 |  |  | 20.9036
[5 empty] | 355 | SP | 6 |  | 332Eq4114r3-002 | 631319011 |  | Příplatek k mazanině za úpravu povrchu přehlazením - tloušťka 80 mm |  | m3 | 20.904 | 0 | 20.904 |  | 0
[5 empty] | 356 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 277.7553 | 0 | 277.7553 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná |  |  | 0
[12 empty] | m.S.01; 1,63*3,71+32,5 |  |  | 38.5473
[12 empty] | m.S.03; 1,63*3,71+31,8 |  |  | 37.8473
[12 empty] | m.001; 34,92+10,05 |  |  | 44.97
[12 empty] | m.003; 34,74+10,05 |  |  | 44.79
[12 empty] | m.101; 7,2+17,94 |  |  | 25.14
[12 empty] | m.103; 7,2+17,94 |  |  | 25.14
[12 empty] | m.201; 8,0+14,43 |  |  | 22.43
[12 empty] | m.203; 8,0+14,43 |  |  | 22.43
[12 empty] | plocha svislá |  |  | 0
[12 empty] | m.S.01, S.03; (3,71+1,63*2)*0,08*2+27*2*0,08 |  |  | 5.4352
[12 empty] | m.001, 003; (9,3*2+2,81+2,275+0,225)*0,08*2+(2,3+3,29+2,275+0,225)*0,08*2 |  |  | 5.12
[12 empty] | m.101, 103; (1,88*2+0,31+1,65+7,42+1,575+0,225+2,48)*0,08*2 |  |  | 2.7872
[12 empty] | m.201, 203; (3,66+3,95+1,575+0,225+2,102*2+3,71)*0,09*2 |  |  | 3.1183
[5 empty] | 357 | SP | 6 |  | 439Ka0010r-002 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho / včetně dilatačního pásku z pěnového polyetylenu (obvodové svislé konstrukce) - tl. pásku dle velikosti dilatačního úseku 5-10mm |  | m2 | 261.295 | 0 | 261.295 |  | 0
[5 empty] | 358 | H | 6 |  | 279Kn7174r-02 |  |  | Kročejová izolace - podlahové elastifikované desky EPS - tloušťka 20 mm (po stlačení), / dynamická tuhost 20 MPa/m |  | m2 | 261.295 | 0 | 261.295 |  | 0
[5 empty] | 359 | SP | 6 |  | 232Eq4020r-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová deska - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.10: Podlaha vjezdové rampy do 2.PP - interiér | [6 empty] | 0
[5 empty] | 360 | SP | 6 |  | 431Pn6030r5-006 | 777530021 |  | Hydrofobní stěrka odolná ropným produktům a čistícím látkám tl.3mm - určená pro garážový provoz, se vsypem, spára přechodu na stěnu vyztužena rohovým páskem / dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem v barvě podlahy - aplikováno dle TP výrobce systému - odstín RAL. |  | m2 | 68.34 | 0 | 68.34 |  | 0
[12 empty] | S13; 10,05*6,8 |  |  | 68.34
[5 empty] | 361 | SP | 6 |  | 948Xv2008r-004 | 915131112 |  | Vodorovné dopravní značení - šipky, symboly |  | m2 | 68.34 | 0 | 68.34 |  | 0
[5 empty] | 362 | SP | 6 |  | 190Ys4014r-002 | 711714111 |  | Adhezní můstek - aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva / D+M |  | m2 | 68.34 | 0 | 68.34 |  | 0
[5 empty] | 363 | SP | 6 |  | 942Aw7010r1-002 | 938908411 |  | Očištění a urovnaní povrchu žb desky |  | m2 | 68.34 | 0 | 68.34 |  | 0
[5 empty] | 364 | SP | 6 |  | 232Eq4020r5-006 | 411321313 |  | Železobetonová deska rampy - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.10a: Podlaha vjezdové rampy do 2.PP - exteriér | [6 empty] | 0
[5 empty] | 365 | SP | 6 |  | 431Pn6030r5-006 | 777530021 |  | Hydrofobní stěrka odolná ropným produktům a čistícím látkám tl.3mm - určená pro garážový provoz, se vsypem, spára přechodu na stěnu vyztužena rohovým páskem / dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem v barvě podlahy - aplikováno dle TP výrobce systému - odstín RAL. |  | m2 | 37.73 | 0 | 37.73 |  | 0
[12 empty] | S13; 106,07-68,34 |  |  | 37.73
[5 empty] | 366 | SP | 3 | T | 948Xv2008r-004 | 915131112 |  | Vodorovné dopravní značení - šipky, symboly |  | m2 | 37.73 | 0 | 37.73 |  | 0
[5 empty] | 367 | SP | 6 |  | 190Ys4014r-002 | 711714111 |  | Adhezní můstek - aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva / D+M |  | m2 | 37.73 | 0 | 37.73 |  | 0
[5 empty] | 368 | SP | 6 |  | 942Aw7010r1-002 | 938908411 |  | Očištění a urovnaní povrchu žb desky |  | m2 | 37.73 | 0 | 37.73 |  | 0
[5 empty] | 369 | SP | 6 |  | 232Eq4020r5-006 | 411321313 |  | Železobetonová deska rampy - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 370 | SP | 6 |  | 332Cq2002r-002 | 635611111 |  | Směs stmelená cementem SC C8/10 tl.150mm - podkladní vrstva - ČSN 73 6124-1 |  | m3 | 5.6595 | 0 | 5.6595 |  | 0
[12 empty] | 37,73*0,15 |  |  | 5.6595
[5 empty] | 371 | SP | 6 |  | 941Cp1070r2-026 | 564851111 |  | Podklad ze štěrkodrti ŠDa, frakce 0-63 - tloušťka min. 150 mm / ČSN 73 6126-1 |  | m2 | 37.73 | 0 | 37.73 |  | 0
[12 empty] | V.11: Podlaha vyrovnávací rampy ve vstupu do 1.NP | [6 empty] | 0
[5 empty] | 372 | SP | 6 |  | 438Rh2030r-002 | 767590110 |  | Pororoštová čisticí zóna – výrobek X.80 - dilatační celky odsouhlasí architekt / viz Výrobky |  | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 373 | SP | 6 |  | 436Vn6010r4-020 | 777615117 |  | Hydrofobní stěrka pro pěší provoz, tl.3mm - spára přechodu na stěnu vyztužena rohovým páskem / aplikováno dle TP výrobce systému |  | m2 | 22.82 | 0 | 22.82 |  | 0
[5 empty] | 374 | SP | 6 |  | 190Ys4014r-002 | 711714111 |  | Adhezní můstek - aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva / D+M |  | m2 | 22.82 | 0 | 22.82 |  | 0
[5 empty] | 375 | SP | 6 |  | 332Eq4110r-004 | 631311225 |  | Mazanina z betonu s výztuží - tloušťka 70-120 mm - tl. mazaniny přizpůsobit skutečnému stavu na stavbě / vyztužený svařovanou sítí z armovací výztuže dle TP dodavatele. Maximální šíře trhlin 0,3 mm |  | m3 | 2.7384 | 0 | 2.7384 |  | 0
[12 empty] | 22,82*0,12 |  |  | 2.7384
[5 empty] | 376 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 24.4902 | 0 | 24.4902 |  | 0
[12 empty] | 13,72*1,785 |  |  | 24.4902
[5 empty] | 377 | SP | 6 |  | 190Ln2050r-002 | 711441559 |  | Povlaková hydroizolace ze tří SBS modifikovaných asfaltových pásů proti tlakové vodě - tl.12mm - hydroizolace podnože, D+M |  | m2 | 24.49 | 0 | 24.49 |  | 0
[5 empty] | 378 | SP | 6 |  | 190Ln2040r-002 | 711431101 |  | Podkladový samolepící asfaltový pás - tl.2mm - D+M |  | m2 | 24.49 | 0 | 24.49 |  | 0
[5 empty] | 379 | SP | 6 |  | 942Aw7010r-002 | 938908411 |  | Očištění a vyspravení povrchu základové desky + penetrace |  | m2 | 24.49 | 0 | 24.49 |  | 0
[5 empty] | 380 | SP | 6 |  | 232Eq4020r5-006 | 411321313 |  | Železobetonová deska rampy - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.12: Antistatická podlaha v serverovně | [6 empty] | 0
[5 empty] | 381 | SP | 6 |  | 431Pr4070r-004 | 777552250 |  | Antistatická podlahová stěrka tl.3mm - spára přechodu na stěnu vyztužena rohovým páskem / součinitel smykového tření 0,5 - dilatační celky, lišty, tvar soklu atd odsouhlasí architekt |  | m2 | 27.53 | 0 | 27.53 |  | 0
[12 empty] | m.A.099; 27,53 |  |  | 27.53
[5 empty] | 382 | SP | 6 |  | 190Ys4014r-002 | 711714111 |  | Adhezní můstek - aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva / D+M |  | m2 | 27.53 | 0 | 27.53 |  | 0
[5 empty] | 383 | SP | 6 |  | 332Eq4110r1-004 | 631311225 |  | Mazanina z betonu s výztuží - tloušťka 100 mm - tl. mazaniny přizpůsobit skutečnému stavu na stavbě / vyztužený svařovanou sítí z armovací výztuže dle TP dodavatele. Maximální šíře trhlin 0,3 mm |  | m3 | 2.753 | 0 | 2.753 |  | 0
[12 empty] | 27,53*0,1 |  |  | 2.753
[5 empty] | 384 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 29.038 | 0 | 29.038 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná; 27,53 |  |  | 27.53
[12 empty] | plocha svislá; (4,9*2+2,64*2)*0,1 |  |  | 1.508
[5 empty] | 385 | SP | 6 |  | 439Ka0010r3-002 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho |  | m2 | 27.53 | 0 | 27.53 |  | 0
[5 empty] | 386 | H | 6 |  | 279Kn7174r-02 |  |  | Kročejová izolace - podlahové elastifikované desky EPS - tloušťka 20 mm (po stlačení), / dynamická tuhost 20 MPa/m |  | m2 | 27.53 | 0 | 27.53 |  | 0
[5 empty] | 387 | SP | 6 |  | 942Aw7010r1-002 | 938908411 |  | Očištění a urovnaní povrchu žb desky |  | m2 | 27.53 | 0 | 27.53 |  | 0
[5 empty] | 388 | SP | 6 |  | 232Eq4020r6-006 | 411321313 |  | Železobetonová deska stropu - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.13: Těžká plovoucí podlaha v nepropustné vaně - akustická | [6 empty] | 0
[5 empty] | 389 | SP | 6 |  | 431Pn6030r6-006 | 777530021 |  | Hydrofobní stěrka olejivzdorná, součinitel tření min. 0,5 - tloušťka 3 mm, spára přechodu na stěnu vyztužena rohovým páskem / aplikováno dle TP výrobce systému, barevní odstín RAL |  | m2 | 351.17 | 0 | 351.17 |  | 0
[12 empty] | m.093a; 130,24 |  |  | 130.24
[12 empty] | m.094; 220,93 |  |  | 220.93
[5 empty] | 390 | SP | 6 |  | 190Ys4014r-002 | 711714111 |  | Adhezní můstek - aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva / D+M |  | m2 | 351.17 | 0 | 351.17 |  | 0
[5 empty] | 391 | SP | 6 |  | 332Eq4110r1-004 | 631311225 |  | Mazanina z betonu s výztuží - tloušťka 100 mm - tl. mazaniny přizpůsobit skutečnému stavu na stavbě / vyztužený svařovanou sítí z armovací výztuže dle TP dodavatele. Maximální šíře trhlin 0,3 mm |  | m3 | 35.117 | 0 | 35.117 |  | 0
[12 empty] | 351,17*0,1 |  |  | 35.117
[5 empty] | 392 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 363 | 0 | 363 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná; 351,17 |  |  | 351.17
[12 empty] | plocha svislá; (13,3*2+17*2+13*2+15,85*2)*0,1 |  |  | 11.83
[5 empty] | 393 | SP | 6 |  | 439Ka0010r-002 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho / včetně dilatačního pásku z pěnového polyetylenu (obvodové svislé konstrukce) - tl. pásku dle velikosti dilatačního úseku 5-10mm |  | m2 | 351.17 | 0 | 351.17 |  | 0
[5 empty] | 394 | H | 6 |  | 279Kn7172r-05 |  |  | Kročejová izolace - podlahové elastifikované desky EPS - tloušťka 50 mm (po stlačení), / dynamická tuhost 15 MPa/m |  | m2 | 351.17 | 0 | 351.17 |  | 0
[5 empty] | 395 | SP | 6 |  | 182Eq4020r-026 | 279321311 |  | Železobetonová vodonepropustná vana tl.300mm - kotvené ke stávající konstrukci - viz konstrukční část |  | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.15: Betonový základ pod technologie - těžká plovoucí podlaha - akustická | [6 empty] | 0
[5 empty] | 396 | SP | 6 |  | 431Pn6030r7-006 | 777530021 |  | Hydrofobní stěrka olejivzdorná, součinitel tření min. 0,5 - tloušťka 3 mm, spára přechodu na stěnu vyztužena rohovým páskem / vytažení na stěny min. 200 mm |  | m2 | 5.88 | 0 | 5.88 |  | 0
[12 empty] | m.096;1,4*4,2 |  |  | 5.88
[5 empty] | 397 | SP | 6 |  | 190Ys4014r-002 | 711714111 |  | Adhezní můstek - aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva / D+M |  | m2 | 5.88 | 0 | 5.88 |  | 0
[5 empty] | 398 | SP | 6 |  | 332Eq4106r-012 | 631311136 |  | Mazanina z betonu tloušťka 200 mm - blok základu - vyztužený svařovanou sítí z armovací výztuže dle TP dodavatele. Maximální šíře trhlin 0,3 mm / dilatační celky, lišty, tvar soklu atd odsouhlasí architekt |  | m3 | 1.176 | 0 | 1.176 |  | 0
[12 empty] | 5,88*0,2 |  |  | 1.176
[5 empty] | 399 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 5.88 | 0 | 5.88 |  | 0
[5 empty] | 400 | H | 6 |  | 439Ku0002r-02 |  |  | Akustická izolace - trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyurethanu (PUR),dynamická tuhost 15 MPa/m - tl. 25 mm - po stlačení, nutné odseparovat i svislé části dotýkajících se konstrukcí / obvodové svislé konstrukce: dilatační pásek z pěnového polyetylenu - D+M |  | m2 | 5.88 | 0 | 5.88 |  | 0
[5 empty] | 401 | SP | 6 |  | 942Aw7010r1-002 | 938908411 |  | Očištění a urovnaní povrchu žb desky |  | m2 | 5.88 | 0 | 5.88 |  | 0
[5 empty] | 402 | SP | 6 |  | 232Eq4020r8-006 | 411321313 |  | Železobetonová nosná deska nová, resp. stávající - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.16: Podlahová stěrka na únikové cestě (CHÚC) | [6 empty] | 0
[5 empty] | 403 | SP | 6 |  | 431Pn6030r8-006 | 777530021 |  | Hydrofobní stěrka vhodná do potravinového provozu. Třída reakce na oheň A1FL-s1 - tloušťka 5-30 mm, spára přechodu na stěnu vyztužena rohovým páskem / dodržet součinitel smykového tření 0,5 - dilatační celky, lišty, tvar soklu atd odsouhlasí architekt, tl. dle skutečného stavu po odkrytí kce |  | m2 | 57.36 | 0 | 57.36 |  | 0
[12 empty] | m.A.003; 57,36 |  |  | 57.36
[5 empty] | 404 | SP | 6 |  | 190Ys4014r-002 | 711714111 |  | Adhezní můstek - aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva / D+M |  | m2 | 57.36 | 0 | 57.36 |  | 0
[5 empty] | 405 | SP | 6 |  | 942Aw7010r2-002 | 938908411 |  | Očištění a urovnaní povrchu betonové mazaniny |  | m2 | 57.36 | 0 | 57.36 |  | 0
[12 empty] | V.17: Podlaha technických prostor v 1.PP - venkovní chladiče | [6 empty] | 0
[5 empty] | 406 | SP | 6 |  | 431Pn6030r9-006 | 777530021 |  | Hydrofobní stěrka olejivzdorná - tloušťka 3 mm / spára přechodu na stěnu vyztužena rohovým páskem - dodržet součinitel smykového tření 0,5, dilatační celky odsouhlasí architekt |  | m2 | 131.81 | 0 | 131.81 |  | 0
[12 empty] | m.A.071; 131,81 |  |  | 131.81
[5 empty] | 407 | SP | 6 |  | 190Ys4014r-002 | 711714111 |  | Adhezní můstek - aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva / D+M |  | m2 | 131.81 | 0 | 131.81 |  | 0
[5 empty] | 408 | SP | 6 |  | 232Eq4020r9-008 | 411321414 |  | Betonová roznášecí deska tl.200mm - beton třída C 25/30 XF1-S3, dilatační spáry zatěsnit proti pronikání vody |  | m3 | 26.362 | 0 | 26.362 |  | 0
[12 empty] | 131,81*0,2 |  |  | 26.362
[5 empty] | 409 | SP | 6 |  | 182Jh2050r2-002 | 273361921 |  | Výztuž desek svařovanou sítí - z armovací výztuže prům. 6mm rastr 100/100, krytí 20 mm při obou površích |  | t | 1.1705 | 0 | 1.1705 |  | 0
[12 empty] | 4,44kg/m2 |  |  | 0
[12 empty] | 131,81*4,44*2/1000 |  |  | 1.1705
[5 empty] | 410 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 141.006 | 0 | 141.006 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná; 131,81 |  |  | 131.81
[12 empty] | plocha svislá; (13,84*2+9,15*2)*0,2 |  |  | 9.196
[5 empty] | 411 | SP | 6 |  | 942Ln6002r-006 | 919726123 |  | Geotextilie - separační - měrná hmotnost 500 g/m2 / D+M |  | m2 | 131.81 | 0 | 131.81 |  | 0
[5 empty] | 412 | SP | 6 |  | 190Ln2010r2-002 | 711131101 |  | Hydroizolace se zvýšenou mechanickou odolností - tl.5mm, volně ložený, tavený ke svislým stěnám / HI napojit na dešťovou vpusť - D+M |  | m2 | 141.006 | 0 | 141.006 |  | 0
[5 empty] | 413 | SP | 6 |  | 942Ln6002r-006 | 919726123 |  | Geotextilie - separační - měrná hmotnost 500 g/m2 / D+M |  | m2 | 131.81 | 0 | 131.81 |  | 0
[5 empty] | 414 | SP | 2 |  | 232Eq4020r10-006 | 411321313 |  | Mazanina z betonu - stávající - vyspravit - dle skutečného tech. stavu je nutné zvážit případnou výměnu, uvažováno s vyspravením betonové mazaniny v rozsahu 30%, tloušťky 150 mm. C12/15 XC2. |  | m2 | 131.81 | 0 | 131.81 |  | 0
[5 empty] | 415 | SP | 2 |  | 941Cp1070r3-046 | 564871111 |  | Štěrkový podsyp - předpoklad - při výměně bet. mazaniny překontrolovat tech. stav, jinak zůstává stávající |  | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 416 | SP | 6 |  | 232Eq4020r1-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová základová deska - stávající - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.19: Těžká plovoucí podlaha v nepropustné vaně - akustická, sklad knih | [6 empty] | 0
[5 empty] | 417 | SP | 6 |  | 436Vn6010r5-020 | 777615117 |  | Uzavírací hydrofobní nátěr bezbarvý a matný, transparentní bez barevného ovlivnění podkladu - podlahy betonové / spára přechodu na stěnu vyztužena rohovým páskem, aplikováno dle TP výrobce systému - dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem v barvě podlahy |  | m2 | 63.29 | 0 | 63.29 |  | 0
[12 empty] | m.037a; 63,29 |  |  | 63.29
[5 empty] | 418 | SP | 6 |  | 190Ys4014r-002 | 711714111 |  | Adhezní můstek - aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva / D+M |  | m2 | 63.29 | 0 | 63.29 |  | 0
[5 empty] | 419 | SP | 6 |  | 332Eq4110r2-004 | 631311225 |  | Mazanina z betonu, tloušťka 100 mm - vyztužený svařovanou sítí z armovací výztuže dle TP dodavatele. Maximální šíře trhlin 0,2 mm / včetně dilatačního pásku z pěnového polyetylenu, součinitel smykového tření 0,5 - dilatační celky odsouhlasí architekt. Zalít betonem až po uložení a zafixování pojezdových kolejnic |  | m3 | 6.722 | 0 | 6.722 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná vč. příček 67,22 m2 |  |  | 0
[12 empty] | 67,22*0,1 |  |  | 6.722
[5 empty] | 420 | SP | 6 |  | 332Eq4114r4-004 | 631319012 |  | Příplatek k mazanině za úpravu povrchu přehlazením - tloušťka 100 mm |  | m3 | 6.722 | 0 | 6.722 |  | 0
[5 empty] | 421 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 70.575 | 0 | 70.575 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná; 67,22 |  |  | 67.22
[12 empty] | plocha svislá; 33,55*0,1 |  |  | 3.355
[5 empty] | 422 | H | 6 |  | 439Ku0002r-02 |  |  | Akustická izolace - trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyurethanu (PUR),dynamická tuhost 15 MPa/m - tl. 25 mm - po stlačení, nutné odseparovat i svislé části dotýkajících se konstrukcí / obvodové svislé konstrukce: dilatační pásek z pěnového polyetylenu - D+M |  | m2 | 67.22 | 0 | 67.22 |  | 0
[5 empty] | 423 | SP | 6 |  | 182Eq4020r-026 | 279321311 |  | Železobetonová vodonepropustná vana tl.300mm - kotvené ke stávající konstrukci - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.20: Schodišťové prefa dílce - aula | [6 empty] | 0
[5 empty] | 424 | SP | 6 |  | 436Vn6010r1.-020 | 777615117 |  | Hydrofobní uzavírací nátěr bezbarvý a matný, součinitel tření min. 0,5 - tloušťka 1 mm, spára přechodu na stěnu vyztužena rohovým páskem / aplikováno dle TP výrobce systému, vytažení na stěny min. 200 mm |  | m2 | 130.3458 | 0 | 130.3458 |  | 0
[12 empty] | m.030 - schody; (0,9+0,083)*6*22,1 |  |  | 130.3458
[5 empty] | 425 | SP | 6 |  | 190Ys4014r-002 | 711714111 |  | Adhezní můstek - aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva / D+M |  | m2 | 130.346 | 0 | 130.346 |  | 0
[5 empty] | 426 | SP | 6 |  | 241Gf2020r1-002 | 434121415 |  | Schodišťové armované prefa dílce tl. 150-70 mm s ostrými rohy, lepící tmel - Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem v barvě podlahy - viz Výrobky |  | kus |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 427 | SP | 6 |  | 439Ka0010r-002 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho / včetně dilatačního pásku z pěnového polyetylenu (obvodové svislé konstrukce) - tl. pásku dle velikosti dilatačního úseku 5-10mm |  | m2 | 64.974 | 0 | 64.974 |  | 0
[12 empty] | měřeno z řezu A |  |  | 0
[12 empty] | (0,2+0,36*3+0,38+1,28)*22,1 |  |  | 64.974
[5 empty] | 428 | H | 6 |  | 279Kn7174-03 |  |  | Kročejová izolace - podlahové elastifikované desky EPS - tloušťka 30 mm (po stlačení), / dynamická tuhost 20 MPa/m |  | m2 | 64.974 | 0 | 64.974 |  | 0
[5 empty] | 429 | SP | 6 |  | 332Cp3020r-002 | 631591111 |  | Vzduchová dutina / lehký výplňový beton - tl. dle konkrétní pozice stupně |  | m3 | 23.8503 | 0 | 23.8503 |  | 0
[12 empty] | měřeno z řezu A |  |  | 0
[12 empty] | (0,34*0,5+0,6*0,47+0,39*0,62+0,3*0,62+0,22*0,62+0,14*0,45)*22,1 |  |  | 23.8503
[5 empty] | 430 | SP | 6 |  | 232Eq4020r12-006 | 411321313 |  | Železobetonová stropní deska, tloušťka 220mm - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 431 | SP | 6 |  | 232Eq4020r-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová deska - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.21: Podlahová stěrka na beton se vsypem - rozvodny | [6 empty] | 0
[5 empty] | 432 | SP | 6 |  | 431Pr4160r-012 | 777510041 |  | Epoxidová stěrka se vsypem, nekluzný povrch, tl.3mm - součinitel smykového tření 0,5 / barevnost dle výběru architekta z předložených vzorků – odstín RAL - včetně soklu 100mm |  | m2 | 68.147 | 0 | 68.147 |  | 0
[12 empty] | podlahová plocha - viz tabulka místností |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.072a; 22,76 |  |  | 22.76
[12 empty] | m.072b; 15,4 |  |  | 15.4
[12 empty] | m.072c; 14,78 |  |  | 14.78
[12 empty] | m.072d; 9,41 |  |  | 9.41
[12 empty] | vytažení na stěnu 100mm |  |  | 0
[12 empty] | m.072a; (5,1*2+4,4*2-0,8)*0,1 |  |  | 1.82
[12 empty] | m.072b; (3,55*2+4,31*2-0,8*2)*0,1 |  |  | 1.412
[12 empty] | m.072c; (4,31*2+3,4*2-0,8)*0,1 |  |  | 1.462
[12 empty] | m.072d; (5,04*2+1,725*2-0,9-0,8*2)*0,1 |  |  | 1.103
[5 empty] | 433 | SP | 6 |  | 332Eq4110r5-004 | 631311225 |  | Mazanina z betonu s výztuží - tloušťka 120 mm / vyztužený svařovanou sítí z armovací výztuže dle TP dodavatele. Maximální šíře trhlin 0,3 mm - dilatační celky odsouhlasí architekt. Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem v barvě podlahy |  | m3 | 7.482 | 0 | 7.482 |  | 0
[12 empty] | 62,35*0,12 |  |  | 7.482
[5 empty] | 434 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 62.35 | 0 | 62.35 |  | 0
[5 empty] | 435 | SP | 6 |  | 439Ka0010r-002 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho / včetně dilatačního pásku z pěnového polyetylenu (obvodové svislé konstrukce) - tl. pásku dle velikosti dilatačního úseku 5-10mm |  | m2 | 62.35 | 0 | 62.35 |  | 0
[5 empty] | 436 | H | 6 |  | 279Kn7172r3-04 |  |  | Kročejová izolace - podlahové elastifikované desky EPS - tloušťka 40 mm (po stlačení), / dynamická tuhost 15 MPa/m |  | m2 | 62.35 | 0 | 62.35 |  | 0
[5 empty] | 437 | SP | 6 |  | 431Pq6010r-004 | 632455531 |  | Vyrovnávací litá pěna na bázi cementu - tloušťka 10-30 mm (mocnost vrstvy dle nerovností podkladu, nebo průhybu desky) / aplikováno dle TP výrobce systému + vrstva pro rozvody instalací |  | m2 | 62.35 | 0 | 62.35 |  | 0
[5 empty] | 438 | SP | 6 |  | 232Eq4020r-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová deska - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.22: Schodišťové prefa dílce - dvorana - vč. mezipodesty | [6 empty] | 0
[5 empty] | 439 | SP | 6 |  | 436Vn6010r2.-020 | 777615117 |  | Hydrofobní uzavírací nátěr, součinitel tření min. 0,5 - tloušťka 1 mm / aplikováno dle TP výrobce systému |  | m2 | 168.3381 | 0 | 168.3381 |  | 0
[12 empty] | m.106; 35*(0,12+0,4292)*3,2 |  |  | 61.5104
[12 empty] | m.108; 31*(0,15645+0,3)*6,8+1,56*6,8 |  |  | 106.8277
[5 empty] | 440 | SP | 6 |  | 190Ys4014r-002 | 711714111 |  | Adhezní můstek - aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva / D+M |  | m2 | 168.338 | 0 | 168.338 |  | 0
[5 empty] | 441 | SP | 6 |  | 241Gf2020r2-002 | 434121415 |  | Schodišťové armované prefa dílce tl. 60 mm s ostrými rohy, lepící tmel - Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem v barvě podlahy - viz Výrobky |  | kus |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 442 | H | 6 |  | 279Kn7174r4-01 |  |  | Akustická kročejová izolace - tloušťka 8 mm (po stlačení), dynamická tuhost 20 MPa/m / vč. lepícího tmelu tl.7mm, izolaci ochránit před prolitím - D+M |  | m2 | 168.338 | 0 | 168.338 |  | 0
[5 empty] | 443 | SP | 6 |  | 232Eq4020r14-006 | 411321313 |  | Nosná schodišťová železobetonová deska s nabetonovanými stupni - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.23: Podlaha garáží - mezi modulové osy 3 - 8/D - I | [6 empty] | 0
[5 empty] | 444 | SP | 6 |  | 431Pn6030r15-006 | 777530021 |  | Hydrofobní stěrka odolná ropným produktům a čistícím látkám tl.3mm - určená pro garážový provoz, se vsypem, spára přechodu na stěnu vyztužena rohovým páskem / dilatační celky odsouhlasí architekt, součinitel smykového tření 0,5 - aplikováno dle TP výrobce systému - odstín RAL. |  | m2 | 1296 | 0 | 1296 |  | 0
[12 empty] | podlahová plocha - viz tab. místnosti |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP -m.S11 |  |  | 0
[12 empty] | osy 3-8, D-I; 7,2*5*7,2*5 |  |  | 1296
[5 empty] | 445 | SP | 4 | T | 948Xv2008r-004 | 915131112 |  | Vodorovné dopravní značení - šipky, symboly |  | m2 | 1296 | 0 | 1296 |  | 0
[5 empty] | 446 | SP | 6 |  | 190Ys4014r-002 | 711714111 |  | Adhezní můstek - aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva / D+M |  | m2 | 1296 | 0 | 1296 |  | 0
[5 empty] | 447 | SP | 6 |  | 232Eq4020r15-008 | 411321414 |  | Železobetonová roznášecí deska tl.200mm - beton třída C 25/30 XC1-S3 / dilatovat v rastru 3,6 m - vázat na osy sloupů, dilatace utěsněné proti pronikání ropných produktů - vody, čistících a rozmrazovacích látek, vč. dilat. pásku z pěnového polyetylenu - obvod. svislé kce |  | m3 | 259.2 | 0 | 259.2 |  | 0
[12 empty] | 1296*0,2 |  |  | 259.2
[5 empty] | 448 | SP | 6 |  | 182Jh2050r2-002 | 273361921 |  | Výztuž desek svařovanou sítí - z armovací výztuže prům. 6mm rastr 100/100, krytí 20 mm při obou površích |  | t | 11.5085 | 0 | 11.5085 |  | 0
[12 empty] | 4,44kg/m2 |  |  | 0
[12 empty] | 1296*4,44*2/1000 |  |  | 11.5085
[5 empty] | 449 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 1296 | 0 | 1296 |  | 0
[5 empty] | 450 | SP | 6 |  | 942Ln6002r-006 | 919726123 |  | Geotextilie - separační - měrná hmotnost 500 g/m2 / D+M |  | m2 | 1296 | 0 | 1296 |  | 0
[5 empty] | 451 | SP | 2 |  | 190Ln2010-002 | 711131101 |  | Hydroizolace se zvýšenou mechanickou odolností - tl.5mm, volně ložený, tavený ke svislým stěnám, vč. mechanické ochrany - D+M |  | m2 | 1296 | 0 | 1296 |  | 0
[5 empty] | 452 | SP | 6 |  | 436Vv6010r-004 | 777695113 |  | Penetrace - podlahy betonové |  | m2 | 1296 | 0 | 1296 |  | 0
[5 empty] | 453 | SP | 6 |  | 133Cp1011r-001 | 567114111 |  | Podkladní beton - tloušťka 80 mm |  | m2 | 1296 | 0 | 1296 |  | 0
[5 empty] | 454 | SP | 6 |  | 942Ln6002r-006 | 919726123 |  | Geotextilie - separační - měrná hmotnost 500 g/m2 / D+M |  | m2 | 1296 | 0 | 1296 |  | 0
[5 empty] | 455 | SP | 6 |  | 941Cp1070r-046 | 564871111 |  | Štěrkový zásyp (frakce 32-64) - tloušťka 500-550 mm, minimální objemová hmotnost = 1800 kg/m3 |  | m2 | 829.44 | 0 | 829.44 |  | 0
[12 empty] | 5,76*5*5,76*5 |  |  | 829.44
[5 empty] | 456 | SP | 6 |  | 182Eq4048r-006 | 273321311 |  | Základová deska ve spadu tl.200-150 - beton třída C 16/20 XC2 |  | m3 | 152.064 | 0 | 152.064 |  | 0
[12 empty] | 5,76*5,76*25*(0,2*2+0,15)/3 |  |  | 152.064
[5 empty] | 457 | SP | 6 |  | 182Eq4134r-006 | 274313611 |  | Základové pásy z betonu - třída C 16/20 X2 |  | m3 | 53.19 | 0 | 53.19 |  | 0
[12 empty] | (5,76+6,06)*2*0,6*0,15*25 |  |  | 53.19
[5 empty] | 458 | SP | 6 |  | 182Ri4024-002 | 274351215 |  | Zřízení bednění stěn základových pásů |  | m2 | 591 | 0 | 591 |  | 0
[12 empty] | (5,76+6,06)*2*(0,4+0,6)*25 |  |  | 591
[5 empty] | 459 | SP | 6 |  | 182Bi4020-002 | 274351216 |  | Odstranění bednění stěn základových pásů |  | m2 | 591 | 0 | 591 |  | 0
[5 empty] | 460 | SP | 6 |  | 182Jh2050r1-002 | 273361921 |  | Výztuž základových desek svařovanou sítí - prům. 8mm rastr 150/150, krytí 20 mm při obou površích / u stávajícího základového roštu vytáhnout žebro tl. 150 mm až na úroveň horního líce roštu |  | t | 12.7876 | 0 | 12.7876 |  | 0
[12 empty] | 5,4kg/m2 |  |  | 0
[12 empty] | deska; 5,76*5,76*25*5,4*2/1000 |  |  | 8.958
[12 empty] | pásy; 53,19/0,15*5,4*2/1000 |  |  | 3.8297
[5 empty] | 461 | SP | 6 |  | 190Ln2020r-002 | 711141559 |  | Izolace proti zemní vlhkosti dvojité natahované SBS modifikované hydroizolační pásy - tloušťka 8mm / plocha vodorovná, vytažena 10 cm nad horní líc č.p. - D+M |  | m2 | 1928.0493 | 0 | 1928.0493 |  | 0
[12 empty] | viz řezy A, B |  |  | 0
[12 empty] | 45,27*42,59 |  |  | 1928.0493
[5 empty] | 462 | SP | 6 |  | 942Aw7010r-002 | 938908411 |  | Očištění a vyspravení povrchu základové desky + penetrace |  | m2 | 1924.9093 | 0 | 1924.9093 |  | 0
[12 empty] | viz řezy A, B |  |  | 0
[12 empty] | 45,27*42,59 |  |  | 1928.0493
[12 empty] | odpočet plochy sloupů; -0,4*0,4*3,14/4*25 |  |  | -3.14
[5 empty] | 463 | SP | 6 |  | 232Eq4020r1-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová základová deska - stávající - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.24: Podlaha pod schody 2.PP; jádra | [6 empty] | 0
[5 empty] | 464 | SP | 6 |  | 431Pn6030r11-006 | 777530021 |  | Hydrofobní uzavírací stěrka olejivzdorná - tloušťka 2 mm / součinitel smykového tření 0,5, aplikováno dle TP výrobce systému |  | m2 | 43.8636 | 0 | 43.8636 |  | 0
[12 empty] | m.S18; 12,36 |  |  | 12.36
[12 empty] | m.S35; 8,65 |  |  | 8.65
[12 empty] | pod schody 2.PP- viz řez C; 3,08*3,71*2 |  |  | 22.8536
[5 empty] | 465 | SP | 6 |  | 190Ys4014r-002 | 711714111 |  | Adhezní můstek - aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva / D+M |  | m2 | 43.864 | 0 | 43.864 |  | 0
[5 empty] | 466 | SP | 6 |  | 332Eq4102r5-002 | 631311110 |  | Mazanina z betonu s výztuží, tloušťka 60 mm - vyztužená svařovanou sítí z armovací výztuže dle TP dodavatele. Maximální šíře trhlin 0,3 mm |  | m3 | 2.6318 | 0 | 2.6318 |  | 0
[12 empty] | 43,864*0,06 |  |  | 2.6318
[5 empty] | 467 | SP | 2 |  | 190Ln2020r-002 | 711141559 |  | Izolace proti zemní vlhkosti dvojité natahované SBS modifikované hydroizolační pásy - tloušťka 8mm / plocha vodorovná, vytažena 10 cm nad horní líc č.p., vč. mechanické ochrany - D+M |  | m2 | 50.8304 | 0 | 50.8304 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná; 43,864 |  |  | 43.864
[12 empty] | plocha svislá |  |  | 0
[12 empty] | m.S18; (4,74*2+3,7*2)*(0,06+0,1) |  |  | 2.7008
[12 empty] | m.S35; (1,8*2+4,74*2)*(0,06+0,1) |  |  | 2.0928
[12 empty] | pod schody 2.PP; (3,71*2+3,08*2)*(0,06+0,1) |  |  | 2.1728
[5 empty] | 468 | SP | 6 |  | 942Aw7010r-002 | 938908411 |  | Očištění a vyspravení povrchu základové desky + penetrace |  | m2 | 50.83 | 0 | 50.83 |  | 0
[5 empty] | 469 | SP | 6 |  | 232Eq4020r1-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová základová deska - stávající - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.25: Keramická dlažba | [6 empty] | 0
[5 empty] | 470 | SP | 6 |  | 432Sg2060r-086 | 771574116 |  | Montáž podlah z dlaždic keramických - lepící tmel, vč. spárování (spárovací hmota v barvě dlažby) / Dořezy dlažby vždy větší než 1 dlaždice, kladení dlažby rovnoběžně se stěnami - dodržet součinitel smykového tření 0,5 |  | m2 | 74.06 | 0 | 74.06 |  | 0
[12 empty] | podlahová plocha - viz tabulka místností |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.008a; 14,92 |  |  | 14.92
[12 empty] | m.008b; 4,44 |  |  | 4.44
[12 empty] | m.074; 14,38 |  |  | 14.38
[12 empty] | m.075; 16,64 |  |  | 16.64
[12 empty] | m.076; 8,98 |  |  | 8.98
[12 empty] | m.077; 2,52 |  |  | 2.52
[12 empty] | m.078; 6,26 |  |  | 6.26
[12 empty] | m.079; 3,97 |  |  | 3.97
[12 empty] | m.080; 1,95 |  |  | 1.95
[5 empty] | 471 | H | 6 |  | 432Sg2551r-01 | TAA28061 |  | Dlažba keramická, 20×20×1,2(cm), barva světle šedá, povrch matný - velikost formátu, směr kladení, struktura, barevnost dle výběru architekta podle předložených vzorku |  | m2 | 74.06 | 0 | 74.06 |  | 0
[5 empty] | 472 | SP | 6 |  | 422Sg2020r-090 | 771474113 |  | D+M Soklík z dlaždic keramických - výška 100 mm |  | m | 61.73 | 0 | 61.73 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.008a; 4,35*4+1,2*2+1,8*2-0,8*5 |  |  | 19.4
[12 empty] | m.008b; 3,5*2+1,255*2-0,7*3-0,8 |  |  | 6.61
[12 empty] | m.074; 2,88*2+4,955*2-0,8 |  |  | 14.87
[12 empty] | m.076; 3,02*2+2,975*2-0,8 |  |  | 11.19
[12 empty] | m.078; 3,305*2+1,875*2-0,7 |  |  | 9.66
[5 empty] | 473 | SP | 6 |  | 190Yt4030r-006 | 711493112 |  | Hydroizolační stěrka - plocha vodorovná / D+M |  | m2 | 74.06 | 0 | 74.06 |  | 0
[5 empty] | 474 | SP | 6 |  | 332Eq4102r7-002 | 631311110 |  | Mazanina z betonu s výztuží, tloušťka 50-70 mm - vyztužená svařovanou sítí z armovací výztuže dle TP dodavatele. Maximální šíře trhlin 0,3 mm / dilatační celky v běžném modulu = 3,6 x 3,6 m, lišty, tvar soklu atd. odsouhlasí architekt - Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem v barvě dlažby |  | m3 | 4.4436 | 0 | 4.4436 |  | 0
[12 empty] | 74,06*0,06 |  |  | 4.4436
[5 empty] | 475 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 74.06 | 0 | 74.06 |  | 0
[5 empty] | 476 | SP | 6 |  | 439Ka0010r-002 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho / včetně dilatačního pásku z pěnového polyetylenu (obvodové svislé konstrukce) - tl. pásku dle velikosti dilatačního úseku 5-10mm |  | m2 | 74.06 | 0 | 74.06 |  | 0
[5 empty] | 477 | H | 6 |  | 279Kn7174-02 |  |  | Kročejová izolace - podlahové elastifikované desky EPS - tloušťka 20 mm (po stlačení), / dynamická tuhost 20 MPa/m |  | m2 | 74.06 | 0 | 74.06 |  | 0
[5 empty] | 478 | SP | 6 |  | 431Pq6010r-004 | 632455531 |  | Vyrovnávací litá pěna na bázi cementu - tloušťka 10-30 mm (mocnost vrstvy dle nerovností podkladu, nebo průhybu desky) / aplikováno dle TP výrobce systému + vrstva pro rozvody instalací |  | m2 | 74.06 | 0 | 74.06 |  | 0
[5 empty] | 479 | SP | 6 |  | 232Eq4020r-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová deska - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.26: Podlahová stěrka na beton se vsypem | [6 empty] | 0
[5 empty] | 480 | SP | 6 |  | 431Pn6030r16-006 | 777530021 |  | Polyuretanová stěrka - tloušťka 3 mm, součinitel smykového tření 0,5 / aplikováno dle TP výrobce systému. odstín RAL |  | m2 | 128.87 | 0 | 128.87 |  | 0
[12 empty] | podlahová plocha - viz tabulka místností |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.096 - odpočet skladby V.15; 27,61-5,88 |  |  | 21.73
[12 empty] | m.097; 26,07 |  |  | 26.07
[12 empty] | m.098; 81,07 |  |  | 81.07
[5 empty] | 481 | SP | 6 |  | 332Eq4102r6-002 | 631311110 |  | Mazanina z betonu s výztuží, tloušťka 60 mm - vyztužená svařovanou sítí z armovací výztuže dle TP dodavatele. Maximální šíře trhlin 0,3 mm / Dilatační celky odsouhlasí architekt. Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem v barvě podlahy |  | m3 | 7.7322 | 0 | 7.7322 |  | 0
[12 empty] | 128,87*0,06 |  |  | 7.7322
[5 empty] | 482 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 140.3112 | 0 | 140.3112 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná |  |  | 0
[12 empty] | m.096 - odpočet skladby V.15; 27,61-5,88 |  |  | 21.73
[12 empty] | m.097-098; 115,1 |  |  | 115.1
[12 empty] | plocha svislá; |  |  | 0
[12 empty] | m.096; (5,37*2+6,87*2)*0,06 |  |  | 1.4688
[12 empty] | m.097-098; (29,6+3,94)*0,06 |  |  | 2.0124
[5 empty] | 483 | SP | 6 |  | 439Ka0010r-002 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho / včetně dilatačního pásku z pěnového polyetylenu (obvodové svislé konstrukce) - tl. pásku dle velikosti dilatačního úseku 5-10mm |  | m2 | 136.83 | 0 | 136.83 |  | 0
[12 empty] | m.096 - odpočet skladby V.15; 27,61-5,88 |  |  | 21.73
[12 empty] | m.097-098; 115,1 |  |  | 115.1
[5 empty] | 484 | H | 6 |  | 279Kn7172r3-04 |  |  | Kročejová izolace - podlahové elastifikované desky EPS - tloušťka 40 mm (po stlačení), / dynamická tuhost 15 MPa/m |  | m2 | 136.83 | 0 | 136.83 |  | 0
[5 empty] | 485 | SP | 6 |  | 431Pq6010r-004 | 632455531 |  | Vyrovnávací litá pěna na bázi cementu - tloušťka 10-30 mm (mocnost vrstvy dle nerovností podkladu, nebo průhybu desky) / aplikováno dle TP výrobce systému + vrstva pro rozvody instalací |  | m2 | 136.83 | 0 | 136.83 |  | 0
[5 empty] | 486 | SP | 6 |  | 232Eq4020r-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová deska - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.27: Hlazený beton - bez podlahového vytápění, přednáškové místnosti, aula před pódiem | [6 empty] | 0
[5 empty] | 487 | SP | 6 |  | 436Vn6010r6-020 | 777615117 |  | Uzavírací hydrofobní nátěr bezbarvý a matný - dle TP výrobce - podlahy betonové |  | m2 | 353.605 | 0 | 353.605 |  | 0
[12 empty] | m.030; (1,85+4,8)*22,1 |  |  | 146.965
[12 empty] | m.033; 103,32 |  |  | 103.32
[12 empty] | m.034; 103,32 |  |  | 103.32
[5 empty] | 488 | SP | 6 |  | 332Eq4104r-014 | 631311127 |  | Mazanina z betonu, tloušťka 100 mm B500B, C30/37, XC1, Dmax 16 Cl 0,40 S3, dle ČSN EN 206-1/73 - součinitel smykového tření 0,5, do této podlahy budou dodatečně kotveny sestavy lavic X.24,X.25 ,X28 / dilatační celky v běžném modulu = 3,6 x 3,6 m odsouhlasí architekt - Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem v barvě povrchu |  | m3 | 36.1485 | 0 | 36.1485 |  | 0
[12 empty] | m.030; 146,965*0,1 |  |  | 14.6965
[12 empty] | m.033-034; 214,52*0,1 |  |  | 21.452
[5 empty] | 489 | SP | 6 |  | 332Eq4114r5-004 | 631319012 |  | Příplatek k mazanině za úpravu povrchu přehlazením - tloušťka 100 mm |  | m3 | 36.148 | 0 | 36.148 |  | 0
[5 empty] | 490 | SP | 6 |  | 182Jh2050r3-002 | 273361921 |  | Výztuž desek svařovanou sítí - z armovací výztuže prům. 6mm rastr 100/100 |  | t | 3.21 | 0 | 3.21 |  | 0
[12 empty] | 4,44 kg/m2 |  |  | 0
[12 empty] | (146,965+214,52)*4,44*2/1000 |  |  | 3.21
[5 empty] | 491 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 361.485 | 0 | 361.485 |  | 0
[12 empty] | vodorovná plocha |  |  | 0
0
[12 empty] | m.030; 146,965 |  |  | 146.965
[12 empty] | m.033-034; 214,52 |  |  | 214.52
[5 empty] | 492 | SP | 6 |  | 439Ka0010-005 | 713121131 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - křížem překládané pásy odlehčeného pěnového polyetylenu 2x3 mm / včetně dilatačního pásku z pěnového polyetylenu (obvodové svislé konstrukce) - tl. pásku dle velikosti dilatačního úseku 5-10mm |  | m2 | 361.485 | 0 | 361.485 |  | 0
[5 empty] | 493 | H | 6 |  | 439Kn7060r-09 |  |  | Izolace kročejová - pásy z odlehčeného pěnového polyetylenu - tloušťka 3 mm / tl. uvedena po stlačení, dynamická tuhost 23 MPa/m |  | m2 | 361.485 | 0 | 361.485 |  | 0
[5 empty] | 494 | SP | 6 |  | 439Ka0010r2-006 | 713121311 |  | Vyrovnávací podsyp, tloušťka vrstvy 10-15 mm - mocnost vrstvy dle nerovností podkladu, nebo průhybu desky |  | m2 | 361.485 | 0 | 361.485 |  | 0
[5 empty] | 495 | H | 2 |  | 000Cp1042r-02 | Písek P |  | Sklářský písek |  | t | 8.78 | 0 | 8.78 |  | 0
[12 empty] | objemová hmotnost 1600kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 8,78 |  |  | 8.78
[5 empty] | 496 | SP | 6 |  | 232Eq4020r-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová deska - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.31: Hlazený beton se stěrkou - venkovní expozice | [6 empty] | 0
[5 empty] | 497 | SP | 6 |  | 436Vn6010r-020 | 777615117 |  | Uzavírací hydrofobní nátěr bezbarvý a matný, transparentní bez barevného ovlivnění podkladu - podlahy betonové / součinitel smykového tření 0,5 |  | m2 | 3.69 | 0 | 3.69 |  | 0
[12 empty] | m.012; 3,69 |  |  | 3.69
[5 empty] | 498 | SP | 6 |  | 332Eq4102r.-008 | 631311114 |  | Mazanina z betonu, tloušťka přes 70 do 90 mm - vč. vyztužení svařovanou sítí z armovací výztuže dle TP dodavatele. Maximální šíře trhlin 0,3mm / Dilatační celky v běžném modulu = 3,6 x 3,6m odsouhlasí architekt - mocnost vrstvy dle nerovností podkladu, nebo průhybu desky |  | m3 | 0.30408 | 0 | 0.30408 |  | 0
[12 empty] | 1,81*2,1*0,08 |  |  | 0.30408
[5 empty] | 499 | SP | 6 |  | 332Eq4114r-002 | 631319011 |  | Příplatek k mazanině za úpravu povrchu přehlazením - tloušťka přes 70 do 90 mm |  | m3 | 0.304 | 0 | 0.304 |  | 0
[5 empty] | 500 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 4.2818 | 0 | 4.2818 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná; 1,81*2,1 |  |  | 3.801
[12 empty] | plocha svislá; (2,1*2+1,81)*0,08 |  |  | 0.4808
[5 empty] | 501 | SP | 6 |  | 439Ka0010r-002 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho / včetně dilatačního pásku z pěnového polyetylenu (obvodové svislé konstrukce) - tl. pásku dle velikosti dilatačního úseku 5-10mm |  | m2 | 3.801 | 0 | 3.801 |  | 0
[12 empty] | 1,81*2,1 |  |  | 3.801
[5 empty] | 502 | H | 6 |  | 279Kn7174-02 |  |  | Kročejová izolace - podlahové elastifikované desky EPS - tloušťka 20 mm (po stlačení), / dynamická tuhost 20 MPa/m |  | m2 | 3.801 | 0 | 3.801 |  | 0
[5 empty] | 503 | SP | 6 |  | 431Pq6010r-004 | 632455531 |  | Vyrovnávací litá pěna na bázi cementu - tloušťka 10-30 mm (mocnost vrstvy dle nerovností podkladu, nebo průhybu desky) / aplikováno dle TP výrobce systému + vrstva pro rozvody instalací |  | m2 | 3.801 | 0 | 3.801 |  | 0
[5 empty] | 504 | SP | 6 |  | 232Eq4020r-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová deska - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.32: Těžká plovoucí podlaha v nepropustné vaně - akustická, archiv | [6 empty] | 0
[5 empty] | 505 | SP | 6 |  | 431Pn6030r7-006 | 777530021 |  | Hydrofobní stěrka olejivzdorná, součinitel tření min. 0,5 - tloušťka 3 mm, spára přechodu na stěnu vyztužena rohovým páskem / vytažení na stěny min. 200 mm |  | m2 | 47.49 | 0 | 47.49 |  | 0
[12 empty] | m.070a; 47,49 |  |  | 47.49
[5 empty] | 506 | SP | 6 |  | 190Ys4014r-002 | 711714111 |  | Adhezní můstek - aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva / D+M |  | m2 | 47.49 | 0 | 47.49 |  | 0
[5 empty] | 507 | SP | 6 |  | 332Eq4106r1-012 | 631311136 |  | Mazanina z betonu, tloušťka 167 mm - vyztužená svařovanou sítí z armovací výztuže dle TP dodavatele. Maximální šíře trhlin 0,3 mm / vč. dilatačního pásku z pěnového polyetylenu.Dilatační celky, lišty, tvar soklu odsouhlasí architekt - V m.č. 070a jsou součástí podlahy vodící kolejnice pro regálový systém (X.21) |  | m3 | 8.0093 | 0 | 8.0093 |  | 0
[12 empty] | 47,96*0,167 |  |  | 8.0093
[5 empty] | 508 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 52.8431 | 0 | 52.8431 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná; 47,96 |  |  | 47.96
[12 empty] | plocha svislá; ((8,725+0,05)*2+5,845*2)*0,167 |  |  | 4.8831
[5 empty] | 509 | SP | 6 |  | 439Ka0010r-002 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho / včetně dilatačního pásku z pěnového polyetylenu (obvodové svislé konstrukce) - tl. pásku dle velikosti dilatačního úseku 5-10mm |  | m2 | 47.96 | 0 | 47.96 |  | 0
[5 empty] | 510 | H | 6 |  | 279Kn7172r.-09 |  |  | Akustická izolace - elastifikované desky EPS - tloušťka 100 mm (po stlačení), dynamická tuhost 15 MPa/m |  | m2 | 47.96 | 0 | 47.96 |  | 0
[5 empty] | 511 | SP | 6 |  | 182Eq4020r.-026 | 279321311 |  | Železobetonová vodonepropustná vana tl.220mm - kotvené ke stávající konstrukci - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.33: Podlaha v kabině výtahu | [6 empty] | 0
[5 empty] | 512 | SP | 6 |  | 437Tn5020r-004 | 776512000 |  | Pohledová černá hladká guma (bezpečný materiál), tl.5mm - lepidlo + vyrovnávací vrstva - do 5mm, upravit nastavení hrubé podlahové úrovně kabiny výtahu / spára přechodu na stěnu dotmelema v barvě krytiny - aplikováno dle TP výrobce systému - D+M |  | m2 | 3.08 | 0 | 3.08 |  | 0
[12 empty] | 1,1*1,4*2 |  |  | 3.08
[5 empty] | 513 | SP | 6 |  | 241Gf2162r-002 | 430321001 |  | Konstrukční podlaha kabiny výtahu - dle finálně vybraného dodavatele výtahu - viz výtah |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.34: Keramická dlažba - použit stávající | [6 empty] | 0
[5 empty] | 514 | SP | 6 |  | 432Sg2060r1-086 | 771574116 |  | Montáž podlah z dlaždic keramických (použit stávající dlaždice, tl. cca 12mm) - lepící tmel, vč. spárování (spárovací hmota v barvě dlažby) - dodržet součinitel smykového tření 0,5 |  | m2 | 5.3896 | 0 | 5.3896 |  | 0
[12 empty] | točité schodiště - v osách IJ, 910; |  |  | 0
[12 empty] | 2,03*2,655 |  |  | 5.3896
[5 empty] | 515 | SP | 6 |  | 332Eq4102r7-002 | 631311110 |  | Mazanina z betonu s výztuží, tloušťka 50-70 mm - vyztužená svařovanou sítí z armovací výztuže dle TP dodavatele. Maximální šíře trhlin 0,3 mm / dilatační celky v běžném modulu = 3,6 x 3,6 m, lišty, tvar soklu atd. odsouhlasí architekt - Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem v barvě dlažby |  | m3 | 0.32338 | 0 | 0.32338 |  | 0
[12 empty] | 2,03*2,655*(0,05+0,07)/2 |  |  | 0.32338
[5 empty] | 516 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 5.9522 | 0 | 5.9522 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná; 5,39 |  |  | 5.39
[12 empty] | plocha svislá; (2,655+2,03)*2*(0,05+0,07)/2 |  |  | 0.5622
[5 empty] | 517 | SP | 6 |  | 439Ka0010r-002 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho / včetně dilatačního pásku z pěnového polyetylenu (obvodové svislé konstrukce) - tl. pásku dle velikosti dilatačního úseku 5-10mm |  | m2 | 5.39 | 0 | 5.39 |  | 0
[5 empty] | 518 | H | 6 |  | 279Kn7174-02 |  |  | Kročejová izolace - podlahové elastifikované desky EPS - tloušťka 20 mm (po stlačení), / dynamická tuhost 20 MPa/m |  | m2 | 5.39 | 0 | 5.39 |  | 0
[5 empty] | 519 | SP | 6 |  | 431Pq6010r-004 | 632455531 |  | Vyrovnávací litá pěna na bázi cementu - tloušťka 10-30 mm (mocnost vrstvy dle nerovností podkladu, nebo průhybu desky) / aplikováno dle TP výrobce systému + vrstva pro rozvody instalací |  | m2 | 5.39 | 0 | 5.39 |  | 0
[5 empty] | 520 | SP | 6 |  | 232Eq4020r-006 | 411321313 |  | Nosná železobetonová deska - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.58: Chodník z podnože do 1.PP - šikmá část | [6 empty] | 0
[5 empty] | 521 | SP | 6 |  | 438Rh2010r.1-002 | 767510111 |  | Pochozí ocelový lisovaný pororošt P 340-33/16 -3 - včetně ocelové vyrovnávací a distanční podkonstrukce / viz Z.19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 522 | SP | 6 |  | 436Vn6010r.3-020 | 777615117 |  | Uzavírací nátěr a vodovzdorná stěrka do venkovního prostředí - aplikovat dle TP výrobce |  | m2 | 127.68 | 0 | 127.68 |  | 0
[12 empty] | 39,9*3,2 |  |  | 127.68
[5 empty] | 523 | SP | 6 |  | 232Eq4021r.1-014 | 411321717 |  | ŽB deska, beton C30/37, XF4 tl.150mm - desku ukončit 100mm před okenními profily / vč. výztuže a bednění |  | m3 | 19.152 | 0 | 19.152 |  | 0
[12 empty] | 39,9*3,2*0,15 |  |  | 19.152
[5 empty] | 524 | SP | 6 |  | 332Eq4114r1-006 | 631319013 |  | Příplatek k žb desce za úpravu povrchu přehlazením - tloušťka přes 120 do 240 mm |  | m3 | 19.152 | 0 | 19.152 |  | 0
[5 empty] | 525 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 127.68 | 0 | 127.68 |  | 0
[5 empty] | 526 | SP | 6 |  | 942Ln6002r.3-004 | 919726122 |  | Geotextilie netkaná - separační vrstva ochranná 3mm - měrná hmotnost min.300 g/m2 |  | m2 | 127.68 | 0 | 127.68 |  | 0
[5 empty] | 527 | SP | 6 |  | 279Ka0010r4-004 | 713151131 |  | Montáž tepelné izolace - tl.160mm |  | m2 | 143.64 | 0 | 143.64 |  | 0
[12 empty] | 39,9*3,6 |  |  | 143.64
[5 empty] | 528 | H | 6 |  | 219Kn7142r.2-25 |  |  | Polystyrén extrudovaný XPS - pro vysoké zatížení v tlaku - s vysokou pevností v tlaku / tl.160mm |  | m3 | 25.3764 | 0 | 25.3764 |  | 0
[12 empty] | 39,9*3,6*0,16+0,2*0,15*39,9*2 |  |  | 25.3764
[5 empty] | 529 | SP | 6 |  | 942Ln6002r.3-004 | 919726122 |  | Geotextilie netkaná - separační vrstva ochranná 3mm - měrná hmotnost min.300 g/m2 |  | m2 | 143.64 | 0 | 143.64 |  | 0
[5 empty] | 530 | SP | 6 |  | 467Ln5010r-002 | 712361701 |  | Ochranná a drenážní vrstva - plošný výrobek (rohož), tvořený 3D všesměrnou strukturou z polyetylenových (PE) vláken / vytlačovaných soustavou trysek - polyethylen (PE) 900 g/m2, 200 kPa, tl.3mm - vodotěsně napojit na hydroizolaci podnože D+M |  | m2 | 143.64 | 0 | 143.64 |  | 0
[5 empty] | 531 | SP | 6 |  | 942Ln6002r.3-004 | 919726122 |  | Geotextilie netkaná - separační vrstva ochranná 3mm - měrná hmotnost min.300 g/m2 |  | m2 | 143.64 | 0 | 143.64 |  | 0
[5 empty] | 532 | SP | 6 |  | 232Eq4020r.1-006 | 411321313 |  | Železobetonová deska - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | V.59: Chodník z podnože do 1.PP - vodorovná část v 1.PP | [6 empty] | 0
[5 empty] | 533 | SP | 6 |  | 438Rh2010r.1-002 | 767510111 |  | Pochozí ocelový lisovaný pororošt P 340-33/16 -3 - včetně ocelové vyrovnávací a distanční podkonstrukce / viz Z.19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 534 | SP | 6 |  | 436Vn6010r.3-020 | 777615117 |  | Uzavírací nátěr a vodovzdorná stěrka do venkovního prostředí - aplikovat dle TP výrobce |  | m2 | 19.184 | 0 | 19.184 |  | 0
[12 empty] | 5,995*3,2 |  |  | 19.184
[5 empty] | 535 | SP | 6 |  | 232Eq4021r.2-014 | 411321717 |  | ŽB deska, beton C30/37, XF4 tl.100mm - desku ukončit 100mm před okenními profily / vč. výztuže a bednění |  | m3 | 1.9184 | 0 | 1.9184 |  | 0
[12 empty] | 5,995*3,2*0,1 |  |  | 1.9184
[5 empty] | 536 | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 19.184 | 0 | 19.184 |  | 0
[5 empty] | 537 | SP | 6 |  | 942Ln6002r.3-004 | 919726122 |  | Geotextilie netkaná - separační vrstva ochranná 3mm - měrná hmotnost min.300 g/m2 |  | m2 | 19.184 | 0 | 19.184 |  | 0
[5 empty] | 538 | SP | 6 |  | 279Ka0010r5-004 | 713151131 |  | Montáž tepelné izolace - tl.50mm |  | m2 | 21.582 | 0 | 21.582 |  | 0
[12 empty] | 5,995*3,6 |  |  | 21.582
[5 empty] | 539 | H | 6 |  | 219Kn7142r.3-25 |  |  | Polystyrén extrudovaný XPS - pro vysoké zatížení v tlaku - s vysokou pevností v tlaku / tl.50mm |  | m3 | 1.0791 | 0 | 1.0791 |  | 0
[12 empty] | 5,995*3,6*0,05 |  |  | 1.0791
[5 empty] | 540 | SP | 6 |  | 942Ln6002r.3-004 | 919726122 |  | Geotextilie netkaná - separační vrstva ochranná 3mm - měrná hmotnost min.300 g/m2 |  | m2 | 21.582 | 0 | 21.582 |  | 0
[5 empty] | 541 | SP | 6 |  | 190Ln2020r.1-002 | 711141559 |  | Izolace proti zemní vlhkosti dvojité natahované SBS modifikované hydroizolační pásy - tloušťka 8mm / napojit na paždíky okenních profilů - D+M |  | m2 | 21.582 | 0 | 21.582 |  | 0
[5 empty] | 542 | SP | 6 |  | 477Vs1072r-002 | 712821132 |  | Asfaltový penetrační nátěr - D+M |  | m2 | 21.582 | 0 | 21.582 |  | 0
[5 empty] | 543 | SP | 6 |  | 232Eq4020r.1-006 | 411321313 |  | Železobetonová deska - viz. konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 544 | SP | 6 |  | 942Ln6002r.3-004 | 919726122 |  | Geotextilie netkaná - separační vrstva ochranná 3mm - měrná hmotnost min.300 g/m2 |  | m2 | 21.582 | 0 | 21.582 |  | 0
[5 empty] | 545 | SP | 6 |  | 190Ln2020r.2-002 | 711141559 |  | Izolace proti zemní vlhkosti dvojité natahované SBS modifikované hydroizolační pásy - tloušťka 8mm / napojit na stávající hydroizolaci - D+M |  | m2 | 21.582 | 0 | 21.582 |  | 0
[5 empty] | 546 | SP | 6 |  | 477Vs1072r-002 | 712821132 |  | Asfaltový penetrační nátěr - D+M |  | m2 | 21.582 | 0 | 21.582 |  | 0
[5 empty] | 547 | SP | 6 |  | 133Cp1011r.-001 | 567114111 |  | Podkladní beton - tloušťka 100 mm - bočně navázat na stávající podkl. beton |  | m2 | 21.582 | 0 | 21.582 |  | 0
[5 empty] | 548 | SP | 6 |  | 127Cc0140r1-002 | 215901101 |  | Zhutnění podloží - vibrační deskou |  | m2 | 21.582 | 0 | 21.582 |  | 0
[12 empty] | 712.2: Skladby střech a teras | [6 empty] | 0
[12 empty] | ST.21: Střecha hlavní - zelená | [6 empty] | 0
[5 empty] | 549 | SP | 2 |  | 279Ka0030r-004 | 713151312 |  | Zřízení vegetační vrstvy - uložení substrátu, tl.120mm, výsev - před výsevem je potřebné provést hnojení umělým hnojivem na široko / množství travního semene bude 0,03 kg/m2 z kategorie luxusních travních směsí - po výsevu se povrch musí uválcovat a zavlažit 20 l/m2 - D+M |  | m2 | 1542 | 0 | 1542 |  | 0
[5 empty] | 550 | H | 2 |  | 912Cw6002r-05 | 344000 |  | Substrát pro extenzivní zeleň-sukulenty a traviny - dodávka |  | m3 | 192.75 | 0 | 192.75 |  | 0
[5 empty] | 551 | SP | 2 |  | 942Ln6002r10-004 | 919726122 |  | Filtrační vrstva - separační polypropylenová textílie, tl.2mm - měrná hmotnost min. 300 g/m2 - D+M |  | m2 | 1542 | 0 | 1542 |  | 0
[5 empty] | 552 | SP | 2 |  | 479Ln6010r-012 | 765901131 |  | Drenážní a hydroakumulační vrstva, tl.50mm - D+M |  | m2 | 1542 | 0 | 1542 |  | 0
[5 empty] | 553 | SP | 2 |  | 279Ka0010r-004 | 713151131 |  | Montáž tepelné izolace střech - tl.480-250mm |  | m2 | 1542 | 0 | 1542 |  | 0
[5 empty] | 554 | H | 2 |  | 219Kn7142r-25 |  |  | Polystyrén extrudovaný XPS |  | m3 | 740.16 | 0 | 740.16 |  | 0
[5 empty] | 555 | SP | 2 |  | 477Ln2020r-002 | 712441559 |  | Hydroizolace střešního pláště - dvojnásobný, modifikovaný SBS pás - tl.8mm - D+M |  | m2 | 1776.384 | 0 | 1776.384 |  | 0
[5 empty] | 556 | SP | 2 |  | 477Vs1072r-002 | 712821132 |  | Asfaltový penetrační nátěr - D+M |  | m2 | 1776.384 | 0 | 1776.384 |  | 0
[5 empty] | 557 | SP | 2 |  | 332Eq7030r-032 | 631342232 |  | Spadový lehčený beton - objemová hmotnost do 1000kg/m3 - tloušťka do 20-250 mm, aplikace mezi trámy střechy - D+M |  | m3 | 262.14 | 0 | 262.14 |  | 0
[5 empty] | 558 | SP | 2 |  | 232Eq4021r-008 | 411321414 |  | Nosná stropní konstrukce - železobetonová deska - viz konstrukční část |  | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | ST.21a: Střecha hlavní - vymývaný kačírek | [6 empty] | 0
[5 empty] | 558.1 | SP | 1 |  | ST.21a_01 |  |  | vymývaný kačírek fr. 16 - 32 , tl. 60 mm |  | m2 | 508 | 0 | 508 |  | 0
[5 empty] | 558.2 | SP | 1 |  | ST.21a_02 |  |  | Filtrační vrstva - separační polypropylenová textílie, tl.2mm - měrná hmotnost min. 300 g/m2 - D+M |  | m2 | 508 | 0 | 508 |  | 0
[5 empty] | 558.3 | SP | 1 |  | ST.21a_03 |  |  | Drenážní a hydroakumulační vrstva, tl.50mm - D+M |  | m2 | 508 | 0 | 508 |  | 0
[5 empty] | 558.4 | SP | 1 |  | ST.21a_04 |  |  | Montáž tepelné izolace střech - tl.480-250mm |  | m2 | 508 | 0 | 508 |  | 0
[5 empty] | 558.5 | SP | 1 |  | ST.21a_05 |  |  | Polystyrén extrudovaný XPS |  | m3 | 243.84 | 0 | 243.84 |  | 0
[5 empty] | 558.6 | SP | 1 |  | ST.21a_06 |  |  | Hydroizolace střešního pláště - dvojnásobný, modifikovaný SBS pás - tl.8mm - D+M |  | m2 | 585.216 | 0 | 585.216 |  | 0
[5 empty] | 558.7 | SP | 1 |  | ST.21a_07 |  |  | Asfaltový penetrační nátěr - D+M |  | m2 | 585.216 | 0 | 585.216 |  | 0
[5 empty] | 558.8 | SP | 1 |  | ST.21a_08 |  |  | Spadový lehčený beton - objemová hmotnost do 1000kg/m3 - tloušťka do 20-250 mm, aplikace mezi trámy - - střechy - D+M |  | m3 | 86.36 | 0 | 86.36 |  | 0
[5 empty] | 558.9 | SP | 1 |  | ST.21a_09 |  |  | Nosná stropní konstrukce - železobetonová deska - viz konstrukční část |  | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | ST.22: Světlík - prosklení nad atriem - viz pol. F.16 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 559. | SP | 6 |  | 374Uh2080r1-002 | 767312736 |  | Popisová položka - rozteč ocelových nosníků a spádnicových sloupků 1350 mm / rozteč hliníkových profilů kolmo na ocelové 1800 mm |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 560. | SP | 6 |  | 374Uh2110r-004 | 767315151 |  | LOP paždíky - hliník - s přerušeným tepelným mostem - systémové řešení / pochozí plocha určená pro údržbu světlíku - izolační dvojsklo se zvýšenou mechanickou odolností venkovního zasklení, Ug=1,1W/m2K |  | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 561. | SP | 6 |  | 374Uh2080r-002 | 767312736 |  | LOP spádnicové sloupky - hliník - s přerušeným tepelným mostem - systémové řešení |  | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 562. | SP | 6 |  | 272Gi0020r-006 | 763732115 |  | Příhradový vazník - ocel - viz konstrukční část |  | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 563. | SP | 6 |  | 232Eq4021r-008 | 411321414 |  | Nosná stropní konstrukce - železobetonová deska - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | ST.23: Střecha pojízdná | [6 empty] | 0
[5 empty] | 564. | SP | 6 |  | 431Pn6030r.1-006 | 777530021 |  | Stříkaná grafika na povrchu plata bude tvořena penetrací se vsypem - barva a tvar dle specifikace a návrhu architekta a schválených předložených vzorků |  | m2 | 6893.3946 | 0 | 6893.3946 |  | 0
[12 empty] | plocha plato; 11476,14 |  |  | 11476.14
[12 empty] | odpočty, objekt C; -3336,6 |  |  | -3336.6
[12 empty] | odpočty, objekt A; -1041,4 |  |  | -1041.4
[12 empty] | odpočty, světlíky; -(51,84+155,43) |  |  | -207.27
[12 empty] | odpočty, rampa; -132,64 |  |  | -132.64
[12 empty] | = |  |  | 6758.23
[12 empty] | ve spadu - 2%; 6758,23*0,02 |  |  | 135.1646
[5 empty] | 564.1 | SP | 1 |  | 431Pn6030r.2-006 | 777530021 |  | Bílý nástřik dle PD, výkres č. A.3.2._6.01.40.03_tab_bar_řešení |  | m2 | 3461 | 0 | 3461 |  | 0
[5 empty] | 565. | SP | 2 |  | 232Eq4021r.-014 | 411321717 |  | Stropní deska z betonu C35/45 XC4 XD3 XF4 Dmax 16÷22 Cl 0,40 S3, tl.200-160mm - spád povrchu žb desek nesmí dosahovat záporných odchylek (prohlubní), kladné odchylky do spádu 0,5% / k okrajům jednotlivých desek. Zesílený lem desky tl.200mm bude šířky 500mm - dále se deska ztenčí na 160mm, změna tl. desky proběhne v šířce 40mm. Třída betonu PLATA v místě vjezdu C35/45 XC4 XD3 XF4 Dmax 16 Cl 10,40 S3. Minimální krytí výztuže 35 mm. Z horního líce 40 mm, min. stupeň vyztužení 135 kg/m3 bez montážní výztuže. Montážní výztuž 20 kg/m3 H.V.R10 a = 100 mm. |  | m3 | 1240.81 | 0 | 1240.81 |  | 0
[12 empty] | výpočet = plocha * průměrná výška |  |  | 0
[12 empty] | průměrná výška (0,2+0,16)/2=0,18 |  |  | 0
[12 empty] | 6893,395*0,18 |  |  | 1240.81
[5 empty] | 566. | SP | 2 |  | 332Eq4114r1-006 | 631319013 |  | Příplatek k žb desce za úpravu povrchu přehlazením - tloušťka přes 120 do 240 mm |  | m3 | 1240.81 | 0 | 1240.81 |  | 0
[5 empty] | 567. | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 6927.6353 | 0 | 6927.6353 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná; 6758,23 |  |  | 6758.23
[12 empty] | plocha svislá; (453,5+84,8+144,54+57,59+227,6)*0,175 |  |  | 169.4052
[5 empty] | 568. | SP | 6 |  | 942Ln6002r.1-006 | 919726123 |  | Geotextilie - ochranná, 5mm - měrná hmotnost 500 g/m2 / D+M |  | m2 | 7155.565 | 0 | 7155.565 |  | 0
[5 empty] | 569. | SP | 6 |  | 279Ka0010r3-004 | 713151131 |  | Montáž tepelné izolace střech - ve spádu tl.180-20mm - včetně zateplení čela desky (není ve výměře) |  | m2 | 7155.5652 | 0 | 7155.5652 |  | 0
[12 empty] | plocha plato; 11476,14 |  |  | 11476.14
[12 empty] | odpočty, objekt C; -3079,61 |  |  | -3079.61
[12 empty] | odpočty, objekt A; -1041,4 |  |  | -1041.4
[12 empty] | odpočty, světlíky; -(51,84+155,43) |  |  | -207.27
[12 empty] | odpočty, rampa; -132,6 |  |  | -132.6
[12 empty] | = |  |  | 7015.26
[12 empty] | ve spadu 2%; 7015,26*0,02 |  |  | 140.3052
[5 empty] | 570. | H | 2 |  | 219Kn7142r2-25 |  |  | Polystyrén extrudovaný XPS - pro vysoké zatížení v tlaku - pojezd HZS bez ohledu na váze vozu. Požadovaná pevnost 500 kPa při 2% stlačení-spádový / v místech určených pro pojezd vozidel a vozidel požárního zásahu - včetně zateplení čela desky (není ve výměře) |  | m3 | 376.3 | 0 | 376.3 |  | 0 | 376.3
[12 empty] | výpočet = plocha * průměrná výška |  |  | 0
[12 empty] | průměrná výška (0,02+0,18)/2=0,1 |  |  | 0
[12 empty] | 7155,565*0,1 |  |  | 715.5565
[5 empty] | 570.1 | H | 1 |  | 219Kn7142r2-25.1 |  |  | Polystyrén extrudovaný XPS bez pojezdu vozidel HZS pevnost 150 kPa při 2% stlačení |  | m3 | 339.257 | 0 | 339.257 |  | 0 | 339.257
[5 empty] | 571. | SP | 6 |  | 467Ln5010r-002 | 712361701 |  | Ochranná a drenážní vrstva - plošný výrobek (rohož), tvořený 3D všesměrnou strukturou z polyetylenových (PE) vláken / vytlačovaných soustavou trysek - polyethylen (PE) 900 g/m2, 200 kPa, tl.3mm - D+M |  | m2 | 7155.5652 | 0 | 7155.5652 |  | 0
[12 empty] | včetně spadu 2%; 7015,26*1,02 |  |  | 7155.5652
[5 empty] | 572. | SP | 6 |  | 190Ln2050r2-002 | 711441559 |  | Povlaková hydroizolace ze tří SBS modifikovaných asfaltových pásů proti tlakové vodě - tl.12mm - D+M |  | m2 | 7155.565 | 0 | 7155.565 |  | 0
[5 empty] | 573. | SP | 6 |  | 190Ln2040r-002 | 711431101 |  | Podkladový samolepící asfaltový pás - tl.2mm - D+M |  | m2 | 7155.565 | 0 | 7155.565 |  | 0
[5 empty] | 574. | SP | 6 |  | 279Ka0010r3-004 | 713151131 |  | Montáž tepelné izolace střech - ve spádu tl.180-20mm |  | m2 | 7155.565 | 0 | 7155.565 |  | 0
[5 empty] | 575. | H | 2 |  | 219Kn7142r1-25 |  |  | Polystyrén extrudovaný XPS - pro vysoké zatížení v tlaku - pojezd HZS bez ohledu na váze vozu. Požadovaná pevnost 500 kPa při 2% stlačení-spádový / v místech určených pro pojezd vozidel a vozidel požárního zásahu - včetně zateplení čela desky (není ve výměře) |  | m3 | 376.3 | 0 | 376.3 |  | 0
[5 empty] | 575.1 | H | 1 |  | 219Kn7142r1-25.1 |  |  | Polystyrén extrudovaný XPS bez pojezdu vozidel HZS pevnost 150 kPa při 2% stlačení |  | m3 | 339.257 | 0 | 339.257 |  | 0
[5 empty] | 576. | SP | 6 |  | 190Ln6024r-002 | 711831111 |  | Parotěsná zábrana - oboustranně samolepící pás s hliníkovou nosnou vložkou, tl.2mm - D+M |  | m2 | 7015.26 | 0 | 7015.26 |  | 0
[12 empty] | plocha plato; 11476,14 |  |  | 11476.14
[12 empty] | odpočty, objekt C; -3079,61 |  |  | -3079.61
[12 empty] | odpočty, objekt A; -1041,4 |  |  | -1041.4
[12 empty] | odpočty, světlíky; -(51,84+155,43) |  |  | -207.27
[12 empty] | odpočty, rampa; -132,6 |  |  | -132.6
[12 empty] | = |  |  | 7015.26
[5 empty] | 577. | SP | 6 |  | 477Vs1072r-002 | 712821132 |  | Asfaltový penetrační nátěr - D+M |  | m2 | 7015.26 | 0 | 7015.26 |  | 0
[5 empty] | 578. | SP | 6 |  | 232Eq4021r1-008 | 411321414 |  | Nosná stropní konstrukce - železobetonová deska - stávající stropy |  | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | ST.29: Zastřešení nástřešní technologie | [6 empty] | 0
[5 empty] | 579. | SP | 6 |  | 380Mh7083r-001 | 764530510 |  | Ocelový plech - lakovaný - viz detaily D.85,86,87 / viz Klempířské výrobky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 580. | SP | 6 |  | 477Ln2020r1-002 | 712441559 |  | Pojistná hydroizolace - modifikované asfaltové natavované pásy - tl.4mm / okraje napojeny na klempířský výrobek z TiZn - okapnice, boční závětrná lišta - D+M |  | m2 | 17.943 | 0 | 17.943 |  | 0
[12 empty] | plocha vodorovná |  |  | 0
[12 empty] | 1*4,74*2+0,75*0,25*2 |  |  | 9.855
[12 empty] | plocha svislá |  |  | 0
[12 empty] | (1+4,74)*2*0,3*2+(0,75+0,25)*2*0,3*2 |  |  | 8.088
[5 empty] | 581. | SP | 6 |  | 332Rj8030r-042 | 762810135 |  | Cementotřísková deska tl.20mm - kotvená do ocelové konstrukce z válcované oceli L - D+M |  | m2 | 21.655 | 0 | 21.655 |  | 0
[12 empty] | 1,75*5,4*2+1,45*0,95*2 |  |  | 21.655
[12 empty] | ST.30: Zastřešení nástřešní technologie - boky plnostěnné | [6 empty] | 0
[5 empty] | 582. | SP | 6 |  | 380Mh7083r1-001 | 764530510 |  | Ocelový plech - lakovaný, VZT žaluzie - viz detaily D.85,86,87 / viz Klempířské výrobky |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 583 | SP | 6 |  | 477Ln2020r2-002 | 712441559 |  | Pojistná hydroizolace - modifikované asfaltové natavované pásy - tl.4mm / napojit na ocelovou konstrukci - D+M |  | m2 | 27.2619 | 0 | 27.2619 |  | 0
[12 empty] | PŮDORYS STŘECHY 303, OSA 6-7, 2 X ZRCADLOVĚ |  |  | 0
[12 empty] | 5,4*(0,420)*2 |  |  | 4.536
[12 empty] | 1,4*0,47*2 |  |  | 1.316
[12 empty] | 1,7*(0,41)*2 |  |  | 1.394
[12 empty] | 5,4*(0,41)*2 |  |  | 4.428
[12 empty] | (8,705-5,4)*0,465*2*2 |  |  | 6.1473
[12 empty] | 1,4*(0,417+0,05)*2 |  |  | 1.3076
[12 empty] | 1,7*0,465*2 |  |  | 1.581
[12 empty] | 5,4*2*2*0,2 |  |  | 4.32
[12 empty] | PŮDORYS STŘECHY 303, OSA 1-2 |  |  | 0
[12 empty] | 1,45*0,465*2 |  |  | 1.3485
[12 empty] | 0,95*0,465*2 |  |  | 0.8835
[12 empty] | = |  |  | 27.2619
[5 empty] | 584 | SP | 6 |  | 332Rj8030r-042 | 762810135 |  | Cementotřísková deska tl.20mm - kotvená do ocelové konstrukce z válcované oceli L - D+M |  | m2 | 26.3343 | 0 | 26.3343 |  | 0
[12 empty] | PŮDORYS STŘECHY 303, OSA 6-7, 2 X ZRCADLOVĚ |  |  | 0
[12 empty] | 5,4*(0,745+0,05)*2 |  |  | 8.586
[12 empty] | 1,7*(0,11+0,3+0,1+0,28)*2 |  |  | 2.686
[12 empty] | 5,4*(0,417+0,05)*2 |  |  | 5.0436
[12 empty] | (8,705-5,4)*0,465*2*2 |  |  | 6.1473
[12 empty] | 1,4*(0,417*0,05)*2 |  |  | 0.05838
[12 empty] | 1,7*0,465*2 |  |  | 1.581
[12 empty] | PŮDORYS STŘECHY 303, OSA 1-2 |  |  | 0
[12 empty] | 1,45*0,465*2 |  |  | 1.3485
[12 empty] | 0,95*0,465*2 |  |  | 0.8835
[12 empty] | = |  |  | 26.3343
[5 empty] | 585 | SP | 6 |  | 229Ka0001r1-008 | 713131141 |  | Montáž tepelné izolace stěn - lepená celoplošně a mechanicky kotvená k podkladu |  | m2 | 10.3103 | 0 | 10.3103 |  | 0
[12 empty] | PŮDORYS STŘECHY 303, OSA 6-7, 2 X ZRCADLOVĚ |  |  | 0
[12 empty] | (8,705-5,4)*0,515*2*2 |  |  | 6.8083
[12 empty] | 1,7*0,515*2 |  |  | 1.751
[12 empty] | 1,7*0,515*2 |  |  | 1.751
0
[5 empty] | 586 | H | 2 |  | 239Km1062r-07 |  |  | Minerální vlna - tloušťka 140 mm - dodávka |  | m2 | 10.31 | 0 | 10.31 |  | 0
[12 empty] | ST.34a: Skladba pod ocelovou vaničkou v meziprostoru prosklených fasád | [6 empty] | 0
[5 empty] | 587 | SP | 6 |  | 438Rh2030r3-002 | 767590110 |  | Pochozí pororošt 30mm - viz. Z.45 |  | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 588 | SP | 6 |  | 438Rh2010r-002 | 767510111 |  | Ocelová vanička - viz Z.45 |  | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 589 | SP | 6 |  | 438Kn2010r-002 | 771591121 |  | Antivibrační podložka - 3mm - D+M |  | m2 | 237.49 | 0 | 237.49 |  | 0
[12 empty] | PLOCHA ZMĚŘENA V AUTOCADU |  |  | 0
[12 empty] | (3337,45-3079,68) |  |  | 257.77
[12 empty] | odpočty (vchody): |  |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; -2,04 |  |  | -2.04
[12 empty] | osa 9-10, g-k; -16,57 |  |  | -16.57
[12 empty] | osa 6-7, j-k; -1,67 |  |  | -1.67
[12 empty] | = |  |  | 237.49
[5 empty] | 590. | SP | 6 |  | 477Vs1072r-002 | 712821132 |  | Asfaltový penetrační nátěr - D+M |  | m2 | 237.49 | 0 | 237.49 |  | 0
[12 empty] | PLOCHA ZMĚŘENA V AUTOCADU |  |  | 0
[12 empty] | (3337,45-3079,68) |  |  | 257.77
[12 empty] | odpočty (vchody): |  |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; -2,04 |  |  | -2.04
[12 empty] | osa 9-10, g-k; -16,57 |  |  | -16.57
[12 empty] | osa 6-7, j-k; -1,67 |  |  | -1.67
[12 empty] | = |  |  | 237.49
[5 empty] | 591. | SP | 6 |  | 332Eq4102r.1-010 | 631311115 |  | Betonová podkladní mazanina, tloušťka 50mm |  | m3 | 11.8745 | 0 | 11.8745 |  | 0
[12 empty] | PLOCHA ZMĚŘENA V AUTOCADU |  |  | 0
[12 empty] | (3337,45-3079,68)*0,05 |  |  | 12.8885
[12 empty] | odpočty (vchody): |  |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; -2,04*0,05 |  |  | -0.102
[12 empty] | osa 9-10, g-k; -16,57*0,05 |  |  | -0.8285
[12 empty] | osa 6-7, j-k; -1,67*0,05 |  |  | -0.0835
[12 empty] | = |  |  | 11.8745
[5 empty] | 592. | SP | 6 |  | 942Ln6002r2-004 | 919726122 |  | Geotextilie ochranná 5mm - měrná hmotnost 300 g/m2 |  | m2 | 237.49 | 0 | 237.49 |  | 0
[12 empty] | PLOCHA ZMĚŘENA V AUTOCADU |  |  | 0
[12 empty] | (3337,45-3079,68) |  |  | 257.77
[12 empty] | odpočty (vchody): |  |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; -2,04 |  |  | -2.04
[12 empty] | osa 9-10, g-k; -16,57 |  |  | -16.57
[12 empty] | osa 6-7, j-k; -1,67 |  |  | -1.67
[12 empty] | = |  |  | 237.49
[5 empty] | 593. | SP | 6 |  | 190Ln2050r2-002 | 711441559 |  | Povlaková hydroizolace ze tří SBS modifikovaných asfaltových pásů proti tlakové vodě - tl.12mm - D+M |  | m2 | 237.49 | 0 | 237.49 |  | 0
[12 empty] | PLOCHA ZMĚŘENA V AUTOCADU |  |  | 0
[12 empty] | (3337,45-3079,68) |  |  | 257.77
[12 empty] | odpočty (vchody): |  |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; -2,04 |  |  | -2.04
[12 empty] | osa 9-10, g-k; -16,57 |  |  | -16.57
[12 empty] | osa 6-7, j-k; -1,67 |  |  | -1.67
[12 empty] | = |  |  | 237.49
[5 empty] | 594. | SP | 6 |  | 190Ln2040r-002 | 711431101 |  | Podkladový samolepící asfaltový pás - tl.2mm - D+M |  | m2 | 237.49 | 0 | 237.49 |  | 0
[12 empty] | PLOCHA ZMĚŘENA V AUTOCADU |  |  | 0
[12 empty] | (3337,45-3079,68) |  |  | 257.77
[12 empty] | odpočty (vchody): |  |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; -2,04 |  |  | -2.04
[12 empty] | osa 9-10, g-k; -16,57 |  |  | -16.57
[12 empty] | osa 6-7, j-k; -1,67 |  |  | -1.67
[12 empty] | = |  |  | 237.49
[5 empty] | 595. | SP | 6 |  | 279Ka0010r1-004 | 713151131 |  | Montáž tepelné izolace střech - ve spádu tl.186-20mm |  | m2 | 237.49 | 0 | 237.49 |  | 0
[12 empty] | PLOCHA ZMĚŘENA V AUTOCADU |  |  | 0
[12 empty] | (3337,45-3079,68) |  |  | 257.77
[12 empty] | odpočty (vchody): |  |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; -2,04 |  |  | -2.04
[12 empty] | osa 9-10, g-k; -16,57 |  |  | -16.57
[12 empty] | osa 6-7, j-k; -1,67 |  |  | -1.67
[12 empty] | = |  |  | 237.49
[5 empty] | 596. | H | 6 |  | 219Kn7142r1-25 |  |  | Polystyrén extrudovaný XPS - pro vysoké zatížení v tlaku - 700kPa, s vysokou pevností v tlaku-spádový / v místech určených pro pojezd vozidel a vozidel požárního zásahu - bude XPS nahrazen XPS s vyšší pevností v tlaku, odpovídající zatížení, tl. 186-20 mm |  | m3 | 24.4615 | 0 | 24.4615 |  | 0
[12 empty] | PLOCHA ZMĚŘENA V AUTOCADU |  |  | 0
[12 empty] | výpočet = plocha * průměrná výška |  |  | 0
[12 empty] | (3337,45-3079,68)*(0,186+0,02)/2 |  |  | 26.5503
[12 empty] | odpočty (vchody): |  |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; -2,04*(0,186+0,02)/2 |  |  | -0.21012
[12 empty] | osa 9-10, g-k; -16,57*(0,186+0,02)/2 |  |  | -1.7067
[12 empty] | osa 6-7, j-k; -1,67*(0,186+0,02)/2 |  |  | -0.17201
[12 empty] | = |  |  | 24.4615
[5 empty] | 597. | SP | 6 |  | 190Ln6024r-002 | 711831111 |  | Parotěsná zábrana - oboustranně samolepící pás s hliníkovou nosnou vložkou, tl.2mm - D+M |  | m2 | 237.49 | 0 | 237.49 |  | 0
[12 empty] | PLOCHA ZMĚŘENA V AUTOCADU |  |  | 0
[12 empty] | (3337,45-3079,68) |  |  | 257.77
[12 empty] | odpočty (vchody): |  |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; -2,04 |  |  | -2.04
[12 empty] | osa 9-10, g-k; -16,57 |  |  | -16.57
[12 empty] | osa 6-7, j-k; -1,67 |  |  | -1.67
[12 empty] | = |  |  | 237.49
[5 empty] | 598. | SP | 6 |  | 477Vs1072r-002 | 712821132 |  | Asfaltový penetrační nátěr - D+M |  | m2 | 237.49 | 0 | 237.49 |  | 0
[12 empty] | PLOCHA ZMĚŘENA V AUTOCADU |  |  | 0
[12 empty] | (3337,45-3079,68) |  |  | 257.77
[12 empty] | odpočty (vchody): |  |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; -2,04 |  |  | -2.04
[12 empty] | osa 9-10, g-k; -16,57 |  |  | -16.57
[12 empty] | osa 6-7, j-k; -1,67 |  |  | -1.67
[12 empty] | = |  |  | 237.49
[5 empty] | 599. | SP | 6 |  | 232Eq4021r1-008 | 411321414 |  | Nosná stropní konstrukce - železobetonová deska - stávající stropy |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | ST.34b: Skladba pod ocelovou vaničkou v meziprostoru prosklených fasád - vstupy do objektu | [6 empty] | 0
[5 empty] | 600. | SP | 6 |  | 438Rh2030r3-002 | 767590110 |  | Pochozí pororošt 30mm - viz. Z.45 |  | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 601. | SP | 6 |  | 438Rh2010r-002 | 767510111 |  | Ocelová vanička - viz Z.45 |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 602. | SP | 6 |  | 438Kn2010r-002 | 771591121 |  | Antivibrační podložka - 3mm - D+M |  | m2 | 20.28 | 0 | 20.28 |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; 2,04 |  |  | 2.04
[12 empty] | osa 9-10, g-k; 16,57 |  |  | 16.57
[12 empty] | osa 6-7, j-k; 1,67 |  |  | 1.67
[12 empty] | = |  |  | 20.28
[5 empty] | 603. | SP | 6 |  | 477Vs1072r-002 | 712821132 |  | Asfaltový penetrační nátěr - D+M |  | m2 | 20.28 | 0 | 20.28 |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; 2,04 |  |  | 2.04
[12 empty] | osa 9-10, g-k; 16,57 |  |  | 16.57
[12 empty] | osa 6-7, j-k; 1,67 |  |  | 1.67
[12 empty] | = |  |  | 20.28
[5 empty] | 604. | SP | 6 |  | 332Eq4102r.1-010 | 631311115 |  | Betonová podkladní mazanina, tloušťka 50mm |  | m3 | 1.014 | 0 | 1.014 |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; 2,04*0,05 |  |  | 0.102
[12 empty] | osa 9-10, g-k; 16,57*0,05 |  |  | 0.8285
[12 empty] | osa 6-7, j-k; 1,67*0,05 |  |  | 0.0835
[12 empty] | = |  |  | 1.014
[5 empty] | 605. | SP | 6 |  | 942Ln6002r2-004 | 919726122 |  | Geotextilie ochranná 5mm - měrná hmotnost 300 g/m2 |  | m2 | 20.28 | 0 | 20.28 |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; 2,04 |  |  | 2.04
[12 empty] | osa 9-10, g-k; 16,57 |  |  | 16.57
[12 empty] | osa 6-7, j-k; 1,67 |  |  | 1.67
[12 empty] | = |  |  | 20.28
[5 empty] | 606. | SP | 6 |  | 190Ln2050r2-002 | 711441559 |  | Povlaková hydroizolace ze tří SBS modifikovaných asfaltových pásů proti tlakové vodě - tl.12mm - D+M |  | m2 | 20.28 | 0 | 20.28 |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; 2,04 |  |  | 2.04
[12 empty] | osa 9-10, g-k; 16,57 |  |  | 16.57
[12 empty] | osa 6-7, j-k; 1,67 |  |  | 1.67
[12 empty] | = |  |  | 20.28
[5 empty] | 607. | SP | 6 |  | 190Ln2040r-002 | 711431101 |  | Podkladový samolepící asfaltový pás - tl.2mm - D+M |  | m2 | 20.28 | 0 | 20.28 |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; 2,04 |  |  | 2.04
[12 empty] | osa 9-10, g-k; 16,57 |  |  | 16.57
[12 empty] | osa 6-7, j-k; 1,67 |  |  | 1.67
[12 empty] | = |  |  | 20.28
[5 empty] | 608. | SP | 6 |  | 279Ka0010r2-004 | 713151131 |  | Montáž tepelné izolace střech - jednovrstvá |  | m2 | 20.28 | 0 | 20.28 |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; 2,04 |  |  | 2.04
[12 empty] | osa 9-10, g-k; 16,57 |  |  | 16.57
[12 empty] | osa 6-7, j-k; 1,67 |  |  | 1.67
[12 empty] | = |  |  | 20.28
[5 empty] | 609. | H | 6 |  | 219Km1010r-15 |  |  | Izolace desková z pěnového skla - tl.186-20 mm |  | m2 | 20.28 | 0 | 20.28 |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; 2,04 |  |  | 2.04
[12 empty] | osa 9-10, g-k; 16,57 |  |  | 16.57
[12 empty] | osa 6-7, j-k; 1,67 |  |  | 1.67
[12 empty] | = |  |  | 20.28
[5 empty] | 610. | SP | 6 |  | 190Ln6024r-002 | 711831111 |  | Parotěsná zábrana - oboustranně samolepící pás s hliníkovou nosnou vložkou, tl.2mm - D+M |  | m2 | 20.28 | 0 | 20.28 |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; 2,04 |  |  | 2.04
[12 empty] | osa 9-10, g-k; 16,57 |  |  | 16.57
[12 empty] | osa 6-7, j-k; 1,67 |  |  | 1.67
[12 empty] | = |  |  | 20.28
[5 empty] | 611. | SP | 6 |  | 477Vs1072r-002 | 712821132 |  | Asfaltový penetrační nátěr - D+M |  | m2 | 20.28 | 0 | 20.28 |  | 0
[12 empty] | osa 9-10,d-e; 2,04 |  |  | 2.04
[12 empty] | osa 9-10, g-k; 16,57 |  |  | 16.57
[12 empty] | osa 6-7, j-k; 1,67 |  |  | 1.67
[12 empty] | = |  |  | 20.28
[5 empty] | 612. | SP | 6 |  | 232Eq4021r1-008 | 411321414 |  | Nosná stropní konstrukce - železobetonová deska - stávající stropy |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | ST.35: Střecha podnože - pod pororoštem | [6 empty] | 0
[5 empty] | 613. | SP | 6 |  | 438Rh2010.PZ-002 | 767510111 |  | Ocelový lisovaný pororošt P 570 - 20/20 - 5, oka 15 x 17 mm. - tl. 70 mm / viz. zám. výrobky Z63, Z64 - vzduchová mezera tl. cca 60 mm | Pororošt ukotven pomocí systémových kotevních příponek - šroubované spoje. Pororošt musí být rozdělen na ručně manipulovatelné segmenty!!! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 614. | SP | 6 |  | 943Fe0034.PZ-002 | 637121111 |  | Vymývaný kačírek, fr. 32 - 64 - tloušťka 70 mm |  | m2 | 137.81 | 0 | 137.81 |  | 0
[12 empty] | Plocha C-D_11-15 |  |  | 0
[12 empty] | 155,26 |  |  | 155.26
[12 empty] | odpočet světlíky |  |  | 0
[12 empty] | -16,49*3 |  |  | -49.47
[12 empty] | -2,25*2 |  |  | -4.5
[12 empty] | = |  |  | 101.29
[12 empty] | Plocha G-H_10-11 |  |  | 0
[12 empty] | 51,84 |  |  | 51.84
[12 empty] | -15,32 |  |  | -15.32
[12 empty] | = |  |  | 36.52
0
[5 empty] | 615. | SP | 6 |  | 439Kn6020r-002 | 713191131 |  | Separační PE folie proti zatečení betonu s lepenými spoji a vytažením na stěny |  | m2 | 137.81 | 0 | 137.81 |  | 0
[5 empty] | 616. | SP | 6 |  | 942Ln6002.PZ-004 | 919726122 |  | Geotextilie ochranná 5mm - měrná hmotnost 500 g/m2 |  | m2 | 137.81 | 0 | 137.81 |  | 0
[5 empty] | 617. | SP | 6 |  | 279Ka0010.PZ-004 | 713151131 |  | Montáž tepelné izolace střech - ve spádu tl.180-20mm |  | m2 | 137.81 | 0 | 137.81 |  | 0
[5 empty] | 618. | H | 2 |  | 219Kn7142.PZ-25 |  |  | Polystyrén extrudovaný XPS bez pojezdu vozidel HZS pevnost 150 kPa při 2% stlačení |  | m3 | 13.781 | 0 | 13.781 |  | 0
[12 empty] | 101,29*(0,180+0,020)/2 |  |  | 10.129
[12 empty] | 36,52*0,1 |  |  | 3.652
0
[5 empty] | 619. | SP | 6 |  | 190Ln2050r2-002 | 711441559 |  | Povlaková hydroizolace ze tří SBS modifikovaných asfaltových pásů proti tlakové vodě - tl.12mm - D+M |  | m2 | 137.81 | 0 | 137.81 |  | 0
[5 empty] | 620. | SP | 6 |  | 190Ln2040r-002 | 711431101 |  | Podkladový samolepící asfaltový pás - tl.2mm - D+M |  | m2 | 137.81 | 0 | 137.81 |  | 0
[5 empty] | 621. | SP | 6 |  | 279Ka0010.PZ1-004 | 713151131 |  | Montáž tepelné izolace střech - ve spádu tl.20-180mm |  | m2 | 137.81 | 0 | 137.81 |  | 0
[5 empty] | 622. | H | 2 |  | 219Kn7142.PZ1-25 |  |  | Polystyrén extrudovaný XPS bez pojezdu vozidel HZS pevnost 150 kPa při 2% stlačení |  | m3 | 13.781 | 0 | 13.781 |  | 0
[5 empty] | 623. | SP | 6 |  | 190Ln6024r-002 | 711831111 |  | Parotěsná zábrana - oboustranně samolepící pás s hliníkovou nosnou vložkou, tl.2mm - D+M |  | m2 | 137.81 | 0 | 137.81 |  | 0
[5 empty] | 624. | SP | 6 |  | 477Vs1072r-002 | 712821132 |  | Asfaltový penetrační nátěr - D+M |  | m2 | 137.81 | 0 | 137.81 |  | 0
[5 empty] | 625. | SP | 6 |  | 232Eq4021r1-008 | 411321414 |  | Nosná stropní konstrukce - železobetonová deska - stávající stropy |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 712.3: Skladby fasád | [6 empty] | 0
[12 empty] | FD.01: Kontaktní zateplovací fasáda, tl. 155 mm | [6 empty] | 0
[5 empty] | 626. | SP | 6 |  | 622716224.RB |  |  | M+D tepelně izolační deska, minerální vlna, lepená a mechanicky kotvená - včetně stěrky se sklotextilní síťovinou 3 mm - tl. 150 mm, kotvení přizpůsobit dle namáhání povrchu |  | m2 | 361.5697 | 0 | 361.5697 |  | 0
[12 empty] | výpočet = délka * výška |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 1-9,B-C; 34,313*1,49+24,299*1,49 |  |  | 87.3319
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 1-8,b-c; 60,309*4,45+1,695*4,45-0,8*2,1 |  |  | 274.2378
0
[5 empty] | 627. | SP | 6 |  | 411Pr4004.RB-004 | 620471212 |  | Vnější tenkovrstvá omítka silikátová, minerální - probarvená, tloušťka 2 mm - struktura a barevnost dle výběru architekta, velikost zrna max. 1 mm |  | m2 | 361.5697 | 0 | 361.5697 |  | 0
[12 empty] | výpočet = délka * výška |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 1-9,B-C; 34,313*1,49+24,299*1,49 |  |  | 87.3319
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 1-8,b-c; 60,309*4,45+1,695*4,45-0,8*2,1 |  |  | 274.2378
0
[5 empty] | 628. | SP | 6 |  | 418Vq3002.RB-004 | 622131121 |  | Nátěr penetrační - stěna |  | m2 | 361.5697 | 0 | 361.5697 |  | 0
[12 empty] | výpočet = délka * výška |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 1-9,B-C; 34,313*1,49+24,299*1,49 |  |  | 87.3319
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 1-8,b-c; 60,309*4,45+1,695*4,45-0,8*2,1 |  |  | 274.2378
0
[5 empty] | 629. | SP | 6 |  | 411Pq3290-014 | 622422311 |  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových - stupeň členitosti I a II, plocha přes 20 do 30 %, omítka hladká |  | m2 | 361.57 | 0 | 361.57 |  | 0
[12 empty] | FD.02: Kontaktní zateplovací fasáda, tl. 105 mm | [6 empty] | 0
[5 empty] | 630. | SP | 6 |  | 415Km1030.RB-016 | 622716220 |  | M+D tepelně izolační deska, minerální vlna, lepená a mechanicky kotvená - včetně stěrky se sklotextilní síťovinou 3 mm - tl. 100 mm, kotvení přizpůsobit dle namáhání povrchu |  | m2 | 212.4721 | 0 | 212.4721 |  | 0
[12 empty] | výpočet = délka * výška (nebo průměrná výška) |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 2-5, c-d; 21,3*2,895 |  |  | 61.6635
[12 empty] | osa: 5, c-d; 10,35*4,37 |  |  | 45.2295
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 6-7,L-M; 16,525*4,510+2,5*4,510*2 |  |  | 97.0777
[12 empty] | sloup, osa: 6-7, L-M; 1,885*4,51 |  |  | 8.5014
[5 empty] | 631. | SP | 6 |  | 411Pr4004.RB-004 | 620471212 |  | Vnější tenkovrstvá omítka silikátová, minerální - probarvená, tloušťka 2 mm - struktura a barevnost dle výběru architekta, velikost zrna max. 1 mm |  | m2 | 212.4721 | 0 | 212.4721 |  | 0
[12 empty] | výpočet = délka * výška (nebo průměrná výška) |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 2-5, c-d; 21,3*2,895 |  |  | 61.6635
[12 empty] | osa: 5, c-d; 10,35*4,37 |  |  | 45.2295
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 6-7,L-M; 16,525*4,510+2,5*4,510*2 |  |  | 97.0777
[12 empty] | sloup, osa: 6-7, L-M; 1,885*4,51 |  |  | 8.5014
[5 empty] | 632 | SP | 6 |  | 418Vq3002.RB-004 | 622131121 |  | Nátěr penetrační - stěna |  | m2 | 212.4721 | 0 | 212.4721 |  | 0
[12 empty] | výpočet = délka * výška (nebo průměrná výška) |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 2-5, c-d; 21,3*2,895 |  |  | 61.6635
[12 empty] | osa: 5, c-d; 10,35*4,37 |  |  | 45.2295
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 6-7,L-M; 16,525*4,510+2,5*4,510*2 |  |  | 97.0777
[12 empty] | sloup, osa: 6-7, L-M; 1,885*4,51 |  |  | 8.5014
[5 empty] | 633. | SP | 6 |  | 411Pq3290-014 | 622422311 |  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových - stupeň členitosti I a II, plocha přes 20 do 30 %, omítka hladká |  | m2 | 212.472 | 0 | 212.472 |  | 0
[12 empty] | FD.03: Fasáda bez zateplení | [6 empty] | 0
[5 empty] | 634. | SP | 6 |  | 411Pr4004.RB-004 | 620471212 |  | Vnější tenkovrstvá omítka silikátová, minerální - probarvená, tloušťka 2 mm - struktura a barevnost dle výběru architekta, velikost zrna max. 1 mm |  | m2 | 2227.9132 | 0 | 2227.9132 |  | 0
[12 empty] | výpočet = délka * výška |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 1-2, d-c ; 11,140*2,895 |  |  | 32.2503
[12 empty] | osa: 5, d-e; 4,259*0,6 |  |  | 2.5554
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 1-18,a; 127,373*5,18+127,373*1,479 |  |  | 848.1768
[12 empty] | odpočty: otvory;(1,41+2,92+2,91*3+2,89+2,91+2,92+2,88+1,2+1,21+1+2,91+2,9*3+2,95+2,968+1,22+1,229+2,92+2,91+2,9+2,92+2,89+2,94+2,91+2,494+1,2+0,9+1,61+1,611+1,61+2,94)*2*(0,925) |  |  | 149.4837
[12 empty] | ostění; 0,925*0,5*34*2+(1,41+2,92+2,91*3+2,89+2,91+2,92+2,88+1,2+1,21+1+2,91+2,9*3+2,95+2,968+1,22+1,229+2,92+2,91+2,9+2,92+2,89+2,94+2,91+2,494+1,2+0,9+1,61+1,611+1,61+2,94)*0,5 |  |  | 71.851
[12 empty] | osa: 8-18,b-c; 85,08*4,150 |  |  | 353.082
[12 empty] | -(1,575*1,5+1,47*1,5+1,535*1,5+14*1,5+1*1,5+1,53*1,5+1,485*1,5+1,385*1,5+1,42*1,5+1,765*1,5+1,725*1,5+1,5*1,5*2+0,55*2*2+1,1*2+3*0,38*0,18) |  |  | -52.4402
[12 empty] | osa: 11,b-c; 8,371*4,15 |  |  | 34.7396
[12 empty] | osa: 8-9,b-c; 8,742*4,15 |  |  | 36.2793
[12 empty] | osa:11-12,b-c; 9,272*4,15 |  |  | 38.4788
[12 empty] | osa: 13; b-c;8,792*4,15 |  |  | 36.4868
[12 empty] | osa: 18-19, b-j; 50,612*4,14 |  |  | 209.5337
[12 empty] | osa: 18-20 a dál, h-j; (20,154-3,93)*4,12+4,308*3,93 |  |  | 83.7733
[12 empty] | odpočty, osa: 18-20; -(0,8*2+1,78*2,51*6) |  |  | -28.4068
[12 empty] | odpočty, osa 18-20; -(1,86*2,8+3,43*1,46+1,98*2,8+3,43*1,46+1,79*2,8+3,51*1,46+1,97*2,5+1,5*1,48+1,51*1,51) |  |  | -40.3293
[12 empty] | osa: 20 a dál; i-g; 33,113*3,03 |  |  | 100.3324
[12 empty] | osa: 20, c-h; 30,59*4,12 |  |  | 126.0308
[12 empty] | osa: 19-20, e; 13,91*4,12 |  |  | 57.3092
[12 empty] | osa: 19-20, d-c; 14,074*4,12 |  |  | 57.9849
[12 empty] | sloupy, osa: 19-20, d-i; (6,931+5,19+1,96+1,967+1,96+1,963+1,942+0,946+2,01*2)*4,12 |  |  | 110.7415
0
[5 empty] | 635. | SP | 6 |  | 622716224.RB1 |  |  | stěrka se sklotextilní síťovinou - tl. 3mm |  | m2 | 2227.9132 | 0 | 2227.9132 |  | 0
[12 empty] | výpočet = délka * výška |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 1-2, d-c ; 11,140*2,895 |  |  | 32.2503
[12 empty] | osa: 5, d-e; 4,259*0,6 |  |  | 2.5554
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 1-18,a; 127,373*5,18+127,373*1,479 |  |  | 848.1768
[12 empty] | odpočty: otvory;(1,41+2,92+2,91*3+2,89+2,91+2,92+2,88+1,2+1,21+1+2,91+2,9*3+2,95+2,968+1,22+1,229+2,92+2,91+2,9+2,92+2,89+2,94+2,91+2,494+1,2+0,9+1,61+1,611+1,61+2,94)*2*(0,925) |  |  | 149.4837
[12 empty] | ostění; 0,925*0,5*34*2+(1,41+2,92+2,91*3+2,89+2,91+2,92+2,88+1,2+1,21+1+2,91+2,9*3+2,95+2,968+1,22+1,229+2,92+2,91+2,9+2,92+2,89+2,94+2,91+2,494+1,2+0,9+1,61+1,611+1,61+2,94)*0,5 |  |  | 71.851
[12 empty] | osa: 8-18,b-c; 85,08*4,150 |  |  | 353.082
[12 empty] | -(1,575*1,5+1,47*1,5+1,535*1,5+14*1,5+1*1,5+1,53*1,5+1,485*1,5+1,385*1,5+1,42*1,5+1,765*1,5+1,725*1,5+1,5*1,5*2+0,55*2*2+1,1*2+3*0,38*0,18) |  |  | -52.4402
[12 empty] | osa: 11,b-c; 8,371*4,15 |  |  | 34.7396
[12 empty] | osa: 8-9,b-c; 8,742*4,15 |  |  | 36.2793
[12 empty] | osa:11-12,b-c; 9,272*4,15 |  |  | 38.4788
[12 empty] | osa: 13; b-c;8,792*4,15 |  |  | 36.4868
[12 empty] | osa: 18-19, b-j; 50,612*4,14 |  |  | 209.5337
[12 empty] | osa: 18-20 a dál, h-j; (20,154-3,93)*4,12+4,308*3,93 |  |  | 83.7733
[12 empty] | odpočty, osa: 18-20; -(0,8*2+1,78*2,51*6) |  |  | -28.4068
[12 empty] | odpočty, osa 18-20; -(1,86*2,8+3,43*1,46+1,98*2,8+3,43*1,46+1,79*2,8+3,51*1,46+1,97*2,5+1,5*1,48+1,51*1,51) |  |  | -40.3293
[12 empty] | osa: 20 a dál; i-g; 33,113*3,03 |  |  | 100.3324
[12 empty] | osa: 20, c-h; 30,59*4,12 |  |  | 126.0308
[12 empty] | osa: 19-20, e; 13,91*4,12 |  |  | 57.3092
[12 empty] | osa: 19-20, d-c; 14,074*4,12 |  |  | 57.9849
[12 empty] | sloupy, osa: 19-20, d-i; (6,931+5,19+1,96+1,967+1,96+1,963+1,942+0,946+2,01*2)*4,12 |  |  | 110.7415
[5 empty] | 636. | SP | 6 |  | 418Vq3002.RB-004 | 622131121 |  | Nátěr penetrační - stěna |  | m2 | 2227.9132 | 0 | 2227.9132 |  | 0
[12 empty] | výpočet = délka * výška |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 1-2, d-c ; 11,140*2,895 |  |  | 32.2503
[12 empty] | osa: 5, d-e; 4,259*0,6 |  |  | 2.5554
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 1-18,a; 127,373*5,18+127,373*1,479 |  |  | 848.1768
[12 empty] | odpočty: otvory;(1,41+2,92+2,91*3+2,89+2,91+2,92+2,88+1,2+1,21+1+2,91+2,9*3+2,95+2,968+1,22+1,229+2,92+2,91+2,9+2,92+2,89+2,94+2,91+2,494+1,2+0,9+1,61+1,611+1,61+2,94)*2*(0,925) |  |  | 149.4837
[12 empty] | ostění; 0,925*0,5*34*2+(1,41+2,92+2,91*3+2,89+2,91+2,92+2,88+1,2+1,21+1+2,91+2,9*3+2,95+2,968+1,22+1,229+2,92+2,91+2,9+2,92+2,89+2,94+2,91+2,494+1,2+0,9+1,61+1,611+1,61+2,94)*0,5 |  |  | 71.851
[12 empty] | osa: 8-18,b-c; 85,08*4,150 |  |  | 353.082
[12 empty] | -(1,575*1,5+1,47*1,5+1,535*1,5+14*1,5+1*1,5+1,53*1,5+1,485*1,5+1,385*1,5+1,42*1,5+1,765*1,5+1,725*1,5+1,5*1,5*2+0,55*2*2+1,1*2+3*0,38*0,18) |  |  | -52.4402
[12 empty] | osa: 11,b-c; 8,371*4,15 |  |  | 34.7396
[12 empty] | osa: 8-9,b-c; 8,742*4,15 |  |  | 36.2793
[12 empty] | osa:11-12,b-c; 9,272*4,15 |  |  | 38.4788
[12 empty] | osa: 13; b-c;8,792*4,15 |  |  | 36.4868
[12 empty] | osa: 18-19, b-j; 50,612*4,14 |  |  | 209.5337
[12 empty] | osa: 18-20 a dál, h-j; (20,154-3,93)*4,12+4,308*3,93 |  |  | 83.7733
[12 empty] | odpočty, osa: 18-20; -(0,8*2+1,78*2,51*6) |  |  | -28.4068
[12 empty] | odpočty, osa 18-20; -(1,86*2,8+3,43*1,46+1,98*2,8+3,43*1,46+1,79*2,8+3,51*1,46+1,97*2,5+1,5*1,48+1,51*1,51) |  |  | -40.3293
[12 empty] | osa: 20 a dál; i-g; 33,113*3,03 |  |  | 100.3324
[12 empty] | osa: 20, c-h; 30,59*4,12 |  |  | 126.0308
[12 empty] | osa: 19-20, e; 13,91*4,12 |  |  | 57.3092
[12 empty] | osa: 19-20, d-c; 14,074*4,12 |  |  | 57.9849
[12 empty] | sloupy, osa: 19-20, d-i; (6,931+5,19+1,96+1,967+1,96+1,963+1,942+0,946+2,01*2)*4,12 |  |  | 110.7415
[5 empty] | 637. | SP | 6 |  | 411Pq3290-014 | 622422311 |  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových - stupeň členitosti I a II, plocha přes 20 do 30 %, omítka hladká |  | m2 | 2227.913 | 0 | 2227.913 |  | 0
[12 empty] | FD.04: Vnitřní fasáda se zateplením, tl. 65 mm | [6 empty] | 0
[5 empty] | 638. | SP | 6 |  | 415Km1030.RB1-010 | 622716216 |  | M+D tepelně izolační deska, minerální vlna, lepená a mechanicky kotvená - včetně stěrky se sklotextilní síťovinou 3 mm - tl. 60 mm, kotvení přizpůsobit dle namáhání povrchu |  | m2 | 316.1483 | 0 | 316.1483 |  | 0
[12 empty] | výpočet = délka * výška |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa 1-5, k-j; 32,864*2,895 |  |  | 95.1413
[12 empty] | osa 1-6, k-i; 41,365*2,895-(0,8*2) |  |  | 118.1517
[12 empty] | osa 6-8, j-i; 9,170*2,365-(0,9*2,2)+4,259*2,895+4,86*2,895 |  |  | 46.1066
[12 empty] | osa 6-8, d-c; 13,445*2,895-(0,9*2,2) |  |  | 36.9433
[12 empty] | osa 5, d-c; 5,29*(2,895-0,6) |  |  | 12.1405
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa 8, b-c; 2,1*4,45-0,8*2,1 |  |  | 7.665
[12 empty] | = |  |  | 316.1483
[5 empty] | 639. | SP | 6 |  | 411Pr4004.RB-004 | 620471212 |  | Vnější tenkovrstvá omítka silikátová, minerální - probarvená, tloušťka 2 mm - struktura a barevnost dle výběru architekta, velikost zrna max. 1 mm |  | m2 | 316.1483 | 0 | 316.1483 |  | 0
[12 empty] | výpočet = délka * výška |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa 1-5, k-j; 32,864*2,895 |  |  | 95.1413
[12 empty] | osa 1-6, k-i; 41,365*2,895-(0,8*2) |  |  | 118.1517
[12 empty] | osa 6-8, j-i; 9,170*2,365-(0,9*2,2)+4,259*2,895+4,86*2,895 |  |  | 46.1066
[12 empty] | osa 6-8, d-c; 13,445*2,895-(0,9*2,2) |  |  | 36.9433
[12 empty] | osa 5, d-c; 5,29*(2,895-0,6) |  |  | 12.1405
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa 8, b-c; 2,1*4,45-0,8*2,1 |  |  | 7.665
[12 empty] | = |  |  | 316.1483
0
[5 empty] | 640. | SP | 6 |  | 418Vq3002.RB-004 | 622131121 |  | Nátěr penetrační - stěna |  | m2 | 316.1483 | 0 | 316.1483 |  | 0
[12 empty] | výpočet = délka * výška |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa 1-5, k-j; 32,864*2,895 |  |  | 95.1413
[12 empty] | osa 1-6, k-i; 41,365*2,895-(0,8*2) |  |  | 118.1517
[12 empty] | osa 6-8, j-i; 9,170*2,365-(0,9*2,2)+4,259*2,895+4,86*2,895 |  |  | 46.1066
[12 empty] | osa 6-8, d-c; 13,445*2,895-(0,9*2,2) |  |  | 36.9433
[12 empty] | osa 5, d-c; 5,29*(2,895-0,6) |  |  | 12.1405
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa 8, b-c; 2,1*4,45-0,8*2,1 |  |  | 7.665
[5 empty] | 641 | SP | 6 |  | 411Pq3290-014 | 622422311 |  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových - stupeň členitosti I a II, plocha přes 20 do 30 %, omítka hladká |  | m2 | 316.148 | 0 | 316.148 |  | 0
[12 empty] | FD.04a: Vnitřní fasáda se zateplením tl. 265 mm | [6 empty] | 0
[5 empty] | 642. | SP | 6 |  | 415Kn7050.RB-054 | 622711230 |  | M+D tepelně izolační deska, minerální vlna, lepená a mechanicky kotvená - včetně stěrky se sklotextilní síťovinou 3 mm - tl. 260 mm, kotvení přizpůsobit dle namáhání povrchu |  | m2 | 43.9578 | 0 | 43.9578 |  | 0
[12 empty] | výpočet=délka*výška |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa 6, c-d, viz také řez B; 10,059*4,37 |  |  | 43.9578
[12 empty] | = |  |  | 43.9578
0
[5 empty] | 643. | SP | 6 |  | 411Pr4004.RB-004 | 620471212 |  | Vnější tenkovrstvá omítka silikátová, minerální - probarvená, tloušťka 2 mm - struktura a barevnost dle výběru architekta, velikost zrna max. 1 mm |  | m2 | 43.9578 | 0 | 43.9578 |  | 0
[12 empty] | výpočet=délka*výška |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa 6, c-d, viz také řez B; 10,059*4,37 |  |  | 43.9578
[12 empty] | = |  |  | 43.9578
[5 empty] | 644. | SP | 6 |  | 418Vq3002.RB-004 | 622131121 |  | Nátěr penetrační - stěna |  | m2 | 43.9578 | 0 | 43.9578 |  | 0
[12 empty] | výpočet=délka*výška |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa 6, c-d, viz také řez B; 10,059*4,37 |  |  | 43.9578
[12 empty] | = |  |  | 43.9578
[5 empty] | 645. | SP | 6 |  | 411Pq3290-014 | 622422311 |  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových - stupeň členitosti I a II, plocha přes 20 do 30 %, omítka hladká |  | m2 | 43.958 | 0 | 43.958 |  | 0
[12 empty] | FD.05: Fasáda bez zateplení - pohledový železobeton, tl. 150 mm | [6 empty] | 0
[5 empty] | 646. | SP | 6 |  | 418Yu3004.RB-002 | 622618121 |  | Transparentní uzavírací venkovní nátěr - hydrofóbní, bezbarvý a matný - stěna |  | m2 | 40.054 | 0 | 40.054 |  | 0
[12 empty] | výpočet = délka * výška |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 19-20; c-d; 9,062*(190-185,58) |  |  | 40.054
0
[5 empty] | 647. | SP | 6 |  | 413Rh9030.RB-002 | 342171020 |  | Montáž železobetonové předsazené stěny - kotvení chemické, nerezové kotvy/trny do zdiva, do betonu dle povrchu |  | m2 | 40.054 | 0 | 40.054 |  | 0
[12 empty] | výpočet = délka * výška |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 19-20; c-d; 9,062*(190-185,58) |  |  | 40.054
0
[5 empty] | 648. | SP | 2 |  | 212Eq4280.RB-018 | 342321610 |  | Železobetonová předsazená stěna, C30/37, výztuž B505B - tl. 150 mm |  | m2 | 40.054 | 0 | 40.054 |  | 0
[12 empty] | výpočet = délka * výška |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa: 19-20; c-d; 9,062*(190-185,58) |  |  | 40.054
0
[12 empty] | 712.3a: Skladby fasád - prosklená | [6 empty] | 0
[12 empty] | FAS_PROSKL_01: ZÁPAD | [6 empty] | 0
[5 empty] | 649 | B | 6 |  | F1 (F1a)0001 |  |  | Prosklená fasáda rastrová rovná - západ, vč.žaluzií exterierových, 30 ks větracích klapek na - elektropohon_1.+2.NP_Rozměry [m]_š_v_54_9,85_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 531.9 | 0 | 531.9 |  | 0
[5 empty] | 650 | B | 6 |  | F1 (F1b)0002 |  |  | Terčová fasáda rovná- zapuštěné terče, spáry nejsou tmelené_1.+2.NP_Rozměry - [m]_š_v_54_9,85_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 531.9 | 0 | 531.9 |  | 0
[5 empty] | 651 | B | 6 |  | 0003 |  |  | Nosná celová rovná konstrukce terčové fasády _Rozměry [m]_š_v_54_9,85_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 531.9 | 0 | 531.9 |  | 0
[12 empty] | FAS_PROSKL_02: VÝCHOD | [6 empty] | 0
[5 empty] | 652 | B | 6 |  | F2 (F2a)0004 |  |  | Prosklená fasáda rastrová rovná - východ, vč.žaluzií exterierových, 1ks automatických dveří, 26 ks - větracích klapek na elektropohon_1.+2.NP_Rozměry [m]_š_v_54_9,85_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 531.9 | 0 | 531.9 |  | 0
[5 empty] | 653 | B | 6 |  | F2 (F2b)0005 |  |  | Terčová fasáda rovná vč. 9ks otočných dveří- zapuštěné terče, spáry nejsou tmelené_1.+2.NP_Rozměry - [m]_š_v_54_9,85_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 531.9 | 0 | 531.9 |  | 0
[5 empty] | 654 | B | 6 |  | 0006 |  |  | Nosná ocelová rovná konstrukce terčové fasády _Rozměry [m]_š_v_54_9,85_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 531.9 | 0 | 531.9 |  | 0
[12 empty] | FAS_PROSKL_03: SEVER | [6 empty] | 0
[5 empty] | 655 | B | 6 |  | F3 (F3a)0007 |  |  | Prosklená fasáda rastrová rovná - sever, vč.žaluzií exterierových, vč.1ks 2kř. dveří, 24 ks - větracích klapek na elektropohon_1.+2.NP_Rozměry [m]_š_v_54_9,85_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 531.9 | 0 | 531.9 |  | 0
[5 empty] | 656 | B | 6 |  | F3 (F3b)0008 |  |  | Terčová fasáda rovná - zapuštěné terče, spáry nejsou tmelené, vč. 1 ks 2kř. dveří_1.+2.NP_Rozměry - [m]_š_v_54_9,85_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 531.9 | 0 | 531.9 |  | 0
[5 empty] | 657 | B | 6 |  | 0009 |  |  | Nosná celová rovná konstrukce terčové fasády_Rozměry [m]_š_v_54_9,85_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 531.9 | 0 | 531.9 |  | 0
[12 empty] | FAS_PROSKL_04: JIH | [6 empty] | 0
[5 empty] | 658 | B | 6 |  | F4 (F4a)0010 |  |  | Prosklená fasáda rastrová rovná - jih, vč.žaluzií exterierových, vč.1ks 2kř. dveří, 26 ks větracích - klapek na elektropohon_1.+2.NP_Rozměry [m]_š_v_54_9,85_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 531.9 | 0 | 531.9 |  | 0
[5 empty] | 659 | B | 6 |  | F4 (F4b)0011 |  |  | Terčová fasáda rovná - zapuštěné terče, spáry nejsou tmelené,vč. 1 ks 2kř. dveří_1.+2.NP_Rozměry - [m]_š_v_54_9,85_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 531.9 | 0 | 531.9 |  | 0
[5 empty] | 660 | B | 6 |  | 0012 |  |  | Nosná celová rovná konstrukce terčové fasády_Rozměry [m]_š_v_54_9,85_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 531.9 | 0 | 531.9 |  | 0
[12 empty] | FAS_PROSKL_05: OBLOUKOVÁ ROHOVÁ FASÁDA | [6 empty] | 0
[5 empty] | 661 | B | 6 |  | F5 (F5a)0013 |  |  | Prosklená fasáda rastrová oblouková rohová_1.+2.NP_Rozměry [m]_š_v_4,8_9,85_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 47.28 | 0 | 47.28 |  | 0
[5 empty] | 662 | B | 6 |  | F5 (F5b)0014 |  |  | Terčová fasáda, ohýbané sklo - zapuštěné terče, spáry nejsou tmelené_1.+2.NP_Rozměry - [m]_š_v_10,56_9,85_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 104.016 | 0 | 104.016 |  | 0
[5 empty] | 663 | B | 6 |  | 0015 |  |  | Nosná celová konstrukce terčové fasády - ohýbaná_Rozměry - [m]_š_v_10,56_9,85_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 104.016 | 0 | 104.016 |  | 0
[12 empty] | FAS_PROSKL_06.1: ZÁDVEŘÍ HLAVNÍHO VSTUPU VÝCHOD | [6 empty] | 0
[5 empty] | 664 | B | 6 |  | F6.10016 |  |  | Prosklená fasáda polostrukturální vč.3 ks automatických teleskopických dveří_1.NP_Rozměry - [m]_š_v_13,82_4,26_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 58.8732 | 0 | 58.8732 |  | 0
[12 empty] | FAS_PROSKL_06.2: ZÁDVEŘÍ HLAVNÍHO VSTUPU VÝCHOD INTERIER | [6 empty] | 0
[5 empty] | 665 | B | 6 |  | F6.20017 |  |  | Prosklená fasáda polostrukturální vč.3 ks automatických teleskopických dveří_1.NP_Rozměry - [m]_š_v_13,82_4,26_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 58.8732 | 0 | 58.8732 |  | 0
[12 empty] | FAS_PROSKL_06.3: EXTERIEROVÁ STĚNA BOKU ZÁDVEŘÍ | [6 empty] | 0
[5 empty] | 666 | B | 6 |  | F6.30018 |  |  | Prosklená fasáda polostrukturální_1.NP_Rozměry [m]_š_v_3,575_4,26_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 15.2295 | 0 | 15.2295 |  | 0
[12 empty] | FAS_PROSKL_07: ZÁPAD 1.PP | [6 empty] | 0
[5 empty] | 667 | B | 6 |  | F70019 |  |  | Prosklená fasáda strukturální, spáry tmeleny, vč. 2ks automatických teleskopických dveří, 39 kusů - větracích klapek na elektropohon_1.PP_Rozměry [m]_š_v_70,57_4,03_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 284.3971 | 0 | 284.3971 |  | 0
[12 empty] | FAS_PROSKL_07.1: ZÁPAD 1.PP - ZÁDVEŘÍ | [6 empty] | 0
[5 empty] | 668 | B | 6 |  | F7.10020 |  |  | Automatické teleskopické dveře ve vnitřní příčce_1.PP_Rozměry [m]_š_v_1,7_3,41_Počet_[ks]_2 |  | m2 | 11.594 | 0 | 11.594 |  | 0
[12 empty] | FAS_PROSKL_08: SEVER 1.PP | [6 empty] | 0
[5 empty] | 669 | B | 6 |  | F80021 |  |  | Prosklená fasáda strukturální, spáry tmeleny, vč. 1ks 2kř.dveří_1.PP_Rozměry - [m]_š_v_43,6_2,015_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 87.854 | 0 | 87.854 |  | 0
[12 empty] | FAS_PROSKL_09: JIH 1.PP | [6 empty] | 0
[5 empty] | 670 | B | 6 |  | F90022 |  |  | Prosklená fasáda strukturální, spáry tmeleny, vč. 1ks 2kř.dveří_1.PP_Rozměry - [m]_š_v_47,2_2,015_Počet_[ks]_1 |  | m2 | 95.108 | 0 | 95.108 |  | 0
[12 empty] | FAS_PROSKL_10: SVĚTLÍK NA TERASE NAD 1.PP U HLAVNÍHO VCHODU | [6 empty] | 0
[5 empty] | 671 | B | 6 |  | F10 |  |  | D+M_Typ konstrukce : Rastrová nakládací fasádní konstrukce tvoří vodor prosklené zakrytí otvoru ve - stropní desce nad 1.PP. Světlík je osazen pevným izolačním bezpečnostním zasklením. Do světlíku / budou instalovány žaluzie pro odvod kouře a tepla s přerušeným tepelným mostem. Ve fasádě jsou - použity konstrukce popsané v části PK: NSK, O, Z. Rozměry : Světlík sedlového tvaru se středním | hřebenem. Členění, rastrace a přibližné rozměry viz stavební půdorys, pohled na světlík a příslušné dílčí schematické řezy. Půdorysný tvar světlíku je 8-mi úhelník se stranou cca 1700 mm, rozdělený hřebenem, který spojuje dvě protilehlé strany 8-mi úhelníka, na dvě zrcadlově shodné poloviny. Půdorysný rastr sloupků ve spádu je 1350 mm, největší rastr příčníků cca 1838 mm. Pozice má 6 prosklených polí, 2 jsou obdélníková, zbytek polí jsou obdélníky se zkoseným jedním rohem. Popis konstrukce : Nosná ocelová konstrukce pro osazení světlíku a horního pojízdného a pochozího ocelového roštu je tvořena ocelovými válcovanými profily ukotvenými křížem ke sloupům HS. Ocelová podkonstrukce a rošt nejsou dodávkou fasády. Na OK nosného roštu je připevněna (pevně a posuvně) ocelová podkonstrukce z jeklů šířky 60 mm a výšky dle statiky. Jekly mají P.Ú. a jsou po celém obvodě světlíku stejně vysoké, i když to není z hlediska statiky nutné. Jekl u hřebenu může být nižší. Na těchto jeklech jsou připevněny ocelové profily rastrové fasády tvořící podklad pro osazení skel. Šířka profilů 50 mm (včetně osazovacích těsnících profilů) - viz popis NSK v části PK. Od středního hřebene jsou skla ve spádu 3°. Na hřebenu, na profilech sloupků ve spádu a na bočních profilech jsou přítlačné a krycí lišty výšky 15 mm, na spodním příčníku je pouze mechanicky připevněný nízký plech nebo profil. Na spodním příčníku je kondenzační odpařovací žlábek. Všechny spáry mezi skly a zakončujícím oplechováním jsou překryty alu-butylovým páskem. Provedení styku mezi krycími lištami sloupků a příčníků musí umožnit odtok vody, voda se nesmí držet nad přítlačným plechem na příčníku. Všechny konce lišt budou zavíčkovány. Odvodnění sloupků je do žlabu. Do světlíku budou instalovány žaluzie pro odvod kouře a tepla s přerušeným tepelným mostem. Lamely budou z izolačního dvojskla 4-15-3.3.2 Ulamel=1,1 W/m2K. Otevíravé části pro zajištění odtahu SOZ - El. pohon 24 V, ovládání přes EPS, záložní napájení ze stávajícího DA. Bude použito stávajícího napájení oken a bude prověřena funkčnost stávajícího otevírání oken. Světlík je po bocích zakončen zatepleným oplechováním TiZn a poplastovaným plechem. Oplechování musí být dostatečně tuhé (vyztužené) pro možné zatížení pracovníkem při údržbě a má pojistnou odvodněnou hydroizolační vrstvu. Spodní příčníky jsou zakončeny tepelně izolačním panelem, který přechází v zateplený žlab napojeným na svod uvnitř objektu, vtok s krytem proti ucpání. Žlab i vtok jsou vyhřívány el. kabelem (dodávka fasády). Vodotěsná vrstva žlabu a zároveň i pohledová je vytvořena z PVC folie za použití poplastovaných al. plechů. PVC folie navazuje na hlavní hydroizolační systém terasy. Nad světlíkem je na ocelových profilech vynesen skládaný pojízdný a pochozí rošt (není součást dodávky fasády), který lícuje s navazujícím povrchem terasy. Na fasádu jako celek jsou kladeny akustické požadavky R´w ? 30 dB. Součástí pozice je mimo jiné i - kompletní výroba, dodávka a montáž nakládací fasádní rastrové konstrukce se všemi výplněmi, včetně ocelové jeklové podkonstrukce a všech potřebných kotvících prvků - žaluzie pro odvod kouře a tepla s přerušeným tepelným mostem, včetně profilů pro osazení do fasádní rastrové konstrukce a prvků zajišťujících spolehlivou vodotěsnost celkové konstrukce a včetně všech potřebných kotvících prvků - kompletní vodotěsné a parotěsné zakončení na navazující HS a její izolace, včetně tvarově upravené tepelné izolace a oplechování (viditelné al. plech s P.Ú., skryté za obklady z TiZn a poplastovaného plechu) - provedení zateplených žlabů s el. vyhřívacími kabely ve žlabech a vtocích Povrchová úprava : Povrchové úpravy a barevné odstíny jednotlivých částí fasády, prvků a materiálů jsou v architektonicko stavebních výkresech - pohledech. Provedení bude schváleno architektem na základě vzorků. Typy výplní / skel : V konstrukci jsou typy skel a výplní dle popisu tabulky skel a výplní (Z) v části PK: M. Provedení bude schváleno architektem na základě vzorků. Bezpečnostní požadavky : Bezpečnostní sklo v nadhlaví, včetně možnosti příležitostné pochůznosti při mytí a údržbě. Požární požadavky : Otevíravá plocha světlíku součástí odtahu SOZ - napojení na EPS. Součinnost : Napojení otevíravých lamel na EPS, včetně osazení čidel a kabeláže. Napojení vtoků, které jsou součástí žlabu, na odpady. Napojení topných kabelů. Uzemnění fasády. Napojení světlíku na hlavní hydroizolační systém terasy. Kování : Zvláštní upozornění : Do technického návodu na údržbu uvést, že skleněná plocha není pro čištění pochozí, skla a konstrukce se budou čistit z pochozí plochy terasy. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | FAS_PROSKL_11: SVĚTLIK NA TERASE NAD 1.PP | [6 empty] | 0
[5 empty] | 672 | B | 6 |  | F11 |  |  | D+M_Typ konstrukce : Rastrová nakládací fasádní konstrukce tvoří vodor prosklené zakrytí otvoru ve - stropní desce nad 1.PP. Světlík je osazen pevným izolačním bezpečnostním zasklením. Ve fasádě jsou / použity konstrukce popsané v části PK: NSK, O, Z. Rozměry : Světlík pultového tvaru je umístěn mezi - osami 14-15/B-C. Členění, rastrace a přibližné rozměry viz stavební půdorys, pohled na světlík a | příslušný dílčí schematický řez. Půdorysný tvar hrubé stavby pro světlík je obdélník cca 3150 / 1500 mm, dělený příčkou na 2 shodné části, které zabezpečují prosvětlení kanceláří v 1.PP, přičemž příčka mezi kancelářemi navazuje na sloupek ve světlíku. Pozice má 2 pevně prosklená obdélníková pole. Popis konstrukce : Nosná ocelová konstrukce pro osazení světlíku a horního pojízdného a pochozího ocelového roštu je tvořena ocelovými válcovanými profily ukotvenými HS. Ocelová podkonstrukce a rošt nejsou dodávkou fasády. Do nosné žb desky terasy (podpírané OK konstrukcí) je připevněna (pevně a posuvně) ocelová podkonstrukce z jeklů šířky 60 mm a výšky dle statiky. Jekly mají P.Ú. a jsou po celém obvodě světlíku stejně vysoké. Na těchto jeklech jsou připevněny ocelové profily rastrové fasády tvořící podklad pro osazení skel. Šířka profilů 50 mm (včetně osazovacích těsnících profilů) - viz popis NSK v části PK. Světlík je ve spádu 3°. Na horní zakončení a na profilech sloupků ve spádu jsou přítlačné a krycí lišty výšky 15 mm, na spodním příčníku je pouze mechanicky připevněný nízký plech nebo profil. Na spodním příčníku je kondenzační odpařovací žlábek. Všechny spáry mezi skly a zakončujícím oplechováním jsou překryty alu-butylovým páskem. Provedení styku mezi krycími lištami sloupků a příčníků musí umožnit odtok vody, voda se nesmí držet nad přítlačným plechem na příčníku. Všechny konce lišt budou zavíčkovány. Odvodnění sloupků je do žlabu. Světlík je u hřebenu a po bocích zakončen zatepleným oplechováním TiZn a poplastovaným plechem. Oplechování musí být dostatečně tuhé (vyztužené) pro možné zatížení pracovníkem při údržbě a má pojistnou odvodněnou hydroizolační vrstvu. Spodní příčníky jsou zakončeny tepelně izolačním panelem, který přechází v zateplený žlab napojeným na svod, vtok s krytem proti ucpání. Žlab i vtok jsou vyhřívány el. kabelem (dodávka fasády). Vodotěsná vrstva žlabu a zároveň i pohledová je vytvořena z PVC folie za použití poplastovaných al. plechů. PVC folie navazuje na hlavní hydroizolační systém terasy. Nad světlíkem je na ocelových profilech vynesen skládaný pojízdný a pochozí rošt (není součást dodávky fasády), který lícuje s navazujícím povrchem terasy. Na fasádu jako celek jsou kladeny akustické požadavky R´w ? 30 dB. Součástí pozice je mimo jiné i - kompletní výroba, dodávka a montáž nakládací fasádní rastrové konstrukce se všemi výplněmi, včetně ocelové jeklové podkonstrukce a všech potřebných kotvících prvků - kompletní vodotěsné a parotěsné zakončení na navazující HS a její izolace, včetně tvarově upravené tepelné izolace a oplechování (viditelné al. plech s P.Ú., skryté za obklady z TiZn a poplastovaného plechu) provedení zatepleného žlabu s el. vyhřívacími kabely ve žlabu a vtoku Povrchová úprava : Povrchové úpravy a barevné odstíny jednotlivých částí fasády, prvků a materiálů jsou v architektonicko stavebních výkresech - pohledech. Provedení bude schváleno architektem na základě vzorků. Typy výplní / skel : V konstrukci jsou typy skel a výplní dle popisu tabulky skel a výplní (Z) v části PK: M. Provedení bude schváleno architektem na základě vzorků. Bezpečnostní požadavky : Bezpečnostní sklo v nadhlaví, včetně možnosti příležitostné pochůznosti při mytí a údržbě. Požární požadavky : Součinnost : Napojení vtoku, který je součástí žlabu, na odpad. Napojení topných kabelů. Uzemnění fasády. Napojení světlíku na hlavní hydroizolační systém terasy. Kování : Zvláštní upozornění : Do technického návodu na údržbu uvést, že skleněná plocha není pro čištění pochozí, skla a konstrukce se budou čistit z pochozí plochy terasy. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | FAS_PROSKL_16: SVĚTLÍK NAD DVORANOU | [6 empty] | 0
[5 empty] | 673 | B | 6 |  | F16 |  |  | KOMPLETNÍ PROVEDENÍ D+M PROVEDENÍ VČETNĚ ODVODNĚNÍ MIMO OCELOVOU KONSTRUKCI. Typ konstrukce : - Rastrová fasádní konstrukce tvoří prosklenou střešní konstrukci nad dvoranou na úrovni střešní / konstrukce. Světlík je osazen pevným izolačním bezpečnostním zasklením a lamelovými klapkami. Ve - fasádě jsou použity konstrukce popsané v části PK: SK, O, Z. Rozměry : Konstrukce světlíku | vystupuje nad střešní rovinou cca 1850 mm mezi osami 3-8/D-I. Prosklená konstrukce se skládá z 22 řad světlíků pultového tvaru osazenými ve směru východ - západ o rastrovém rozměru 1350 mm, sklon 3,5% směrem k severu. Rastr členění skel v jednotlivých řadách je 1800 mm, resp. 2170 mm v krajních polích. Členění, rastrace a přibližné rozměry viz stavební půdorys, pohled na světlík a příslušné dílčí schematické řezy. Půdorysný tvar hrubé stavby pro světlík je čtverec cca 29,90 / 29,90 m. Pozice má 352 ks pevně prosklených obdélníkových polí. Popis konstrukce : Hlavní nosná ocelová konstrukce zastřešení nad dvoranou je vytvořena 23 ks ocelových příhradových vazníků (není součást dodávky fasády) ve směru východ-západ. Na vnitřních vaznících jsou osazeny žlaby, 2 krajní vazníky tvoří podkonstrukci pro jižní a severní boční zakončení světlíku nad střechou. Na ocelových vaznících je ocelová konstrukce z jeklů (viz příslušné stavební detaily) tvořící podkonstrukci pro pásové světlíky. Pásové pultové světlíky o 16 polích, při velikosti rastrového pole š/d = 1100/1800 (2170) mm, mají celkovou rastrovou délku 29,54 m. Konstrukce světlíku je z rastrové fasády o šířce profilů a lišt 60 mm ve smyslu popisu SK v části PK. Rastr je osazen tepelně izolačními protislunečními bezpečnostními skly. Spád světlíku je 2°. Na sloupcích i příčnících jsou přítlačné a krycí lišty o stejné výšce cca 15 mm. Na spodním příčníku je kondenzační odpařovací žlábek (např. jako součást těsnícího profilu). Všechny spáry mezi skly a zakončujícím oplechováním jsou překryty alu-butylovým páskem. Provedení styku mezi krycími lištami sloupků a příčníků musí umožnit odtok vody, voda se nesmí držet nad přítlačným profilem na příčníku (použít standardní řešení výrobce systému). Všechny konce lišt budou zavíčkovány. Odvodnění sloupků je mimo fasádu do žlabu, resp. na krajích na boční zakončující oplechování. Mezi pásy světlíků jsou tepelně izolované nepochozí žlaby, parotěsně a vodotěsně propojující jednotlivé pásy světlíků. Žlaby jsou z vnitřní strany směrem do interiéru opatřeny pohledovým obkladem z al. plechu, který navazuje na sklocementový obklad ocelových nosníků. Odtokový povrch žlabu je ve spádu 1° od středu a je tvořen foliovou hydroizolací kotvenou na poplastované plechy. V žlabech jsou osazeny topné kabely (dodávka fasády) pro rozmrazování námrazy a sněhu v úzkých žlabech. Zakončující vnější oplechování i provedení žlabů musí být dostatečně tuhé (vyztužené) pro možné zatížení pracovníkem při údržbě. Odtok vody ze žlabů je po bocích na plochu střechy. Svislé a šikmé zakončení prosklené konstrukce na střešní plášť, včetně vodotěsného zakončení, je provedeno zateplenou, oplechovanou (hliníkový lakovaný plech) a vyztuženou konstrukcí. Přímo nepodložené plechy jsou opatřeny antirezonanční vrstvou. V bocích světlíku jsou v rámech osazeny lamely / klapky SOZ. Na J a S je po 14 polích lamelových klapek rastrového rozměru š/v =1800/750 mm a po 2 polích klapek rastrového rozměru š/v =2450/750 mm. Na V a Z je po 20 polích lamelových klapek rastrového rozměru š/v =1350/750 mm a po 2 polích klapek rastrového rozměru 1500/750 mm. Kotvení jednotlivých rámů s klapkami přes roznášecí jekly do hlavních nosných vazníků. Lamely otočné kolem vodorovné osy, z protlačovaných profilů (nebo al. plechu) s přerušením tepelného mostu. Jednotlivé lamely jsou zateplené (U ? 1,0 W/(m2.K)), v zavřené poloze vodotěsné. Rámy, v kterých jsou lamely osazeny, rovněž s přerušením tepelného mostu a s kondenzačním odpařovacím žlábkem. Na rám s klapkami jako celek je požadavek U ? 1,7W/(m2.K). El. pohon 24 V, ovládání přes EPS a KNX, záložní napájení z DA. Spoj mezi jednotlivými rámy s klapkami je vizuálně sjednocen s členěním navazujících klapek a to i na rozích. Z interiéru je otvor s klapkami kryt pororoštem (není součást dodávky fasády), který navazuje na sklocementový obklad ocelových nosníků. Na prosklené konstrukci světlíku je osazen záchytný a jistící systém pro pohyb po střeše (údržba a mytí) - viz půdorys světlíku nad dvoranou. Provedení jako jednotlivé jistící body - oka na střeše v nerezovém provedení (nerezová ocel tř. min. A2). Záchytný systém certifikovaný a splňující odpovídající podmínky platné legislativy. Na fasádu jako celek jsou kladeny akustické požadavky R´w ? 30 dB. Součástí pozice je mimo jiné i - kompletní výroba, dodávka a montáž fasádních rastrových konstrukcí se všemi výplněmi, včetně ocelové jeklové podkonstrukce a všech potřebných kotvících prvků - výroba, dodávka a montáž zateplených odvodňovacích žlabů, včetně jejich vodotěsné a parotěsné napojení na pultové světlíky a jejich obklad, včetně el. topných kabelů a jejich napojení na řídící systém budovy - kompletní vodotěsné, parotěsné a zateplené zakončení po obvodě světlíku na navazující HS střešní konstrukce a ocelových nosníků, včetně vnějšího oplechování z TiZn plechu - všechna vnitřní parotěsná zakončení, včetně zateplení a oplechování al. plechem - výroba, dodávka a montáž pojistného nerezového záchytného systému, včetně vodotěsného napojení na spodní nosnou podkonstrukci - výroba, dodávka a montáž celkem 76 ks rámů se zateplenými lamelovými klapkami, včetně kování, el. pohonu a napojení na EPS a KNX - osazení čidel a kontaktů KNX (EZS, EPS) do klapek a příslušná část kabeláže - uzemnění fasády - vstupní revize el. pohonů klapek Povrchová úprava : Povrchové úpravy a barevné odstíny jednotlivých částí fasády, prvků a materiálů jsou v architektonicko stavebních výkresech - pohledech, jedná se o práškovou barvu v odstínu blízkém RAL 9006. Provedení bude schváleno architektem na základě vzorků. Typy výplní / skel : V konstrukci jsou typy skel a výplní dle popisu tabulky skel a výplní (Z) v části PK: N. Provedení bude schváleno architektem na základě vzorků. Bezpečnostní požadavky : Bezpečnostní sklo v nadhlaví, včetně možnosti příležitostné pochůznosti při mytí a údržbě. Pojistný záchytný systém proti propadnutí do hloubky. Požární požadavky : Klapky v systému SOZ. Napojení klapek na EPS. Součinnost : Koordinace se spodní ocelovou konstrukcí nosných vazníků. Napojení klapek na KNX a EPS, včetně osazení čidel a kabeláže. Uzemnění fasády. Napojení bočního oplechování světlíku na hydroizolaci střechy. Kování : Systémové kování klapek, včetně el. pohonu. Zvláštní upozornění : Zachování dilatace (průhyby) spodních nosných ocelových vazníků bez vlivu na obklad spojený s HS stropní desky střechy. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 712.3b: Záchytný systém | [6 empty] | 0
[12 empty] | 712.3b.1: Záchytný systém | [6 empty] | 0
[5 empty] | 674. | B | 2 |  | FAS.1001 |  |  | Čistící a údržbový systém, připevněn pomocí krátkých ocelových, kotevních konzolek - v prostoru dvojité fasády objektu, cca. 216 bm (z toho cca. 12bm ohýbaného profilu, na nárožích) / počet pojezdových vozíků, na manuální pohon – 2ks, Povrchová úprava hliníkových částí - přírodní Elox E6/EV1, ocelové části (kotevní prvky) – zinkování, D+M |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 674.1 | SP | 1 |  | FAS.10010674.1 |  |  | kotvící bod AIO SZH 11 - D+M |  | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 674.2 | SP | 1 |  | FAS.10010674.2 |  |  | kotvící bod AIO EB 14- D+M |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 674.3 | SP | 1 |  | FAS.10010674.3 |  |  | kotvící bod AIO EB 11- D+M |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 674.4 | SP | 1 |  | FAS.10010674.4 |  |  | kotvící bod AIO EDLE 12- D+M |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 674.5 | SP | 1 |  | FAS.10010674.5 |  |  | koncový tlumič ENDS 10- pár - D+M |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 674.6 | SP | 1 |  | FAS.10010674.6 |  |  | systémový jezdec GLEIT 13- D+M |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 674.7 | SP | 1 |  | FAS.10010674.7 |  |  | poddajné kotvicí vedení - nerezové lano 8mm- D+M |  | m | 192 | 0 | 192 |  | 0
[5 empty] | 674.8 | SP | 1 |  | FAS.10010674.8 |  |  | výchozí prohlídka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 712.4: Skladby svislých konstrukcí | [6 empty] | 0
[12 empty] | S.01: Povrch stěny v učebnách a pracovnách | [6 empty] | 0
[5 empty] | 675. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.1-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - aplikováno dle TP výrobce / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 4039.9612 | 0 | 4039.9612 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.230, 236; 8,95*3,2*2 |  |  | 57.28
[12 empty] | m.231, 235, 237-238; 20,27*3,2*4 |  |  | 259.456
[12 empty] | m.232-234,239 ,241-244, 246-250, 252-255, 257-270; 18,55*3,2*24 |  |  | 1424.64
[12 empty] | m.240; 15,6*3,2 |  |  | 49.92
[12 empty] | m.245, 256; 22,29*3,2*2 |  |  | 142.656
[12 empty] | m.251; 9,6*3,2 |  |  | 30.72
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.130; 9,75*3,2 |  |  | 31.2
[12 empty] | m.131, 134, 142-147, 149-155; 18,55*3,2*15 |  |  | 890.4
[12 empty] | m.132, 135; 20,27*3,2*2 |  |  | 129.728
[12 empty] | m.133; 17,95*3,2 |  |  | 57.44
[12 empty] | m.136; 9,95*3,2 |  |  | 31.84
[12 empty] | m.140a,b; (9,75+9,575*2)*3,2 |  |  | 92.48
[12 empty] | m.141a,b; (2,3+7,195)*3,2 |  |  | 30.384
[12 empty] | m.148; 22,29*3,2 |  |  | 71.328
[12 empty] | m.156; 9,575*3,2 |  |  | 30.64
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.006.3; (7,05*2+1,66)*2,4 |  |  | 37.824
[12 empty] | m.010; 1,3*(1,39+0,9) |  |  | 2.977
[12 empty] | m.025; (7,05*2+8,1)*3,2 |  |  | 71.04
[12 empty] | m.030; 22,2*3,77 |  |  | 83.694
[12 empty] | m.031a; (3,05*2+2,35)*3,2 |  |  | 27.04
[12 empty] | m.031b; (3,05*2+2,4)*3,2 |  |  | 27.2
[12 empty] | m.033-034; 9,1*3,85*2 |  |  | 70.07
[12 empty] | m.036; 9,475*3,85 |  |  | 36.4787
[12 empty] | m.041; (2,01+3,36)*3,35*2 |  |  | 35.979
[12 empty] | m.042; (2,01+3,36+5,745)*3,35 |  |  | 37.2353
[12 empty] | m.043; (2,01+3,36+5,745)*3,35 |  |  | 37.2353
[12 empty] | m.044; (2,01+3,36+5,745)*3,35 |  |  | 37.2353
[12 empty] | m.045; 5,745*3,35 |  |  | 19.2458
[12 empty] | m.046; (5,745+5,87)*3,35 |  |  | 38.9102
[12 empty] | m.047; (2,01+3,36)*3,35 |  |  | 17.9895
[12 empty] | m.048; (2,01+3,36)*3,35 |  |  | 17.9895
[12 empty] | m.049; (2,01+3,36+5,745)*3,35 |  |  | 37.2353
[12 empty] | m.050; (2,01+3,36+5,745)*3,35 |  |  | 37.2353
[12 empty] | m.052; 5,745*3,35 |  |  | 19.2458
[12 empty] | m.053; (2,01+3,36)*3,35 |  |  | 17.9895
[5 empty] | 676. | SP | 6 |  | 223Rf7250r-002 | 763111411 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou standardní tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl. 40 mm, tl. příčky 100 mm, EI60 / vložený sokl v=100mm lepený - laminátová deska+ABS hrana - viz. výrobek X.92 - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 504.2486 | 0 | 504.2486 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.240-217,220; (2,3+3,6)*3,98 |  |  | 23.482
[12 empty] | m.221-245; 3,7*3,98 |  |  | 14.726
[12 empty] | m.223-256; 3,6*3,98 |  |  | 14.328
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.120-117; (3,7+2,3)*3,98 |  |  | 23.88
[12 empty] | m.121-148; 3,7*3,98 |  |  | 14.726
[12 empty] | m.130-140a; (7,51+0,16)*2*3,98 |  |  | 61.0532
[12 empty] | m.136; (7,48+0,345)*3,98 |  |  | 31.1435
[12 empty] | m.170; 6,98*3,98+(5,5+7,55+2,875)*3,98-0,7*2,1*2 |  |  | 88.2219
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.006.3; 7,05*2*4,63-1,5*2,1*2-0,8*2,1 |  |  | 57.303
[12 empty] | m.010; 1,3*(1,39+0,9) |  |  | 2.977
[12 empty] | m.025; 7,05*4,63 |  |  | 32.6415
[12 empty] | m.031a; 3,15*4,63-0,8*2,1 |  |  | 12.9045
[12 empty] | m.032-033; 9,1*2*4,63 |  |  | 84.266
[12 empty] | m.036; 9,2*4,63 |  |  | 42.596
[5 empty] | 677. | SP | 6 |  | 223Rf7250r1-006 | 763111417 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou standardní tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl. 40 mm, tl. příčky 150 mm, EI60 / vložený sokl v=100mm lepený - laminátová deska+ABS hrana - viz. výrobek X.92 - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 2370.7598 | 0 | 2370.7598 |  | 0
[12 empty] | 2.NP - m.230-270 |  |  | 0
[12 empty] | 9,58*16*3,98 |  |  | 610.0544
[12 empty] | (2,12+6,83)*16*3,98 |  |  | 569.936
[12 empty] | 0,78*4*3,98 |  |  | 12.4176
[12 empty] | 1.NP - m.130-156 |  |  | 0
[12 empty] | 9,58*10*3,98-0,9*2,1 |  |  | 379.394
[12 empty] | (2,12+6,83)*11*3,98 |  |  | 391.831
[12 empty] | m.130; 2,06*3,98 |  |  | 8.1988
[12 empty] | 0,78*2*3,98 |  |  | 6.2088
[12 empty] | 6,4*3,98 |  |  | 25.472
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.030; 22,2*4,63+22,2*0,56 |  |  | 115.218
[12 empty] | m.041; (2,08+3,435)*4,63-0,9*2,1 |  |  | 23.6444
[12 empty] | m.042; 5,745*4,63-0,9*2,1 |  |  | 24.7094
[12 empty] | m.043; (2,08+3,435)*4,63-0,9*2,1 |  |  | 23.6444
[12 empty] | m.044; 5,745*4,63-0,9*2,1 |  |  | 24.7094
[12 empty] | m.046; (5,745+5,92)*4,63-0,9*2,1 |  |  | 52.1189
[12 empty] | m.047; (2,08+3,435)*4,63 |  |  | 25.5344
[12 empty] | m.048; (2,08+3,435)*4,63 |  |  | 25.5344
[12 empty] | m.049; 5,745*4,63 |  |  | 26.5994
[12 empty] | m.050; (2,08+3,435)*4,63 |  |  | 25.5344
[5 empty] | 677.1 | SP | 1 |  | 223Rf7250r11-006 | 763111417 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou - příplatek za vzdálenost nosných profilů 400 mm |  | m2 | 428 | 0 | 428 |  | 0
[12 empty] | S.01a: Povrch stěny v zázemí bufetu | [6 empty] | 0
[5 empty] | 678. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.2-031 | 784453651 |  | Nátěr silikátový - omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený, matný, tl.3mm - aplikováno dle TP výrobce / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 130.68 | 0 | 130.68 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.008a; (5,545+6,145)*2,8 |  |  | 32.732
[12 empty] | m.008b; (1,255+3,5+3,2+0,93)*2,4 |  |  | 21.324
[12 empty] | m.074; 4,955*2*3,4 |  |  | 33.694
[12 empty] | m.076; (2,975*2+3,02)*3,4 |  |  | 30.498
[12 empty] | m.078; (1,875+3,305)*2,4 |  |  | 12.432
[5 empty] | 679. | SP | 6 |  | 223Rf7250r4-002 | 763111411 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou standardní tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl. 40 mm, tl. příčky 100 mm, EI60 - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 64.0777 | 0 | 64.0777 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.008b; (5,575+3,3+3,2)*4,63-0,7*2,1*3 |  |  | 51.4973
[12 empty] | m.076; 3,08*4,63-0,8*2,1 |  |  | 12.5804
[5 empty] | 680. | SP | 6 |  | 223Rf7250r7-006 | 763111417 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou standardní tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl. 40 mm, tl. příčky 150 mm, EI60 - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 39.699 | 0 | 39.699 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.076; 4,955*4,63-0,8*2,1 |  |  | 21.2616
[12 empty] | m.008a; 4,345*4,63-0,8*2,1 |  |  | 18.4373
[12 empty] | S.02: Stěna mezi chodbou (dvoranou) a učebnou | [6 empty] | 0
[5 empty] | 681. | SP | 6 |  | 423Ri2070PZ-018 | 766416233 |  | Obklad stěny - truhlářský výrobek - součásti výrobku je distanční rošt (ocel) - viz. Výrobky |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 682. | SP | 6 |  | 423Ri0030r-002 | 766492100 |  | Obklad stěny - truhlářský výrobek - včetně distančního roštu - viz Truhlářské výrobky |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 683. | SP | 6 |  | 223Rf7250r2-002 | 763111411 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou standardní tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl. 40 mm, tl. příčky 125 mm - vč. bandážování a zatření spár | skladba S.02 | m2 | 866.713 | 0 | 866.713 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | 113,86*3,98-0,9*2,1*34 |  |  | 388.9028
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | 89,12*3,98-0,9*2,1*23 |  |  | 311.2276
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa D; (7+9,13)*4,63-0,9*2,1*3 |  |  | 69.0119
[12 empty] | osa I; 21,89*4,63-1,8*2,1 |  |  | 97.5707
[5 empty] | 684. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.3-031 | 784453651 |  | Výmalba / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 689.513 | 0 | 689.513 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.230-270; (5,42*2+1,525*4+5,125*4+3,325*20+1,2*4)*3,3 |  |  | 358.842
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.130-140ab; (5,2+3,29+5,425-2,1)*3,3 |  |  | 38.9895
[12 empty] | m.141a, 148, 156; 1,2*3*3,3 |  |  | 11.88
[12 empty] | m.136; 5,2*3,3 |  |  | 17.16
[12 empty] | m.132, 135; 1,54*2*3,3 |  |  | 10.164
[12 empty] | m.131-155 - ostatní; (3,325*13+5,125*2+7,225)*3,3 |  |  | 200.31
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.055; 6,8*3,85 |  |  | 26.18
[12 empty] | m.036; 6,75*3,85 |  |  | 25.9875
[5 empty] | 685. | SP | 6 |  | 423Ri2070PZ.-018 | 766416233 |  | Vestavěný nábytek - truhlářský výrobek (dřevotřískové desky + vysokotlaký laminát) - viz. Výrobky |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 686. | SP | 6 |  | 423Ri0030r1-002 | 766492100 |  | Vestavěný nábytek - truhlářský výrobek - dřevotřískové desky + vysokotlaký laminát - viz Truhlářské výrobky |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.02a: Stěna mezi závětřím a kanceláří - dvojitá SDK příčka, dvojité opláštění | [6 empty] | 0
[5 empty] | 687. | SP | 6 |  | 423Ri2070PZ-018 | 766416233 |  | Obklad stěny - truhlářský výrobek - součásti výrobku je distanční rošt (ocel) - viz. Výrobky |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 688. | SP | 6 |  | 423Ri0030r-002 | 766492100 |  | Obklad stěny - truhlářský výrobek - včetně distančního roštu - viz Truhlářské výrobky |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 689. | SP | 6 |  | 214Rj8012r-016 | 762430036 |  | Obložení stěn z cementotřískových desek - do vlhkého prostředí - tloušťka desky max 25 mm - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 8.9152 | 0 | 8.9152 |  | 0
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | 2,24*3,98 |  |  | 8.9152
[5 empty] | 690. | SP | 6 |  | 223Rf7250r3-002 | 763111411 |  | Příčka sádrokartonová z jedné strany dvojitě opláštěnou deskou standardní tl. 2×12,5 mm - dvojitá systémová kce s přerušeným tepelným mostem / izolace - minerální vata obalená PU fólií tl. 2x70=140 mm, tl. příčky 205 mm - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 8.9152 | 0 | 8.9152 |  | 0
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.107-109; 2,24*3,98 |  |  | 8.9152
[5 empty] | 691. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.3-031 | 784453651 |  | Výmalba / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 6.93 | 0 | 6.93 |  | 0
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.107-109; 2,1*3,3 |  |  | 6.93
[5 empty] | 692. | SP | 6 |  | 423Ri2070PZ.-018 | 766416233 |  | Vestavěný nábytek - truhlářský výrobek (dřevotřískové desky + vysokotlaký laminát) - viz. Výrobky |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 693. | SP | 6 |  | 423Ri0030r1-002 | 766492100 |  | Vestavěný nábytek - truhlářský výrobek - dřevotřískové desky + vysokotlaký laminát - viz Truhlářské výrobky |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.03: Dřevěný obklad žb. stěny | [6 empty] | 0
[5 empty] | 694. | SP | 6 |  | 423Ri2070PZ-018 | 766416233 |  | Obklad stěny - truhlářský výrobek - součásti výrobku je distanční rošt (ocel) - viz. Výrobky |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 695. | SP | 6 |  | 423Ri0030r-002 | 766492100 |  | Obklad stěny - truhlářský výrobek - včetně distančního roštu - viz Truhlářské výrobky |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 696. | SP | 6 |  | 416Vv4040r-006 | 783851117 |  | Bezprašný nátěr na beton - aplikováno dle TP výrobce |  | m2 | 194.454 | 0 | 194.454 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa J; 6,325*4,63 |  |  | 29.2847
[12 empty] | osa D; 9,05*4,63 |  |  | 41.9015
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | osa J; 9,05*3,86-1,91*2,155 |  |  | 30.8169
[12 empty] | osa D; 9,05*3,86-1,91*2,155 |  |  | 30.8169
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | osa J; 9,05*3,86-1,91*2,155 |  |  | 30.8169
[12 empty] | osa D; 9,05*3,86-1,91*2,155 |  |  | 30.8169
[5 empty] | 697. | SP | 6 |  | 212Eq4280r-012 | 342321310 |  | Železobetonová stěna - viz Konstrukční část |  | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.04: Dřevěný obklad na příčce z SDK | [6 empty] | 0
[5 empty] | 698. | SP | 6 |  | 423Ri2070PZ-018 | 766416233 |  | Obklad stěny - truhlářský výrobek - součásti výrobku je distanční rošt (ocel) - viz. Výrobky |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 699. | SP | 6 |  | 423Ri0030r-002 | 766492100 |  | Obklad stěny - truhlářský výrobek - včetně distančního roštu - viz Truhlářské výrobky |  | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 700. | SP | 6 |  | 223Rf7250r4-002 | 763111411 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou standardní tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl. 40 mm, tl. příčky 100 mm, EI60 - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 208.6056 | 0 | 208.6056 |  | 0
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.170; 6,98*3,98+(5,5+2,975+2,575)*3,98-0,7*2,1*2 |  |  | 68.8194
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.006; (9,025+9,5)*4,63-0,72*2,1*8 |  |  | 73.6748
[12 empty] | m.005-009a; (6,6+2,9)*4,63-1,7*2,1 |  |  | 40.415
[12 empty] | m.005-072a; 5,55*4,63 |  |  | 25.6965
[5 empty] | 701. | SP | 6 |  | 223Rf7250r7-006 | 763111417 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou standardní tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl. 40 mm, tl. příčky 150 mm, EI60 - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 130.285 | 0 | 130.285 |  | 0
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.136; 2,115*3,98 |  |  | 8.4177
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.025-032-097; 18,85*4,63-0,9*2,1*2-1,5*2,1 |  |  | 80.3455
[12 empty] | m.075-076; 8,968*4,63 |  |  | 41.5218
[5 empty] | 702. | SP | 6 |  | 223Rf7250r8-006 | 763111417 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou standardní tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl. 40 mm, tl. příčky 200 mm, EI60 - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 32.6415 | 0 | 32.6415 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.025; 7,05*4,63 |  |  | 32.6415
[12 empty] | S.05: Stěrková omítka na beton | [6 empty] | 0
[5 empty] | 703. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.4-031 | 784453651 |  | Nátěr silikátový - omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený, tl.2mm - aplikováno dle TP výrobce / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 98.0192 | 0 | 98.0192 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.006; 1,7*3,95 |  |  | 6.715
[12 empty] | m.036; 6,875*3,85 |  |  | 26.4688
[12 empty] | m.038; 9,275*3,45 |  |  | 31.9988
[12 empty] | m.053; 5,87*3,35 |  |  | 19.6645
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S31; 4,55*2,895 |  |  | 13.1723
[5 empty] | 704. | SP | 6 |  | 418Vq3002r1-004 | 622131121 |  | Adhezní můstek |  | m2 | 98.019 | 0 | 98.019 |  | 0
[5 empty] | 705. | SP | 6 |  | 223Rf7560r1-012 | 763121632 |  | Obklad ze sádrokartonových desek tl.10mm - lepení, desky dle prostředí / vložený sokl v=100mm lepený - laminátová deska+ABS hrana - viz. výrobek X.92 - vč. bandážovaní a zatření spár |  | m2 | 100.831 | 0 | 100.831 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.006; 1,7*4,05 |  |  | 6.885
[12 empty] | m.036; 6,875*4,05 |  |  | 27.8438
[12 empty] | m.038; 9,275*3,46 |  |  | 32.0915
[12 empty] | m.053; 5,87*3,55 |  |  | 20.8385
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S31; 4,55*2,895 |  |  | 13.1723
[5 empty] | 706. | SP | 6 |  | 212Eq4280r-012 | 342321310 |  | Železobetonová stěna - viz Konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.05a: SDK předstěna na beton | [6 empty] | 0
[5 empty] | 707. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.1-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - aplikováno dle TP výrobce / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 221.5557 | 0 | 221.5557 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.230; 9,225*3,2 |  |  | 29.52
[12 empty] | m.236; 9,28*3,2 |  |  | 29.696
[12 empty] | m.240; 5,9*3,2 |  |  | 18.88
[12 empty] | m.251; 5,9*3,2 |  |  | 18.88
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.130; 9,255*3,2 |  |  | 29.616
[12 empty] | m.136; 9,28*3,2 |  |  | 29.696
[12 empty] | m.141a; 3,5*3,2 |  |  | 11.2
[12 empty] | m.141b; 2,3*3,2 |  |  | 7.36
[12 empty] | m.156; 5,9*3,2 |  |  | 18.88
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.055; 7,045*3,95 |  |  | 27.8278
[5 empty] | 708. | SP | 6 |  | 418Vq3002r1-004 | 622131121 |  | Adhezní můstek |  | m2 | 221.556 | 0 | 221.556 |  | 0
[5 empty] | 709. | SP | 6 |  | 223Rf7510r-004 | 763121413 |  | Stěna sádrokartonová předsazená dvojitě opláštěná deskou standardní tl. 2x12,5 mm - distanční nosný profil 30mm, celk. tl.55mm / vložený sokl v=100mm lepený - laminátová deska+ABS hrana - viz. výrobek X.92 - vč. bandážování a zatření spár, vč. prostupů a revizních otvorů |  | m2 | 273.5675 | 0 | 273.5675 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.230; 9,225*3,98 |  |  | 36.7155
[12 empty] | m.236; 9,28*3,98 |  |  | 36.9344
[12 empty] | m.240; 5,9*3,98 |  |  | 23.482
[12 empty] | m.251; 5,9*3,98 |  |  | 23.482
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.130; 9,255*3,98 |  |  | 36.8349
[12 empty] | m.136; 9,28*3,98 |  |  | 36.9344
[12 empty] | m.141a; 3,5*3,98 |  |  | 13.93
[12 empty] | m.141b; 2,3*3,98 |  |  | 9.154
[12 empty] | m.156; 5,9*3,98 |  |  | 23.482
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.055; 7,045*4,63 |  |  | 32.6183
[5 empty] | 709.1 | SP | 1 |  | 223Rf7250r11-006 | 763111417 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou - příplatek za vzdálenost nosných profilů 400 mm |  | m2 | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 710. | SP | 6 |  | 212Eq4280r-012 | 342321310 |  | Železobetonová stěna - viz Konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.05b: SDK předstěna do vlhkého prostředí na beton | [6 empty] | 0
[5 empty] | 711. | SP | 6 |  | 416Vr4016r-004 | 622611332 |  | Nátěrový omyvatelný elastický polyuretanový stěnový systém s hladkým matným - nebo saténově matným povrchem s nízkými emisemi VOC, probarvený, tl.1,0-1,5mm / aplikováno dle TP výrobce systému, adhezní můstek - pigmentace dle výběru architekta podle předložených vzorků |  | m2 | 22.25 | 0 | 22.25 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.220; 2,6*2,5 |  |  | 6.5
[12 empty] | m.222; 2*2,5 |  |  | 5
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.120; 2,6*2,5 |  |  | 6.5
[12 empty] | m.122; 1,7*2,5 |  |  | 4.25
[5 empty] | 712. | SP | 6 |  | 223Rf7510r2-004 | 763121413 |  | Stěna sádrokartonová předsazená dvojitě opláštěná deskou impregnovanou tl. 2x12,5 mm - distanční nosný profil 30mm, celk. tl.55mm - vč. bandážování a zatření spár, vč. prostupů a revizních otvorů |  | m2 | 35.422 | 0 | 35.422 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.220; 2,6*3,98 |  |  | 10.348
[12 empty] | m.222; 2*3,98 |  |  | 7.96
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.120; 2,6*3,98 |  |  | 10.348
[12 empty] | m.122; 1,7*3,98 |  |  | 6.766
[5 empty] | 713. | SP | 6 |  | 212Eq4280r-012 | 342321310 |  | Železobetonová stěna - viz Konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.06: Stěna mezi chodbou (dvoranou) a kuchyňkou | [6 empty] | 0
[5 empty] | 714. | SP | 6 |  | 423Ri2070PZ-018 | 766416233 |  | Obklad stěny - truhlářský výrobek - součásti výrobku je distanční rošt (ocel) - viz. Výrobky |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 715. | SP | 6 |  | 423Ri0030r-002 | 766492100 |  | Obklad stěny - truhlářský výrobek - včetně distančního roštu - viz Truhlářské výrobky |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 716. | SP | 6 |  | 223Rf7250r4-002 | 763111411 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou standardní tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl. 40 mm, tl. příčky 100 mm, EI60 - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 53.634 | 0 | 53.634 |  | 0
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.120; 2,4*3,98-0,9*2,1 |  |  | 7.662
[12 empty] | m.121; 2,4*3,98-0,9*2,1 |  |  | 7.662
[12 empty] | m.122; 2,4*3,98-0,9*2,1 |  |  | 7.662
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.220; 2,4*3,98-0,9*2,1 |  |  | 7.662
[12 empty] | m.221; 2,4*3,98-0,9*2,1 |  |  | 7.662
[12 empty] | m.222; 2,4*3,98-0,9*2,1 |  |  | 7.662
[12 empty] | m.223-256; 2,4*3,98-0,9*2,1 |  |  | 7.662
[5 empty] | 717. | SP | 6 |  | 416Vr4016r-004 | 622611332 |  | Nátěrový omyvatelný elastický polyuretanový stěnový systém s hladkým matným - nebo saténově matným povrchem s nízkými emisemi VOC, probarvený, tl.1,0-1,5mm / aplikováno dle TP výrobce systému, adhezní můstek - pigmentace dle výběru architekta podle předložených vzorků |  | m2 | 37.575 | 0 | 37.575 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.220; 2,145*2,5 |  |  | 5.3625
[12 empty] | m.221; 2,15*2,5 |  |  | 5.375
[12 empty] | m.222; 2,145*2,5 |  |  | 5.3625
[12 empty] | m.223; 2,15*2,5 |  |  | 5.375
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.120; 2,145*2,5 |  |  | 5.3625
[12 empty] | m.121; 2,15*2,5 |  |  | 5.375
[12 empty] | m.122; 2,145*2,5 |  |  | 5.3625
[12 empty] | S.07: Žb. stěna - pohledová | [6 empty] | 0
[5 empty] | 718. | SP | 6 |  | 416Vq3012r1-004 | 622612312 |  | Nátěr bezprašný, uzavírací hydrofobní, bezbarvý a matný ploch stěn pohledového betonu - aplikováno dle TP výrobce systému podle prostředí / nátěr nesmí změnit vzhled pohledového betonu |  | m2 | 948.8572 | 0 | 948.8572 |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S.01; 25,44*3 |  |  | 76.32
[12 empty] | m.S.03; 25,44*3 |  |  | 76.32
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.001; 26,02*4,55 |  |  | 118.391
[12 empty] | m.002; 26,02*4,55 |  |  | 118.391
[12 empty] | m.010; plocha osy 2-7 -řezopohled S; 77,68 |  |  | 77.68
[12 empty] | m.010; plocha osy 2-4; 12,32 |  |  | 12.32
[12 empty] | m.010; 17,775*4,28+1,4*4,28 |  |  | 82.069
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.101; 26,02*3,9-1,91*2,155 |  |  | 97.3619
[12 empty] | m.301; 26,02*3,9-1,91*2,155 |  |  | 97.3619
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.201; 26,02*3,86-1,91*2,155 |  |  | 96.3212
[12 empty] | m.203; 26,02*3,86-1,91*2,155 |  |  | 96.3212
[5 empty] | 719. | SP | 6 |  | 212Eq4280r-012 | 342321310 |  | Železobetonová stěna - pohledový beton - viz Konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.07a: Žb. stěna - bezprašný nátěr | [6 empty] | 0
[5 empty] | 720. | SP | 6 |  | 416Vv4040r1-006 | 783851117 |  | Bezprašný nátěr, uzavírací interiérový, bezbarvý, matný na beton - aplikováno dle TP výrobce |  | m2 | 975.3874 | 0 | 975.3874 |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S.26; 5*2,895 |  |  | 14.475
[12 empty] | m.S.28; 4,95*2,895 |  |  | 14.3302
[12 empty] | m.S29 (odpočet - V.05a - vytažení na stěny); (7,15+2,525+5,1+2,215+2,05)*(2,895-0,5) |  |  | 45.6008
[12 empty] | m.S.34; 4,5*2,895 |  |  | 13.0275
[12 empty] | instalační jádro - sever; (1,8*2+4,74)*4,18 |  |  | 34.8612
[12 empty] | m.S.35; (1,8*2+4,74)*4,18 |  |  | 34.8612
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.072a; 4,44*3,09 |  |  | 13.7196
[12 empty] | m.072b; 3,55*3,09 |  |  | 10.9695
[12 empty] | m.072c; (3,4+4,31)*3,09 |  |  | 23.8239
[12 empty] | šachta bez označení - osy J8; (2,855+8,62)*1,19 |  |  | 13.6553
[12 empty] | m.090; (2+4,74)*2*4,85 |  |  | 65.378
[12 empty] | m.091; (2+4,74)*2*4,85 |  |  | 65.378
[12 empty] | m.093a-094; (1,19+0,15)*78,51+1,42*(17,1+22,35) |  |  | 161.2224
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.190; (2+4,74)*2*4,2 |  |  | 56.616
[12 empty] | m.191; (2+4,74)*2*4,2 |  |  | 56.616
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.290; (2+4,74)*2*3,86 |  |  | 52.0328
[12 empty] | m.291; (2+4,74)*2*3,86 |  |  | 52.0328
[12 empty] | výtahové šachty 2.PP-2.NP (odpočet - V.07 - vytažení na stěnu na 1m) |  |  | 0
[12 empty] | (2,1+1,795)*2*(16,84-1)*2 |  |  | 246.7872
[5 empty] | 721. | SP | 6 |  | 212Eq4280r-012 | 342321310 |  | Železobetonová stěna - viz Konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.08: Žb. stěna v hygienickém zázemí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 722. | SP | 6 |  | 416Vr4016r-004 | 622611332 |  | Nátěrový omyvatelný elastický polyuretanový stěnový systém s hladkým matným - nebo saténově matným povrchem s nízkými emisemi VOC, probarvený, tl.1,0-1,5mm / aplikováno dle TP výrobce systému, adhezní můstek - pigmentace dle výběru architekta podle předložených vzorků |  | m2 | 3.75 | 0 | 3.75 |  | 0
[12 empty] | m.061; 1,5*2,5 |  |  | 3.75
[5 empty] | 723. | SP | 6 |  | 223Rf7560r-012 | 763121632 |  | Obklad ze sádrokartonových desek impregnovaných tl.10mm - lepení - vč. bandážovaní a zatření spár |  | m2 | 3.9 | 0 | 3.9 |  | 0
[12 empty] | m.061; 1,5*2,6 |  |  | 3.9
[5 empty] | 724. | SP | 6 |  | 212Eq4280r-012 | 342321310 |  | Železobetonová stěna - viz Konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.09: SDK stěna v hygienickém zázemí - povrchová úprava na SDK | [6 empty] | 0
[5 empty] | 725. | SP | 6 |  | 416Vr4016r-004 | 622611332 |  | Nátěrový omyvatelný elastický polyuretanový stěnový systém s hladkým matným - nebo saténově matným povrchem s nízkými emisemi VOC, probarvený, tl.1,0-1,5mm / aplikováno dle TP výrobce systému, adhezní můstek - pigmentace dle výběru architekta podle předložených vzorků |  | m2 | 510.5 | 0 | 510.5 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.215; (2,525+1,46+4,075)*2,5 |  |  | 20.15
[12 empty] | m.216; (1,6+1,9)*2,5 |  |  | 8.75
[12 empty] | m.217; (0,9+2,1*2)*2,5 |  |  | 12.75
[12 empty] | m.218; (2,525+1,49+3,925)*2,5 |  |  | 19.85
[12 empty] | m.219; (1,9+1,6)*2,5 |  |  | 8.75
[12 empty] | m.220; (2,145*2+2,6)*2,5 |  |  | 17.225
[12 empty] | m.221; (2,15+3,25)*2*2,5 |  |  | 27
[12 empty] | m.222; (2+2,145)*2,5 |  |  | 10.3625
[12 empty] | m.223; (2,15+3,25)*2*2,5 |  |  | 27
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.115; (4,075+2,425+1,5)*2,5 |  |  | 20
[12 empty] | m.116; (1,6+1,9)*2,5 |  |  | 8.75
[12 empty] | m.117; (3,925+2,425+1,5)*2,5 |  |  | 19.625
[12 empty] | m.119; (1,6+1,9)*2,5 |  |  | 8.75
[12 empty] | m.120; (2,145*2+2,6)*2,5 |  |  | 17.225
[12 empty] | m.121; (2,15+3,25)*2*2,5 |  |  | 27
[12 empty] | m.172; (1,6*2+1,85+0,925*2+1,685*2)*2,5 |  |  | 25.675
[12 empty] | m.173; (0,925*2+1,69*2+2*2+1,85)*2,5 |  |  | 27.7
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.015; (4,025+4,075)*2,5 |  |  | 20.25
[12 empty] | m.016; 3,5*2,5 |  |  | 8.75
[12 empty] | m.018; (3,925+4,025)*2,5 |  |  | 19.875
[12 empty] | m.019; 3,5*2,5 |  |  | 8.75
[12 empty] | m.060; (1,95+1,65*2)*2,5+1,95*(2,5-1,5) |  |  | 15.075
[12 empty] | m.061; (2,15+1,5*2)*2,5+2,15*(2,5-1,5) |  |  | 15.025
[12 empty] | m.062; (1,95+1+1,65*2)*2,5+1,95*(2,5-1,5) |  |  | 17.575
[12 empty] | m.063; (2,8+0,35+1,65)*2*2,5 |  |  | 24
[12 empty] | m.064; (2,8+0,35+1,65)*2*2,5 |  |  | 24
[12 empty] | m.065; (1,95+1,65)*2*2,5+1,95*(2,5-1,5) |  |  | 19.95
[12 empty] | m.066; (1,675+1,5*2)*2,5+1,675*(2,5-1,5) |  |  | 13.3625
[12 empty] | m.067; (1,95+1+1,6*2)*2,5+1,95*(2,5-1,5) |  |  | 17.325
[5 empty] | 726. | SP | 6 |  | 223Rf7270r-002 | 763111431 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou impregnovanou tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl.40mm, tl. příčky 100 mm - vč. bandážování a zatření spár, vč. prostupů a revizních otvorů |  | m2 | 234.1573 | 0 | 234.1573 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.216; (2,115+1,7)*3,98-0,8*2,1 |  |  | 13.5037
[12 empty] | m.217-220; 2,2*3,98-0,8*2,1 |  |  | 7.076
[12 empty] | m.219; (2,115+1,7)*3,98-0,8*2,1 |  |  | 13.5037
[12 empty] | m.221; 2,15*2*3,98 |  |  | 17.114
[12 empty] | m.222-292; 2,2*3,98-0,8*2,1 |  |  | 7.076
[12 empty] | m.223; 2,15*2*3,98 |  |  | 17.114
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.116; (2,115+1,7)*3,98-0,8*2,1 |  |  | 13.5037
[12 empty] | m.117-120; 2,2*3,98-0,8*2,1 |  |  | 7.076
[12 empty] | m.119; (2,115+1,7)*3,98-0,8*2,1 |  |  | 13.5037
[12 empty] | m.121; 2,15*2*3,98 |  |  | 17.114
[12 empty] | m.172-173; (3,9+0,525)*3,98-0,6*2,1*2 |  |  | 15.0915
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.016; (1,9+1,7)*4,63-0,8*2,1 |  |  | 14.988
[12 empty] | m.019; (1,9+1,7)*4,63-0,8*2,1 |  |  | 14.988
[12 empty] | m.060; 1,65*4,63 |  |  | 7.6395
[12 empty] | m.061; 1,525*4,63 |  |  | 7.0607
[12 empty] | m.062; 1,65*4,63 |  |  | 7.6395
[12 empty] | m.063; 1,925*4,63 |  |  | 8.9128
[12 empty] | m.064; (1,65+1,925)*4,63 |  |  | 16.5523
[12 empty] | m.066; 1,525*4,63 |  |  | 7.0607
[12 empty] | m.067; 1,65*4,63 |  |  | 7.6395
[5 empty] | 727. | SP | 6 |  | 223Rf7270r2-006 | 763111437 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou impregnovanou tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl.40mm, tl. příčky 200 mm - vč. bandážování a zatření spár, vč. prostupů a revizních otvorů |  | m2 | 56.0175 | 0 | 56.0175 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.215; 2,625*3,98-0,8*2,1 |  |  | 8.7675
[12 empty] | m.218; 2,625*3,98-0,8*2,1 |  |  | 8.7675
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.115; 2,625*3,98-0,8*2,1 |  |  | 8.7675
[12 empty] | m.118; 2,625*3,98-0,8*2,1 |  |  | 8.7675
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.018; 2,625*4,63-0,8*2,1 |  |  | 10.4738
[12 empty] | m.015; 2,625*4,63-0,8*2,1 |  |  | 10.4738
[12 empty] | S.10: SDK stěna v bufetu | [6 empty] | 0
[5 empty] | 728. | SP | 6 |  | 416Vr4016r-004 | 622611332 |  | Nátěrový omyvatelný elastický polyuretanový stěnový systém s hladkým matným - nebo saténově matným povrchem s nízkými emisemi VOC, probarvený, tl.1,0-1,5mm / aplikováno dle TP výrobce systému, adhezní můstek - pigmentace dle výběru architekta podle předložených vzorků |  | m2 | 68.15 | 0 | 68.15 |  | 0
[12 empty] | m.171; (4,675+4+3,825+11)*2,9 |  |  | 68.15
[5 empty] | 729. | SP | 6 |  | 223Rf7270r-002 | 763111431 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou impregnovanou tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl.40mm, tl. příčky 100 mm - vč. bandážování a zatření spár, vč. prostupů a revizních otvorů |  | m2 | 70.7644 | 0 | 70.7644 |  | 0
[12 empty] | m.171; (4+3,9+4,58+5,3)*3,98 |  |  | 70.7644
[12 empty] | S.11: Zděná stěna ve vlhkém prostředí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 730. | SP | 6 |  | 416Vr4016r-004 | 622611332 |  | Nátěrový omyvatelný elastický polyuretanový stěnový systém s hladkým matným - nebo saténově matným povrchem s nízkými emisemi VOC, probarvený, tl.1,0-1,5mm / aplikováno dle TP výrobce systému, adhezní můstek - pigmentace dle výběru architekta podle předložených vzorků |  | m2 | 25.25 | 0 | 25.25 |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S15; 2,525*2,5*2 |  |  | 12.625
[12 empty] | m.S19; 2,525*2,5*2 |  |  | 12.625
[5 empty] | 731. | SP | 6 |  | 421Pq3630r-002 | 612321341 |  | Omítka vápenocementová štuková tl.3mm - vnitřních svislých konstrukcí - stěna |  | m2 | 24.016 | 0 | 24.016 |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S15; 2,525*2,96*2-0,7*2,1*2 |  |  | 12.008
[12 empty] | m.S19; 2,525*2,96*2-0,7*2,1*2 |  |  | 12.008
[5 empty] | 732. | SP | 6 |  | 411Pq3570r-004 | 622321301 |  | Jádrová omítka - MVC 25, tl. 15 mm - stěna |  | m2 | 24.016 | 0 | 24.016 |  | 0
[5 empty] | 733. | SP | 6 |  | 426Vr4004r-006 | 612131321 |  | Penetrace vnitřních ploch - stěna zděná |  | m2 | 24.016 | 0 | 24.016 |  | 0
[5 empty] | 734. | SP | 6 |  | 211Fg2031r-001 | 311231295 |  | Zdivo z cihel děrovaných - tl.80-200mm / součástí konstrukce stěny jsou i keramické překlady vybraného zdícího systému |  | m3 | 3.1608 | 0 | 3.1608 |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S19-21; ((2,525*2+1,7+2,525+1,695*2)*2,96-0,7*2,1*4)*0,1 |  |  | 3.1608
[12 empty] | S.11a: SDK předstěna do schodiště bufetu | [6 empty] | 0
[5 empty] | 735. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.2-031 | 784453651 |  | Nátěr silikátový - omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený, matný, tl.3mm - aplikováno dle TP výrobce / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 12.6005 | 0 | 12.6005 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.008a; 4,345*2,9 |  |  | 12.6005
[5 empty] | 736. | SP | 6 |  | 418Vq3002r1-004 | 622131121 |  | Adhezní můstek |  | m2 | 19.683 | 0 | 19.683 |  | 0
[5 empty] | 737. | SP | 6 |  | 223Rf7510r.-004 | 763121413 |  | Stěna sádrokartonová předsazená dvojitě opláštěná deskou standardní tl. 2x12,5 mm - distanční nosný profil 30mm, celk. tl.55mm / sokl v=100mm - vč. bandážování a zatření spár, vč. prostupů a revizních otvorů |  | m2 | 20.1173 | 0 | 20.1173 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.008a; 4,345*4,63 |  |  | 20.1173
[5 empty] | 738. | SP | 6 |  | 211Fg2031r1-001 | 311231295 |  | Zděná stěna stávající - tl. dle dispozičního umístění |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.12: Zděná stěna v aule + dřev. obklad | [6 empty] | 0
[5 empty] | 739. | SP | 6 |  | 423Ri0030r-002 | 766492100 |  | Obklad stěny - truhlářský výrobek - včetně distančního roštu - viz Truhlářské výrobky |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 740. | SP | 6 |  | 423Ri2070PZ-018 | 766416233 |  | Obklad stěny - truhlářský výrobek - součásti výrobku je distanční rošt (ocel) - viz. Výrobky |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 741. | SP | 6 |  | 211Fg2048r3-001 | 311238130 |  | Zdivo z cihel děrovaných - tl.200mm / součástí konstrukce stěny jsou i keramické překlady vybraného zdícího systému - dodržet akustický požadavek na stěnu |  | m2 | 88.0478 | 0 | 88.0478 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.030; 18,86*4,63+9,3*(0,5+0,12)-0,9*2,1-1,5*2,1 |  |  | 88.0478
[12 empty] | S.13: Zděná stěna - štuková omítka | [6 empty] | 0
[5 empty] | 742. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.3-031 | 784453651 |  | Výmalba / barevný odstín viz tabulka barevného řešení - včetně adhezního můstku |  | m2 | 340.4029 | 0 | 340.4029 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.009; (1,425+0,47)*4,16 |  |  | 7.8832
[12 empty] | m.025-031ab, 006.3; (8,1+2,4+2,35+1,66)*3,3 |  |  | 47.883
[12 empty] | m.081; (7,32+6,02)*4,13 |  |  | 55.0942
[12 empty] | m.093a-094; 15,845*4,25*2 |  |  | 134.6825
[12 empty] | m.095-B.090; 1,525*4,25 |  |  | 6.4813
[12 empty] | m.096; (6,87+5,37+1,26+1,68+5,615)*4,25 |  |  | 88.3787
[5 empty] | 743. | SP | 6 |  | 421Pq3630r-002 | 612321341 |  | Omítka vápenocementová štuková tl.3mm - vnitřních svislých konstrukcí - stěna |  | m2 | 430.7048 | 0 | 430.7048 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.009; (1,425+0,47)*4,63-0,8*2,1 |  |  | 7.0938
[12 empty] | m.025-030; (14,785+8,1+2,4+2,35+1,66)*4,51+9,3*0,5-3,6*0,6*2-1,5*2,1*2 |  |  | 126.1505
[12 empty] | m.081; (7,32+6,02)*4,63-1,7*2,25 |  |  | 57.9392
[12 empty] | m.093a-094; 15,845*4,63*2-1,2*2,1*2 |  |  | 141.6847
[12 empty] | m.095-B.090; 1,525*4,63 |  |  | 7.0607
[12 empty] | m.096; (6,87+5,37+1,26+1,68+5,615)*4,63-0,8*2,1-1,7*2,25 |  |  | 90.7759
[5 empty] | 744. | SP | 6 |  | 411Pq3570r2-004 | 622321301 |  | Jádrová omítka - MVC 25, tl. 10 mm - stěna |  | m2 | 430.705 | 0 | 430.705 |  | 0
[5 empty] | 745. | SP | 6 |  | 426Vr4004r-006 | 612131321 |  | Penetrace vnitřních ploch - stěna zděná |  | m2 | 430.705 | 0 | 430.705 |  | 0
[5 empty] | 746. | SP | 6 |  | 211Fg2031r3-001 | 311231295 |  | Zdivo z cihel děrovaných - tl.80-440mm / součástí konstrukce stěny jsou i keramické překlady vybraného zdícího systému - dodržet akustický a PO požadavek na stěnu |  | m3 | 58.6673 | 0 | 58.6673 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.025-030; ((15,01*4,63+9,3*(0,5+0,12))-1,5*2,1-3,6*0,6)*0,2 |  |  | 13.9905
[12 empty] | m.094; (15,845*4,63-1,2*2,1)*0,1 |  |  | 7.0842
[12 empty] | m.095; 5,465*4,63*0,3+1,53*4,63*0,18 |  |  | 8.866
[12 empty] | m.096; ((6,87+5,82+1,42)*4,63-0,8*2,1-1,7*2,25)*0,45+2,6*4,63*0,15 |  |  | 28.7266
[12 empty] | S.13a: Zděná stěna 2.pp - štuková omítka | [6 empty] | 0
[5 empty] | 747. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.3-031 | 784453651 |  | Výmalba / barevný odstín viz tabulka barevného řešení - včetně adhezního můstku |  | m2 | 798.2097 | 0 | 798.2097 |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S.05; 3,15*2,895 |  |  | 9.1192
[12 empty] | m.S26; 14,475*2*2,895+2,55*2*1,15+2,915*2*2,895 |  |  | 106.5531
[12 empty] | m.S27; (40,71-0,4*5+2,6*2+37,875*2)*2,895 |  |  | 346.4157
[12 empty] | m.S28; 14,475*2*2,895 |  |  | 83.8102
[12 empty] | m.S31; (9,15+4,55)*2,895 |  |  | 39.6615
[12 empty] | m.S35; 4,74*(4,18-1,05) |  |  | 14.8362
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.072a; (5,1*2+4,44)*2,91 |  |  | 42.6024
[12 empty] | m.072bc; (2,01+9,79+7,71)*2,91 |  |  | 56.7741
[12 empty] | m.072d; 4,74*2*(4,51+2,91)/2+1,725*4,51+1,725*2,91 |  |  | 47.9703
[12 empty] | m.097; 3,75*4,51 |  |  | 16.9125
[12 empty] | m.098; (3,74+3,7)*4,51 |  |  | 33.5544
[5 empty] | 748. | SP | 6 |  | 421Pq3630r-002 | 612321341 |  | Omítka vápenocementová štuková tl.3mm - vnitřních svislých konstrukcí - stěna |  | m2 | 918.0198 | 0 | 918.0198 |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S.05; 3,15*2,895-0,9*2,1 |  |  | 7.2293
[12 empty] | m.S26; 14,475*2*2,895+2,55*2*1,15+2,915*2*2,895-1,4*2,1*2 |  |  | 100.6731
[12 empty] | m.S27; (40,71-0,4*5+2,6*2+37,875*2)*2,895-0,8*2,1*3-1*2,1*2-1,4*2,1*2 |  |  | 331.2957
[12 empty] | m.S28; 14,475*2*2,895-1,4*2,1*2 |  |  | 77.9303
[12 empty] | m.S31; (9,15+4,55)*2,895-1,4*2,1 |  |  | 36.7215
[12 empty] | m.S35; 4,74*(4,18-1,05) |  |  | 14.8362
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.030; (18,86*4,51-0,9*2,1-1,5*2,1)*2 |  |  | 160.0372
[12 empty] | m.072a; 5,1*4,51 |  |  | 23.001
[12 empty] | m.072bc; ((4,31+7,1+4,31-0,275)*2,91-0,8*2,1*2)*2 |  |  | 83.1699
[12 empty] | m.072d; (5,04*2+4,89)*(4,51+2,91)/2-0,8*2,1*2 |  |  | 52.1787
[12 empty] | m.098; (3,85*4,51-0,9*2,1)*2 |  |  | 30.947
[5 empty] | 749. | SP | 6 |  | 411Pq3570r2-004 | 622321301 |  | Jádrová omítka - MVC 25, tl. 10 mm - stěna |  | m2 | 918.02 | 0 | 918.02 |  | 0
[5 empty] | 750. | SP | 6 |  | 426Vr4004r-006 | 612131321 |  | Penetrace vnitřních ploch - stěna zděná |  | m2 | 918.02 | 0 | 918.02 |  | 0
[5 empty] | 751. | SP | 6 |  | 211Fg2031r3-001 | 311231295 |  | Zdivo z cihel děrovaných - tl.80-440mm / součástí konstrukce stěny jsou i keramické překlady vybraného zdícího systému - dodržet PO požadavek na stěnu |  | m3 | 60.4383 | 0 | 60.4383 |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S.05; (3,15*2,96-0,9*2,1)*0,2 |  |  | 1.4868
[12 empty] | m.S27; ((2,56+36,25+1,9+2,6+37,815)*2,96-0,8*2,1*2-1*2,1-1,4*2,1)*0,1 |  |  | 23.173
[12 empty] | m.S26; (14,475*2,96-1,4*2,1)*0,1+2,55*1,15*0,3+2,915*2,96*0,15 |  |  | 6.1646
[12 empty] | m.S28; (14,475*2,96-1,4*2,1)*0,15 |  |  | 5.9859
[12 empty] | m.S31; ((9,3+4,55)*2,96-1,4*2,1)*0,15 |  |  | 5.7084
[12 empty] | m.S35; 4,74*(4,18-1,05)*0,15 |  |  | 2.2254
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.072a; 5,1*4,63*0,15 |  |  | 3.5419
[12 empty] | m.072bc; ((4,31+7,1+4,31-0,275)*3,09-0,8*2,1*2)*0,15 |  |  | 6.6548
[12 empty] | m.072d; ((5,04+4,89)*(4,63+3,09)/2-0,8*2,1)*0,15 |  |  | 5.4975
[12 empty] | S.13b: Sklocementový obklad na zděné stěně 2.pp | [6 empty] | 0
[5 empty] | 752. | SP | 6 |  | 452Se0010r4-002 | 782211140 |  | D+M Sklocementové desky tl.15mm - lepené a mechanicky kotvené na skryté prvky / podkonstrukce je součástí dodávky sklocementových desek, tl.30mm |  | m2 | 16.4353 | 0 | 16.4353 |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S01; 3,71*2,215 |  |  | 8.2177
[12 empty] | m.S03; 3,71*2,215 |  |  | 8.2177
[5 empty] | 753. | SP | 6 |  | 411Pq3570r2-004 | 622321301 |  | Jádrová omítka - MVC 25, tl. 10 mm - stěna |  | m2 | 16.435 | 0 | 16.435 |  | 0
[5 empty] | 754. | SP | 6 |  | 426Vr4004r-006 | 612131321 |  | Penetrace vnitřních ploch - stěna zděná |  | m2 | 16.435 | 0 | 16.435 |  | 0
[5 empty] | 755. | SP | 6 |  | 211Fg2031r3-001 | 311231295 |  | Zdivo z cihel děrovaných - tl.80-440mm / součástí konstrukce stěny jsou i keramické překlady vybraného zdícího systému - dodržet PO požadavek na stěnu |  | m3 | 2.8604 | 0 | 2.8604 |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S01; 3,71*2,315*0,15 |  |  | 1.2883
[12 empty] | m.S03; 3,71*2,315*0,15 |  |  | 1.2883
[12 empty] | pod m.S.03 - viz řez C; 3,71*0,765*0,1 |  |  | 0.28381
[12 empty] | S.14: SDK stěna v zázemí a kancelářích | [6 empty] | 0
[5 empty] | 756. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.2-031 | 784453651 |  | Nátěr silikátový - omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený, matný, tl.3mm - aplikováno dle TP výrobce / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 212.1498 | 0 | 212.1498 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.032; (3,9+4,85)*2*3,3 |  |  | 57.75
[12 empty] | m.070b; 2,63*4,51 |  |  | 11.8613
[12 empty] | m.097; (2,96+3,81+3,69)*4,51 |  |  | 47.1746
[12 empty] | m.098; (3,72+6,85+6,85+3,725)*4,51 |  |  | 95.364
[5 empty] | 757. | SP | 6 |  | 418Vq3002r1-004 | 622131121 |  | Adhezní můstek |  | m2 | 212.15 | 0 | 212.15 |  | 0
[5 empty] | 758. | SP | 6 |  | 223Rf7250r4-002 | 763111411 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou standardní tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl. 40 mm, tl. příčky 100 mm, EI60 - vč. bandážování a zatření spár, vč. prostupů a revizních otvorů |  | m2 | 102.9499 | 0 | 102.9499 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.032-031ab; (4,85+7,05+3,15)*4,63-1,5*2,1-0,8*2,1*2 |  |  | 63.1715
[12 empty] | m.070b; 2,63*4,63-0,9*2,1 |  |  | 10.2869
[12 empty] | m.097; 7,05*4,63-1,5*2,1 |  |  | 29.4915
[12 empty] | S.15: SDK předstěna pro vedení instalací | [6 empty] | 0
[5 empty] | 759. | SP | 6 |  | 416Vr4016r-004 | 622611332 |  | Nátěrový omyvatelný elastický polyuretanový stěnový systém s hladkým matným - nebo saténově matným povrchem s nízkými emisemi VOC, probarvený, tl.1,0-1,5mm / aplikováno dle TP výrobce systému, adhezní můstek - pigmentace dle výběru architekta podle předložených vzorků |  | m2 | 196.9948 | 0 | 196.9948 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.215; 3,15*3,98+3,8*1+0,1*3,8 |  |  | 16.717
[12 empty] | m.216; 1,6*3,98 |  |  | 6.368
[12 empty] | m.217; 0,9*2,6 |  |  | 2.34
[12 empty] | m.218; 3,15*3,98+3,8*1+3,15*1+0,1*3,8+0,15*3,15 |  |  | 20.3395
[12 empty] | m.219; 1,6*3,98 |  |  | 6.368
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.115; 3,15*3,98+3,8*1+0,1*3,8 |  |  | 16.717
[12 empty] | m.116; 1,6*3,98 |  |  | 6.368
[12 empty] | m.117; 0,9*2,6 |  |  | 2.34
[12 empty] | m.118; 3,15*3,98+3,81*1+3,15*1+0,1*3,8+0,15*3,15 |  |  | 20.3495
[12 empty] | m.119; 1,6*3,98 |  |  | 6.368
[12 empty] | m.172-172; 1,85*2*3,98 |  |  | 14.726
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.015; 3,15*4,63+3,8*1+0,1*3,8 |  |  | 18.7645
[12 empty] | m.016; 1,6*4,63 |  |  | 7.408
[12 empty] | m.018; 3,15*4,63+3,8*1+3,15*1+0,1*3,8+0,15*3,15 |  |  | 22.387
[12 empty] | m.019; 1,6*4,63 |  |  | 7.408
[12 empty] | m.060; 0,9*1,5+1*1+0,15*(1+0,9) |  |  | 2.635
[12 empty] | m.061; 2,15*1,5+0,15*2,15 |  |  | 3.5475
[12 empty] | m.062; 0,9*1,5+0,15*0,9 |  |  | 1.485
[12 empty] | m.065; 0,9*1,5+0,15*0,9 |  |  | 1.485
[12 empty] | m.066; 1,675*1,5+1,675*0,15 |  |  | 2.7637
[12 empty] | m.067; 0,9*1,5+1*1+0,15*(1+0,9) |  |  | 2.635
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S20; 0,925*1,5+0,15*1,5 |  |  | 1.6125
[12 empty] | m.S16; 0,925*1,5+0,15*1,5 |  |  | 1.6125
[12 empty] | m.S17; 1,7*2,5 |  |  | 4.25
[5 empty] | 760. | SP | 6 |  | 223Rf7530r-008 | 763121461 |  | Stěna sádrokartonová předsazená z ocelových profilů dvojitě opláštěná deskou protipož. tl. 2×15 mm - tl. předstěny 50-175mm - vč. bandážování a zatření spár, vč. prostupů a revizních otvorů |  | m2 | 191.5185 | 0 | 191.5185 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.215; 3,15*3,98+3,8*1 |  |  | 16.337
[12 empty] | m.216; 1,6*3,98 |  |  | 6.368
[12 empty] | m.217; 0,9*2,6 |  |  | 2.34
[12 empty] | m.218; 3,15*3,98+3,8*1+3,15*1 |  |  | 19.487
[12 empty] | m.219; 1,6*3,98 |  |  | 6.368
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.115; 3,15*3,98+3,8*1 |  |  | 16.337
[12 empty] | m.116; 1,6*3,98 |  |  | 6.368
[12 empty] | m.117; 0,9*2,6 |  |  | 2.34
[12 empty] | m.118; 3,15*3,98+3,81*1+3,15*1 |  |  | 19.497
[12 empty] | m.119; 1,6*3,98 |  |  | 6.368
[12 empty] | m.172-172; 1,85*2*3,98 |  |  | 14.726
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.015; 3,15*4,63+3,8*1 |  |  | 18.3845
[12 empty] | m.016; 1,6*4,63 |  |  | 7.408
[12 empty] | m.018; 3,15*4,63+3,8*1+3,15*1 |  |  | 21.5345
[12 empty] | m.019; 1,6*4,63 |  |  | 7.408
[12 empty] | m.060; 0,9*1,5+1*1 |  |  | 2.35
[12 empty] | m.061; 2,15*1,5 |  |  | 3.225
[12 empty] | m.062; 0,9*1,5 |  |  | 1.35
[12 empty] | m.065; 0,9*1,5 |  |  | 1.35
[12 empty] | m.066; 1,675*1,5 |  |  | 2.5125
[12 empty] | m.067; 0,9*1,5+1*1 |  |  | 2.35
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S20; 0,925*1,5 |  |  | 1.3875
[12 empty] | m.S16; 0,925*1,5 |  |  | 1.3875
[12 empty] | m.S17; 1,7*2,55 |  |  | 4.335
[12 empty] | S.21: Sprinklerová nádrž - vnitřní skladba stěn | [6 empty] | 0
[5 empty] | 761. | SP | 6 |  | 290Aw4010-002 | 933901111 |  | Zkoušky objektů a vymývání - zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, obsah do 1000 m3 |  | m3 | 231.6 | 0 | 231.6 |  | 0
[12 empty] | nádrž S30; 20,5*4*2,895-1*1*2,895*2 |  |  | 231.6
[5 empty] | 762. | SP | 6 |  | 416Vv4020r-002 | 783824120 |  | Vodonepropustná stěrka + adhezní můstek - aplikováno dle TP výrobce systému / kontrola vodotěsnosti tlakovou zkouškou |  | m2 | 105.105 | 0 | 105.105 |  | 0
[12 empty] | m.S30; (4+20,5)*2*(2,895-0,75) |  |  | 105.105
[5 empty] | 763. | SP | 6 |  | 212Eq4280.r-012 | 342321310 |  | Železobetonová stěna - vodonepropustná - vodostavební beton - viz Konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.22: Stávající stěna - se štukem | [6 empty] | 0
[5 empty] | 764. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.3-031 | 784453651 |  | Výmalba / barevný odstín viz tabulka barevného řešení - včetně adhezního můstku |  | m2 | 1353.9594 | 0 | 1353.9594 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod místnosti* výška |  |  | 0
[12 empty] | poznámka: neodečítány otvory do 2 m2 |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | osa 9-18, b-d |  |  | 0
[12 empty] | 14,099*2,8 |  |  | 39.4772
[12 empty] | 17,681*2,8 |  |  | 49.5068
[12 empty] | 17,738*2,8 |  |  | 49.6664
[12 empty] | 17,445*2,8 |  |  | 48.846
[12 empty] | 13,782*2,8 |  |  | 38.5896
[12 empty] | 14,43*2,8 |  |  | 40.404
[12 empty] | 14,99*2,8 |  |  | 41.972
[12 empty] | 11,26*2,8 |  |  | 31.528
[12 empty] | 13,713*2,8 |  |  | 38.3964
[12 empty] | 10,839*2,8 |  |  | 30.3492
[12 empty] | 14,236*2,8 |  |  | 39.8608
[12 empty] | 16,666*2,8 |  |  | 46.6648
[12 empty] | 10,058*2,8 |  |  | 28.1624
[12 empty] | 26,2*2,8 |  |  | 73.36
[12 empty] | 24,4*2,8 |  |  | 68.32
[12 empty] | (46,519+11,97+14,4)*2,8 |  |  | 204.0892
[12 empty] | odpočty, osa 9-18, b-d |  |  | 0
[12 empty] | -1,575*1,5 |  |  | -2.3625
[12 empty] | -1,47*1,5 |  |  | -2.205
[12 empty] | -1,535*1,5 |  |  | -2.3025
[12 empty] | -1,4*1,5 |  |  | -2.1
[12 empty] | -1,53*1,5 |  |  | -2.295
[12 empty] | -1,485*1,5 |  |  | -2.2275
[12 empty] | -1,385*1,5 |  |  | -2.0775
[12 empty] | -1,42*1,5 |  |  | -2.13
[12 empty] | -1,765*1,5 |  |  | -2.6475
[12 empty] | -1,725*1,5 |  |  | -2.5875
[12 empty] | místnost A.001; 11,231*2,8-1,7*2,1 |  |  | 27.8768
[12 empty] | místnost A.099; 16,389*2,8 |  |  | 45.8892
[12 empty] | místnost A.090; 4,804*2,8 |  |  | 13.4512
0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost S35; 4,733*2,895 |  |  | 13.702
[12 empty] | místnost S28; 19,425*2,895 |  |  | 56.2354
[12 empty] | garáže, osa 9; 43,999*2,895 |  |  | 127.3771
[12 empty] | místnost S26; 19,474*2,895 |  |  | 56.3772
[12 empty] | osa 6-7, j-k; 4,738*4,18 |  |  | 19.8048
[12 empty] | místnost S34; 1,624*2,895 |  |  | 4.7015
[12 empty] | garáže, osa 1; (19,6+20,4)*2,895 |  |  | 115.8
[12 empty] | místnost S31; 9,149*2,895 |  |  | 26.4864
0
[5 empty] | 765. | SP | 6 |  | 421Pq3746r1-002 | 612381031 |  | Tenkovrstvá štuková omítka stěn tl.3mm |  | m2 | 683.9867 | 0 | 683.9867 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod* šířka |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | poznámka: v místě dveří uvažována omítka ve vzdálenosti 0,5 m od zárubně, obdobně u oken |  |  | 0
[12 empty] | OKNA |  |  | 0
[12 empty] | O.01; (1,575*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 3.075
[12 empty] | ostění O.01; (1,575*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.198
[12 empty] | O.02; (1,47*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 2.97
[12 empty] | ostění O.02; (1,47*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.0888
[12 empty] | O.03; (1,535*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 3.035
[12 empty] | ostění O.03; (1,535*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.1564
[12 empty] | O.04; (1,4*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 2.9
[12 empty] | ostění O.04; (1,4*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.016
[12 empty] | O.05; (1*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 2.5
[12 empty] | ostění O.05; (1*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 2.6
[12 empty] | O.06; (1,53*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 3.03
[12 empty] | ostění O.06; (1,53*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.1512
[12 empty] | O.07; (1,485*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 2.985
[12 empty] | ostění O.07; (1,485*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.1044
[12 empty] | O.08; (1,385*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 2.885
[12 empty] | ostění O.08; (1,385*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.0004
[12 empty] | O.09; (1,42*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 2.92
[12 empty] | ostění O.09; (1,42*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.0368
[12 empty] | O.10; (1,765*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 3.265
[12 empty] | ostění O.10; (1,765*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.3956
[12 empty] | O.11; (1,5*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 3
[12 empty] | ostění O.11; (1,5*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.12
[12 empty] | DVEŘE |  |  | 0
[12 empty] | (1,55+2*2)*0,5*2 |  |  | 5.55
[12 empty] | ostění ; (1,55+2*2)*0,14*2 |  |  | 1.554
[12 empty] | (1,1+2*2)*0,5 |  |  | 2.55
[12 empty] | ostění ; (1,1+2*2)*0,45 |  |  | 2.295
[12 empty] | (1,1+2*2)*0,5*3 |  |  | 7.65
[12 empty] | ostění ; (1,1+2*2)*0,15*3 |  |  | 2.295
[12 empty] | (0,9+2*2)*0,5 |  |  | 2.45
[12 empty] | ostění; (0,9+2*2)*0,15 |  |  | 0.735
[12 empty] | (0,8+2*2)*0,5*6 |  |  | 14.4
[12 empty] | ostění; (0,8+2*2)*0,15*6 |  |  | 4.32
[12 empty] | (0,8+2*2)*0,5 |  |  | 2.4
[12 empty] | ostění; (0,8+2*2)*0,45 |  |  | 2.16
[12 empty] | OSTATNÍ OTVORY |  |  | 0
[12 empty] | protidešťová žaluzie, osa b-c; (1,5*2+1,5*2)*0,5*2 |  |  | 6
[12 empty] | protidešťová žaluzie, osa b-c, ostění; (1,5*2+1,5*2)*0,45*2 |  |  | 5.4
[12 empty] | osa b-c, X.56; (0,38*2+0,18*2)*0,5*3 |  |  | 1.68
[12 empty] | osa b-c, X.56, ostění; (0,38*2+0,18*2)*0,45*3 |  |  | 1.512
[12 empty] | STĚNY |  |  | 0
[12 empty] | osa b-d, 14-15; (3,809*2+3,4)*4,15 |  |  | 45.7247
[12 empty] | místnost A.001; (11,2*4,15)-(1,7*2,1) |  |  | 42.91
[12 empty] | místnost A.099; (4,9+3,03)*4,15 |  |  | 32.9095
[12 empty] | místnost A.090; (3,03*4,15) |  |  | 12.5745
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost S35; 4,733*2,895 |  |  | 13.702
[12 empty] | místnost S28; 19,425*2,895 |  |  | 56.2354
[12 empty] | garáže, osa 9; 43,999*2,895 |  |  | 127.3771
[12 empty] | místnost S26; 19,474*2,895 |  |  | 56.3772
[12 empty] | osa 6-7, j-k; 4,738*4,18 |  |  | 19.8048
[12 empty] | místnost S34; 1,624*2,895 |  |  | 4.7015
[12 empty] | garáže, osa 1; (19,6+20,4)*2,895 |  |  | 115.8
[12 empty] | místnost S31; 9,149*2,895 |  |  | 26.4864
[5 empty] | 766. | SP | 6 |  | 421Pq3900r-012 | 612821041 |  | Vyspravení stávající stěny sanační maltou - tl.20-40mm - jádrová omítka |  | m2 | 683.9867 | 0 | 683.9867 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod* šířka |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | poznámka: v místě dveří uvažována omítka ve vzdálenosti 0,5 m od zárubně, obdobně u oken |  |  | 0
[12 empty] | OKNA |  |  | 0
[12 empty] | O.01; (1,575*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 3.075
[12 empty] | ostění O.01; (1,575*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.198
[12 empty] | O.02; (1,47*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 2.97
[12 empty] | ostění O.02; (1,47*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.0888
[12 empty] | O.03; (1,535*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 3.035
[12 empty] | ostění O.03; (1,535*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.1564
[12 empty] | O.04; (1,4*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 2.9
[12 empty] | ostění O.04; (1,4*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.016
[12 empty] | O.05; (1*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 2.5
[12 empty] | ostění O.05; (1*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 2.6
[12 empty] | O.06; (1,53*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 3.03
[12 empty] | ostění O.06; (1,53*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.1512
[12 empty] | O.07; (1,485*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 2.985
[12 empty] | ostění O.07; (1,485*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.1044
[12 empty] | O.08; (1,385*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 2.885
[12 empty] | ostění O.08; (1,385*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.0004
[12 empty] | O.09; (1,42*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 2.92
[12 empty] | ostění O.09; (1,42*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.0368
[12 empty] | O.10; (1,765*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 3.265
[12 empty] | ostění O.10; (1,765*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.3956
[12 empty] | O.11; (1,5*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 3
[12 empty] | ostění O.11; (1,5*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.12
[12 empty] | DVEŘE |  |  | 0
[12 empty] | (1,55+2*2)*0,5*2 |  |  | 5.55
[12 empty] | ostění ; (1,55+2*2)*0,14*2 |  |  | 1.554
[12 empty] | (1,1+2*2)*0,5 |  |  | 2.55
[12 empty] | ostění ; (1,1+2*2)*0,45 |  |  | 2.295
[12 empty] | (1,1+2*2)*0,5*3 |  |  | 7.65
[12 empty] | ostění ; (1,1+2*2)*0,15*3 |  |  | 2.295
[12 empty] | (0,9+2*2)*0,5 |  |  | 2.45
[12 empty] | ostění; (0,9+2*2)*0,15 |  |  | 0.735
[12 empty] | (0,8+2*2)*0,5*6 |  |  | 14.4
[12 empty] | ostění; (0,8+2*2)*0,15*6 |  |  | 4.32
[12 empty] | (0,8+2*2)*0,5 |  |  | 2.4
[12 empty] | ostění; (0,8+2*2)*0,45 |  |  | 2.16
[12 empty] | OSTATNÍ OTVORY |  |  | 0
[12 empty] | protidešťová žaluzie, osa b-c; (1,5*2+1,5*2)*0,5*2 |  |  | 6
[12 empty] | protidešťová žaluzie, osa b-c, ostění; (1,5*2+1,5*2)*0,45*2 |  |  | 5.4
[12 empty] | osa b-c, X.56; (0,38*2+0,18*2)*0,5*3 |  |  | 1.68
[12 empty] | osa b-c, X.56, ostění; (0,38*2+0,18*2)*0,45*3 |  |  | 1.512
[12 empty] | STĚNY |  |  | 0
[12 empty] | osa b-d, 14-15; (3,809*2+3,4)*4,15 |  |  | 45.7247
[12 empty] | místnost A.001; (11,2*4,15)-(1,7*2,1) |  |  | 42.91
[12 empty] | místnost A.099; (4,9+3,03)*4,15 |  |  | 32.9095
[12 empty] | místnost A.090; (3,03*4,15) |  |  | 12.5745
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost S35; 4,733*2,895 |  |  | 13.702
[12 empty] | místnost S28; 19,425*2,895 |  |  | 56.2354
[12 empty] | garáže, osa 9; 43,999*2,895 |  |  | 127.3771
[12 empty] | místnost S26; 19,474*2,895 |  |  | 56.3772
[12 empty] | osa 6-7, j-k; 4,738*4,18 |  |  | 19.8048
[12 empty] | místnost S34; 1,624*2,895 |  |  | 4.7015
[12 empty] | garáže, osa 1; (19,6+20,4)*2,895 |  |  | 115.8
[12 empty] | místnost S31; 9,149*2,895 |  |  | 26.4864
[5 empty] | 767. | SP | 6 |  | 426Vr4004r1-006 | 612131321 |  | Penetrace vnitřních ploch - zděná/ žb stěna |  | m2 | 683.9867 | 0 | 683.9867 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod* šířka |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | poznámka: v místě dveří uvažována omítka ve vzdálenosti 0,5 m od zárubně, obdobně u oken |  |  | 0
[12 empty] | OKNA |  |  | 0
[12 empty] | O.01; (1,575*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 3.075
[12 empty] | ostění O.01; (1,575*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.198
[12 empty] | O.02; (1,47*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 2.97
[12 empty] | ostění O.02; (1,47*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.0888
[12 empty] | O.03; (1,535*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 3.035
[12 empty] | ostění O.03; (1,535*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.1564
[12 empty] | O.04; (1,4*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 2.9
[12 empty] | ostění O.04; (1,4*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.016
[12 empty] | O.05; (1*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 2.5
[12 empty] | ostění O.05; (1*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 2.6
[12 empty] | O.06; (1,53*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 3.03
[12 empty] | ostění O.06; (1,53*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.1512
[12 empty] | O.07; (1,485*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 2.985
[12 empty] | ostění O.07; (1,485*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.1044
[12 empty] | O.08; (1,385*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 2.885
[12 empty] | ostění O.08; (1,385*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.0004
[12 empty] | O.09; (1,42*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 2.92
[12 empty] | ostění O.09; (1,42*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.0368
[12 empty] | O.10; (1,765*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 3.265
[12 empty] | ostění O.10; (1,765*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.3956
[12 empty] | O.11; (1,5*2+1,5*2)*0,5 |  |  | 3
[12 empty] | ostění O.11; (1,5*2+1,5*2)*0,52 |  |  | 3.12
[12 empty] | DVEŘE |  |  | 0
[12 empty] | (1,55+2*2)*0,5*2 |  |  | 5.55
[12 empty] | ostění ; (1,55+2*2)*0,14*2 |  |  | 1.554
[12 empty] | (1,1+2*2)*0,5 |  |  | 2.55
[12 empty] | ostění ; (1,1+2*2)*0,45 |  |  | 2.295
[12 empty] | (1,1+2*2)*0,5*3 |  |  | 7.65
[12 empty] | ostění ; (1,1+2*2)*0,15*3 |  |  | 2.295
[12 empty] | (0,9+2*2)*0,5 |  |  | 2.45
[12 empty] | ostění; (0,9+2*2)*0,15 |  |  | 0.735
[12 empty] | (0,8+2*2)*0,5*6 |  |  | 14.4
[12 empty] | ostění; (0,8+2*2)*0,15*6 |  |  | 4.32
[12 empty] | (0,8+2*2)*0,5 |  |  | 2.4
[12 empty] | ostění; (0,8+2*2)*0,45 |  |  | 2.16
[12 empty] | OSTATNÍ OTVORY |  |  | 0
[12 empty] | protidešťová žaluzie, osa b-c; (1,5*2+1,5*2)*0,5*2 |  |  | 6
[12 empty] | protidešťová žaluzie, osa b-c, ostění; (1,5*2+1,5*2)*0,45*2 |  |  | 5.4
[12 empty] | osa b-c, X.56; (0,38*2+0,18*2)*0,5*3 |  |  | 1.68
[12 empty] | osa b-c, X.56, ostění; (0,38*2+0,18*2)*0,45*3 |  |  | 1.512
[12 empty] | STĚNY |  |  | 0
[12 empty] | osa b-d, 14-15; (3,809*2+3,4)*4,15 |  |  | 45.7247
[12 empty] | místnost A.001; (11,2*4,15)-(1,7*2,1) |  |  | 42.91
[12 empty] | místnost A.099; (4,9+3,03)*4,15 |  |  | 32.9095
[12 empty] | místnost A.090; (3,03*4,15) |  |  | 12.5745
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost S35; 4,733*2,895 |  |  | 13.702
[12 empty] | místnost S28; 19,425*2,895 |  |  | 56.2354
[12 empty] | garáže, osa 9; 43,999*2,895 |  |  | 127.3771
[12 empty] | místnost S26; 19,474*2,895 |  |  | 56.3772
[12 empty] | osa 6-7, j-k; 4,738*4,18 |  |  | 19.8048
[12 empty] | místnost S34; 1,624*2,895 |  |  | 4.7015
[12 empty] | garáže, osa 1; (19,6+20,4)*2,895 |  |  | 115.8
[12 empty] | místnost S31; 9,149*2,895 |  |  | 26.4864
[12 empty] | S.23: Sklocementový obklad na ocelové konstrukci | [6 empty] | 0
[5 empty] | 768. | SP | 6 |  | 452Se0010r6-002 | 782211140 |  | D+M Sklocementové desky tl.15mm - lepené a mechanicky kotvené na skryté prvky / podkonstrukce je součástí dodávky sklocementového obkladu, tl.10-30mm - tl. podkonstrukce dle dodavatele, ale co nejvíce zapuštěná mezi nosné prvky |  | m2 | 3937.2883 | 0 | 3937.2883 |  | 0
[12 empty] | OK podle D.42, D.13; ((2,85*2+0,25)*21+(1,686+0,2+0,25+0,05)*4)*29,45 |  |  | 3937.2883
[5 empty] | 769. | SP | 6 |  | 486Vv5010r1-026 | 783115150 |  | Nátěr ocelové konstrukcí - bezúdržbový protikorozní nátěr pro vnitřní prostředí na dobu životnosti stavby -systémové řešení / aplikace dle TP výrobce - viz Ocelové konstrukce |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 770. | SP | 6 |  | 232Gh2002r3-002 | 332948111 |  | Nosná ocelová konstrukce - viz Konstrukční část |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.24: Pohledová úprava žb. prvků | [6 empty] | 0
[5 empty] | 771. | SP | 6 |  | 416Vq3012r1-004 | 622612312 |  | Nátěr bezprašný, uzavírací hydrofobní, bezbarvý a matný ploch stěn pohledového betonu - aplikováno dle TP výrobce systému podle prostředí / nátěr nesmí změnit vzhled pohledového betonu - nátěr musí odolat zvýšenému namáhání na schodišti |  | m2 | 196.36 | 0 | 196.36 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | schodiště 108; 19,59*4 |  |  | 78.36
[12 empty] | schodiště 106; 29,5*4 |  |  | 118
[5 empty] | 772. | SP | 6 |  | 212Eq4280r-012 | 342321310 |  | Železobetonová stěna - pohledový beton - viz Konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.25: SDK předstěna před nosnou stěnou chodníku | [6 empty] | 0
[5 empty] | 773. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.1-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - aplikováno dle TP výrobce / barevný odstín viz tabulka barevného řešení - včetně adhezního můstku |  | m2 | 51.68 | 0 | 51.68 |  | 0
[5 empty] | 774. | SP | 6 |  | 418Vq3002r1-004 | 622131121 |  | Adhezní můstek |  | m2 | 51.68 | 0 | 51.68 |  | 0
[5 empty] | 775. | SP | 6 |  | 223Rf7510r6-004 | 763121413 |  | Stěna sádrokartonová předsazená dvojitě opláštěná deskou standardní tl. 2x12,5 mm - akustická izolace - minerální vata 100mm (lambda 0,040), celk. tl.125mm / vložený sokl v=100mm lepený - laminátová deska+ABS hrana - viz. výrobek X.92 - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 51.68 | 0 | 51.68 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.08; 12,92*4 |  |  | 51.68
[5 empty] | 776. | SP | 6 |  | 212Eq4280r4-012 | 342321310 |  | Železobetonová stěna - dělící a nosná žb stěna chodníku - viz Konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.26: SDK obklad na zděné, resp betonové stěně | [6 empty] | 0
[5 empty] | 777. | SP | 6 |  | 416Vr4016r-004 | 622611332 |  | Nátěrový omyvatelný elastický polyuretanový stěnový systém s hladkým matným - nebo saténově matným povrchem s nízkými emisemi VOC, probarvený, tl.1,0-1,5mm / aplikováno dle TP výrobce systému, adhezní můstek - pigmentace dle výběru architekta podle předložených vzorků |  | m2 | 347.7185 | 0 | 347.7185 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.215; (2,35+2,525)*2,5+3,8*(2,5-1)+(3,155+4,075)*2,5 |  |  | 35.9625
[12 empty] | m.216; 1,9*2,5 |  |  | 4.75
[12 empty] | m.218; (2,3+2,44)*2,5+3,8*(2,5-1)+3,15*(2,5-1)+3,925*2,5 |  |  | 32.0875
[12 empty] | m.219; 1,9*2,5 |  |  | 4.75
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.115; (2,35+2,525)*2,5+3,8*(2,5-1)+(3,155+4,075)*2,5 |  |  | 35.9625
[12 empty] | m.116; 1,9*2,5 |  |  | 4.75
[12 empty] | m.118; (2,3+2,44)*2,5+3,8*(2,5-1)+3,15*(2,5-1)+3,925*2,5 |  |  | 32.0875
[12 empty] | m.119; 1,9*2,5 |  |  | 4.75
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.008a; (1,2+1,8)*(2,9+0,1) |  |  | 9
[12 empty] | m.015; 3,8*(2,5-1)+(4,83+3,15+4,07)*2,5 |  |  | 35.825
[12 empty] | m.016; 1,9*2,5 |  |  | 4.75
[12 empty] | m.018; 4,07*2,5+(3,8+3,51)*(2,5-1)+4,82*2,5 |  |  | 33.19
[12 empty] | m.019; 1,9*2,5 |  |  | 4.75
[12 empty] | m.036; (6,815+2,015)*3,95 |  |  | 34.8785
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S15; 1,8*2*2,5 |  |  | 9
[12 empty] | m.S16; 0,925*(2,5-1,5)+(1,7*2+0,925)*2,5 |  |  | 11.7375
[12 empty] | m.S17; 1,5*(2,5-1,5)+(1,7*2+1,5)*2,5 |  |  | 13.75
[12 empty] | m.S.19; 1,6*2*2,5 |  |  | 8
[12 empty] | m.S20; 0,925*(2,5-1,5)+(1,7*2+0,925)*2,5 |  |  | 11.7375
[12 empty] | m.S21; (1,7*2+1,5*2)*2,5 |  |  | 16
[5 empty] | 778. | SP | 6 |  | 223Rf7560r-012 | 763121632 |  | Obklad ze sádrokartonových desek impregnovaných tl.10mm - lepení - vč. bandážovaní a zatření spár | skladba S.26 | m2 | 338.9155 | 0 | 338.9155 |  | 0
[12 empty] | do výšky 100mm nad podhled |  |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.215; (2,35+2,525)*2,6+3,8*(2,6-1)-0,9*2,1+(3,155+4,075)*2,6 |  |  | 35.663
[12 empty] | m.216; 1,9*2,6 |  |  | 4.94
[12 empty] | m.218; (2,3+2,44)*2,6+3,8*(2,6-1)-0,8*2,1+3,15*(2,6-1)+3,925*2,6 |  |  | 31.969
[12 empty] | m.219; 1,9*2,6 |  |  | 4.94
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.115; (2,35+2,525)*2,6+3,8*(2,6-1)-0,9*2,1+(3,155+4,075)*2,6 |  |  | 35.663
[12 empty] | m.116; 1,9*2,6 |  |  | 4.94
[12 empty] | m.118; (2,3+2,44)*2,6+3,8*(2,6-1)-0,8*2,1+3,15*(2,6-1)+3,925*2,6 |  |  | 31.969
[12 empty] | m.119; 1,9*2,6 |  |  | 4.94
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.008a; (1,2+1,8)*(2,9+0,1)-0,8*2,1 |  |  | 7.32
[12 empty] | m.015; 3,8*(2,6-1)+(4,83+3,15+4,07)*2,6-0,9*2,1 |  |  | 35.52
[12 empty] | m.016; 1,9*2,6 |  |  | 4.94
[12 empty] | m.018; 4,07*2,6+(3,8+3,51)*(2,6-1)+4,82*2,6-0,9*2,1 |  |  | 32.92
[12 empty] | m.019; 1,9*2,6 |  |  | 4.94
[12 empty] | m.036; (6,815+2,015)*4,05 |  |  | 35.7615
[12 empty] | do výšky 50mm nad podhled |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S15; 1,8*2*2,55-0,8*2,1 |  |  | 7.5
[12 empty] | m.S16; 0,925*(2,55-1,5)+(1,7*2+0,925)*2,55-0,7*2,1 |  |  | 10.53
[12 empty] | m.S17; 1,5*(2,55-1,5)+(1,7*2+1,5)*2,55-0,7*2,1 |  |  | 12.6
[12 empty] | m.S.19; 1,6*2*2,55-0,8*2,1 |  |  | 6.48
[12 empty] | m.S20; 0,925*(2,55-1,5)+(1,7*2+0,925)*2,55-0,7*2,1 |  |  | 10.53
[12 empty] | m.S21; (1,7*2+1,5*2)*2,55-0,7*2,1 |  |  | 14.85
[5 empty] | 779. | SP | 6 |  | 411Pq3570r5-004 | 622321301 |  | Jádrová omítka - MVC 25, 0-15 mm - jen pro vyrovnání podkladu - stěna |  | m2 | 75.745 | 0 | 75.745 |  | 0
[5 empty] | 780. | SP | 6 |  | 426Vr4004r1-006 | 612131321 |  | Penetrace vnitřních ploch - zděná/ žb stěna |  | m2 | 75.7446 | 0 | 75.7446 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.008a; (1,2+1,8)*4,63 |  |  | 13.89
[12 empty] | m.036; (6,98+2,08)*4,63 |  |  | 41.9478
[12 empty] | m.091; (0,45*0,32+1,32*1,865+0,45*0,585+0,25*0,55)*2 |  |  | 6.0131
[12 empty] | m.090; (0,2*0,2+0,67*0,4)*2 |  |  | 0.616
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.190; (1,02*0,515+0,47*0,36+0,2*0,4+0,3*0,2)*2 |  |  | 1.669
[12 empty] | m.191; (1,175*0,475+0,44*0,32+0,52*0,36+0,18*0,36*2)*2 |  |  | 2.0314
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.290; (1,27*0,81+0,25*0,2+0,3*0,3+0,465*0,2+0,395*0,59+1,405*0,81)*2 |  |  | 5.2656
[12 empty] | m.291; (0,43*0,32+0,9*0,475+0,475*0,35+1,27*0,79+0,47*0,36+0,3*0,6+0,2*0,36)*2 |  |  | 4.3117
[5 empty] | 781. | SP | 6 |  | 211Fg2031r-001 | 311231295 |  | Zdivo z cihel děrovaných - tl.80-200mm / součástí konstrukce stěny jsou i keramické překlady vybraného zdícího systému |  | m3 | 1.493 | 0 | 1.493 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.036 - viz skladba S.13a |  |  | 0
[12 empty] | m.091; (0,45*0,32+1,32*1,865+0,45*0,585+0,25*0,55)*0,15 |  |  | 0.45098
[12 empty] | m.090; (0,2*0,2+0,67*0,4)*0,15 |  |  | 0.0462
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.190; (1,02*0,515+0,47*0,36+0,2*0,4+0,3*0,2)*0,15 |  |  | 0.12518
[12 empty] | m.191; (1,175*0,475+0,44*0,32+0,52*0,36+0,18*0,36*2)*0,15 |  |  | 0.15236
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.290; (1,27*0,81+0,25*0,2+0,3*0,3+0,465*0,2+0,395*0,59+1,405*0,81)*0,15 |  |  | 0.39492
[12 empty] | m.291; (0,43*0,32+0,9*0,475+0,475*0,35+1,27*0,79+0,47*0,36+0,3*0,6+0,2*0,36)*0,15 |  |  | 0.32338
[12 empty] | S.27: SDK akustická příčka se zvýšenými nároky Rw´ > 57dB akustická příčka | [6 empty] | 0
[5 empty] | 782. | SP | 6 |  | 423Ri2070PZ-018 | 766416233 |  | Obklad stěny - truhlářský výrobek - součásti výrobku je distanční rošt (ocel) - viz. Výrobky |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 783. | SP | 6 |  | 423Ri0030r-002 | 766492100 |  | Obklad stěny - truhlářský výrobek - včetně distančního roštu - viz Truhlářské výrobky |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 784. | SP | 6 |  | 223Rf7658r-004 | 763114113 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou 2x12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl.80 mm, ocelový plech 0,6mm mezi SDK deskami celk. tl.160mm / vložený sokl v=100mm lepený - laminátová deska+ABS hrana - viz. výrobek X.92 - vč. bandážování a zatření spár, vč. prostupů a revizních otvorů |  | m2 | 31.446 | 0 | 31.446 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.035; 7,2*4,63-0,9*2,1 |  |  | 31.446
[5 empty] | 785. | SP | 6 |  | 400Vv8043r4-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - polyuretanová stěrka - aplikováno dle TP výrobce / barevný odstín viz tabulka barevného řešení - včetně adhezního můstku |  | m2 | 26.2675 | 0 | 26.2675 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.035; 6,65*3,95 |  |  | 26.2675
[12 empty] | S.28: SDK akustická příčka se zvýšenými nároky Rw´ > 57dB akustická příčka | [6 empty] | 0
[5 empty] | 786. | SP | 6 |  | 400Vv8043r4-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - polyuretanová stěrka - aplikováno dle TP výrobce / barevný odstín viz tabulka barevného řešení - včetně adhezního můstku |  | m2 | 34.8785 | 0 | 34.8785 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.055; (6,82+2,01)*3,95 |  |  | 34.8785
[5 empty] | 787. | SP | 6 |  | 223Rf7658r-004 | 763114113 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou 2x12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl.80 mm, ocelový plech 0,6mm mezi SDK deskami celk. tl.160mm / vložený sokl v=100mm lepený - laminátová deska+ABS hrana - viz. výrobek X.92 - vč. bandážování a zatření spár, vč. prostupů a revizních otvorů |  | m2 | 85.3309 | 0 | 85.3309 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.055; (6,9+2,09)*4,63 |  |  | 41.6237
[12 empty] | m.035; 9,44*4,63 |  |  | 43.7072
[12 empty] | S.29: SDK akustická předstěna do normálního prostředí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 788. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.1-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - aplikováno dle TP výrobce / barevný odstín viz tabulka barevného řešení - včetně adhezního můstku |  | m2 | 26.3465 | 0 | 26.3465 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.035; 6,67*3,95 |  |  | 26.3465
[5 empty] | 789. | SP | 6 |  | 418Vq3002r1-004 | 622131121 |  | Adhezní můstek |  | m2 | 26.347 | 0 | 26.347 |  | 0
[5 empty] | 790. | SP | 6 |  | 223Rf7510r3-004 | 763121413 |  | Stěna sádrokartonová předsazená dvojitě opláštěná deskou standardní tl. 2x12,5 mm - ocelové profily v=75mm, akustická izolace - minerální vata 40mm, celk. tl.100mm / vložený sokl v=100mm lepený - laminátová deska+ABS hrana - viz. výrobek X.92 - vč. bandážování a zatření spár, vč. prostupů a revizních otvorů |  | m2 | 30.8821 | 0 | 30.8821 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.035; 6,67*4,63 |  |  | 30.8821
[5 empty] | 790.1 | SP | 1 |  | 223Rf7250r11-006 | 763111417 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou - příplatek za vzdálenost nosných profilů 400 mm |  | m2 | 22 | 0 | 22 |  | 0
[5 empty] | 791. | SP | 6 |  | 212Eq4280r-012 | 342321310 |  | Železobetonová stěna - viz Konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.31: Povrch stěny v učebnách, pracovnách, kancelářích atd. - protipožární | [6 empty] | 0
[5 empty] | 792. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.1-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - aplikováno dle TP výrobce / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 473.2793 | 0 | 473.2793 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.006; 1,6*3,95 |  |  | 6.32
[12 empty] | m.008b; 1,56*2,5 |  |  | 3.9
[12 empty] | m.009; (1,615+1,655+4,715)*4,16 |  |  | 33.2176
[12 empty] | m.037a; (6,95+16,03+6,81+1,53)*4,41 |  |  | 138.1212
[12 empty] | m.038; (26,02+4,7+1,48)*3,45 |  |  | 111.09
[12 empty] | m.055; (6,83+1,96)*3,95 |  |  | 34.7205
[12 empty] | m.081; 1,6*4,13 |  |  | 6.608
[12 empty] | m.009-093b; 1,55*4,16*2 |  |  | 12.896
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.141a; 3,5*3,2 |  |  | 11.2
[12 empty] | m.141b; (2,3+3,445)*3,2 |  |  | 18.384
[12 empty] | m.156; (2,2+3,675)*3,2 |  |  | 18.8
[12 empty] | m.192; (2,2+1,8)*2*3,86 |  |  | 30.88
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.251; (3,675+2,2)*3,2 |  |  | 18.8
[12 empty] | m.292; (1,5*2+2,2*2)*3,83 |  |  | 28.342
[5 empty] | 793. | SP | 6 |  | 223Rf7250r6-002 | 763111411 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou protipožární tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl. 40-60 mm, tl. příčky 100 mm, EI 120 / vložený sokl v=100mm lepený - laminátová deska+ABS hrana - viz. výrobek X.92 - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 212.0323 | 0 | 212.0323 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.008b; (0,32+0,3)*4,63 |  |  | 2.8706
[12 empty] | m.009; (4,71+1,655+1,615+1,55)*4,63-0,9*2,1-0,8*2,1-1,2*2,1 |  |  | 38.0339
[12 empty] | m.037a; (1,93+7,425+1,53+6,81+6,93)*4,63-0,9*2,1 |  |  | 112.1238
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.141b; 3,5*3,98-0,9*2,1 |  |  | 12.04
[12 empty] | m.156; (2,3+3,6)*3,98 |  |  | 23.482
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.251; (3,6+2,3)*3,98 |  |  | 23.482
[5 empty] | 794. | SP | 6 |  | 223Rf7310r1-004 | 763111523 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou protipožární tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl. 40-60 mm, tl. příčky 150 mm, EI 120, / vložený sokl v=100mm lepený - laminátová deska+ABS hrana - viz. výrobek X.92 - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 91.975 | 0 | 91.975 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.037a; 10,9*4,63 |  |  | 50.467
[12 empty] | m.055; (2,08+6,885)*4,63 |  |  | 41.508
[12 empty] | S.31a: Povrch stěny v zázemí bufetu - protipožární | [6 empty] | 0
[5 empty] | 795. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.1-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - aplikováno dle TP výrobce / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 26.175 | 0 | 26.175 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.008a; (4,35+1,2)*2,9 |  |  | 16.095
[12 empty] | m.074; 2,88*3,5 |  |  | 10.08
[5 empty] | 796. | SP | 6 |  | 223Rf7250r9-002 | 763111411 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou protipožární tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl. 40-60 mm, tl. příčky 100 mm, EI 60 - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 30.9047 | 0 | 30.9047 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.074-008a; (2,88+4,345)*4,51-0,8*2,1 |  |  | 30.9047
[12 empty] | S.32: SDK stěna v technologických m. - "nadezdívka" nad žb. vanou - akustická a protipožární | [6 empty] | 0
[5 empty] | 797. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.1-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - aplikováno dle TP výrobce / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 439.8016 | 0 | 439.8016 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.009; 22,185*2,74 |  |  | 60.7869
[12 empty] | m.070a; (0,93+13,58)*(1,8-0,205) |  |  | 23.1435
[12 empty] | m.093a-094; 78,9*2,74+(17,1+22,35)*2,74 |  |  | 324.279
[12 empty] | neoznačená šachta; 11,53*2,74 |  |  | 31.5922
[5 empty] | 798. | SP | 6 |  | 223Rf7310r-006 | 763111524 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů trojitě opláštěnou deskou protipožární tl. 3×12,5 mm - akustická izolace-minerální vata tl. 60 mm, tl. příčky 150 mm / tloušťka SDK desek a izolace závisí na požárním zatížení daného PÚ - vč. bandážování a zatření spár, vč. prostupů a revizních otvorů |  | m2 | 275.4432 | 0 | 275.4432 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.070a; (0,93+13,58)*(1,8-0,205) |  |  | 23.1435
[12 empty] | m.093a-094; 78,9*2,79 |  |  | 220.131
[12 empty] | neoznačená šachta; 11,53*2,79 |  |  | 32.1687
[12 empty] | S.34: Zděná stěna - požárně akustická - štuková omítka, tl.220mm | [6 empty] | 0
[5 empty] | 799. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.3-031 | 784453651 |  | Výmalba / barevný odstín viz tabulka barevného řešení - včetně adhezního můstku |  | m2 | 56.0145 | 0 | 56.0145 |  | 0
[12 empty] | 1.PP - m.070a |  |  | 0
[12 empty] | 8,725*2*(4,63-1,42) |  |  | 56.0145
[5 empty] | 800. | SP | 6 |  | 421Pq3630r-002 | 612321341 |  | Omítka vápenocementová štuková tl.3mm - vnitřních svislých konstrukcí - stěna |  | m2 | 56.014 | 0 | 56.014 |  | 0
[5 empty] | 801. | SP | 6 |  | 411Pq3570r-004 | 622321301 |  | Jádrová omítka - MVC 25, tl. 15 mm - stěna |  | m2 | 56.014 | 0 | 56.014 |  | 0
[5 empty] | 802. | SP | 6 |  | 426Vr4004r-006 | 612131321 |  | Penetrace vnitřních ploch - stěna zděná |  | m2 | 56.014 | 0 | 56.014 |  | 0
[5 empty] | 803. | SP | 6 |  | 211Fg2031r6-001 | 311231295 |  | Zdivo z cihel děrovaných - tl.150-200mm / součástí konstrukce stěny jsou i keramické překlady vybraného zdícího systému - dodržet akustický požadavek na stěnu |  | m3 | 13.2147 | 0 | 13.2147 |  | 0
[12 empty] | 1.PP - m.070a |  |  | 0
[12 empty] | ((9,13+1,5)*0,2+(6,045+6,35+1,5+0,93)*0,15)*3,13-1*2*0,2 |  |  | 13.2147
[12 empty] | S.35: Zděná stěna - požárně akustická - štuková omítka, tl.450mm | [6 empty] | 0
[5 empty] | 804. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.3-031 | 784453651 |  | Výmalba / barevný odstín viz tabulka barevného řešení - včetně adhezního můstku |  | m2 | 7.65 | 0 | 7.65 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.096-0,81; 1,7*2,25*2 |  |  | 7.65
[5 empty] | 805. | SP | 6 |  | 421Pq3630r-002 | 612321341 |  | Omítka vápenocementová štuková tl.3mm - vnitřních svislých konstrukcí - stěna |  | m2 | 7.65 | 0 | 7.65 |  | 0
[5 empty] | 806. | SP | 6 |  | 411Pq3570r-004 | 622321301 |  | Jádrová omítka - MVC 25, tl. 15 mm - stěna |  | m2 | 7.65 | 0 | 7.65 |  | 0
[5 empty] | 807. | SP | 6 |  | 426Vr4004r-006 | 612131321 |  | Penetrace vnitřních ploch - stěna zděná |  | m2 | 7.65 | 0 | 7.65 |  | 0
[5 empty] | 808. | SP | 6 |  | 221Fg2001r-008 | 342248113 |  | Zdivo z cihel děrovaných - tl. zdiva 150 mm / součástí konstrukce stěny jsou i keramické překlady vybraného zdícího systému |  | m2 | 7.65 | 0 | 7.65 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.096; 1,7*2,25*2 |  |  | 7.65
[5 empty] | 809. | SP | 6 |  | 229Ka0001r.1-010 | 713131145 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stěn |  | m2 | 3.825 | 0 | 3.825 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.096; 1,7*2,25 |  |  | 3.825
[5 empty] | 810. | H | 6 |  | 219Km1071r-09 |  |  | Minerální vlna - tloušťka 150 mm - dodávka |  | m2 | 3.825 | 0 | 3.825 |  | 0
[5 empty] | 811. | SP | 6 |  | 211Hh2020r-002 | 317944311 |  | Lemovaní otvoru 1700x2250mm - skrytý ocelový profil L80x80 - D+M |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | S.36: Zateplení stávající stěny KZS - štuková omítka | [6 empty] | 0
[5 empty] | 812. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.3-031 | 784453651 |  | Výmalba / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 225.533 | 0 | 225.533 |  | 0
[5 empty] | 813. | SP | 6 |  | 421Pq3630r-002 | 612321341 |  | Omítka vápenocementová štuková tl.3mm - vnitřních svislých konstrukcí - stěna |  | m2 | 225.533 | 0 | 225.533 |  | 0
[5 empty] | 814. | SP | 6 |  | 418Vq3002r1-004 | 622131121 |  | Adhezní můstek |  | m2 | 225.533 | 0 | 225.533 |  | 0
[5 empty] | 815. | SP | 6 |  | 415Km1040r1-016 | 622717220 |  | KZS vnitřních stěn s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken - lepené a mechanicky kotvené, tloušťka izolace 120 mm / tenkovrstvý tmel s výztužnou sítí 5mm |  | m2 | 225.533 | 0 | 225.533 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.B.090; (0,77+0,685+2,16+0,86+22,74+8,72+2,07+0,9+1,8+1,45+1,8+0,85+1,8+3,05)*4,6-0,8*1,8*2 |  |  | 225.533
[5 empty] | 816. | SP | 6 |  | 942Aw7010r3-002 | 938908411 |  | Očištění a urovnaní povrchu žb stěny |  | m2 | 225.533 | 0 | 225.533 |  | 0
[12 empty] | S.37: SDK stěna ve vlhkých prostorech - keramický obklad | [6 empty] | 0
[5 empty] | 817. | SP | 6 |  | 422Sg3070r-048 | 781474115 |  | Montáž obkladů z dlaždic keramických - na lepící tmel 5mm, vč. spárovaní - spárovací hmota v barvě dlažby |  | m2 | 64.075 | 0 | 64.075 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.075; (1,88+3,02+5,75+2,15-0,4)*3,1-0,8*2,1*2 |  |  | 35.08
[12 empty] | m.079; 1,95*4*2,5+1*2*2,5+1*2*(2,5-1,5)-0,7*2,1*3 |  |  | 22.09
[12 empty] | m.080; 1,95*2,5+1*2,5+1*(2,5-1,5)-0,7*2,1 |  |  | 6.905
[5 empty] | 818. | H | 6 |  | 422Sg2018r-01 | WATP3045 |  | Obkládačka keramická 20x20cm, tl.5mm - barva světle šedá, povrch matný / velikost formátu, struktura a barevnost dle výběru architekta podle předložených vzorků - dodávka |  | m2 | 64.075 | 0 | 64.075 |  | 0
[5 empty] | 819. | SP | 6 |  | 223Rf7270r-002 | 763111431 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou impregnovanou tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl.40mm, tl. příčky 100 mm - vč. bandážování a zatření spár, vč. prostupů a revizních otvorů |  | m2 | 22.1893 | 0 | 22.1893 |  | 0
[12 empty] | m.075; 1,21*4,63 |  |  | 5.6023
[12 empty] | m.079; 1,95*2*4,63-0,7*2,1 |  |  | 16.587
[5 empty] | 820. | SP | 6 |  | 223Rf7270r3-006 | 763111437 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou impregnovanou tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl.40mm, tl. příčky 150 mm - vč. bandážování a zatření spár, vč. prostupů a revizních otvorů |  | m2 | 9.9545 | 0 | 9.9545 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.075; 2,15*4,63 |  |  | 9.9545
[12 empty] | S.39: Obložená stěna ve vlhkém prostředí - keramický obklad | [6 empty] | 0
[5 empty] | 821. | SP | 6 |  | 422Sg3070r-048 | 781474115 |  | Montáž obkladů z dlaždic keramických - na lepící tmel 5mm, vč. spárovaní - spárovací hmota v barvě dlažby |  | m2 | 26.2185 | 0 | 26.2185 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.075; 4*3,1-0,8*2,1-0,67*1,9 |  |  | 9.447
[12 empty] | m.077; (1,315+1,835)*4,31-0,8*2,1 |  |  | 11.8965
[12 empty] | m.080; 1,95*2,5 |  |  | 4.875
[5 empty] | 822. | H | 6 |  | 422Sg2018r-01 | WATP3045 |  | Obkládačka keramická 20x20cm, tl.5mm - barva světle šedá, povrch matný / velikost formátu, struktura a barevnost dle výběru architekta podle předložených vzorků - dodávka |  | m2 | 26.218 | 0 | 26.218 |  | 0
[5 empty] | 823. | SP | 6 |  | 411Pq3570r2-004 | 622321301 |  | Jádrová omítka - MVC 25, tl. 10 mm - stěna |  | m2 | 36.4503 | 0 | 36.4503 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.075; (1,905*4,63-0,67*1,9)*2 |  |  | 15.0943
[12 empty] | m.077; (1,315+1,935)*4,31-0,8*2,1 |  |  | 12.3275
[12 empty] | m.080; 1,95*4,63 |  |  | 9.0285
[5 empty] | 824. | SP | 6 |  | 426Vr4004r1-006 | 612131321 |  | Penetrace vnitřních ploch - zděná/ žb stěna |  | m2 | 36.45 | 0 | 36.45 |  | 0
[5 empty] | 825. | SP | 6 |  | 211Fg2031r3-001 | 311231295 |  | Zdivo z cihel děrovaných - tl.80-440mm / součástí konstrukce stěny jsou i keramické překlady vybraného zdícího systému - dodržet akustický a PO požadavek na stěnu |  | m3 | 3.2935 | 0 | 3.2935 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.075-potravinový výtah; ((0,755+0,825)*4,63-0,67*1,9)*0,15 |  |  | 0.90636
[12 empty] | m.077; (1,9*4,63-0,8*2,1)*0,15 |  |  | 1.0675
[12 empty] | m.080; 1,9*4,63*0,15 |  |  | 1.3196
[12 empty] | S.40: Sprinklerová nádrž - nadezdívka nad žb. vanou - vnitřní | [6 empty] | 0
[5 empty] | 826. | SP | 6 |  | 416Vv4020r1-002 | 783824120 |  | Vodonepropustná stěrka + adhezní můstek - aplikováno dle TP výrobce systému - propojit se stěrkou na žb. vaně bez trhlin a viditelných zlomů a odskoků |  | m2 | 36.75 | 0 | 36.75 |  | 0
[12 empty] | m.S30; (4+20,5)*2*0,75 |  |  | 36.75
[5 empty] | 827. | SP | 6 |  | 411Pq3570r2-004 | 622321301 |  | Jádrová omítka - MVC 25, tl. 10 mm - stěna |  | m2 | 36.75 | 0 | 36.75 |  | 0
[5 empty] | 828. | SP | 6 |  | 426Vr4004r-006 | 612131321 |  | Penetrace vnitřních ploch - stěna zděná |  | m2 | 36.75 | 0 | 36.75 |  | 0
[5 empty] | 829. | SP | 6 |  | 211Fg2047r-005 | 311238113 |  | Zdivo z děrovaných cihel - tl. zdiva 240 mm |  | m2 | 49.5 | 0 | 49.5 |  | 0
[12 empty] | 20,5*2+(4+0,25)*2 |  |  | 49.5
[12 empty] | S.40a: Sprinklerová nádrž - nadezdívka nad žb. vanou - vnější | [6 empty] | 0
[5 empty] | 830. | SP | 6 |  | 01-S.001 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA - z vnější strany nádrže povrch plynule navazuje na skladbu S.05. / V místech změny nosného materiálu vyztužit |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 831. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.3-031 | 784453651 |  | Výmalba / barevný odstín viz tabulka barevného řešení - včetně adhezního můstku |  | m2 | 3.4125 | 0 | 3.4125 |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S31; 4,55*0,75 |  |  | 3.4125
[5 empty] | 832. | SP | 6 |  | 421Pq3608r-002 | 612321141 |  | Stěrková omítka stěn tl.5-12mm |  | m2 | 3.4125 | 0 | 3.4125 |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S31; 4,55*0,75 |  |  | 3.4125
[5 empty] | 833. | SP | 6 |  | 411Pq3570r2-004 | 622321301 |  | Jádrová omítka - MVC 25, tl. 10 mm - stěna |  | m2 | 3.412 | 0 | 3.412 |  | 0
[5 empty] | 834. | SP | 6 |  | 426Vr4004r-006 | 612131321 |  | Penetrace vnitřních ploch - stěna zděná |  | m2 | 3.412 | 0 | 3.412 |  | 0
[5 empty] | 835. | SP | 6 |  | 211Fg2047r-005 | 311238113 |  | Zdivo z děrovaných cihel - tl. zdiva 240 mm - viz skladba S40 |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.40c: Stěny v angl. dvorku před kotelnou | [6 empty] | 0
[5 empty] | 836. | SP | 6 |  | 416Vr4034r-004 | 622613301 |  | Nátěr hydrofobní stěn, tl.3mm - aplikováno dle TP výrobce systému / sjednoceno barevným nátěrem dle předložených vzorků - odsouhlasí architekt |  | m2 | 236.058 | 0 | 236.058 |  | 0
[12 empty] | angl. dvorek 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | severní strana - výška 5m; (62,04-24,48)*5 |  |  | 187.8
[12 empty] | jižní strana - výška 2,1m; (24,48-1,5)*2,1 |  |  | 48.258
[5 empty] | 837. | SP | 6 |  | 418Vq3002r-004 | 622131121 |  | Adhezní můstek / aplikuje se pokud to technologicky vyžaduje krycí vrstva - na stávající kce stěn |  | m2 | 236.058 | 0 | 236.058 |  | 0
[12 empty] | S.41: SDK akustická předstěna se zvýšenými nároky Rw´ > 57dB | [6 empty] | 0
[5 empty] | 838. | SP | 6 |  | 223Rf7686r-006 | 763121450 |  | Stěna sádrokartonová předsazená z ocelových profilů jednoduše opláštěná - deska akustická velkoformátová s kruhovými otvory - děrování pravidelné, podíl děr. plochy 14,8% / tl. desky 1x12,5mm, akustická izolace - minerální vata tl.100mm, celk. tl.113mm - vložený sokl v=100mm lepený - laminátová deska+ABS hrana - viz. výrobek X.92, vč. prostupů a revizní |  | m2 | 86.4884 | 0 | 86.4884 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.035; 9,34*2*4,63 |  |  | 86.4884
[5 empty] | 839. | SP | 6 |  | 223Rf7658r1-004 | 763114113 |  | Dělící sádrokartonová příčka - viz skladba S.28 |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.42: SDK předstěna pro vedení instalací + keramický obklad | [6 empty] | 0
[5 empty] | 840. | SP | 6 |  | 422Sg3070r-048 | 781474115 |  | Montáž obkladů z dlaždic keramických - na lepící tmel 5mm, vč. spárovaní - spárovací hmota v barvě dlažby |  | m2 | 5.1 | 0 | 5.1 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.079; (1+1)*1,5+0,2*(1+1) |  |  | 3.4
[12 empty] | m.080; 1*1,5+0,2*1 |  |  | 1.7
[5 empty] | 841. | H | 6 |  | 422Sg2018r-01 | WATP3045 |  | Obkládačka keramická 20x20cm, tl.5mm - barva světle šedá, povrch matný / velikost formátu, struktura a barevnost dle výběru architekta podle předložených vzorků - dodávka |  | m2 | 5.1 | 0 | 5.1 |  | 0
[5 empty] | 842. | SP | 6 |  | 223Rf7530r1-008 | 763121461 |  | Stěna sádrokartonová předsazená z ocelových profilů dvojitě opláštěná deskou impreg. tl. 2×15 mm - tl. předstěny 50-175mm - vč. bandážování a zatření spár, vč. prostupů a revizních otvorů |  | m2 | 4.5 | 0 | 4.5 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.079; (1+1)*1,5 |  |  | 3
[12 empty] | m.080; 1*1,5 |  |  | 1.5
[12 empty] | S.43: Stěrková omítka na beton | [6 empty] | 0
[5 empty] | 843. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.2-031 | 784453651 |  | Nátěr silikátový - omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený, matný, tl.3mm - aplikováno dle TP výrobce / barevný odstín viz tabulka barevného řešení - včetně adhezního můstku |  | m2 | 117.0946 | 0 | 117.0946 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.009-093b; 3,56*4,16+22,15*1,42+8,95*4,16 |  |  | 83.4946
[12 empty] | m.074; 2,88*3,5 |  |  | 10.08
[12 empty] | m.078; 5,18*2,5 |  |  | 12.95
[12 empty] | m.076; 3,02*3,5 |  |  | 10.57
[5 empty] | 844. | SP | 6 |  | 418Vq3002r1-004 | 622131121 |  | Adhezní můstek |  | m2 | 117.095 | 0 | 117.095 |  | 0
[5 empty] | 845. | SP | 6 |  | 421Pq3746.r-002 | 612381031 |  | Stěrková omítka žb stěn |  | m2 | 137.8439 | 0 | 137.8439 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.009-093b; 3,56*4,51+22,15*1,42+8,95*4,51 |  |  | 87.8731
[12 empty] | m.074; 2,88*4,51 |  |  | 12.9888
[12 empty] | m.078; 5,18*4,51 |  |  | 23.3618
[12 empty] | m.076; 3,02*4,51 |  |  | 13.6202
[5 empty] | 846. | SP | 6 |  | 212Eq4280r-012 | 342321310 |  | Železobetonová stěna - viz Konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.44: Štuková omítka na beton | [6 empty] | 0
[5 empty] | 847. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.3-031 | 784453651 |  | Výmalba / barevný odstín viz tabulka barevného řešení - včetně adhezního můstku |  | m2 | 47.9605 | 0 | 47.9605 |  | 0
[12 empty] | m.070a; (8,725+5,845+6,245+1,5+2,485-1+4,345)*1,42 |  |  | 39.9659
[12 empty] | m.070b; 5,63*1,42 |  |  | 7.9946
[5 empty] | 848. | SP | 6 |  | 421Pq3630r7-002 | 612321341 |  | Omítka vápenocementová štuková tl.3-5 mm - vnitřních svislých konstrukcí - stěna |  | m2 | 47.96 | 0 | 47.96 |  | 0
[5 empty] | 849. | SP | 6 |  | 212Eq4280r-012 | 342321310 |  | Železobetonová stěna - viz Konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.45: Zděná stěna - štuková omítka | [6 empty] | 0
[5 empty] | 850. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.3-031 | 784453651 |  | Výmalba / barevný odstín viz tabulka barevného řešení - včetně adhezního můstku |  | m2 | 104.5178 | 0 | 104.5178 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | kanceláře u A.003; (2,155+2,06+1,8+2,36+3,82*2+3,5+3,2+2,47)*4,15 |  |  | 104.5178
[5 empty] | 851. | SP | 6 |  | 421Pq3630r7-002 | 612321341 |  | Omítka vápenocementová štuková tl.3-5 mm - vnitřních svislých konstrukcí - stěna |  | m2 | 104.518 | 0 | 104.518 |  | 0
[5 empty] | 852. | SP | 6 |  | 411Pq3570r-004 | 622321301 |  | Jádrová omítka - MVC 25, tl. 15 mm - stěna |  | m2 | 104.518 | 0 | 104.518 |  | 0
[5 empty] | 853. | SP | 6 |  | 426Vr4004r-006 | 612131321 |  | Penetrace vnitřních ploch - stěna zděná |  | m2 | 104.518 | 0 | 104.518 |  | 0
[5 empty] | 854. | SP | 6 |  | 211Fg2031r5-001 | 311231295 |  | Zdivo z cihel děrovaných - tl.150-440mm / součástí konstrukce stěny jsou i keramické překlady vybraného zdícího systému - dodržet akustický a PO požadavek na stěnu |  | m3 | 12.6217 | 0 | 12.6217 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.A.003; (1,616+1,383+3,82+2,05+0,25)*4,6*0,15+2,14*4,6*0,4+0,52*4,6 |  |  | 12.6217
[12 empty] | S.46: Zděná stěna - obkládaná stávajícím kabřincovým obkladem | [6 empty] | 0
[5 empty] | 855. | SP | 6 |  | 422Sg3020r-026 | 781413116 |  | Montáž obkladů vnitřních stěn - kabřincový obklad tl.10mm - stávající odstín a tvar - včetně lepidla tl.10mm - použit obklad ze stěny před zbouráním |  | m2 | 56.3679 | 0 | 56.3679 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.070a-A.001; (10,225+1,7)*4,51-1,7*2,1 |  |  | 50.2118
[12 empty] | za m.075; (1,245+0,12)*4,51 |  |  | 6.1562
[5 empty] | 856. | SP | 6 |  | 411Pq3570r-004 | 622321301 |  | Jádrová omítka - MVC 25, tl. 15 mm - stěna |  | m2 | 56.368 | 0 | 56.368 |  | 0
[5 empty] | 857. | SP | 6 |  | 426Vr4004r-006 | 612131321 |  | Penetrace vnitřních ploch - stěna zděná |  | m2 | 56.368 | 0 | 56.368 |  | 0
[5 empty] | 858. | SP | 6 |  | 211Fg2090r-008 | 311233121 |  | Zdivo z cihel děrovaných - tloušťka zdiva cca 450 mm / tlouštka bude dle linie stávající stěny chodby - bez výklenků a ozubů - součástí konstrukce stěny jsou i keramické překlady vybraného zdícího systému |  | m3 | 24.6051 | 0 | 24.6051 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.070a-A.001; ((10,225+1,7)*4,63-1,7*2,1)*0,45 |  |  | 23.2392
[12 empty] | m.075; 0,295*4,63 |  |  | 1.3659
[5 empty] | 859. | SP | 6 |  | 261Kn7003r-004 | 317998121 |  | Izolace tepelná (dilatace) z pěnového polystyrénu - tloušťka 50 mm |  | m2 | 148.3915 | 0 | 148.3915 |  | 0
[12 empty] | 32,05*4,63 |  |  | 148.3915
[12 empty] | S.47: Žb. stěna nasávacího kanálu a sokl stavby - venkovní dispozice pod terénem | [6 empty] | 0
[5 empty] | 860. | SP | 6 |  | 416Vv4040r3-006 | 783851117 |  | Bezprašný nátěr na beton - do venkovního prostředí - transparentní, zajistit ochranu betonu proti karbonataci / aplikováno dle TP výrobce |  | m2 | 7.77 | 0 | 7.77 |  | 0
[12 empty] | výška viz řez B - 1,11m, délka 7m |  |  | 0
[12 empty] | 1,11*7 |  |  | 7.77
[12 empty] | m.S33 - etapa B |  |  | 0
[5 empty] | 861. | SP | 6 |  | 942Aw7010r3-002 | 938908411 |  | Očištění a urovnaní povrchu žb stěny |  | m2 | 7.77 | 0 | 7.77 |  | 0
[5 empty] | 862. | SP | 6 |  | 212Eq4280r-012 | 342321310 |  | Železobetonová stěna - nová/stávající - viz Konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 863. | SP | 6 |  | 211Fg2031r8-001 | 311231295 |  | Přizdívka hydroizolaci soklu - z cihel |  | m3 | 1.4833 | 0 | 1.4833 |  | 0
[12 empty] | dozdění soklu - viz D.019; 7*3,26*0,065 |  |  | 1.4833
[5 empty] | 864. | SP | 6 |  | 477Vs1072r-002 | 712821132 |  | Asfaltový penetrační nátěr - vnější líc stěny nebo kanálu D+M |  | m2 | 7.77 | 0 | 7.77 |  | 0
[5 empty] | 865. | SP | 6 |  | 133Cp1032r-002 | 271572211 |  | Zásyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku - hutněno po vrstvách 250 mm |  | m3 | 17.29 | 0 | 17.29 |  | 0
[12 empty] | plocha 2,47m2 - viz řez B, délka 7m |  |  | 0
[12 empty] | 2,47*7 |  |  | 17.29
[12 empty] | S.48: Obložená stěna ve vlhkém prostředí - keramický obklad na zateplení | [6 empty] | 0
[5 empty] | 866. | SP | 6 |  | 422Sg3070r-048 | 781474115 |  | Montáž obkladů z dlaždic keramických - na lepící tmel 5mm, vč. spárovaní - spárovací hmota v barvě dlažby |  | m2 | 13.5765 | 0 | 13.5765 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.077; (1,835+1,315)*4,31 |  |  | 13.5765
[5 empty] | 867. | H | 6 |  | 422Sg2018r-01 | WATP3045 |  | Obkládačka keramická 20x20cm, tl.5mm - barva světle šedá, povrch matný / velikost formátu, struktura a barevnost dle výběru architekta podle předložených vzorků - dodávka |  | m2 | 13.576 | 0 | 13.576 |  | 0
[5 empty] | 868. | SP | 6 |  | 415Km1040r-016 | 622717220 |  | KZS vnitřních stěn s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken - lepené a mechanicky kotvené, tloušťka izolace 100 mm / výztuž skelnou tkaninou |  | m2 | 15.0475 | 0 | 15.0475 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.077; (1,835+0,1+1,315)*4,63 |  |  | 15.0475
[5 empty] | 869. | SP | 6 |  | 211Fg2031r3-001 | 311231295 |  | Zdivo z cihel děrovaných - tl.80-440mm / součástí konstrukce stěny jsou i keramické překlady vybraného zdícího systému - dodržet akustický a PO požadavek na stěnu |  | m3 | 2.2135 | 0 | 2.2135 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.077-008a; (3,55*4,63-0,8*2,1)*0,15 |  |  | 2.2135
[12 empty] | S.49: Povrch stěny v učebnách a pracovnách | [6 empty] | 0
[5 empty] | 870. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.1-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - aplikováno dle TP výrobce / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 148.9578 | 0 | 148.9578 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.006.1; (5,74+2,01+3,365)*3,35 |  |  | 37.2353
[12 empty] | m.006.2; (5,74+2,01+3,365)*3,35 |  |  | 37.2353
[12 empty] | m.045; (2,01+3,365)*3,35 |  |  | 18.0063
[12 empty] | m.047; 5,745*3,35 |  |  | 19.2458
[12 empty] | m.048; 5,74*3,35 |  |  | 19.229
[12 empty] | m.052; (2,01+3,365)*3,35 |  |  | 18.0063
[5 empty] | 871. | SP | 6 |  | 223Rf7250r.6-006 | 763111417 |  | Příčka sádrokartonová z ocelových profilů dvojitě opláštěnou deskou standardní tl. 2×12,5 mm - akustická izolace - minerální vata tl. 80 mm, tl. příčky 150 mm, EI60 / vložený sokl v=100mm lepený - laminátová deska+ABS hrana - viz. výrobek X.92 - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 104.2213 | 0 | 104.2213 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.006.1; (5,74+2,08+3,435)*4,63 |  |  | 52.1106
[12 empty] | m.006.2; (5,74+2,08+3,435)*4,63 |  |  | 52.1106
[12 empty] | S.50: Dilatace výtahové šachty | [6 empty] | 0
[5 empty] | 872. | SP | 6 |  | 219Zn6020r-004 | 953312112 |  | Vložky svislé do dilatačních spár - polystyrenové desky obalené fólií PE - tloušťka 20 mm |  | m2 | 143.0556 | 0 | 143.0556 |  | 0
[12 empty] | (2,3+2,195)*2*16,84-1*2,15*3-0,92*2,05 |  |  | 143.0556
[12 empty] | S.51: Dilatace mezi objekty A a C - strop | [6 empty] | 0
[5 empty] | 873. | SP | 6 |  | 219Zm1010r-002 | 953321111 |  | Vložky svislé do dilatačních spár - minerální vlna - tuhá deska obalená PE fólií + požární těsnění - oboustranné, tloušťka 20 mm |  | m2 | 208.8313 | 0 | 208.8313 |  | 0
[12 empty] | 45,875*4,63-1,7*2,1 |  |  | 208.8313
[12 empty] | S.60: Sokl zateplený a zapuštěný pod úrovní ÚT | [6 empty] | 0
[5 empty] | 874. | SP | 6 |  | 416Vv4040r4-006 | 783851117 |  | Nátěr na beton - do venkovního prostředí - transparentní, zajistit ochranu betonu proti karbonataci |  | m2 | 146.3085 | 0 | 146.3085 |  | 0
[12 empty] | podle D.19 |  |  | 0
[12 empty] | mezi osami B a C; (31,17+10,68+5,42)*1,3 |  |  | 61.451
[12 empty] | osa 1; (3,625*1+42,57+19,08)*1,3 |  |  | 84.8575
[5 empty] | 875. | SP | 6 |  | 942Aw7010r3-002 | 938908411 |  | Očištění a urovnaní povrchu žb stěny |  | m2 | 146.309 | 0 | 146.309 |  | 0
[5 empty] | 876. | SP | 6 |  | 477Vs1072r-002 | 712821132 |  | Asfaltový penetrační nátěr - D+M |  | m2 | 146.309 | 0 | 146.309 |  | 0
[5 empty] | 877. | SP | 6 |  | 290Ks1010r-004 | 715172002 |  | Provedení izolace pásy dvouvrstvé asfaltové přitavené s penetrací - ploch svislých - vnější líc stěny nebo kanálu |  | m2 | 146.309 | 0 | 146.309 |  | 0
[5 empty] | 878. | H | 6 |  | 279Ln2152r-08 | 1010151300 |  | Pás asfaltový modifikovaný SBS - tloušťka 8 mm - dodávka |  | m2 | 292.618 | 0 | 292.618 |  | 0
[12 empty] | 2xkrát |  |  | 0
[12 empty] | 146,309*2 |  |  | 292.618
[5 empty] | 879. | SP | 6 |  | 229Ka0001r3-008 | 713131141 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stěn - lepením - tepelnou izolaci zapustit 1000 mm pod přilehlý upravený terén. Bezespárově napojit na skladbu fasády |  | m2 | 146.309 | 0 | 146.309 |  | 0
[5 empty] | 880. | H | 6 |  | 219Kn7042r2-06 |  |  | Polystyrén extrudovaný XPS - tloušťka 100 mm - dodávka |  | m2 | 146.309 | 0 | 146.309 |  | 0
[5 empty] | 881. | SP | 6 |  | 214Rj7020r-007 | 762431016 |  | Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB - tloušťka desky 20 mm - ochrana izolace - na celou výšku TI pod terénem |  | m2 | 124.3998 | 0 | 124.3998 |  | 0
[12 empty] | mezi osami B a C; (31,17*1+10,68*2,11+5,42*1)*1 |  |  | 59.1248
[12 empty] | osa 1; (3,625*1+42,57+19,08)*1 |  |  | 65.275
[5 empty] | 882. | SP | 6 |  | 133Cp1032r1-002 | 271572211 |  | Zpětný zásyp - hutněno po vrstvách 250 mm |  | m3 | 78.3719 | 0 | 78.3719 |  | 0
[12 empty] | mezi osami B a C; (31,17*1+10,68*2,11+5,42*1)*0,63 |  |  | 37.2486
[12 empty] | osa 1; (3,625*1+42,57+19,08)*1*0,63 |  |  | 41.1232
[12 empty] | 712.4a: Skladby svislých konstrukcí - sloupy | [6 empty] | 0
[12 empty] | S.16: Sklocementový obklad na sloupech | [6 empty] | 0
[5 empty] | 883. | SP | 6 |  | 452Se0010r5-002 | 782211140 |  | D+M Sklocementové půlkruhové segmenty tl.13mm - vnější radius = 200 mm, výška segmentu - zalícovat s podhledem a s čistou podlahou / skryté mechanické kotvení |  | m2 | 451.8097 | 0 | 451.8097 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 081; 1,257*4,25*5+0,185*4,25*1 |  |  | 27.4975
[12 empty] | místnost 009; 0,472*4,1*1+0,475*4,1*1 |  |  | 3.8827
[12 empty] | místnost 072b; 0,475*2,91*1 |  |  | 1.3822
[12 empty] | místnost 036; 0,475*3,95*1 |  |  | 1.8762
[12 empty] | místnost 055; 0,469*3,95*1+0,475*3,95*1 |  |  | 3.7288
[12 empty] | místnost 053; 0,476*3,45*1 |  |  | 1.6422
[12 empty] | místnost 050; 0,473*3,45*1 |  |  | 1.6319
[12 empty] | místnost 049; 0,476*3,45*1 |  |  | 1.6422
[12 empty] | místnost 048; 0,473*3,45*1 |  |  | 1.6319
[12 empty] | místnost 045; 0,473*3,45*1 |  |  | 1.6319
[12 empty] | místnost 006.1; 0,476*3,95*1 |  |  | 1.8802
[12 empty] | místnost 044; 0,476*3,45*1 |  |  | 1.6422
[12 empty] | místnost 043; 0,473*3,45*1 |  |  | 1.6319
[12 empty] | místnost 042; 0,476*3,45*1 |  |  | 1.6422
[12 empty] | místnost 041; 0,473*3,45*1 |  |  | 1.6319
[12 empty] | místnost 041; 0,476*3,45*1 |  |  | 1.6422
[12 empty] | místnost 047; 0,473*3,45*1 |  |  | 1.6319
[12 empty] | místnost 006.2; 0,476*3,45*1 |  |  | 1.6422
[12 empty] | místnost 052; 0,473*3,45*1 |  |  | 1.6319
[12 empty] | místnost 046; 1,257*3,45*1 |  |  | 4.3366
[12 empty] | místnost 034; 1,257*3,95*2 |  |  | 9.9303
[12 empty] | místnost 033; 1,257*3,95*2 |  |  | 9.9303
[12 empty] | místnost 005; 1,257*3,95*2 |  |  | 9.9303
[12 empty] | místnost 030; 1,257*3,8*3 |  |  | 14.3298
[12 empty] | místnost 025; 1,257*3,7*2 |  |  | 9.3018
[12 empty] | místnost 038; 1,257*3,45*7+0,578*3,45*1 |  |  | 32.3507
[12 empty] | místnost 011b; 1,257*5,135*18 |  |  | 116.1845
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 132; 1,256*3,3*2+0,474*3,3*2 |  |  | 11.418
[12 empty] | místnost 146; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 145; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 144; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 143; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 142; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | mezi 130 a 140a; 0,863*3,3*1 |  |  | 2.8479
[12 empty] | místnost 140b; 1,256*3,3*1 |  |  | 4.1448
[12 empty] | místnost 170; 1,256*3,3*4 |  |  | 16.5792
[12 empty] | místnost 160; 1,256*3,3*3 |  |  | 12.4344
[12 empty] | místnost 109; 1,256*3,3*1 |  |  | 4.1448
[12 empty] | místnost 131; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 147; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 148; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 133; 0,474*3,3*2 |  |  | 3.1284
[12 empty] | místnost 150; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 134; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 135; 1,265*3,3*2+0,474*3,3*2 |  |  | 11.4774
[12 empty] | místnost 151; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 152; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 153; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 154; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 155; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 121; 0,341*3,3*1 |  |  | 1.1253
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 231; 1,256*3,3*2+0,474*3,3*2 |  |  | 11.418
[12 empty] | místnost 243; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 242; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 262; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 261; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 241; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 238; 0,474*3,3*2+1,256*3,3*2 |  |  | 11.418
[12 empty] | místnost 230; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 239; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 260; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 259; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 258; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 257; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 256; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 255; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 233; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 237; 1,256*3,3*2+0,474*3,3*2 |  |  | 11.418
[12 empty] | místnost 236; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 236; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 250; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 253; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 254; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 249; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 248; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 235; 0,474*3,3*1*2+1,256*2*3,3 |  |  | 11.418
[12 empty] | místnost 234; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 247; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 246; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 252; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 270; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 245; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 244; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 232; 0,474*3,3*1 |  |  | 1.5642
[12 empty] | místnost 221; 0,324*3,3*1 |  |  | 1.0692
[12 empty] | místnost 223; 0,341*3,3*1 |  |  | 1.1253
0
[5 empty] | 884. | SP | 6 |  | 421Pq3230r-020 | 613422775 |  | Jádrová omítka sloupů vápenocementová tl.30mm - oblá + výztužná síťovina / provedení omítky musí splnit požární odolnost v daném PÚ |  | m2 | 508.3064 | 0 | 508.3064 |  | 0
0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 081; 1,257*(4,25+0,24)*5+0,185*(4,25+0,24)*1 |  |  | 29.0503
[12 empty] | místnost 009; 0,472*(4,1+0,27)*1+0,475*(4,1+0,27)*1 |  |  | 4.1384
[12 empty] | místnost 072b; 0,475*2,91*1 |  |  | 1.3822
[12 empty] | místnost 036; 0,475*(3,95+0,56)*1 |  |  | 2.1423
[12 empty] | místnost 055; 0,469*(3,95+0,56)*1+0,475*(3,95+0,56)*1 |  |  | 4.2574
[12 empty] | místnost 053; 0,476*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9659
[12 empty] | místnost 050; 0,473*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9535
[12 empty] | místnost 049; 0,476*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9659
[12 empty] | místnost 048; 0,473*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9535
[12 empty] | místnost 045; 0,473*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9535
[12 empty] | místnost 006.1; 0,476*(3,95+0,56)*1 |  |  | 2.1468
[12 empty] | místnost 044; 0,476*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9659
[12 empty] | místnost 043; 0,473*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9535
[12 empty] | místnost 042; 0,476*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9659
[12 empty] | místnost 041; 0,473*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9535
[12 empty] | místnost 041; 0,476*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9659
[12 empty] | místnost 047; 0,473*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9535
[12 empty] | místnost 006.2; 0,476*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9659
[12 empty] | místnost 052; 0,473*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9535
[12 empty] | místnost 046; 1,257*(3,45+0,68)*1 |  |  | 5.1914
[12 empty] | místnost 034; 1,257*(3,95+0,56)*2 |  |  | 11.3381
[12 empty] | místnost 033; 1,257*(3,95+0,56)*2 |  |  | 11.3381
[12 empty] | místnost 005; 1,257*(3,95+0,56)*2 |  |  | 11.3381
[12 empty] | místnost 030; 1,257*(3,8+0,56)*3 |  |  | 16.4416
[12 empty] | místnost 025; 1,257*(3,7+0,81)*2 |  |  | 11.3381
[12 empty] | místnost 038; 1,257*(3,45+1,06)*5+1,257*(3,45+0,68)*2+0,578*(3,45+1,06)*1 |  |  | 41.3349
[12 empty] | místnost 011b; 1,257*5,135*18 |  |  | 116.1845
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 132; 1,256*(3,3+0,56)*2+0,474*(3,3+0,56)*2 |  |  | 13.3556
[12 empty] | místnost 146; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 145; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 144; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 143; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 142; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | mezi 130 a 140a; 0,863*(3,3+0,56)*1 |  |  | 3.3312
[12 empty] | místnost 140b; 1,256*(3,3+0,56)*1 |  |  | 4.8482
[12 empty] | místnost 170; 1,256*(3,3+0,56)*4 |  |  | 19.3926
[12 empty] | místnost 160; 1,256*(3,3+0,56)*3 |  |  | 14.5445
[12 empty] | místnost 109; 1,256*(3,3+0,56)*1 |  |  | 4.8482
[12 empty] | místnost 131; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 147; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 148; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 133; 0,474*(3,3+0,56)*2 |  |  | 3.6593
[12 empty] | místnost 150; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 134; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 135; 1,265*(3,3+0,56)*2+0,474*(3,3+0,56)*2 |  |  | 13.4251
[12 empty] | místnost 151; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 152; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 153; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 154; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 155; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 121; 0,341*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.3163
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 231; 1,256*(3,3+0,56)*2+0,474*(3,3+0,56)*2 |  |  | 13.3556
[12 empty] | místnost 243; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 242; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 262; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 261; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 241; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 238; 0,474*(3,3+0,56)*2+1,256*(3,3+0,56)*2 |  |  | 13.3556
[12 empty] | místnost 230; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 239; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 260; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 259; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 258; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 257; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 256; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 255; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 233; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 237; 1,256*(3,3+0,56)*2+0,474*(3,3+0,56)*2 |  |  | 13.3556
[12 empty] | místnost 236; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 236; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 250; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 253; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 254; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 249; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 248; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 235; 0,474*(3,3+0,56)*1*2+1,256*2*(3,3+0,56) |  |  | 13.3556
[12 empty] | místnost 234; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 247; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 246; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 252; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 270; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 245; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 244; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 232; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 221; 0,324*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.2506
[12 empty] | místnost 223; 0,341*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.3163
0
[5 empty] | 885. | SP | 6 |  | 486Vv5010r-026 | 783115150 |  | Nátěr ocelové konstrukcí sloupů - bezúdržbový protikorozní nátěr pro vnitřní prostředí na dobu životnosti stavby -systémové řešení / aplikace dle TP výrobce |  | m2 | 508.3064 | 0 | 508.3064 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 081; 1,257*(4,25+0,24)*5+0,185*(4,25+0,24)*1 |  |  | 29.0503
[12 empty] | místnost 009; 0,472*(4,1+0,27)*1+0,475*(4,1+0,27)*1 |  |  | 4.1384
[12 empty] | místnost 072b; 0,475*2,91*1 |  |  | 1.3822
[12 empty] | místnost 036; 0,475*(3,95+0,56)*1 |  |  | 2.1423
[12 empty] | místnost 055; 0,469*(3,95+0,56)*1+0,475*(3,95+0,56)*1 |  |  | 4.2574
[12 empty] | místnost 053; 0,476*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9659
[12 empty] | místnost 050; 0,473*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9535
[12 empty] | místnost 049; 0,476*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9659
[12 empty] | místnost 048; 0,473*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9535
[12 empty] | místnost 045; 0,473*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9535
[12 empty] | místnost 006.1; 0,476*(3,95+0,56)*1 |  |  | 2.1468
[12 empty] | místnost 044; 0,476*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9659
[12 empty] | místnost 043; 0,473*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9535
[12 empty] | místnost 042; 0,476*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9659
[12 empty] | místnost 041; 0,473*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9535
[12 empty] | místnost 041; 0,476*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9659
[12 empty] | místnost 047; 0,473*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9535
[12 empty] | místnost 006.2; 0,476*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9659
[12 empty] | místnost 052; 0,473*(3,45+0,68)*1 |  |  | 1.9535
[12 empty] | místnost 046; 1,257*(3,45+0,68)*1 |  |  | 5.1914
[12 empty] | místnost 034; 1,257*(3,95+0,56)*2 |  |  | 11.3381
[12 empty] | místnost 033; 1,257*(3,95+0,56)*2 |  |  | 11.3381
[12 empty] | místnost 005; 1,257*(3,95+0,56)*2 |  |  | 11.3381
[12 empty] | místnost 030; 1,257*(3,8+0,56)*3 |  |  | 16.4416
[12 empty] | místnost 025; 1,257*(3,7+0,81)*2 |  |  | 11.3381
[12 empty] | místnost 038; 1,257*(3,45+1,06)*5+1,257*(3,45+0,68)*2+0,578*(3,45+1,06)*1 |  |  | 41.3349
[12 empty] | místnost 011b; 1,257*5,135*18 |  |  | 116.1845
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 132; 1,256*(3,3+0,56)*2+0,474*(3,3+0,56)*2 |  |  | 13.3556
[12 empty] | místnost 146; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 145; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 144; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 143; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 142; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | mezi 130 a 140a; 0,863*(3,3+0,56)*1 |  |  | 3.3312
[12 empty] | místnost 140b; 1,256*(3,3+0,56)*1 |  |  | 4.8482
[12 empty] | místnost 170; 1,256*(3,3+0,56)*4 |  |  | 19.3926
[12 empty] | místnost 160; 1,256*(3,3+0,56)*3 |  |  | 14.5445
[12 empty] | místnost 109; 1,256*(3,3+0,56)*1 |  |  | 4.8482
[12 empty] | místnost 131; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 147; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 148; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 133; 0,474*(3,3+0,56)*2 |  |  | 3.6593
[12 empty] | místnost 150; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 134; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 135; 1,265*(3,3+0,56)*2+0,474*(3,3+0,56)*2 |  |  | 13.4251
[12 empty] | místnost 151; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 152; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 153; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 154; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 155; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 121; 0,341*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.3163
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 231; 1,256*(3,3+0,56)*2+0,474*(3,3+0,56)*2 |  |  | 13.3556
[12 empty] | místnost 243; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 242; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 262; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 261; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 241; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 238; 0,474*(3,3+0,56)*2+1,256*(3,3+0,56)*2 |  |  | 13.3556
[12 empty] | místnost 230; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 239; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 260; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 259; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 258; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 257; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 256; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 255; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 233; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 237; 1,256*(3,3+0,56)*2+0,474*(3,3+0,56)*2 |  |  | 13.3556
[12 empty] | místnost 236; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 236; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 250; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 253; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 254; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 249; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 248; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 235; 0,474*(3,3+0,56)*1*2+1,256*2*(3,3+0,56) |  |  | 13.3556
[12 empty] | místnost 234; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 247; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 246; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 252; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 270; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 245; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 244; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 232; 0,474*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.8296
[12 empty] | místnost 221; 0,324*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.2506
[12 empty] | místnost 223; 0,341*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.3163
[5 empty] | 886. | SP | 6 |  | 232Gh2002r-002 | 332948111 |  | Stávající ocelový sloup |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.16a: Požární obklad z SDK nových ocelových sloupů | [6 empty] | 0
[5 empty] | 887. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.6-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený +adhezní můstek - aplikováno dle TP výrobce / barevný odstín viz tabulka barevného řešení - Třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min |  | m2 | 14.915 | 0 | 14.915 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost S28; 1,32*2,895*2 |  |  | 7.6428
[12 empty] | místnost S27; 1,256*2,895*2 |  |  | 7.2722
[5 empty] | 888. | SP | 6 |  | 262Rf7240r-010 | 763164657 |  | Obklad ze sádrokartonových desek protipožárních - tloušťka 2x12,5 mm / ocelový závěsný systém - vč. bandážování a zatření spár, ukončení u stěn negativní spárou - profilem |  | m2 | 14.915 | 0 | 14.915 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost S28; 1,32*2,895*2 |  |  | 7.6428
[12 empty] | místnost S27; 1,256*2,895*2 |  |  | 7.2722
[5 empty] | 889. | SP | 6 |  | 229Ka0001.r-008 | 713131141 |  | Montáž tepelné izolace sloupů - celoplošně lepené a mechanicky kotvené |  | m2 | 14.915 | 0 | 14.915 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost S28; 1,32*2,895*2 |  |  | 7.6428
[12 empty] | místnost S27; 1,256*2,895*2 |  |  | 7.2722
[5 empty] | 890. | H | 6 |  | 422Ku4002.r-04 |  |  | Požárně izolační a akustické desky z minerální plsti s certifikátem na PO - polyfunkční systém, tl. 40mm / třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min - dodávka |  | m2 | 14.915 | 0 | 14.915 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost S28; 1,32*2,895*2 |  |  | 7.6428
[12 empty] | místnost S27; 1,256*2,895*2 |  |  | 7.2722
[5 empty] | 891. | SP | 6 |  | 232Gh2002r1-002 | 332948111 |  | D+M Sloupy ocelové - včetně povrchové úpravy - základní nátěr + nátěr proti korozi |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | 177,5kg/ks |  |  | 0
0
[12 empty] | 2 |  |  | 2
0
[12 empty] | S.17: Omítané sloupy - viditelné | [6 empty] | 0
[5 empty] | 892. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.3-031 | 784453651 |  | Výmalba / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 224.4019 | 0 | 224.4019 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost S11; 1,256*2,895*49 |  |  | 178.1699
[12 empty] | místnost S28; 1,256*2,895*2 |  |  | 7.2722
[12 empty] | místnost S26; 1,256*2,895*2 |  |  | 7.2722
[12 empty] | místnost S27;0,628*2,895*4 |  |  | 7.2722
[12 empty] | místnost S31; 1,256*2,895*2 |  |  | 7.2722
[12 empty] | místnost S34; 0,628*2,895*1 |  |  | 1.8181
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 098; 0,819*4,51*3 |  |  | 11.0811
[12 empty] | místnost 097; 0,941*4,51*1 |  |  | 4.2439
0
[5 empty] | 893. | SP | 6 |  | 421Pq3630r1-004 | 613321341 |  | Omítka vápenocementová štuková jemnozrnná vnitřních svislých konstrukcí sloupů, tl.5mm - barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 224.4019 | 0 | 224.4019 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost S11; 1,256*2,895*49 |  |  | 178.1699
[12 empty] | místnost S28; 1,256*2,895*2 |  |  | 7.2722
[12 empty] | místnost S26; 1,256*2,895*2 |  |  | 7.2722
[12 empty] | místnost S27; 0,628*2,895*4 |  |  | 7.2722
[12 empty] | místnost S31; 1,256*2,895*2 |  |  | 7.2722
[12 empty] | místnost S34; 0,628*2,895*1 |  |  | 1.8181
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 098; 0,819*4,51*3 |  |  | 11.0811
[12 empty] | místnost 097; 0,941*4,51*1 |  |  | 4.2439
0
[5 empty] | 894. | SP | 6 |  | 421Pq3230r1-020 | 613422775 |  | Jádrová vápenocementová omítka sloupů tl.40mm - oblá + výztužná síťovina / provedení omítky musí splnit požární odolnost v daném PÚ |  | m2 | 224.4019 | 0 | 224.4019 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost S11; 1,256*2,895*49 |  |  | 178.1699
[12 empty] | místnost S28; 1,256*2,895*2 |  |  | 7.2722
[12 empty] | místnost S26; 1,256*2,895*2 |  |  | 7.2722
[12 empty] | místnost S27; 0,628*2,895*4 |  |  | 7.2722
[12 empty] | místnost S31; 1,256*2,895*2 |  |  | 7.2722
[12 empty] | místnost S34; 0,628*2,895*1 |  |  | 1.8181
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 098; 0,819*4,51*3 |  |  | 11.0811
[12 empty] | místnost 097; 0,941*4,51*1 |  |  | 4.2439
0
[5 empty] | 895. | SP | 6 |  | 486Vv5010r-026 | 783115150 |  | Nátěr ocelové konstrukcí sloupů - bezúdržbový protikorozní nátěr pro vnitřní prostředí na dobu životnosti stavby -systémové řešení / aplikace dle TP výrobce |  | m2 | 224.4019 | 0 | 224.4019 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost S11; 1,256*2,895*49 |  |  | 178.1699
[12 empty] | místnost S28; 1,256*2,895*2 |  |  | 7.2722
[12 empty] | místnost S26; 1,256*2,895*2 |  |  | 7.2722
[12 empty] | místnost S27; 0,628*2,895*4 |  |  | 7.2722
[12 empty] | místnost S31; 1,256*2,895*2 |  |  | 7.2722
[12 empty] | místnost S34; 0,628*2,895*1 |  |  | 1.8181
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 098; 0,819*4,51*3 |  |  | 11.0811
[12 empty] | místnost 097; 0,941*4,51*1 |  |  | 4.2439
0
[5 empty] | 896. | SP | 6 |  | 232Gh2002r-002 | 332948111 |  | Stávající ocelový sloup |  | kus |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.17a: Omítané sloupy v technologických vodonepropustných vanách- viditelné | [6 empty] | 0
[5 empty] | 897. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.3-031 | 784453651 |  | Výmalba / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 29.6401 | 0 | 29.6401 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 094; 1,257*3,93*4 |  |  | 19.76
[12 empty] | místnost 093a; 1,257*3,93*2 |  |  | 9.88
0
[5 empty] | 898. | SP | 6 |  | 421Pq3630r1-004 | 613321341 |  | Omítka vápenocementová štuková jemnozrnná vnitřních svislých konstrukcí sloupů, tl.5mm - barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 31.6764 | 0 | 31.6764 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 094; 1,257*4,2*4 |  |  | 21.1176
[12 empty] | místnost 093a; 1,257*4,2*2 |  |  | 10.5588
[5 empty] | 899. | SP | 6 |  | 411Pq3570r3-006 | 623321301 |  | Jádrová vápenocementová omítka sloupů, tl.15mm - oblá + výztužná síťovina / provedení omítky s minerální vlnou musí splnit požární odolnost v daném PÚ |  | m2 | 31.6764 | 0 | 31.6764 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 094; 1,257*4,2*4 |  |  | 21.1176
[12 empty] | místnost 093a; 1,257*4,2*2 |  |  | 10.5588
[5 empty] | 900. | SP | 6 |  | 229Ka0001.r1-008 | 713131141 |  | D+M Minerální vlna s atestem na požární odolnost - tl.40mm |  | m2 | 31.6764 | 0 | 31.6764 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 094; 1,257*4,2*4 |  |  | 21.1176
[12 empty] | místnost 093a; 1,257*4,2*2 |  |  | 10.5588
[5 empty] | 901. | SP | 6 |  | 471Mh2690r-002 | 764347911 |  | Ocelová manžeta zakotvená do podlahové desky - viz konstrukční část |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 902. | SP | 6 |  | 486Vv5010r-026 | 783115150 |  | Nátěr ocelové konstrukcí sloupů - bezúdržbový protikorozní nátěr pro vnitřní prostředí na dobu životnosti stavby -systémové řešení / aplikace dle TP výrobce |  | m2 | 31.6764 | 0 | 31.6764 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 094; 1,257*4,2*4 |  |  | 21.1176
[12 empty] | místnost 093a; 1,257*4,2*2 |  |  | 10.5588
[5 empty] | 903. | SP | 6 |  | 232Gh2002r-002 | 332948111 |  | Stávající ocelový sloup |  | kus |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.18: Omítané sloupy - zakryté | [6 empty] | 0
[5 empty] | 904. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.3-031 | 784453651 |  | Výmalba / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 16.5358 | 0 | 16.5358 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost: šachta u 070a; 1,257*(3,3+4,85-2,895)*1 |  |  | 6.6055
[12 empty] | místnost: stěna mezi 033 a 034; 1,257*3,95*2 |  |  | 9.9303
0
[5 empty] | 905. | SP | 6 |  | 421Pq3230r1-020 | 613422775 |  | Jádrová vápenocementová omítka sloupů tl.40mm - oblá + výztužná síťovina / provedení omítky musí splnit požární odolnost v daném PÚ |  | m2 | 17.9437 | 0 | 17.9437 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost: šachta u 070a; 1,257*(3,3+4,85-2,895)*1 |  |  | 6.6055
[12 empty] | místnost: stěna mezi 033 a 034; 1,257*(3,95+0,56)*2 |  |  | 11.3381
0
[5 empty] | 906. | SP | 6 |  | 486Vv5010r-026 | 783115150 |  | Nátěr ocelové konstrukcí sloupů - bezúdržbový protikorozní nátěr pro vnitřní prostředí na dobu životnosti stavby -systémové řešení / aplikace dle TP výrobce |  | m2 | 17.9437 | 0 | 17.9437 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost: šachta u 070a; 1,257*(3,3+4,85-2,895)*1 |  |  | 6.6055
[12 empty] | místnost: stěna mezi 033 a 034; 1,257*(3,95+0,56)*2 |  |  | 11.3381
0
[5 empty] | 907. | SP | 6 |  | 232Gh2002r-002 | 332948111 |  | Stávající ocelový sloup |  | kus |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.21a: Sprinklerová nádrž - vnitřní sloupy | [6 empty] | 0
[5 empty] | 908. | SP | 6 |  | 416Vv4020r-002 | 783824120 |  | Vodonepropustná stěrka + adhezní můstek - aplikováno dle TP výrobce systému / kontrola vodotěsnosti tlakovou zkouškou |  | m2 | 4.9968 | 0 | 4.9968 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost S30; 0,863*2,895*2 |  |  | 4.9968
0
[5 empty] | 909. | SP | 6 |  | 421Pq3230r2-020 | 613422775 |  | Jádrová omítka sloupů vápenocementová tl.25mm - oblá + výztužná síťovina |  | m2 | 4.9968 | 0 | 4.9968 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost S30; 0,863*2,895*2 |  |  | 4.9968
[5 empty] | 910. | SP | 6 |  | 486Vv5010r-026 | 783115150 |  | Nátěr ocelové konstrukcí sloupů - bezúdržbový protikorozní nátěr pro vnitřní prostředí na dobu životnosti stavby -systémové řešení / aplikace dle TP výrobce |  | m2 | 4.9968 | 0 | 4.9968 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost S30; 0,863*2,895*2 |  |  | 4.9968
[5 empty] | 911. | SP | 6 |  | 232Gh2002r-002 | 332948111 |  | Stávající ocelový sloup |  | kus |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.30: Požární SDK obklad na sloupech | [6 empty] | 0
[5 empty] | 912. | SP | 6 |  | 400Vv8043r.1-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - aplikováno dle TP výrobce / barevný odstín viz tabulka barevného řešení - včetně adhezního můstku |  | m2 | 89.7997 | 0 | 89.7997 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 036; 0,402*3,95*2+0,3*3,95*1 |  |  | 4.3608
[12 empty] | místnost 055; 0,395*3,95*1+0,4*3,95*1 |  |  | 3.1402
[12 empty] | místnost 035; 0,260*3,95*1 |  |  | 1.027
[12 empty] | místnost 037a; (0,414+0,680+0,769)*4,41 |  |  | 8.2158
[12 empty] | místnost 038; (0,55+0,725+0,9+0,9+)*3,45 |  |  | 0
[12 empty] | místnost 067; 0,274*2,5 |  |  | 0.685
[12 empty] | místnost 066; 0,274*2,5 |  |  | 0.685
[12 empty] | místnost 034; 0,67*3,95 |  |  | 2.6465
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 146; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 145; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 144; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 143; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 142; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 140b; 0,869*3,3*1 |  |  | 2.8677
[12 empty] | místnost 131; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 147; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 133; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 149; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 150; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 134; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 151; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 152; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 153; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 154; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 155; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | chodba mezi 136 a 171; 0,237*3,3 |  |  | 0.7821
[12 empty] | místnost 171; 1,581*3,3 |  |  | 5.2173
[12 empty] | místnost 136; 0,577*3,3*1 |  |  | 1.9041
[12 empty] | místnost 173; (0,973+0,3)*3,3 |  |  | 4.2009
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 245; 0,384*3,3*1 |  |  | 1.2672
[12 empty] | místnost 242; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 262; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 261; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 241; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 230; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 239; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 260; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 259; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 258; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 257; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 255; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 233; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 236; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 250; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 253; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 254; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 249; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 248; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 234; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 247; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 246; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 252; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 244; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 232; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
0
[5 empty] | 913. | SP | 6 |  | 223Rf7530r4-008 | 763121461 |  | Stěna sádrokartonová předsazená z ocelových profilů dvojitě opláštěná deskou protipož. tl. 2×15 mm - tl. předstěny 62mm, systémová izolace - minerální vata, tl. cca 40mm / tloušťka SDK desek a izolace závisí na požárním zatížení daného PÚ - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 89.7997 | 0 | 89.7997 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 036; 0,402*3,95*2+0,3*3,95*1 |  |  | 4.3608
[12 empty] | místnost 055; 0,395*3,95*1+0,4*3,95*1 |  |  | 3.1402
[12 empty] | místnost 035; 0,260*3,95*1 |  |  | 1.027
[12 empty] | místnost 037a; (0,414+0,680+0,769)*4,41 |  |  | 8.2158
[12 empty] | místnost 038; (0,55+0,725+0,9+0,9+)*3,45 |  |  | 0
[12 empty] | místnost 067; 0,274*2,5 |  |  | 0.685
[12 empty] | místnost 066; 0,274*2,5 |  |  | 0.685
[12 empty] | místnost 034; 0,67*3,95 |  |  | 2.6465
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 146; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 145; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 144; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 143; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 142; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 140b; 0,869*3,3*1 |  |  | 2.8677
[12 empty] | místnost 131; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 147; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 133; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 149; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 150; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 134; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 151; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 152; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 153; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 154; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 155; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | chodba mezi 136 a 171; 0,237*3,3 |  |  | 0.7821
[12 empty] | místnost 171; 1,581*3,3 |  |  | 5.2173
[12 empty] | místnost 136; 0,577*3,3*1 |  |  | 1.9041
[12 empty] | místnost 173; (0,973+0,3)*3,3 |  |  | 4.2009
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 245; 0,384*3,3*1 |  |  | 1.2672
[12 empty] | místnost 242; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 262; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 261; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 241; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 230; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 239; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 260; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 259; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 258; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 257; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 255; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 233; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 236; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 250; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 253; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 254; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 249; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 248; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 234; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 247; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 246; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 252; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 244; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[12 empty] | místnost 232; 0,4*3,3*1 |  |  | 1.32
[5 empty] | 914. | SP | 6 |  | 486Vv5010r-026 | 783115150 |  | Nátěr ocelové konstrukcí sloupů - bezúdržbový protikorozní nátěr pro vnitřní prostředí na dobu životnosti stavby -systémové řešení / aplikace dle TP výrobce |  | m2 | 118.2557 | 0 | 118.2557 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 036; 0,402*(3,95+0,56)*2+0,3*(3,95+0,56)*1 |  |  | 4.979
[12 empty] | místnost 055; 0,395*(3,95+0,56)*1+0,4*(3,95+0,56)*1 |  |  | 3.5854
[12 empty] | místnost 035; 0,260*(3,95+0,56)*1 |  |  | 1.1726
[12 empty] | místnost 037a; (0,414+0,680+0,769)*4,51 |  |  | 8.4021
[12 empty] | místnost 038; (0,55+0,725+0,9+0,9)*(3,45+1,06) |  |  | 13.8682
[12 empty] | místnost 067; 0,274*4,51 |  |  | 1.2357
[12 empty] | místnost 066; 0,274*4,51 |  |  | 1.2357
[12 empty] | místnost 034; 0,67*(3,95+0,56) |  |  | 3.0217
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 146; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 145; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 144; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 143; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 142; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 140b; 0,869*(3,3+0,56)*1 |  |  | 3.3543
[12 empty] | místnost 131; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 147; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 133; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 149; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 150; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 134; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 151; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 152; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 153; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 154; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 155; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | chodba mezi 136 a 171; 0,237*(3,3+0,56) |  |  | 0.91482
[12 empty] | místnost 171; 1,581*(3,3+0,56) |  |  | 6.1027
[12 empty] | místnost 136; 0,577*(3,3+0,56)*1 |  |  | 2.2272
[12 empty] | místnost 173; (0,973+0,3)*(3,3+0,56) |  |  | 4.9138
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 245; 0,384*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.4822
[12 empty] | místnost 242; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 262; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 261; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 241; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 230; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 239; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 260; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 259; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 258; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 257; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 255; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 233; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 236; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 250; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 253; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 254; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 249; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 248; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 234; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 247; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 246; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 252; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 244; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[12 empty] | místnost 232; 0,4*(3,3+0,56)*1 |  |  | 1.544
[5 empty] | 915. | SP | 6 |  | 232Gh2002r-002 | 332948111 |  | Stávající ocelový sloup |  | kus |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.38: Obkládané sloupy - viditelné - keramický obklad | [6 empty] | 0
[5 empty] | 916. | SP | 6 |  | 422Sg3070r-048 | 781474115 |  | Montáž obkladů z dlaždic keramických - na lepící tmel 5mm, vč. spárovaní - spárovací hmota v barvě dlažby |  | m2 | 2.511 | 0 | 2.511 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 075; 0,81*3,1*1 |  |  | 2.511
0
[5 empty] | 917. | H | 6 |  | 422Sg2018r-01 | WATP3045 |  | Obkládačka keramická 20x20cm, tl.5mm - barva světle šedá, povrch matný / velikost formátu, struktura a barevnost dle výběru architekta podle předložených vzorků - dodávka |  | m2 | 2.511 | 0 | 2.511 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 075; 0,81*3,1*1 |  |  | 2.511
[5 empty] | 918. | SP | 6 |  | 262Rf7240r1-020 | 763164667 |  | Obklad ze sádrokartonových desek - protipožárních impregnovaných, tloušťka 2x12,5 mm / vzduchová mezera + systémový ocel. rastr - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 2.511 | 0 | 2.511 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 075; 0,81*3,1*1 |  |  | 2.511
[5 empty] | 919. | SP | 6 |  | 486Vv5010r-026 | 783115150 |  | Nátěr ocelové konstrukcí sloupů - bezúdržbový protikorozní nátěr pro vnitřní prostředí na dobu životnosti stavby -systémové řešení / aplikace dle TP výrobce |  | m2 | 3.6531 | 0 | 3.6531 |  | 0
[12 empty] | výpočet = obvod sloupu * výška * ks |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | místnost 075; 0,81*4,51*1 |  |  | 3.6531
[5 empty] | 920. | SP | 6 |  | 232Gh2002r-002 | 332948111 |  | Stávající ocelový sloup |  | kus |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 712.5: Skladby podhledů | [6 empty] | 0
[12 empty] | Pd.01: Podhled zavěšený drátěný - požární | [6 empty] | 0
[5 empty] | 921. | SP | 6 |  | 01-Pd.002 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA - povrchová úprava veškerých ploch, konstrukcí a rozvodů nad podhledem / bude provedena nástřikem v černé barvě |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 922. | SP | 6 |  | 351Rf7027r1-001 | 763135010 |  | Rastrový podhled drátěný, křížem proplétaný - ocelové proplétané dráty v samonosném rámu + ocelový závěsný systém + vzduchová mezera / atyp; modul 1,8 x 1,8 m, tl.30mm - viz Zámečnické výrobky (Z.65) a Ostatní výrobky (X.66) |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 923 | SP | 6 |  | 459Ka0010r1-012 | 713111125 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - izolační desky celoplošně lepené a mechanicky kotvené / kotvených trvale pružným žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky |  | m2 | 2495.1662 | 0 | 2495.1662 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.205; 374,39 |  |  | 374.39
[12 empty] | m.230; 4,93*1,4 |  |  | 6.902
[12 empty] | m.231; 1,35*4,78 |  |  | 6.453
[12 empty] | m.232; 4,93*1,03 |  |  | 5.0779
[12 empty] | m.233; 4,93*1,4 |  |  | 6.902
[12 empty] | m.234; 4,93*1,03 |  |  | 5.0779
[12 empty] | m.235; 4,93*1,35 |  |  | 6.6555
[12 empty] | m.236; 4,93*1,4 |  |  | 6.902
[12 empty] | m.237; 4,78*1,35 |  |  | 6.453
[12 empty] | m.238; 4,78*1,35 |  |  | 6.453
[12 empty] | m.239; 4,93*1,03 |  |  | 5.0779
[12 empty] | m.240; 24,89 |  |  | 24.89
[12 empty] | m.241; 33,1 |  |  | 33.1
[12 empty] | m.242; 33,1 |  |  | 33.1
[12 empty] | m.243; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.244; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.245; 24,87 |  |  | 24.87
[12 empty] | m.246; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.247; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.248; 33,06 |  |  | 33.06
[12 empty] | m.249; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.250; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.251; 24,87 |  |  | 24.87
[12 empty] | m.252; 33,1 |  |  | 33.1
[12 empty] | m.253; 33,1 |  |  | 33.1
[12 empty] | m.254; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.255; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.256; 24,87 |  |  | 24.87
[12 empty] | m.257; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.258; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.259; 33,1 |  |  | 33.1
[12 empty] | m.260; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.261; 33,1 |  |  | 33.1
[12 empty] | m.262; 33,1 |  |  | 33.1
[12 empty] | m.270; 32,84 |  |  | 32.84
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.105; 35,13*35,5+94,65-12,57-29,9*29,9 |  |  | 435.185
[12 empty] | m.130; 1,89*4,91 |  |  | 9.2799
[12 empty] | m.131; 8,005*2,45 |  |  | 19.6122
[12 empty] | m.133; 4,93*1,4 |  |  | 6.902
[12 empty] | m.134; 8,005*2,8 |  |  | 22.414
[12 empty] | m.136; 4,93*1,03 |  |  | 5.0779
[12 empty] | m.140a; 32,09 |  |  | 32.09
[12 empty] | m.140b; 3,17*1,4+1,03*5,55+0,87*0,835 |  |  | 10.881
[12 empty] | m.141b; 8,02 |  |  | 8.02
[12 empty] | m.142; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.143; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.144; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.145; 33,1 |  |  | 33.1
[12 empty] | m.146; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.147; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.148; 24,87 |  |  | 24.87
[12 empty] | m.149; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.150; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.151; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.152; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.153; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.154; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.155; 33,09 |  |  | 33.09
[12 empty] | m.156; 24,85 |  |  | 24.85
[12 empty] | m.160; 12,57 |  |  | 12.57
[12 empty] | m.170; 255,8 |  |  | 255.8
[5 empty] | 924 | H | 6 |  | 422Ku4002r-04 |  |  | Požárně izolační a akustické desky z minerální plsti s certifikátem na PO - tl. 30mm / třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min - dodávka |  | m2 | 2495.166 | 0 | 2495.166 |  | 0
[5 empty] | 925 | SP | 6 |  | 232Eq4021r6-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.01a: Podhled zavěšený drátěný - akustický a požární - Aula, přednáškový sál, seminární místnosti | [6 empty] | 0
[5 empty] | 926 | SP | 6 |  | 01-Pd.002 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA - povrchová úprava veškerých ploch, konstrukcí a rozvodů nad podhledem / bude provedena nástřikem v černé barvě |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 927. | SP | 6 |  | 351Rf7027r1-001 | 763135010 |  | Rastrový podhled drátěný, křížem proplétaný - ocelové proplétané dráty v samonosném rámu + ocelový závěsný systém + vzduchová mezera / atyp; modul 1,8 x 1,8 m, tl.30mm - viz Zámečnické výrobky (Z.65) |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 928. | SP | 6 |  | 459Ka0010r1-012 | 713111125 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - izolační desky celoplošně lepené a mechanicky kotvené / kotvených trvale pružným žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky |  | m2 | 1791.0288 | 0 | 1791.0288 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.230; 50,07-4,93*1,4 |  |  | 43.168
[12 empty] | m.231; 105,96-1,35*4,78 |  |  | 99.507
[12 empty] | m.232; 50,33-4,93*1,03 |  |  | 45.2521
[12 empty] | m.233; 50,33-4,93*1,4 |  |  | 43.428
[12 empty] | m.234; 50,33-4,93*1,03 |  |  | 45.2521
[12 empty] | m.235; 105,96-4,93*1,35 |  |  | 99.3045
[12 empty] | m.236; 50,04-4,93*1,4 |  |  | 43.138
[12 empty] | m.237; 105,96-4,78*1,35 |  |  | 99.507
[12 empty] | m.238; 105,95-4,78*1,35 |  |  | 99.497
[12 empty] | m.239; 50,32-4,93*1,03 |  |  | 45.2421
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.130; 48,88-1,89*4,91 |  |  | 39.6001
[12 empty] | m.131; 50,33-8,005*2,45 |  |  | 30.7177
[12 empty] | m.132; 105,96 |  |  | 105.96
[12 empty] | m.133; 67,26-4,93*1,4 |  |  | 60.358
[12 empty] | m.134; 50,33-8,005*2,8 |  |  | 27.916
[12 empty] | m.135; 105,92 |  |  | 105.92
[12 empty] | m.136; 47,49-4,93*1,03 |  |  | 42.4121
[12 empty] | m.140b; 55,59-(3,17*1,4+1,03*5,55+0,87*0,835) |  |  | 44.709
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.030; 331,5 |  |  | 331.5
[12 empty] | m.033; 103,32 |  |  | 103.32
[12 empty] | m.034; 103,32 |  |  | 103.32
[12 empty] | m.036; 65,21 |  |  | 65.21
[12 empty] | m.055; 66,79 |  |  | 66.79
[5 empty] | 929. | H | 6 |  | 422Ku4002r4-04 |  |  | Požárně izolační a akustické desky z minerální plsti s certifikátem na PO - tl. 100mm / třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min - dodávka |  | m2 | 1791.029 | 0 | 1791.029 |  | 0
[5 empty] | 930. | SP | 6 |  | 232Eq4021r6-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.01b: Podhled zavěšený drátěný - požární - 1.pp | [6 empty] | 0
[5 empty] | 931. | SP | 6 |  | 01-Pd.002 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA - povrchová úprava veškerých ploch, konstrukcí a rozvodů nad podhledem / bude provedena nástřikem v černé barvě |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 932. | SP | 6 |  | 351Rf7027r1-001 | 763135010 |  | Rastrový podhled drátěný, křížem proplétaný - ocelové proplétané dráty v samonosném rámu + ocelový závěsný systém + vzduchová mezera / atyp; modul 1,8 x 1,8 m, tl.30mm - viz Zámečnické výrobky (Z.65) |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 933. | SP | 6 |  | 459Ka0010r1-012 | 713111125 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - izolační desky celoplošně lepené a mechanicky kotvené / kotvených trvale pružným žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky |  | m2 | 1232.1985 | 0 | 1232.1985 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.005; 2,2*3,75+2,9*6,35+3,05*4,2+3,05*11,15+12,275*10,05+2,875*22,7+2,8*12,275+15,35*3 |  |  | 342.5288
[12 empty] | m.006 - vodorovná část; 1,65*54,325 |  |  | 89.6363
[12 empty] | m.006-svislá část; 0,38*54,325 |  |  | 20.6435
[12 empty] | m.006.1; 20,22 |  |  | 20.22
[12 empty] | m.006.2; 20,22 |  |  | 20.22
[12 empty] | m.009a; 7,61 |  |  | 7.61
[12 empty] | m.038; 464,09 |  |  | 464.09
[12 empty] | m.041; 41,45 |  |  | 41.45
[12 empty] | m.042; 20,36 |  |  | 20.36
[12 empty] | m.043; 20,36 |  |  | 20.36
[12 empty] | m.044; 20,36 |  |  | 20.36
[12 empty] | m.045; 20,22 |  |  | 20.22
[12 empty] | m.046; 30,94 |  |  | 30.94
[12 empty] | m.047; 20,22 |  |  | 20.22
[12 empty] | m.048; 20,22 |  |  | 20.22
[12 empty] | m.049; 20,22 |  |  | 20.22
[12 empty] | m.050; 20,23 |  |  | 20.23
[12 empty] | m.052; 20,22 |  |  | 20.22
[12 empty] | m.053; 12,45 |  |  | 12.45
[5 empty] | 934. | H | 6 |  | 422Ku4002r1-04 |  |  | Požárně izolační a akustické desky z minerální plsti s certifikátem na PO - tl. 40mm / třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min - dodávka |  | m2 | 1232.198 | 0 | 1232.198 |  | 0
[5 empty] | 935. | SP | 6 |  | 232Eq4021r6-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.01c: Podhled zavěšený drátěný - nepožární - 1.pp | [6 empty] | 0
[5 empty] | 936. | SP | 6 |  | 01-Pd.002 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA - povrchová úprava veškerých ploch, konstrukcí a rozvodů nad podhledem / bude provedena nástřikem v černé barvě |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 937. | SP | 6 |  | 351Rf7027r1-001 | 763135010 |  | Rastrový podhled drátěný, křížem proplétaný - ocelové proplétané dráty v samonosném rámu + ocelový závěsný systém + vzduchová mezera / atyp; modul 1,8 x 1,8 m, tl.30mm - viz Zámečnické výrobky (Z.65) |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 938. | SP | 6 |  | 232Eq4021r6-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.01d: Podhled zavěšený drátěný - požárně akustický - 1.pp | [6 empty] | 0
[5 empty] | 939. | SP | 6 |  | 01-Pd.002 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA - povrchová úprava veškerých ploch, konstrukcí a rozvodů nad podhledem / bude provedena nástřikem v černé barvě |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 940. | SP | 6 |  | 351Rf7027r1-001 | 763135010 |  | Rastrový podhled drátěný, křížem proplétaný - ocelové proplétané dráty v samonosném rámu + ocelový závěsný systém + vzduchová mezera / atyp; modul 1,8 x 1,8 m, tl.30mm - viz Zámečnické výrobky (Z.65) a Ostatní výrobky (X.66) |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 941. | SP | 6 |  | 459Ka0010r1-012 | 713111125 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - izolační desky celoplošně lepené a mechanicky kotvené / kotvených trvale pružným žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky |  | m2 | 62.47 | 0 | 62.47 |  | 0
[12 empty] | m.035; 62,47 |  |  | 62.47
[5 empty] | 942. | H | 6 |  | 422Ku4002r4-04 |  |  | Požárně izolační a akustické desky z minerální plsti s certifikátem na PO - tl. 100mm / třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min - dodávka |  | m2 | 62.47 | 0 | 62.47 |  | 0
[5 empty] | 943. | SP | 6 |  | 232Eq4021r6-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.01e: Podhled zavěšený drátěný - nepožární - 1.pp | [6 empty] | 0
[5 empty] | 944. | SP | 6 |  | 01-Pd.002 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA - povrchová úprava veškerých ploch, konstrukcí a rozvodů nad podhledem / bude provedena nástřikem v černé barvě |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 945. | SP | 6 |  | 351Rf7027r1-001 | 763135010 |  | Rastrový podhled drátěný, křížem proplétaný - ocelové proplétané dráty v samonosném rámu + ocelový závěsný systém + vzduchová mezera / atyp; modul 1,8 x 1,8 m, tl.30mm - viz Zámečnické výrobky (Z.65) |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 946. | SP | 6 |  | 232Eq4021r7-008 | 411321414 |  | Železobetonová deska schodiště - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.03a: Podhled zavěšený SDK - nezateplený, do vlhkého prostředí - nová stropní deska | [6 empty] | 0
[5 empty] | 947. | SP | 6 |  | 400Vv8043r1-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - aplikováno dle TP výrobce - barva viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 204.326 | 0 | 204.326 |  | 0
[5 empty] | 948 | SP | 6 |  | 351Rf7300r-002 | 763131531 |  | Podhled sádrokartonový zavěšený z ocelových profilů, jednoduše opláštěný deskou do vlhkého prostředí - 1x12,5 mm, bez TI, vč. bandážování a zatření spár, ukončení u stěn negativní spárou - profilem / v rámci vzduchové mezery budou instalovány rozvody - a akustické desky - výrobek X.66 |  | m2 | 204.326 | 0 | 204.326 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.215; 22,8 |  |  | 22.8
[12 empty] | m.216; 3,12 |  |  | 3.12
[12 empty] | m.218; 22,81 |  |  | 22.81
[12 empty] | m.219; 3,12 |  |  | 3.12
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.115; 22,79 |  |  | 22.79
[12 empty] | m.116; 3,12 |  |  | 3.12
[12 empty] | m.117; 22,78 |  |  | 22.78
[12 empty] | m.119; 3,12 |  |  | 3.12
[12 empty] | m.120; 5,82 |  |  | 5.82
[12 empty] | m.122; 3,88 |  |  | 3.88
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.015; 21,21 |  |  | 21.21
[12 empty] | m.016; 3,12 |  |  | 3.12
[12 empty] | m.017; 1,58 |  |  | 1.58
[12 empty] | m.018; 22,32 |  |  | 22.32
[12 empty] | m.019; 3,12 |  |  | 3.12
[12 empty] | m.074; 2,88*2,575 |  |  | 7.416
[12 empty] | m.076; 8,98 |  |  | 8.98
[12 empty] | m.078; 6,26 |  |  | 6.26
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S15; 4,54 |  |  | 4.54
[12 empty] | m.S16; 1,64 |  |  | 1.64
[12 empty] | m.S17; 2,62 |  |  | 2.62
[12 empty] | m.S19; 3,81 |  |  | 3.81
[12 empty] | m.S20; 1,73 |  |  | 1.73
[12 empty] | m.S21; 2,62 |  |  | 2.62
[5 empty] | 949. | SP | 6 |  | 351Rf7330-002 | 763131761 |  | Příplatek k podhledu sádrokartonového - plocha do 3 m2, jednotlivě |  | m2 | 10.19 | 0 | 10.19 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.017; 1,58 |  |  | 1.58
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S16; 1,64 |  |  | 1.64
[12 empty] | m.S17; 2,62 |  |  | 2.62
[12 empty] | m.S20; 1,73 |  |  | 1.73
[12 empty] | m.S21; 2,62 |  |  | 2.62
[5 empty] | 950. | SP | 6 |  | 351Bf7010r-002 | 763131911 |  | Revizní otvor v podhledu (výplň SDK, neviditelný rámeček) - 300x300mm |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | m.S15; 1 |  |  | 1
[12 empty] | m.078; 1 |  |  | 1
0
[5 empty] | 951. | SP | 6 |  | 351Bf7010r2-004 | 763131912 |  | Revizní otvor v podhledu (výplň SDK, neviditelný rámeček) - 300x500 |  | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0
[12 empty] | m.S19; 1 |  |  | 1
[12 empty] | m.122; 1 |  |  | 1
[12 empty] | m.120; 1 |  |  | 1
[5 empty] | 952. | SP | 6 |  | 351Bf7010r1-004 | 763131912 |  | Revizní otvor v podhledu (výplň SDK, neviditelný rámeček) - 500x500 |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | m.076; 2 |  |  | 2
[5 empty] | 953. | SP | 6 |  | 351Bf7010r3-006 | 763131913 |  | Revizní otvor v podhledu (výplň SDK, neviditelný rámeček) - 800x500mm |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | m.117; 1 |  |  | 1
[5 empty] | 954. | SP | 6 |  | 416Vv4040r-006 | 783851117 |  | Bezprašný nátěr na beton - aplikováno dle TP výrobce |  | m2 | 204.286 | 0 | 204.286 |  | 0
[5 empty] | 955. | SP | 6 |  | 232Eq4021r4-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska tl.220mm - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.03b: Podhled zavěšený SDK - požární, do vlhkého prostředí - stávající stropní deska | [6 empty] | 0
[5 empty] | 956. | SP | 6 |  | 400Vv8043r-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - aplikováno dle TP výrobce / barva viz tabulka barevného řešení - Třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min |  | m2 | 74.136 | 0 | 74.136 |  | 0
[5 empty] | 957. | SP | 6 |  | 351Rf7300r-002 | 763131531 |  | Podhled sádrokartonový zavěšený z ocelových profilů, jednoduše opláštěný deskou do vlhkého prostředí - 1x12,5 mm, bez TI, vč. bandážování a zatření spár, ukončení u stěn negativní spárou - profilem / v rámci vzduchové mezery budou instalovány rozvody |  | m2 | 74.136 | 0 | 74.136 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.217; 1,99 |  |  | 1.99
[12 empty] | m.220; 5,81 |  |  | 5.81
[12 empty] | m.221; 7,06 |  |  | 7.06
[12 empty] | m.222; 4,49 |  |  | 4.49
[12 empty] | m.223; 7,06 |  |  | 7.06
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.121; 7,05 |  |  | 7.05
[12 empty] | m.171; 26,76 |  |  | 26.76
[12 empty] | m.172; 4,68 |  |  | 4.68
[12 empty] | m.173; 5,42 |  |  | 5.42
[12 empty] | m.008a; 2,12*1,8 |  |  | 3.816
[5 empty] | 958. | SP | 6 |  | 351Bf7010r2-004 | 763131912 |  | Revizní otvor v podhledu (výplň SDK, neviditelný rámeček) - 300x500 |  | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0
[12 empty] | m.220; 1 |  |  | 1
[12 empty] | m.221; 1 |  |  | 1
[12 empty] | m.222; 1 |  |  | 1
[12 empty] | m.223; 1 |  |  | 1
[12 empty] | m.121; 1 |  |  | 1
[5 empty] | 959. | SP | 6 |  | 351Bf7010r3-006 | 763131913 |  | Revizní otvor v podhledu (výplň SDK, neviditelný rámeček) - 800x500mm |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | m.217; 1 |  |  | 1
[5 empty] | 960. | SP | 6 |  | 439Kn6021r-002 | 713191131 |  | Parozábrana - D+M - výrobek v černé barvě |  | m2 | 74.136 | 0 | 74.136 |  | 0
[5 empty] | 961. | SP | 6 |  | 459Ka0010r1-012 | 713111125 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - izolační desky celoplošně lepené a mechanicky kotvené / kotvených trvale pružným žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky |  | m2 | 74.136 | 0 | 74.136 |  | 0
[5 empty] | 962. | H | 6 |  | 422Ku4002r1-04 |  |  | Požárně izolační a akustické desky z minerální plsti s certifikátem na PO - tl. 40mm / třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min - dodávka |  | m2 | 74.136 | 0 | 74.136 |  | 0
[5 empty] | 963. | SP | 6 |  | 232Eq4021r4-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska tl.220mm - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.03c: Podhled zavěšený SDK - požární, do vlhkého prostředí - stávající stropní deska | [6 empty] | 0
[5 empty] | 964. | SP | 6 |  | 400Vv8043r-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - aplikováno dle TP výrobce / barva viz tabulka barevného řešení - Třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min |  | m2 | 96.5888 | 0 | 96.5888 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.008a; 4,49*1,2 |  |  | 5.388
[12 empty] | m.008b; 4,44 |  |  | 4.44
[12 empty] | m.060; 3,29 |  |  | 3.29
[12 empty] | m.061; 3,62 |  |  | 3.62
[12 empty] | m.062; 3,3 |  |  | 3.3
[12 empty] | m.063; 5 |  |  | 5
[12 empty] | m.064; 5 |  |  | 5
[12 empty] | m.065; 3,3 |  |  | 3.3
[12 empty] | m.066; 2,84 |  |  | 2.84
[12 empty] | m.067; 3,29 |  |  | 3.29
[12 empty] | m.074; 2,38*2,88 |  |  | 6.8544
[12 empty] | m.075; 16,64 |  |  | 16.64
[12 empty] | m.079; 3,97 |  |  | 3.97
[12 empty] | m.080; 1,95 |  |  | 1.95
[12 empty] | světlík nad jídelnou; 6,62*6,72-16,78 |  |  | 27.7064
[5 empty] | 965. | SP | 6 |  | 351Rf7300r-002 | 763131531 |  | Podhled sádrokartonový zavěšený z ocelových profilů, jednoduše opláštěný deskou do vlhkého prostředí - 1x12,5 mm, bez TI, vč. bandážování a zatření spár, ukončení u stěn negativní spárou - profilem / v rámci vzduchové mezery budou instalovány rozvody - pod výstupní podestou ocelového schodiště 008a bez vzduchové dutiny |  | m2 | 96.589 | 0 | 96.589 |  | 0
[5 empty] | 966. | SP | 6 |  | 351Bf7010r-002 | 763131911 |  | Revizní otvor v podhledu (výplň SDK, neviditelný rámeček) - 300x300mm |  | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
[12 empty] | m.008a; 1 |  |  | 1
[12 empty] | m.074; 1 |  |  | 1
[12 empty] | m.075; 1 |  |  | 1
[12 empty] | m.079; 1 |  |  | 1
[5 empty] | 967. | SP | 6 |  | 351Bf7010r2-004 | 763131912 |  | Revizní otvor v podhledu (výplň SDK, neviditelný rámeček) - 300x500 |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | m.063; 1 |  |  | 1
[12 empty] | m.064; 1 |  |  | 1
[5 empty] | 968. | SP | 6 |  | 351Bf7010r1-004 | 763131912 |  | Revizní otvor v podhledu (výplň SDK, neviditelný rámeček) - 500x500 |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | m.060; 1 |  |  | 1
[12 empty] | m.066; 1 |  |  | 1
[5 empty] | 969. | SP | 6 |  | 439Kn6021r-002 | 713191131 |  | Parozábrana - D+M |  | m2 | 96.589 | 0 | 96.589 |  | 0
[5 empty] | 970. | SP | 6 |  | 459Ka0010r1-012 | 713111125 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - izolační desky celoplošně lepené a mechanicky kotvené / kotvených trvale pružným žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky |  | m2 | 96.589 | 0 | 96.589 |  | 0
[5 empty] | 971. | H | 6 |  | 422Ku4002r1-04 |  |  | Požárně izolační a akustické desky z minerální plsti s certifikátem na PO - tl. 40mm / třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min - dodávka |  | m2 | 96.589 | 0 | 96.589 |  | 0
[5 empty] | 972. | SP | 6 |  | 232Eq4021r4-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska tl.220mm - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.03d: Podhled požární - deskami z minerální vlny | [6 empty] | 0
[5 empty] | 973. | SP | 6 |  | 459Ka0010r1-012 | 713111125 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - izolační desky celoplošně lepené a mechanicky kotvené / kotvených trvale pružným žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky |  | m2 | 7.26 | 0 | 7.26 |  | 0
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.192; 1,8*2,2 |  |  | 3.96
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.292; 1,5*2,2 |  |  | 3.3
[5 empty] | 974. | H | 6 |  | 422Ku4002r2-04 |  |  | Požárně izolační a akustické desky z minerální plsti s kašírovaným povrchem s certifikátem na PO - tl. 40mm, barevný odstín povrchu desek, celoplošný - šedý - / třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min - dodávka |  | m2 | 7.26 | 0 | 7.26 |  | 0
[5 empty] | 975. | SP | 6 |  | 942Aw7010r1-002 | 938908411 |  | Očištění a urovnaní povrchu žb desky |  | m2 | 7.26 | 0 | 7.26 |  | 0
[5 empty] | 976. | SP | 6 |  | 232Eq4021r4-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska tl.220mm - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.04: Podhled zavěšený SDK - požární, do normálního prostředí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 977. | SP | 6 |  | 400Vv8043r-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - aplikováno dle TP výrobce / barva viz tabulka barevného řešení - Třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min |  | m2 | 17.728 | 0 | 17.728 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.006.3; 13,89-0,7*1,66 |  |  | 12.728
[12 empty] | m.031a; 2,35*0,8 |  |  | 1.88
[12 empty] | m.032; 3,9*0,8 |  |  | 3.12
[5 empty] | 978. | SP | 6 |  | 351Rf7280r-002 | 763131511 |  | Podhled sádrokartonový zavěšený z ocel. profilů jednoduše opláštěný deskou do normálního prostředí - 1x12,5 mm, bez TI, vč. bandážování a zatření spár, ukončení u stěn negativní spárou - profilem / v rámci vzduchové mezery budou instalovány rozvody |  | m2 | 17.728 | 0 | 17.728 |  | 0
[5 empty] | 979. | SP | 6 |  | 351Bf7010r-002 | 763131911 |  | Revizní otvor v podhledu (výplň SDK, neviditelný rámeček) - 300x300mm |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | m.006.3; 1 |  |  | 1
[5 empty] | 980. | SP | 6 |  | 459Ka0010r1-012 | 713111125 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - izolační desky celoplošně lepené a mechanicky kotvené / kotvených trvale pružným žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky |  | m2 | 17.728 | 0 | 17.728 |  | 0
[5 empty] | 981. | H | 6 |  | 422Ku4002r1-04 |  |  | Požárně izolační a akustické desky z minerální plsti s certifikátem na PO - tl. 40mm / třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min - dodávka |  | m2 | 17.728 | 0 | 17.728 |  | 0
[5 empty] | 982. | SP | 6 |  | 232Eq4021r4-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska tl.220mm - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.04a: Podhled zavěšený SDK - požární obklad | [6 empty] | 0
[5 empty] | 983. | SP | 6 |  | 400Vv8043r-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - aplikováno dle TP výrobce / barva viz tabulka barevného řešení - Třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min |  | m2 | 16.59 | 0 | 16.59 |  | 0
[5 empty] | 984. | SP | 6 |  | 351Rf7280r1-002 | 763131511 |  | Podhled sádrokartonový zavěšený z ocel. profilů jednoduše opláštěný deskou - 1x12,5 mm, bez TI, vč. bandážování a zatření spár, ukončení u stěn negativní spárou - profilem / v rámci vzduchové mezery budou instalovány rozvody |  | m2 | 16.59 | 0 | 16.59 |  | 0
[12 empty] | m.141a; 16,59 |  |  | 16.59
[5 empty] | 985. | SP | 6 |  | 351Bf7010r-002 | 763131911 |  | Revizní otvor v podhledu (výplň SDK, neviditelný rámeček) - 300x300mm |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 986. | SP | 6 |  | 351Bf7010r1-004 | 763131912 |  | Revizní otvor v podhledu (výplň SDK, neviditelný rámeček) - 500x500 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 987. | SP | 6 |  | 459Ka0010r1-012 | 713111125 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - izolační desky celoplošně lepené a mechanicky kotvené / kotvených trvale pružným žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky |  | m2 | 16.59 | 0 | 16.59 |  | 0
[5 empty] | 988. | H | 6 |  | 422Ku4002r-04 |  |  | Požárně izolační a akustické desky z minerální plsti s certifikátem na PO - tl. 30mm / třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min - dodávka |  | m2 | 16.59 | 0 | 16.59 |  | 0
[5 empty] | 989. | SP | 6 |  | 232Eq4021r4-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska tl.220mm - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.05: Bezprašný nátěr na pohledový beton | [6 empty] | 0
[5 empty] | 990. | SP | 6 |  | 416Vq3012r-002 | 621612312 |  | Nátěr bezprašný, uzavírací, hydrofobní, bezbarvý a matný - na pohledový beton, aplikováno dle TP výrobce |  | m2 | 245.4302 | 0 | 245.4302 |  | 0
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.001; 39,29 |  |  | 39.29
[12 empty] | m.003; 39,29 |  |  | 39.29
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.001; 34,46+3,71*2,31 |  |  | 43.0301
[12 empty] | m.003; 34,46+3,71*2,31 |  |  | 43.0301
[12 empty] | m.070b; 3,48 |  |  | 3.48
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S01; 39,29 |  |  | 39.29
[12 empty] | m.S03; 38,02 |  |  | 38.02
[5 empty] | 991. | SP | 6 |  | 232Eq4021r5-008 | 411321414 |  | Železobetonová deska - pohledový beton dle požadavku architekta - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.05a: Bezprašný nátěr na beton | [6 empty] | 0
[5 empty] | 992. | SP | 6 |  | 416Vv4040r-006 | 783851117 |  | Bezprašný nátěr na beton - aplikováno dle TP výrobce |  | m2 | 168.8913 | 0 | 168.8913 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.202; 3,77 |  |  | 3.77
[12 empty] | m.204; 3,77 |  |  | 3.77
[12 empty] | m.290; 9,57 |  |  | 9.57
[12 empty] | m.291; 9,57 |  |  | 9.57
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.072a; 2,975*4,44 |  |  | 13.209
[12 empty] | m.072c; 2,975*4,31 |  |  | 12.8223
[12 empty] | m.098; 81,07 |  |  | 81.07
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S18; 12,36 |  |  | 12.36
[12 empty] | m.S29; 22,75 |  |  | 22.75
[5 empty] | 993. | SP | 6 |  | 232Eq4021r6-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.06a: Zateplený a požární podhled - KZS | [6 empty] | 0
[5 empty] | 994. | SP | 6 |  | 411Pr4004r-004 | 620471212 |  | Minerální silikátová probarvená fasádní omítka - tloušťka 2 mm, velikost zrna max. 1mm / struktura a barva viz tabulka barevného řešení - Třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min |  | m2 | 3284.716 | 0 | 3284.716 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.011a,b; 11,65*54,37+7,29*72,67+4,77*38,73 |  |  | 1347.9169
[12 empty] | m.011a - mezí sloupy; (1,41+2,92+2,91*3+2,89+2,91+2,92+2,88+1,2+1,21+2,91+2,9*3+2,95+2,97+1,22+1,23+2,92+2,91+2,9+2,92+2,89+2,94+2,91+2,9+1,2+1,21+2,95+2,93+2,95+2,94)*0,525 |  |  | 44.373
[12 empty] | m.A.097.1; 87,46 |  |  | 87.46
[12 empty] | m.A.098; 40,08 |  |  | 40.08
[12 empty] | místnost - vodoměr; 6,19*2,97 |  |  | 18.3843
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S11+S12; 10,4*17,1+37,6*6,7+8,8*4,825+1071,9 |  |  | 1544.12
[12 empty] | m.S11 - svislá část u anglického dvorků; 3,68*0,635 |  |  | 2.3368
[12 empty] | m.S27; 75,4 |  |  | 75.4
[12 empty] | m.S28; 4,95*11,5 |  |  | 56.925
[12 empty] | m.S31; 41,63 |  |  | 41.63
[12 empty] | m.S34; 26,09 |  |  | 26.09
[5 empty] | 995. | SP | 6 |  | 415Km1090r-010 | 622747216 |  | KZS podhledů s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních plsti tl.60mm - tepelně izolační a požární deska, lepená trvale pružným žáruvzdorným tmelem a mechanicky kotvená / Třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min - stěrka 3mm se sklotextilní síťovinou, penetrace |  | m2 | 3298.2498 | 0 | 3298.2498 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.011a,b; 11,65*54,37+7,29*72,67+4,77*38,73 |  |  | 1347.9169
[12 empty] | m.011a - mezí sloupy; (1,41+2,92+2,91*3+2,89+2,91+2,92+2,88+1,2+1,21+2,91+2,9*3+2,95+2,97+1,22+1,23+2,92+2,91+2,9+2,92+2,89+2,94+2,91+2,9+1,2+1,21+2,95+2,93+2,95+2,94)*0,525 |  |  | 44.373
[12 empty] | m.011a - svislé části; 44,373*0,305 |  |  | 13.5338
[12 empty] | m.A.097.1; 87,46 |  |  | 87.46
[12 empty] | m.A.098; 40,08 |  |  | 40.08
[12 empty] | místnost - vodoměr; 6,19*2,97 |  |  | 18.3843
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S11+S12; 10,4*17,1+37,6*6,7+8,8*4,825+1071,9 |  |  | 1544.12
[12 empty] | m.S11 - svislá část u anglického dvorků; 3,68*0,635 |  |  | 2.3368
[12 empty] | m.S27; 75,4 |  |  | 75.4
[12 empty] | m.S28; 4,95*11,5 |  |  | 56.925
[12 empty] | m.S31; 41,63 |  |  | 41.63
[12 empty] | m.S34; 26,09 |  |  | 26.09
[5 empty] | 996. | SP | 6 |  | 942Aw7010r1-002 | 938908411 |  | Očištění a urovnaní povrchu žb desky |  | m2 | 3298.25 | 0 | 3298.25 |  | 0
[5 empty] | 997. | SP | 6 |  | 232Eq4021r6-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.06b: Zateplený podhled - KZS | [6 empty] | 0
[5 empty] | 998. | SP | 6 |  | 411Pr4004r-004 | 620471212 |  | Minerální silikátová probarvená fasádní omítka - tloušťka 2 mm, velikost zrna max. 1mm / struktura a barva viz tabulka barevného řešení - aplikováno dle TP výrobce |  | m2 | 1217.8122 | 0 | 1217.8122 |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.S11, S13, S26; 1220,36 |  |  | 1220.36
[12 empty] | výškový skok u osy 6, 8; 108,14*0,53 |  |  | 57.3142
[12 empty] | odpočet Pd.14; -9,07*6,6 |  |  | -59.862
[5 empty] | 999. | SP | 6 |  | 415Km1090r1-010 | 622747216 |  | KZS podhledů s vrstvou tepelné izolace z desek minerální vlny tl.60mm - tepelně izolační a požární deska, lepená a mechanicky kotvená - stěrka 3mm se sklotextilní síťovinou, penetrace |  | m2 | 1217.812 | 0 | 1217.812 |  | 0
[5 empty] | 1000. | SP | 6 |  | 942Aw7010r1-002 | 938908411 |  | Očištění a urovnaní povrchu žb desky |  | m2 | 1217.812 | 0 | 1217.812 |  | 0
[5 empty] | 1001. | SP | 6 |  | 232Eq4021r6-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.07: Podhled bez zateplení - venkovní | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1002. | SP | 6 |  | 411Pr4004r1-004 | 620471212 |  | Minerální silikátová probarvená fasádní omítka - tloušťka 2 mm / struktura a barva viz tabulka barevného řešení - aplikováno dle TP výrobce |  | m2 | 444.824 | 0 | 444.824 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.A.071 - odpočet Z.31; 131,81+0,28*9,15-6,885*2,835*2 |  |  | 95.3341
[12 empty] | A.011a; 216,45 |  |  | 216.45
[12 empty] | A.011b; 133,04 |  |  | 133.04
[5 empty] | 1003. | SP | 6 |  | 411Pq3610-002 | 621331111 |  | Stěrka se sklotextilní síťovinou, penetrace - tl.3mm |  | m2 | 444.824 | 0 | 444.824 |  | 0
[5 empty] | 1004. | SP | 6 |  | 942Aw7010r5-002 | 938908411 |  | Očištění a vyspravení povrchu žb desky - bude zvolena vhodná forma vyspravení dle konkrétního narušení povrchu |  | m2 | 444.824 | 0 | 444.824 |  | 0
[5 empty] | 1005. | SP | 6 |  | 232Eq4021r6-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.09: Podhled požární - deskami z minerální vlny | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1006. | SP | 6 |  | 459Ka0010r1-012 | 713111125 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - izolační desky celoplošně lepené a mechanicky kotvené / kotvených trvale pružným žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky |  | m2 | 110.78 | 0 | 110.78 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.037a; 63,29 |  |  | 63.29
[12 empty] | m.070a; 47,49 |  |  | 47.49
[5 empty] | 1007. | H | 6 |  | 422Ku4002r7-04 |  |  | Požárně izolační a akustické desky z minerální plsti s kašírovaným povrchem s certifikátem na PO - tl. 60mm, barevný odstín povrchu desek, celoplošný - šedý / třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min - dodávka |  | m2 | 110.78 | 0 | 110.78 |  | 0
[5 empty] | 1008. | SP | 6 |  | 942Aw7010r1-002 | 938908411 |  | Očištění a urovnaní povrchu žb desky |  | m2 | 110.78 | 0 | 110.78 |  | 0
[5 empty] | 1009. | SP | 6 |  | 232Eq4021r4-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska tl.220mm - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.10: Podhled zavěšený SDK - nezateplený, nepožární - do normálního prostředí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1010. | SP | 6 |  | 01-Pd.003 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA - Třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1011. | SP | 6 |  | 400Vv8043r-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - aplikováno dle TP výrobce / barva viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 87.082 | 0 | 87.082 |  | 0
[5 empty] | 1012. | SP | 6 |  | 351Rf7280r5-002 | 763131511 |  | Podhled sádrokartonový zavěšený z ocel. profilů jednoduše opláštěný deskou do normálního prostředí - 1x12,5 mm, bez TI, vč. bandážování a zatření spár, ukončení u stěn negativní spárou - profilem / v rámci vzduchové mezery budou instalovány rozvody a popř. také akustické desky - výrobek X.66 |  | m2 | 87.082 | 0 | 87.082 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.006.3; 0,7*1,66 |  |  | 1.162
[12 empty] | m.025; 57,44 |  |  | 57.44
[12 empty] | m.031a; 7,25-2,35*0,8 |  |  | 5.37
[12 empty] | m.031b; 7,32 |  |  | 7.32
[12 empty] | m.032; 18,91-3,9*0,8 |  |  | 15.79
[5 empty] | 1013. | SP | 6 |  | 351Bf7010r-002 | 763131911 |  | Revizní otvor v podhledu (výplň SDK, neviditelný rámeček) - 300x300mm |  | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
[12 empty] | m.025, 031a, 031b, 032; 4 |  |  | 4
[5 empty] | 1014. | SP | 6 |  | 416Vv4040r2-006 | 783851117 |  | Bezprašný nátěr na beton - aplikováno dle TP výrobce |  | m2 | 87.082 | 0 | 87.082 |  | 0
[5 empty] | 1015. | SP | 6 |  | 232Eq4021r4-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska tl.220mm - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.11: Zateplený podhled - KZS | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1016. | SP | 6 |  | 411Pr4004r-004 | 620471212 |  | Minerální silikátová probarvená fasádní omítka - tloušťka 2 mm, velikost zrna max. 1mm / struktura a barva viz tabulka barevného řešení - aplikováno dle TP výrobce |  | m2 | 2.52 | 0 | 2.52 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.077; 2,52 |  |  | 2.52
[5 empty] | 1017. | SP | 6 |  | 415Km1090r2-022 | 622747226 |  | KZS podhledů s vrstvou tepelné izolace z desek minerální vlny tl.150mm - tepelně izolační a požární deska, lepená a mechanicky kotvená - stěrka 3mm se sklotextilní síťovinou, penetrace |  | m2 | 2.52 | 0 | 2.52 |  | 0
[5 empty] | 1018. | SP | 6 |  | 942Aw7010r1-002 | 938908411 |  | Očištění a urovnaní povrchu žb desky |  | m2 | 2.52 | 0 | 2.52 |  | 0
[5 empty] | 1019. | SP | 6 |  | 232Eq4021r6-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.13: Sprinklerová nádrž | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1020. | SP | 6 |  | 456Vs1010r-004 | 783891120 |  | Vodonepropustný nátěr + adhezní můstek - cca 1,5mm, počet nátěrových vrstev se bude řídit TP vybraného nátěrového systému / aplikováno dle TP výrobce |  | m2 | 80.02 | 0 | 80.02 |  | 0
[12 empty] | S30; 80,02 |  |  | 80.02
[5 empty] | 1021. | SP | 6 |  | 415Kn7170r-026 | 622742216 |  | KZS podhledů s vrstvou tepelné izolace z desek extrudovaného polystyrénu XPS - tloušťka izolace 60 mm, deska celoplošně lepená a mechanicky kotvená plastovými talířovými kotvami / stěrka 4mm se sklotextilní síťovinou |  | m2 | 80.02 | 0 | 80.02 |  | 0
[5 empty] | 1022. | SP | 6 |  | 422Vv9010r-002 | 781495111 |  | Penetrace žb desky - úprava povrchu pro lepení |  | m2 | 80.02 | 0 | 80.02 |  | 0
[5 empty] | 1023. | SP | 6 |  | 232Eq4021r6-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.14: Zateplený a požární podhled - KZS | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1024. | SP | 6 |  | 01-Pd.003 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA - Třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1025. | SP | 6 |  | 411Pr4004r-004 | 620471212 |  | Minerální silikátová probarvená fasádní omítka - tloušťka 2 mm, velikost zrna max. 1mm / struktura a barva viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 59.862 | 0 | 59.862 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | vjezd do garáží; 9,07*6,6 |  |  | 59.862
[5 empty] | 1026. | SP | 6 |  | 415Km1090r3-022 | 622747226 |  | KZS podhledů s vrstvou tepelné izolace z desek minerální plsti tl.150mm - tepelně izolační a požární deska, lepená a mechanicky kotvená - stěrka 3mm se sklotextilní síťovinou, penetrace |  | m2 | 59.862 | 0 | 59.862 |  | 0
[5 empty] | 1027. | SP | 6 |  | 942Aw7010r1-002 | 938908411 |  | Očištění a urovnaní povrchu žb desky |  | m2 | 59.862 | 0 | 59.862 |  | 0
[5 empty] | 1028. | SP | 6 |  | 232Eq4021r6-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.15: Podhled zavěšený drátěný - zateplený | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1029. | SP | 6 |  | 01-Pd.002 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA - povrchová úprava veškerých ploch, konstrukcí a rozvodů nad podhledem / bude provedena nástřikem v černé barvě |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1030. | SP | 6 |  | 351Rf7027r1-001 | 763135010 |  | Rastrový podhled drátěný, křížem proplétaný - ocelové proplétané dráty v samonosném rámu + ocelový závěsný systém + vzduchová mezera / atyp; modul 1,8 x 1,8 m, tl.30mm - viz Zámečnické výrobky (Z.65) |  | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1031. | SP | 6 |  | 439Kn6021r-002 | 713191131 |  | Parozábrana - D+M - výrobek v černé barvě |  | m2 | 47.53 | 0 | 47.53 |  | 0
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.107; 22,82 |  |  | 22.82
[12 empty] | m.109; 24,71 |  |  | 24.71
[5 empty] | 1032. | SP | 6 |  | 459Ka0010r-012 | 713111125 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - celoplošně lepené a mechanicky kotvené desky z minerální vlny |  | m2 | 47.53 | 0 | 47.53 |  | 0
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.107; 22,82 |  |  | 22.82
[12 empty] | m.109; 24,71 |  |  | 24.71
[5 empty] | 1033. | H | 6 |  | 219Km1060r3-08 |  |  | Tepelně izolační deska z fasádní minerální vlny - tloušťka 200 mm - dodávka |  | m2 | 47.53 | 0 | 47.53 |  | 0
[5 empty] | 1034. | SP | 6 |  | 232Eq4021r6-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.16: Podhled požární - deskami z minerální vlny | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1035. | SP | 6 |  | 459Ka0010r1-012 | 713111125 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - izolační desky celoplošně lepené a mechanicky kotvené / kotvených trvale pružným žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky |  | m2 | 66.003 | 0 | 66.003 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.072a; 2,125*4,44+2,125*0,45 |  |  | 10.3912
[12 empty] | m.072b; 15,4 |  |  | 15.4
[12 empty] | m.072c; 0,425*4,31 |  |  | 1.8317
[12 empty] | m.072d; 9,41 |  |  | 9.41
[12 empty] | m.A.090; 1,2*1,2 |  |  | 1.44
[12 empty] | m.A.099; 27,53 |  |  | 27.53
[5 empty] | 1036. | H | 6 |  | 422Ku4002r2-04 |  |  | Požárně izolační a akustické desky z minerální plsti s kašírovaným povrchem s certifikátem na PO - tl. 40mm, barevný odstín povrchu desek, celoplošný - šedý - / třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min - dodávka |  | m2 | 66.003 | 0 | 66.003 |  | 0
[5 empty] | 1037. | SP | 6 |  | 942Aw7010r1-002 | 938908411 |  | Očištění a urovnaní povrchu žb desky |  | m2 | 66.003 | 0 | 66.003 |  | 0
[5 empty] | 1038. | SP | 6 |  | 232Eq4021r4-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska tl.220mm - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.17: Podhled požární - deskami z minerální vlny | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1039. | SP | 6 |  | 459Ka0010r1-012 | 713111125 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - izolační desky celoplošně lepené a mechanicky kotvené / kotvených trvale pružným žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky |  | m2 | 849.4807 | 0 | 849.4807 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.009; 27,68 |  |  | 27.68
[12 empty] | m.081; 391,58 |  |  | 391.58
[12 empty] | m.093a; 130,24 |  |  | 130.24
[12 empty] | m.093b; 3,32 |  |  | 3.32
[12 empty] | m.094; 220,93 |  |  | 220.93
[12 empty] | m.095; 4,96 |  |  | 4.96
[12 empty] | m.096; 27,45 |  |  | 27.45
[12 empty] | m.097; 26,07 |  |  | 26.07
[12 empty] | instalační šachta; 6,15*2,805 |  |  | 17.2508
[5 empty] | 1040. | H | 6 |  | 422Ku4002r2-04 |  |  | Požárně izolační a akustické desky z minerální plsti s kašírovaným povrchem s certifikátem na PO - tl. 40mm, barevný odstín povrchu desek, celoplošný - šedý - / třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min - dodávka |  | m2 | 849.481 | 0 | 849.481 |  | 0
[5 empty] | 1041. | SP | 6 |  | 942Aw7010r1-002 | 938908411 |  | Očištění a urovnaní povrchu žb desky |  | m2 | 849.481 | 0 | 849.481 |  | 0
[5 empty] | 1042. | SP | 6 |  | 232Eq4021r4-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska tl.220mm - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.18: Zateplený podhled - KZS | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1043. | SP | 6 |  | 411Pr4004r-004 | 620471212 |  | Minerální silikátová probarvená fasádní omítka - tloušťka 2 mm, velikost zrna max. 1mm / struktura a barva viz tabulka barevného řešení - aplikováno dle TP výrobce |  | m2 | 3.3705 | 0 | 3.3705 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.012; 2,1*1,605 |  |  | 3.3705
[5 empty] | 1044. | SP | 6 |  | 415Km1090r4-026 | 622747230 |  | KZS podhledů s vrstvou tepelné izolace z desek minerální vlny tl.200mm - tepelně izolační a požární deska, lepená a mechanicky kotvená / stěrka 3mm se sklotextilní síťovinou, penetrace |  | m2 | 3.371 | 0 | 3.371 |  | 0
[5 empty] | 1045. | SP | 6 |  | 942Aw7010r1-002 | 938908411 |  | Očištění a urovnaní povrchu žb desky |  | m2 | 3.371 | 0 | 3.371 |  | 0
[5 empty] | 1046. | SP | 6 |  | 232Eq4021r6-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.19: Zateplený podhled interiérový - KZS | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1047. | SP | 6 |  | 01-Pd.005 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA - prostory pod lamelové a SDK podhledy nebudou štukované |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1048. | SP | 6 |  | 453Ri0080r-006 | 767583703 |  | Montáž podhledů lamelových - stávající podhled hliníkový |  | m2 | 51.31 | 0 | 51.31 |  | 0
[12 empty] | FEALY na chodbách; 38,62+12,69 |  |  | 51.31
[5 empty] | 1049. | SP | 6 |  | 351Rf7029r-009 | 763137090 |  | Montáž SDK podhledů kazetových - stávající podhled |  | m2 | 65.59 | 0 | 65.59 |  | 0
[12 empty] | m.A.001z části; 65,59 |  |  | 65.59
[5 empty] | 1050. | SP | 6 |  | 400Vv8043r2-001 | 784453621 |  | Malba - barva bílá |  | m2 | 152.678 | 0 | 152.678 |  | 0
[5 empty] | 1051. | SP | 6 |  | 451Pq3340r-004 | 621471112 |  | Tenkovrstvá štuková omítka podhledů - tl.2mm + adhezní můstek / aplikováno dle TP výrobce - struktura a barva viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 152.678 | 0 | 152.678 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.A.001; 26,3*5,5-1,2*1,2+9,468 |  |  | 152.678
[5 empty] | 1052. | SP | 6 |  | 411Pq3610-002 | 621331111 |  | Stěrka se sklotextilní síťovinou, penetrace - tl.3mm |  | m2 | 152.678 | 0 | 152.678 |  | 0
[5 empty] | 1053. | SP | 6 |  | 459Ka0010r2-012 | 713111125 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - celoplošně lepené a mechanicky kotvené desky z pěnového skla / doplňování izolační vrstvy do stávajícího podhledu, který zůstane zachován |  | m2 | 152.678 | 0 | 152.678 |  | 0
[12 empty] | m.A.001; 143,21+9,468 |  |  | 152.678
[5 empty] | 1054. | H | 6 |  | 219Km1010r1-13 |  |  | Izolace desková - pěnové sklo - tl. 150 mm |  | m2 | 143.21 | 0 | 143.21 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.A.001; 26,3*5,5-1,2*1,2 |  |  | 143.21
[5 empty] | 1055. | H | 6 |  | 219Km1010r2-13 |  |  | Izolace desková - pěnové sklo - tl. 250 mm - svislá část podhledu |  | m2 | 9.468 | 0 | 9.468 |  | 0
[12 empty] | m.A.001 - výškový skok u osy 9; 0,36*26,3 |  |  | 9.468
[5 empty] | 1056. | SP | 6 |  | 942Aw7010r1-002 | 938908411 |  | Očištění a urovnaní povrchu žb desky |  | m2 | 152.678 | 0 | 152.678 |  | 0
[5 empty] | 1057. | SP | 6 |  | 232Eq4021r6-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.20: Podhled zavěšený - sklocement. desky - nezateplený | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1058. | SP | 6 |  | 01-Pd.003 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA - Třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1059. | SP | 6 |  | 400Vv8043r-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - aplikováno dle TP výrobce / barva viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 66.78 | 0 | 66.78 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | m.201; 9*3,71 |  |  | 33.39
[12 empty] | m.203; 9*3,71 |  |  | 33.39
[5 empty] | 1060. | SP | 6 |  | 452Se0010r-002 | 782211140 |  | Podhled zavěsný - obklad - sklocementové desky 1x13mm - ocelový závěsný systém, v rámci vzduchové mezery budou instalovány rozvody / součástí podhledu je otevíravý díl 800 x 900 mm s protizávažím - ukončení u stěn negativní spárou š = 100 a 200mm - dle grafické části PD - D+M |  | m2 | 66.78 | 0 | 66.78 |  | 0
[5 empty] | 1061. | SP | 6 |  | 416Vv4040r-006 | 783851117 |  | Bezprašný nátěr na beton - aplikováno dle TP výrobce |  | m2 | 66.78 | 0 | 66.78 |  | 0
[5 empty] | 1062. | SP | 6 |  | 232Eq4021r4-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska tl.220mm - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.21: Podhled zavěšený SDK - požárně odolný oboustranně | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1063. | SP | 6 |  | 01-Pd.003 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA - Třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1064. | SP | 6 |  | 400Vv8043r-031 | 784453651 |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - aplikováno dle TP výrobce / barva viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 57.36 | 0 | 57.36 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.A.003; 57,36 |  |  | 57.36
[5 empty] | 1065. | SP | 6 |  | 351Rf7360r-002 | 763132211 |  | Podhled sádrokartonový požární zavěšený z ocelových profilů - jednoduše opláštěný deskou protipožární - tloušťka 15 mm, požárně izolační systémová minerální deska / 2x40mm, vč. bandážování a zatření spár, ukončení u stěn negativní spárou - profilem - Třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min | součástí podhledu jsou liniová zapuštěná zářivková svítidla, výustky VZT a revizní otvory | m2 | 57.36 | 0 | 57.36 |  | 0
[5 empty] | 1066. | SP | 6 |  | 416Vv4040r2-006 | 783851117 |  | Bezprašný nátěr na beton - aplikováno dle TP výrobce |  | m2 | 57.36 | 0 | 57.36 |  | 0
[5 empty] | 1067. | SP | 6 |  | 232Eq4021r.5-008 | 411321414 |  | Železobetonová stropní deska - stávající, tl. cca 220mm - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Pd.22: Ukončení římsy podnože a strop nad průchodem - zateplený | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1068. | SP | 6 |  | 01-Pd.004 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA - vrstvy skladby Pd.22 nad stropní žb deskou jsou vykázány ve skladbě ST.23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1069. | SP | 6 |  | 232Eq4021r1-008 | 411321414 |  | Nosná stropní konstrukce - železobetonová deska - stávající stropy |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1070. | SP | 6 |  | 439Kn6021r1-002 | 713191131 |  | Adhezní můstek+parozábrana - aplikováno dle TP výrobce - D+M |  | m2 | 23.925 | 0 | 23.925 |  | 0
[12 empty] | m.010 - chodník; 3,625*6,6 |  |  | 23.925
[5 empty] | 1071. | SP | 6 |  | 459Ka0010r-012 | 713111125 |  | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - celoplošně lepené a mechanicky kotvené desky z minerální vlny |  | m2 | 23.925 | 0 | 23.925 |  | 0
[5 empty] | 1072. | H | 6 |  | 219Km1060r-08 |  |  | Tepelně izolační deska z minerální vlny - tloušťka 150 mm - dodávka |  | m2 | 23.925 | 0 | 23.925 |  | 0
[5 empty] | 1073. | SP | 6 |  | 279Ln6001r-013 | 765901125 |  | Pojistná hydroizolace, utěsnit proti zatečení - D+M |  | m2 | 23.925 | 0 | 23.925 |  | 0
[5 empty] | 1074. | SP | 6 |  | 452Se0010r1-002 | 782211140 |  | D+M Sklocementové desky 10-30mm - lepené a mechanicky kotvené na podkonstrukci / vyrovnaná podkonstrukce je součástí dodávky sklocementových desek, tl.30mm, žárový pozink - kotvení do žb. desky a do ukončovacího ZV výrobku římsy (s minimalizací tepelných mostů) |  | m2 | 23.925 | 0 | 23.925 |  | 0
[12 empty] | Pd.23: Ukončení římsy podnože a strop nad průchodem - nezateplený | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1075. | SP | 6 |  | 232Eq4021r3-008 | 411321414 |  | Nosná střešní železobetonová deska - viz konstrukční část |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1076. | SP | 6 |  | 279Ln6001r-013 | 765901125 |  | Pojistná hydroizolace, utěsnit proti zatečení - D+M |  | m2 | 607.83 | 0 | 607.83 |  | 0
[5 empty] | 1077. | SP | 6 |  | 452Se0010r1-002 | 782211140 |  | D+M Sklocementové desky 10-30mm - lepené a mechanicky kotvené na podkonstrukci / vyrovnaná podkonstrukce je součástí dodávky sklocementových desek, tl.30mm, žárový pozink - kotvení do žb. desky a do ukončovacího ZV výrobku římsy (s minimalizací tepelných mostů) |  | m2 | 607.83 | 0 | 607.83 |  | 0
[12 empty] | celková délka Z.29 - 425bm |  |  | 0
[12 empty] | rozvinutá šířka jih schodiště- viz. det.101, 32b,c - 0,55+0,45=1m, délka 36m; 36*1 |  |  | 36
[12 empty] | rozvinutá šířka typ. výrobku; 0,55+0,82+0,1=1,47m; (425-36)*1,47 |  |  | 571.83
[5 empty] | 1078. | SP | 6 |  | 459Ka0010r3-012 | 713111125 |  | D+M Tepelná izolace římsy - celoplošně lepené a mechanicky kotvené desky / tl.50-65mm |  | bm | 425 | 0 | 425 |  | 0
[12 empty] | =celková délka Z.29; 425 |  |  | 425
[12 empty] | SO_03_02: Nové konstrukce - mimo skladby | [6 empty] | 0
[12 empty] | 003: Svislé konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0031: Zdi podpěrné a volné | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1079. | SP | 6 |  | 261Ff2002r-002 | 319271111 |  | Zdivo z betonových tvárnic - revizní šachty a čerpací jímky / včetně zhotovení prostupu pro umožnění průtoku vody |  | m3 | 3.5742 | 0 | 3.5742 |  | 0
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | čerpací jímky; (1+0,6)*2*0,2*(4-3,3)*3 |  |  | 1.344
[12 empty] | revizní šachty; (1,3+0,8)*2*0,15*0,59*6 |  |  | 2.2302
[5 empty] | 1080. | SP | 6 |  | 261Ff2002r1-002 | 319271111 |  | Zdivo z betonových tvárnic - dozdívky kolem VZT potrubí |  | m3 | 5.6373 | 0 | 5.6373 |  | 0
[12 empty] | pod podlahou 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | u osy C; 3,71*0,485*0,1+0,765*0,1*3,71+0,59*3,71*0,2+0,535*3,71*0,2+0,52*0,2*(3,71+2,215)+2,525*0,2*0,55+4,74*0,2*0,55 |  |  | 2.7138
[12 empty] | u osy J; 0,1*3,71*1,34+3,71*0,485*0,1+0,57*0,2*3,71+0,55*0,2*3,71+0,52*0,2*(3,71+2,215)+2,525*0,2*0,55+4,74*0,2*0,55 |  |  | 2.9235
[12 empty] | 0034: Stěny a příčky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1081. | SP | 6 |  | 211Fg2047.r-009 | 311238115 |  | Zdivo z keramických tvárnic, P+D - tl. zdiva 300 mm |  | m2 | 80.3523 | 0 | 80.3523 |  | 0
[12 empty] | m.A.097.1; (4,12+4,1)*5,18-0,8*2,1*2 |  |  | 39.2196
[12 empty] | m.A.098; (2,93+1,095)*5,18-0,8*2,1+4,24*5,18 |  |  | 41.1327
[5 empty] | 1082. | SP | 6 |  | 211Fg2031r7-001 | 311231295 |  | Přizdívky z cihel děrovaných - tl.100-480mm / součástí konstrukce stěny jsou i keramické překlady vybraného zdícího systému - včetně povrchové úpravy (omítky, malby) |  | m3 | 21.6618 | 0 | 21.6618 |  | 0
[12 empty] | m.A.071; ((1,516+4,536+2,096)*4,112-9,175*2,8)*0,23 |  |  | 1.7974
[12 empty] | m.A.011b dozdívky u vstupu; 4,96*0,2*1 |  |  | 0.992
[12 empty] | vodoměr; 0,95*0,48*4,12 |  |  | 1.8787
[12 empty] | m.A.097.1; (0,51+0,125)*5,18*0,515 |  |  | 1.694
[12 empty] | dozdívky podél osy A; (0,47+0,87+0,67+0,65+0,11+1,23+0,3+0,1+1,735+0,15+2,9)*0,99*0,4 |  |  | 3.6373
[12 empty] | dozdění nadpraží - kanceláře u m.A.003; (1,485+1,38+1,42+1,765+1,725)*1,5 |  |  | 11.6625
[12 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1083. | SP | 6 |  | 232Eq4020.r-008 | 411321414 |  | Dobetonování stropu - vč. výztuže, bednění a podpěrné kce |  | m3 | 0.9504 | 0 | 0.9504 |  | 0
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | m.A.003; 1,2*3,6*0,22 |  |  | 0.9504
[5 empty] | 1084. | SP | 6 |  | 232Rh2012r2-002 | 411354203 |  | Přestropení VZT kanálu pod schodištím - trapézový plech, kotvený k podezdívce / tl. plechu 1mm, min. tl. vlny 40mm - vč. přebetonování |  | m2 | 23.4037 | 0 | 23.4037 |  | 0
[12 empty] | u osy J; 2,25*(3,71+2,215) |  |  | 13.3313
[12 empty] | u osy C; 1,7*(3,71+2,215) |  |  | 10.0725
[12 empty] | 006: Úpravy povrchu | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0063: Podlahy a podlahové konstrukce | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1085. | SP | 6 |  | 332Eq4106.r-010 | 631311135 |  | Dobetonování vybourané podlahy - vyspravení povrchu |  | m2 | 3.8579 | 0 | 3.8579 |  | 0
[12 empty] | u angl. dvorku; 1,7*0,95+0,69*0,5 |  |  | 1.96
[12 empty] | m.B.090; 4,265*0,445 |  |  | 1.8979
[12 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1086. | SP | 6 |  | 232Bq4020r-008 | 972054141 |  | Vybourání otvorů ve stropech železobetonových - plocha do 0,0225 m2, tl. 220 mm |  | kus | 68 | 0 | 68 |  | 0
[12 empty] | viz tabulka provrtávek |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP-02-12, HR_1.PP_01-16; prům.50-150mm; 12+13 |  |  | 25
[12 empty] | 1.NP-01, 02, 04-10, HR_1.NP_01-16; prům.50-150mm; 9+16 |  |  | 25
[12 empty] | 2.NP-01-09, HR_2.NP_01-10; prům.50-150mm; 8+10 |  |  | 18
[5 empty] | 1087. | SP | 6 |  | 232Bq4020r.-016 | 972054241 |  | Vybourání otvorů ve stropech železobetonových - plocha do 0,09 m2, tl. do 220 mm |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | viz tabulka provrtávek |  |  | 0
[12 empty] | 1.PP -01; prům.200mm; 1 |  |  | 1
[12 empty] | 1.NP-03; prům.200mm; 1 |  |  | 1
[5 empty] | 1087.1 | SP | 1 |  | 9364571.AP |  |  | Vysokopevnostní záivky mezi nové ocelové profily a stávající ŽB desky tl. 30-120 mm, pevnost a tl. dle PD |  | m2 | 468.35 | 0 | 468.35 |  | 0 | 468.35 | 2.2.49 | 40 | 107.73 | 144.09 | 176.53
[12 empty] | 1.1: Přestropení kabelového kanálu | [6 empty] | 0
[12 empty] | 1.1.1: Přestropení kabelového kanálu | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1088. | SP | 6 |  | 0041.1 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA - rozsah přestropení dle skutečného průběhu kanálu - a výškové úrovně parkovacích stání |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1089. | SP | 6 |  | 123Cc0080r-006 | 132201101 |  | Zemní práce - hloubení rýh, nakládání s výkopem, zásyp |  | m3 | 10.152 | 0 | 10.152 |  | 0
[12 empty] | u vjezdu; 6,6*1,6*0,45 |  |  | 4.752
[12 empty] | u šachet; 2*2*0,45*3 |  |  | 5.4
[5 empty] | 1090. | SP | 6 |  | 182Bq4020r-004 | 961044111 |  | Bourání stropní konstrukcí (desky) kanálu - včetně odvozu sutí na skládku |  | m3 | 2.8224 | 0 | 2.8224 |  | 0
[12 empty] | (6,6+2*3)*1,6*0,14 |  |  | 2.8224
[5 empty] | 1091. | SP | 6 |  | 232Rh2012r1-002 | 411354203 |  | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln - Tr 40S/160x0,75 - přestropení kanálu |  | m2 | 20.16 | 0 | 20.16 |  | 0
[12 empty] | podle Det.51; (6,6+2*3)*1,6 |  |  | 20.16
[5 empty] | 1092. | SP | 6 |  | 232Eq4030r2-010 | 411322525 |  | Betonování na trapézový plech - beton třída C 20/25 X C2 - 100mm nad vlnu, do každé vlny vložit profil R8 / při povrchu vložit síť 6/150 - přestropení kanálu |  | m3 | 2.52 | 0 | 2.52 |  | 0
[12 empty] | (6,6+2*3)*0,14*(0,2+0,2)+(6,6+2*3)*1,2*(0,1+0,04/2) |  |  | 2.52
[5 empty] | 1093. | SP | 6 |  | 390Hh2030-008 | 953943124 |  | Osazování kovových výrobků do betonu, bez jejich dodání, se zajištěním polohy - přes 15 do 30 kg/kus - přestropení kanálu |  | kus | 13 | 0 | 13 |  | 0
[12 empty] | viz det. D.51s osovou rozteči 1m, délka (7+2*3)m + pod stěnou šachty, na spodní pásnici |  |  | 0
[12 empty] | 13 |  |  | 13
[5 empty] | 1094. | H | 6 |  | 000Hh2066r-04 |  |  | Tyč průřezu I ocelová - 140 - dodávka |  | kg | 299.52 | 0 | 299.52 |  | 0
[12 empty] | 14,4*1,6*13 |  |  | 299.52
[5 empty] | 1095. | SP | 2 |  | 952Eq4100r-002 | 893212111 |  | D+M Šachty přístupové pojezdové do kanálu z betonu - viz D.58 - poklopy šachet - viz Zámečnické výrobky Z.33, Z.34, Z.35 / poloha nových šachet je zachovaná |  | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 1096. | SP | 6 |  | 279Ka0010r8-002 | 713151121 |  | D+M Tepelné izolace - extrudovaný polystyrén XPS, tl.30mm - přestropení kanálu |  | m2 | 31.5 | 0 | 31.5 |  | 0
[12 empty] | vodorovná část; (6,6+2*3)*1,6 |  |  | 20.16
[12 empty] | svislá část - předpoklad. výška 0,45m; (6,6+2*3)*0,45*2 |  |  | 11.34
[5 empty] | 1097. | SP | 6 |  | 942Ln6002r1-004 | 919726122 |  | Geotextilie separační - měrná hmotnost 300 g/m2 |  | m2 | 31.5 | 0 | 31.5 |  | 0
[5 empty] | 1098. | SP | 6 |  | 190Ln2020r4-002 | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením |  | m2 | 31.5 | 0 | 31.5 |  | 0
[5 empty] | 1099. | H | 6 |  | 279Ln2152r1-08 | 1010151300 |  | Pás asfaltový modifikovaný - dodávka |  | m2 | 31.5 | 0 | 31.5 |  | 0
[12 empty] | 1.2: Podezdění podlahy auly | [6 empty] | 0
[12 empty] | 1.2.1: Podezdění podlahy auly | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1100. | SP | 6 |  | 211Fg2140r-004 | 345244222 |  | Zídky z cihel plných, na jakoukoliv maltu - tloušťka 140 mm - podezdívky stupně - podlaha v aule |  | m2 | 70.7777 | 0 | 70.7777 |  | 0
[12 empty] | hlediště |  |  | 0
[12 empty] | (0,46*2+0,22*2+0,137)*22,1 |  |  | 33.0837
[12 empty] | podezdívky na trapézový plech po 1m, délka 22,1m; 0,4*0,48*21 |  |  | 4.032
[12 empty] | podium |  |  | 0
[12 empty] | 0,4*22,1 |  |  | 8.84
[12 empty] | podezdívky na trapézový plech po 1m, délka 22,1m; 0,4*2,955*21 |  |  | 24.822
[5 empty] | 1101. | SP | 6 |  | 232Rh2012r-002 | 411354203 |  | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln - Tr 40S/160x0,75 - podlaha auly |  | m2 | 75.9135 | 0 | 75.9135 |  | 0
[12 empty] | horní konec podlahy hlediště - viz det.D.10e |  |  | 0
[12 empty] | 0,48*22,1 |  |  | 10.608
[12 empty] | podlaha - podium - viz det.D.10a, D.10b |  |  | 0
[12 empty] | 2,955*22,1 |  |  | 65.3055
[5 empty] | 1102. | SP | 6 |  | 232Eq4030r1-010 | 411322525 |  | Betonování na trapézový plech - beton třída C 20/25 X1 - 60mm nad vlnu, do každé vlny vložit profil R6 / při povrchu vložit síť 6/150 - podlaha auly |  | m3 | 6.4123 | 0 | 6.4123 |  | 0
[12 empty] | horní konec podlahy hlediště - viz det.D.10e |  |  | 0
[12 empty] | 0,48*(0,06+0,04/2)*22,1 |  |  | 0.84864
[12 empty] | podlaha - podium - viz det.D.10a, D.10b |  |  | 0
[12 empty] | (2,955*22,1-2*0,6*2)*(0,06+0,04/2) |  |  | 5.0324
[12 empty] | pod schodiště - viz det.10b; (0,25*0,16+0,29*0,16*2)*2*2 |  |  | 0.5312
[5 empty] | 1103. | SP | 6 |  | 232Eq4030r6-010 | 411322525 |  | Betonový prefabrikovaný prvek - dilatace svislým páskem z minerální vlny 10mm - podlaha auly - podium |  | m3 | 2.2343 | 0 | 2.2343 |  | 0
[12 empty] | viz det.D.10a |  |  | 0
[12 empty] | 0,08*0,42*22,1+0,075*0,9*22,1 |  |  | 2.2343
[5 empty] | 1104. | SP | 6 |  | 439Ka0010r8-002 | 713121111 |  | Antivibrační separační materiál na bází PUR, tl.10mm - podezdění stupně hlediště - D+M |  | m2 | 9.282 | 0 | 9.282 |  | 0
[12 empty] | viz det.D.10d, 10e |  |  | 0
[12 empty] | 3*0,14*22,1 |  |  | 9.282
[12 empty] | 713: Izolace tepelné | [6 empty] | 0
[12 empty] | 713.: Izolace tepelné | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1105. | SP | 2 | F | 229Ka0001r8-008 | 713131141 |  | D+M Tepelná izolace ocelových nosníků - požární - systémové desky z minerální plsti v tl. dle požárního zatížení PÚ / reakce na oheň B-s1 d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min; tl. 2.PP 40 mm; 1.PP 40 mm; 1.NP 30 mm - př. Ordexal |  | m2 | 1649.0511 | 0 | 1649.0511 |  | 0
[12 empty] | 2.NP |  |  | 0
[12 empty] | HE400B; 320*0,4*3 |  |  | 384
[12 empty] | HE300A; 96*0,3*3 |  |  | 86.4
[12 empty] | IPN140; 362*(0,14*2+0,066) |  |  | 125.252
[12 empty] | 1.NP |  |  | 0
[12 empty] | HE240M; 34,7*0,24*3 |  |  | 24.984
[12 empty] | HE240B; 204*0,24*3 |  |  | 146.88
[12 empty] | HE200B; 101,2*0,2*3 |  |  | 60.72
[12 empty] | HE180B; 227,2*0,18*3 |  |  | 122.688
[12 empty] | HE100B; 12,8*0,1*3 |  |  | 3.84
[12 empty] | IPN200; 152,1*(0,2*2+0,09) |  |  | 74.529
[12 empty] | UPN200; 187,2*(0,22*2+0,08) |  |  | 97.344
[12 empty] | 1.PP |  |  | 0
[12 empty] | HE240M; 20,4*0,24*3 |  |  | 14.688
[12 empty] | HE240B; 221,4*0,24*3 |  |  | 159.408
[12 empty] | IPN340; 36*(0,34*2+0,13) |  |  | 29.16
[12 empty] | HE200B; 88,4*0,2*3 |  |  | 53.04
[12 empty] | HE180B; 108,8*0,18*3 |  |  | 58.752
[12 empty] | IPN220; 115,2*(0,22*2+0,098) |  |  | 61.9776
[12 empty] | UPN400; 4,5*(0,4*2+0,105) |  |  | 4.0725
[12 empty] | 2.PP |  |  | 0
[12 empty] | HE260B; 16*0,26*3 |  |  | 12.48
[12 empty] | HE240B; 124,8*0,24*3 |  |  | 89.856
[12 empty] | HE200B; 6,6*0,2*3 |  |  | 3.96
[12 empty] | IPE270; 12,2*(0,27*2+0,135) |  |  | 8.235
[12 empty] | IPE220; 48,7*(0,22*2+0,11) |  |  | 26.785
[5 empty] | 1106. | SP | 2 |  | 229Ka0001r.8-008 | 713131141 |  | D+M Tepelná izolace HEB nosníků - požární - minerální vlna tl. 140mm, včetně povrchové úpravy viz. PD.06a / Třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min |  | m2 | 31.5222 | 0 | 31.5222 |  | 0
[12 empty] | 1.PP-m.A.097.1 |  |  | 0
[12 empty] | osa 10 - 2xHE200B; 2,655*0,2*4 |  |  | 2.124
[12 empty] | osa 11 - 2xHE200B; 6,41*0,2*4+5,51*0,2*2 |  |  | 7.332
[12 empty] | osa 14 - 2xHE200B; 4,84*0,2*4 |  |  | 3.872
[12 empty] | osa 15 - 2xHE240B; 4,835*0,24*4 |  |  | 4.6416
[12 empty] | mezi osami 10 a 11- 2xHE280A; 2*6,167*0,28*3 |  |  | 10.3606
[12 empty] | 1.NP - m.107 |  |  | 0
[12 empty] | osa H - 2x HE180B; 1,4*0,18*3*2 |  |  | 1.512
[12 empty] | osa I - 2xHE200B; 1,4*0,2*3*2 |  |  | 1.68
[5 empty] | 1107. | SP | 2 |  | 229Ka0001r.9-008 | 713131141 |  | D+M Tepelná izolace HEB nosníků - požární - minerální vlna tl. 60mm, včetně povrchové úpravy viz. PD.06a / Třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min |  | m2 | 37.5552 | 0 | 37.5552 |  | 0
[12 empty] | 1.PP mezi osami 10 a 15, osa B |  |  | 0
[12 empty] | 2xHE240B; 39,12*0,24*4 |  |  | 37.5552
[5 empty] | 1108. | SP | 6 |  | 229Ka0001r7-008 | 713131141 |  | D+M Tepelná izolace stěn - minerální vlna tl.200mm - nádrž SHZ |  | m2 | 15.648 | 0 | 15.648 |  | 0
[12 empty] | 4,8*(3,6-0,34) |  |  | 15.648
[5 empty] | 1109. | SP | 6 |  | 229Ka0001r9-008 | 713131141 |  | D+M Tepelná izolace stěn - minerální vlna tl.100mm - nádrž SHZ a technická místnost S31 |  | m2 | 25.7436 | 0 | 25.7436 |  | 0
[12 empty] | m.S30; 5,3*(3,6-0,34) |  |  | 17.278
[12 empty] | m.S31; 2,86*2,96 |  |  | 8.4656
[12 empty] | SO_03_03: Výrobky | [6 empty] | 0
[12 empty] | 04_3_1: Okna | [6 empty] | 0
[12 empty] | 04_3_1_1: Okna | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1110 | B | 6 |  | O.001110 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA- Cena obsahuje dodávku i montáž. Součástí dodávky jsou i veškeré kotvící - - upevňovací prvky, pomocné prvky a taky stavební přípomoce spojené s instalací výrobků. Skutečný / / rozměr okenních otvorů bude ověřen dle reálného stavu přeměřením na stavbě. Výrobní dokumentace oken - - bude odsouhlasena generálním projektantem stavby před zahájením výroby prvků. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1111 | B | 6 |  | O.011111 |  |  | Okno - 1575x1500 mm, pevné - neotvíravé, ocel. profil s přerušeným tepelným mostem, izolační - - dvojsklo , pož. odolnost EI45DP1, vč. vnějšího a vnitřího parapetu, viz tabulka oken |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1112 | B | 6 |  | O.021112 |  |  | Okno - 1470x1500 mm, pevné - neotvíravé, ocel. profil s přerušeným tepelným mostem, izolační - - dvojsklo , pož. odolnost EI45DP1, vč. vnějšího a vnitřího parapetu, viz tabulka oken |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1113 | B | 6 |  | O.031113 |  |  | Okno - 1535x1500 mm, pevné - neotvíravé, ocel. profil s přerušeným tepelným mostem, izolační - - dvojsklo , pož. odolnost EI45DP1, vč. vnějšího a vnitřího parapetu, viz tabulka oken |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1114 | B | 6 |  | O.041114 |  |  | Okno - 1400x1500 mm, pevné - neotvíravé, ocel. profil s přerušeným tepelným mostem, izolační - - dvojsklo , pož. odolnost EI45DP1, vč. vnějšího a vnitřího parapetu, viz tabulka oken |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1115 | B | 6 |  | O.051115 |  |  | Okno - 1000x1500 mm, pevné - neotvíravé, ocel. profil s přerušeným tepelným mostem, izolační - - dvojsklo , pož. odolnost EI45DP1, vč. vnějšího a vnitřího parapetu, viz tabulka oken |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1116 | B | 6 |  | O.061116 |  |  | Okno - 1530x1500 mm, pevné - neotvíravé, ocel. profil s přerušeným tepelným mostem, izolační - - dvojsklo , pož. odolnost EI45DP1, vč. vnějšího a vnitřího parapetu, viz tabulka oken |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1117 | B | 6 |  | O.071117 |  |  | Okno - 1485x1500 mm, pevné / výklopné - napojeno na EPS, ocel. profil s přerušeným tepelným mostem - - izolační dvojsklo , pož. odolnost EI45DP1, vč. vnějšího a vnitřího parapetu, viz tabulka oken |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1118 | B | 6 |  | O.081118 |  |  | Okno - 1385x1500 mm, pevné / výklopné - napojeno na EPS, ocel. profil s přerušeným tepelným mostem - - izolační dvojsklo , pož. odolnost EI45DP1, vč. vnějšího a vnitřího parapetu, viz tabulka oken |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1119 | B | 6 |  | O.091119 |  |  | Okno - 1420x1500 mm, pevné / výklopné - napojeno na EPS, ocel. profil s přerušeným tepelným mostem - - izolační dvojsklo , pož. odolnost EI45DP1, vč. vnějšího a vnitřího parapetu, viz tabulka oken |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1120 | B | 6 |  | O.101120 |  |  | Okno - 1765x1500 mm, pevné / výklopné - napojeno na EPS, ocel. profil s přerušeným tepelným mostem - - izolační dvojsklo , pož. odolnost EI45DP1, vč. vnějšího a vnitřího parapetu, viz tabulka oken |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1121 | B | 6 |  | O.111121 |  |  | Okno - 1725x1500 mm, pevné / výklopné - napojeno na EPS, ocel. profil s přerušeným tepelným mostem - - izolační dvojsklo , pož. odolnost EI45DP1, vč. vnějšího a vnitřího parapetu, viz tabulka oken |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1122 | B | 6 |  | O.121122 |  |  | Okno - 3600x600 mm, Pevně zabudované - neotvíravé, ocel. profil, izolační dvojsklo - požární a - akustické, pož. odolnost EI45DP1, vč. vnitřního parapetu, viz tabulka oken |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1123 | B | 6 |  | O.131123 |  |  | Okno - 3600x600 mm, Pevně zabudované - neotvíravé, distanční ocelový uzavřený profil, vrstvené sklo - - viz tabulka oken |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 04_3_2: Prosklené stěny | [6 empty] | 0
[12 empty] | 04_3_2_1: Prosklené stěny | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1124 | B | 6 |  | P.001124 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA- Cena obsahuje dodávku i montáž. Součástí dodávky jsou i veškeré kotvící, - - upevňovací prvky, pomocné prvky a taky stavební přípomoce spojené s instalací výrobků. Skutečný / / rozměr bude ověřen dle reálného stavu přeměřením na stavbě. Výrobní dokumentace prosklenných stěn - - bude odsouhlasena generálním projektantem stavby před zahájením výroby prvků. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1125 | B | 6 |  | P.011125 |  |  | Prosklená stěna, typické pole - 1800x3950 mm, bezpečnostní sklo STRATOPHONE, zbroušená hrana po - - obvodě, součástí proskléné stěny jsou dveře D.01.92 a D.01.93, rám - uzavřený obdélníkový Al profil, / / viz tabulka prosklených stěn |  | m | 64.1 | 0 | 64.1 |  | 0
[5 empty] | 1126 | B | 6 |  | P.021126 |  |  | Prosklená stěna, typické pole - 1800x3950 mm, bezpečnostní sklo STRATOPHONE, zbroušená hrana po - - obvodě, součástí proskléné stěny jsou dveře D.01.94 a D.01.95, rám - uzavřený obdélníkový Al profil, / / viz tabulka prosklených stěn |  | m | 22.1 | 0 | 22.1 |  | 0
[5 empty] | 1127 | B | 6 |  | P.031127 |  |  | Prosklená stěna, typické pole - 1800x3950 mm, bezpečnostní sklo STRATOPHONE, zbroušená hrana po - - obvodě, součástí proskléné stěny jsou dveře D.01.01, rám - uzavřený obdélníkový Al profil, viz / / tabulka prosklených stěn |  | m | 2.2 | 0 | 2.2 |  | 0
[5 empty] | 1128 | B | 6 |  | P.041128 |  |  | Prosklená stěna, typické pole - 1800x3950 mm, bezpečnostní sklo STRATOPHONE, zbroušená hrana po - - obvodě, součástí proskléné stěny jsou dveře D.01.02, rám - uzavřený obdélníkový Al profil, viz / / tabulka prosklených stěn |  | m | 3.6 | 0 | 3.6 |  | 0
[5 empty] | 1129 | B | 6 |  | P.051129 |  |  | Prosklená stěna, typický díl - 1800x3950 mm, bezpečnostní sklo STRATOPHONE, zbroušená hrana po - - obvodě, součástí proskléné stěny jsou dveře D.01.03, rám - uzavřený obdélníkový Al profil, viz / / tabulka prosklených stěn |  | m | 3.6 | 0 | 3.6 |  | 0
[5 empty] | 1130 | B | 6 |  | P.061130 |  |  | Prosklená stěna, typický díl - 1800x3950 mm, bezpečnostní sklo STRATOPHONE, zbroušená hrana po - - obvodě, součástí proskléné stěny jsou dveře D.01.04, rám - uzavřený obdélníkový Al profil, viz / / tabulka prosklených stěn |  | m | 3.6 | 0 | 3.6 |  | 0
[5 empty] | 1131 | B | 6 |  | P.071131 |  |  | Prosklená stěna, typický díl -1800x3950 mm, bezpečnostní sklo STRATOPHONE, zbroušená hrana po - - obvodě, dveře jsou součástí fasády, rám - uzavřený obdélníkový Al profil, viz / tabulka prosklených / stěn |  | m | 3.5 | 0 | 3.5 |  | 0
[5 empty] | 1132 | B | 6 |  | P.081132 |  |  | Prosklená stěna, typický díl - 1800x3950 mm, bezpečnostní sklo STRATOPHONE, zbroušená hrana po - - obvodě, součástí proskléné stěny jsou dveře D.01.07, rám - uzavřený obdélníkový Al profil, viz / / tabulka prosklených stěn |  | m | 3.6 | 0 | 3.6 |  | 0
[5 empty] | 1133 | B | 6 |  | P.091133 |  |  | Prosklená stěna, typický díl - 1800x3950 mm, bezpečnostní sklo STRATOPHONE, zbroušená hrana po - - obvodě, součástí proskléné stěny jsou dveře D.01.08, rám - uzavřený obdélníkový Al profil, viz / / tabulka prosklených stěn |  | m | 3.6 | 0 | 3.6 |  | 0
[5 empty] | 1134 | B | 6 |  | P.101134 |  |  | Prosklená stěna, typický díl - 1800x3950 mm, bezpečnostní sklo STRATOPHONE, zbroušená hrana po - - obvodě, součástí proskléné stěny jsou dveře D.01.10, rám - uzavřený obdélníkový Al profil, viz / / tabulka prosklených stěn |  | m | 3.6 | 0 | 3.6 |  | 0
[5 empty] | 1135 | B | 6 |  | P.111135 |  |  | Prosklená stěna, typický díl - 1800x3950 mm, bezpečnostní sklo STRATOPHONE, zbroušená hrana po - - obvodě, součástí proskléné stěny jsou dveře D.01.12, rám - uzavřený obdélníkový Al profil, viz / / tabulka prosklených stěn |  | m | 3.6 | 0 | 3.6 |  | 0
[5 empty] | 1136 | B | 6 |  | P.121136 |  |  | Prosklená stěna, typický díl - 1800x3950 mm, bezpečnostní sklo STRATOPHONE, zbroušená hrana po - - obvodě, součástí proskléné stěny jsou dveře D.01.14, rám - uzavřený obdélníkový Al profil, viz / / tabulka prosklených stěn |  | m | 7.2 | 0 | 7.2 |  | 0
[5 empty] | 1137 | B | 6 |  | P.141137 |  |  | Prosklená stěna, typický díl - 1800x3950 mm, bezpečnostní sklo STRATOPHONE, zbroušená hrana po - - obvodě, součástí proskléné stěny jsou dveře D.01.15, rám - uzavřený obdélníkový Al profil, viz / / tabulka prosklených stěn |  | m | 3.6 | 0 | 3.6 |  | 0
[5 empty] | 1138 | B | 6 |  | P.151138 |  |  | Prosklená stěna, typický díl - 1800x3950 mm, bezpečnostní sklo STRATOPHONE, zbroušená hrana po - - obvodě, dveře jsou součástí fasády, rám - uzavřený obdélníkový Al profil, viz / tabulka prosklených / stěn |  | m | 3.5 | 0 | 3.5 |  | 0
[5 empty] | 1139 | B | 6 |  | P.161139 |  |  | Prosklená stěna, typický díl - 1800x3950 mm, bezpečnostní sklo STRATOPHONE, zbroušená hrana po - - obvodě, součástí prosklené stěny jsou dveře D.01.18, rám - uzavřený obdélníkový Al profil, viz / / tabulka prosklených stěn |  | m | 3.6 | 0 | 3.6 |  | 0
[5 empty] | 1140 | B | 6 |  | P.171140 |  |  | Prosklená stěna, typický díl - 1800x3950 mm, bezpečnostní sklo STRATOPHONE, zbroušená hrana po - - obvodě, součástí proskléné stěny jsou dveře D.01.19, rám - uzavřený obdélníkový Al profil, viz / / tabulka prosklených stěn |  | m | 5.4 | 0 | 5.4 |  | 0
[5 empty] | 1141 | B | 6 |  | P.181141 |  |  | Prosklená stěna, typický díl - 1800x3300 mm, bezpečnostní sklo STRATOPHONE, zbroušená hrana po - - obvodě, součástí proskléné stěny jsou dveře D.1.51, rám - uzavřený obdélníkový Al profil, viz / / tabulka prosklených stěn |  | m | 28.4 | 0 | 28.4 |  | 0
[5 empty] | 1142 | B | 6 |  | P.211142 |  |  | Prosklená stěna, typický díl - 1800x3300 mm, bezpečnostní sklo, zbroušená hrana po obvodě, součástí - - proskléné stěny jsou dveře D.1.52, rám - bez rámu, viz tabulka prosklených stěn |  | m | 8.9 | 0 | 8.9 |  | 0
[12 empty] | 04_3_3: Dveře a vrata | [6 empty] | 0
[12 empty] | 04_3_3_1: Dveře a vrata 2.PP | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1143 | B | 6 |  | D.02.0001143 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA- Cena obsahuje dodávku i montáž. Součástí dodávky jsou i veškeré kotvící - - upevňovací prvky, pomocné prvky a taky stavební přípomoce spojené s instalací výrobků. Skutečný / / rozměr otvorů pro dveře bude ověřen dle reálného stavu přeměřením na stavbě. Výrobní dokumentace - - dveří bude odsouhlasena generálním projektantem stavby před zahájením výroby prvků. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1144 | B | 6 |  | D.02.0011144 |  |  | Jednokřídlé dveře v ŽB stěně - 900/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze žárově - - pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EI 30 DP1-C3, Sm / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1145 | B | 6 |  | D.02.0021145 |  |  | Jednokřídlé dveře v ŽB stěně - 800/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze žárově - - pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EI 30 DP1-C3, Sm / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1146 | B | 6 |  | D.02.0031146 |  |  | Jednokřídlé dveře v ŽB stěně - 800/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze žárově - - pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EI 30 DP1-C3, Sm / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1147 | B | 6 |  | D.02.0041147 |  |  | Jednokřídlé dveře v ŽB stěně - 800/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze žárově - - pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EI 30 DP1-C3, Sm / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1148 | B | 6 |  | D.02.0051148 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 700/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, vč. ocelové zárubně, vč. kování / / viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1149 | B | 6 |  | D.02.0061149 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 700/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, vč. ocelové zárubně, vč. kování / / viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1150 | B | 6 |  | D.02.0071150 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 700/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, vč. ocelové zárubně, vč. kování / / viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1151 | B | 6 |  | D.02.0081151 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 700/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, vč. ocelové zárubně, vč. kování / / viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1152 | B | 6 |  | D.02.0091152 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 1000/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EI 30 DP1-C3, Sm / / vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1153 | B | 6 |  | D.02.0101153 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné stěně - 800/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EI 30 DP1-C3, Sm / / vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1154 | B | 6 |  | D.02.0111154 |  |  | Dvoukřídlé dveře ve zděné příčce - 1400/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EI 30 DP1-C3 / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1155 | B | 6 |  | D.02.0121155 |  |  | Dvoukřídlé dveře ve zděné příčce - 1400/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EI 30 DP1-C3 / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1156 | B | 6 |  | D.02.0131156 |  |  | Jednokřídlé dveře v ŽB stěně - 900/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze žárově - - pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EI 30 DP1-C3, Sm / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1157 | B | 6 |  | D.02.0141157 |  |  | Jednokřídlé dveře v ŽB stěně - 800/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze žárově - - pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EI 30 DP1-C3, Sm / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1158 | B | 6 |  | D.02.0151158 |  |  | Dvoukřídlé dveře ve zděné příčce - 1400/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EI 30 DP1-C3 / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1159 | B | 6 |  | D.02.0161159 |  |  | Jednokřídlé dveře v obvodové stěně - 900/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EI 30 DP1-C3 / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1160 | B | 6 |  | D.02.0171160 |  |  | Dvoukřídlé dveře ve zděné příčce - 1400/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EI 30 DP1-C3 / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1161 | B | 6 |  | D.02.0181161 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 900/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EI 30 DP1-C3, Sm / / vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1162 | B | 6 |  | D.02.0191162 |  |  | Sekční zateplená vrata - 6600/2600 mm, průmyslová sekční zateplená vrata vložená do ostění - ATYP - - vč. kolejnic, pomocných konzolí, stroních závěsů atd., viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1163 | B | 6 |  | D.02.0201163 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 900/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EI 30 DP1-C3, Sm / / vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 04_3_3_2: Dveře a vrata 1.PP | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1164 | B | 6 |  | D.01.001164 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA- Cena obsahuje dodávku i montáž. Součástí dodávky jsou i veškeré kotvící - - upevňovací prvky, pomocné prvky a taky stavební přípomoce spojené s instalací výrobků. Skutečný / / rozměr otvorů pro dveře bude ověřen dle reálného stavu přeměřením na stavbě. Výrobní dokumentace - - dveří bude odsouhlasena generálním projektantem stavby před zahájením výroby prvků. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1165 | B | 6 |  | D.01.011165 |  |  | Jednokřídlé dveře v prosklené příčce - 900/2100 mm, ocelový profil interiérový, neizolovaný - - hloubka profilu 60 mm, vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz. tabulka dveří - viz. součást / prosklených stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1166 | B | 6 |  | D.01.021166 |  |  | Jednokřídlé dveře v prosklené příčce - 900/2100 mm, ocelový profil interiérový, neizolovaný - - hloubka profilu 60 mm, vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených / stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1167 | B | 6 |  | D.01.031167 |  |  | Jednokřídlé dveře v prosklené příčce - 900/2100 mm, ocelový profil interiérový, neizolovaný - - hloubka profilu 60 mm, vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených / stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1168 | B | 6 |  | D.01.041168 |  |  | Jednokřídlé dveře v prosklené příčce - 900/2100 mm, ocelový profil interiérový, neizolovaný - - hloubka profilu 60 mm, vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených / stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1169 | B | 6 |  | D.01.051169 |  |  | neobsazeno, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1170 | B | 6 |  | D.01.061170 |  |  | Jednokřídlé dveře ve strukturální fasádě - 1700/2100 mm, viz Tabulka dveří - viz. součást fasády |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1171 | B | 6 |  | D.01.071171 |  |  | Jednokřídlé dveře v prosklené příčce - 900/2100 mm, ocelový profil interiérový, neizolovaný - - hloubka profilu 60 mm, vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených / stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1172 | B | 6 |  | D.01.081172 |  |  | Jednokřídlé dveře v prosklené příčce - 900/2100 mm, ocelový profil interiérový, neizolovaný - - hloubka profilu 60 mm, vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených / stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1173 | B | 6 |  | D.01.091173 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1174 | B | 6 |  | D.01.101174 |  |  | Jednokřídlé dveře v prosklené příčce - 900/2100 mm, ocelový profil interiérový, neizolovaný - - hloubka profilu 60 mm, vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených / stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1175 | B | 6 |  | D.01.111175 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1176 | B | 6 |  | D.01.121176 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 900/2100 mm, ocelový profil interiérový, neizolovaný, hloubka profilu - - 60 mm, vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1177 | B | 6 |  | D.01.131177 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1178 | B | 6 |  | D.01.141178 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 900/2100 mm, ocelový profil interiérový, neizolovaný, hloubka profilu - - 60 mm, vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1179 | B | 6 |  | D.01.151179 |  |  | Jednokřídlé dveře v prosklené příčce - 900/2100 mm, ocelový profil interiérový, neizolovaný - - hloubka profilu 60 mm, vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených / stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1180 | B | 6 |  | D.01.161180 |  |  | neobsazeno, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1181 | B | 6 |  | D.01.171181 |  |  | Jednokřídlé dveře ve strukturální fasádě - 1700/2100 mm, viz Tabulka dveří - viz. součást fasády |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1182 | B | 6 |  | D.01.181182 |  |  | Jednokřídlé dveře v prosklené příčce - 900/2100 mm, ocelový profil interiérový, neizolovaný - - hloubka profilu 60 mm, vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených / stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1183 | B | 6 |  | D.01.191183 |  |  | Jednokřídlé dveře v prosklené příčce - 900/2100 mm, ocelový profil interiérový, neizolovaný - - hloubka profilu 60 mm, vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených / stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1184 | B | 6 |  | D.01.201184 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou - pož. - odolnost EW 30 DP3-C3, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1185 | B | 6 |  | D.01.211185 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 720/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1186 | B | 6 |  | D.01.221186 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké, vč. rámové zárubně - vč. - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1187 | B | 6 |  | D.01.231187 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 720/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1188 | B | 6 |  | D.01.241188 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké, vč. rámové zárubně - vč. - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1189 | B | 6 |  | D.01.251189 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 720/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1190 | B | 6 |  | D.01.261190 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 720/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1191 | B | 6 |  | D.01.271191 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1192 | B | 6 |  | D.01.281192 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, kovové protipožární dveře plné hladké, křídlo - z - vnější strany dodatečně obloženo, materiál a p.ú dtto obklad T01 - viz výkres, pož. odolnost EW 60 / / DP1-C3, vč. kovové protipož. zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1193 | B | 6 |  | D.01.291193 |  |  | Dvoukřídlé otevíravé dveře plné - 1800/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 - - DP3-C3, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1194 | B | 6 |  | D.01.301194 |  |  | Jednokřídlé dveře v ŽB stěně - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3 - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1195 | B | 6 |  | D.01.311195 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1196 | B | 6 |  | D.01.321196 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1197 | B | 6 |  | D.01.331197 |  |  | Jednokřídlé dveře v ŽB stěně - 1100/2100 mm, plné hladké s polodrážkou. Součástí křídla je průzor - - 0,06 m2, pož. odolnost EI 30 DP3-C3, Sm , vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1198 | B | 6 |  | D.01.341198 |  |  | Jednokřídlé dveře v ŽB stěně - 800/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost - - EW 30 DP3-C3, Sm , vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1199 | B | 6 |  | D.01.351199 |  |  | Dvoukřídlé dveře v SDK příčce - 1200/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm. Vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EW 30 DP3-C3 / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1200 | B | 6 |  | D.01.361200 |  |  | Vodotěsné jednokřídlé dveře v ŽB stěně - 1200/2100 mm, ocelové - vodotěsné min. do výšky 1,8 m nad - - č.p., vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1201 | B | 6 |  | D.01.371201 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou - pož. - odolnost EW 30 DP3-C3, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1202 | B | 6 |  | D.01.381202 |  |  | Dvoukřídlé dveře ve zděné příčce - 1200/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm. Vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EW 30 DP3-C3 / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1203 | B | 6 |  | D.01.391203 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm. Vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EW 30 DP3-C3 / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1204 | B | 6 |  | D.01.401204 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 800/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm. Vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EW 60 DP1-C3 / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1205 | B | 6 |  | D.01.411205 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou - pož. - odolnost EW 30 DP3-C3, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1206 | B | 6 |  | D.01.421206 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, kovové protipožární dveře plné hladké, křídlo z - - vnější strany dodatečně obloženo, materíál a p.ú dtto obklad T01 - viz výkres, pož. odolnost EW 60 / / DP1-C3, vč. kovové protipož. zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1207 | B | 6 |  | D.01.431207 |  |  | Vodotěsné jednokřídlé dveře v ŽB stěně - 1000/2100 mm, ocelové - vodotěsné min. do výšky 1,8 m nad - - č.p., vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1208 | B | 6 |  | D.01.441208 |  |  | Dvoukřídlé dveře ve zděné příčce - 1700/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 - - DP3-C3, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1209 | B | 6 |  | D.01.451209 |  |  | Dvoukřídlé dveře ve zděné příčce - 1375/2100 mm, plné hladké s polodrážkou. Součástí aktivního - - křídla je průzor 0,06 m2, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka / / dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1210 | B | 6 |  | D.01.461210 |  |  | Dvoukřídlé dveře ve zděné příčce - 1375/2100 mm, plné hladké s polodrážkou. Součástí aktivního - - křídla je průzor 0,06 m2, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka / / dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1211 | B | 6 |  | D.01.471211 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou - pož. - odolnost EW 30 DP3-C3, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1212 | B | 6 |  | D.01.481212 |  |  | Dvoukřídlé dveře v SDK příčce - 1500/2100 mm, dvoukřídlé dveře plné hladké s polodrážkou - pož. - odolnost EW 30 DP3-C3, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1213 | B | 6 |  | D.01.491213 |  |  | Dvoukřídlé dveře v SDK příčce - 1500/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou - pož. - odolnost EW 30 DP3-C3, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1214 | B | 6 |  | D.01.501214 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 900/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm. Vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EW 30 DP3-C3 / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1215 | B | 6 |  | D.01.511215 |  |  | Dvoukřídlé dveře v SDK příčce - 1500/2100 mm, plné hladké s polodrážkou. Součástí aktivního křídla - - je průzor 0,06 m2, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1216 | B | 6 |  | D.01.521216 |  |  | Jednokřídlé dveře v ŽB stěně - 1100/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EI 30 DP3-C3 - - Sm , vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1217 | B | 6 |  | D.01.531217 |  |  | Jednokřídlé dveře v ŽB stěně - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3 - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1218 | B | 6 |  | D.01.541218 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1219 | B | 6 |  | D.01.551219 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1220 | B | 6 |  | D.01.561220 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou - pož. - odolnost EW 30 DP3-C3, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1221 | B | 6 |  | D.01.571221 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 800/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm. Vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EW 30 DP3-C3 / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1222 | B | 6 |  | D.01.581222 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 800/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm. Vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EW 30 DP3-C3 / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1223 | B | 6 |  | D.01.591223 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 800/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm. Vnitřní voštinová deska, vč. ocelové zárubně, vč. kování / / viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1224 | B | 6 |  | D.01.601224 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou - pož. - odolnost EW 30 DP3-C3, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1225 | B | 6 |  | D.01.611225 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou - pož. - odolnost EW 30 DP3-C3, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1226 | B | 6 |  | D.01.621226 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou - pož. - odolnost EW 30 DP3-C3, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1227 | B | 6 |  | D.01.631227 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 720/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1228 | B | 6 |  | D.01.641228 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 720/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1229 | B | 6 |  | D.01.651229 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké, vč. rámové zárubně - vč. - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1230 | B | 6 |  | D.01.661230 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 720/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1231 | B | 6 |  | D.01.671231 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké, vč. rámové zárubně - vč. - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1232 | B | 6 |  | D.01.681232 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 720/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1233 | B | 6 |  | D.01.691233 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, dveřní křídlo plné hladké, vč. rámové zárubně - vč. - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1234 | B | 6 |  | D.01.701234 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, dveřní křídlo plné hladké, vč. rámové zárubně - vč. - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1235 | B | 6 |  | D.01.711235 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, dveřní křídlo plné hladké, vč. rámové zárubně - vč. - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1236 | B | 6 |  | D.01.721236 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, dveřní křídlo plné hladké, vč. rámové zárubně - vč. - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1237 | B | 6 |  | D.01.731237 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, dveřní křídlo plné hladké, vč. rámové zárubně - vč. - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1238 | B | 6 |  | D.01.741238 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EW 30 DP3-C3 / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1239 | B | 6 |  | D.01.751239 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EW 30 DP3-C3 / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1240 | B | 6 |  | D.01.761240 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, vč. ocelové zárubně, vč. kování / / viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1241 | B | 6 |  | D.01.771241 |  |  | Jednokřídlé dveře v obvodové stěně - 800/2100 mm, ocelové dveře bezfalcové tl.40 mm, hladké - - vyrobené ze žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, vč. ocelové / / zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1242 | B | 6 |  | D.01.781242 |  |  | Ocelová zárubeň průchozí - 800/2100 mm, viz Tabulka dveří |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1243 | B | 6 |  | D.01.791243 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, pož. odolnost EW 30 DP3-C3 / vč. / ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1244 | B | 6 |  | D.01.801244 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 700/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, vč. ocelové zárubně, vč. kování / / viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1245 | B | 6 |  | D.01.811245 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 700/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, vč. ocelové zárubně, vč. kování / / viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1246 | B | 6 |  | D.01.821246 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 700/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, vč. ocelové zárubně, vč. kování / / viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1247 | B | 6 |  | D.01.831247 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 700/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, vnitřní voštinová deska, vč. ocelové zárubně, vč. kování / / viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1248 | B | 6 |  | D.01.841248 |  |  | Dvoukřídlé dveře v obvodové stěně - 800/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, vč. ocelové zárubně / vč. / kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1249 | B | 6 |  | D.01.851249 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 1200/2000 mm, plné a protipožární, pož. odolnost EW 30 DP3-C3 - - Pk, vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1250 | B | 6 |  | D.01.861250 |  |  | Dvoukřídlé ocelové dveře v ocelové mříži - 1700/2100 mm, do venkovního prostředí, , vč. kování - - viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1251 | B | 6 |  | D.01.871251 |  |  | Dvoukřídlé dveře celoskleněné v prosklené strukturální fasádě - 1990/2100 mm, napoj. na RPO - ovl. - EPS, viz Tabulka dveří - viz. součást fasády |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1252 | B | 6 |  | D.01.881252 |  |  | Dvoukřídlé dveře celoskleněné v prosklené strukturální fasádě - 1990/2100 mm, RPO, EPS - viz - Tabulka dveří - viz. součást fasády |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1253 | B | 6 |  | D.01.891253 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, dveřní křídlo plné hladké, vč. rámové zárubně - vč. - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1254 | B | 6 |  | D.01.901254 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, dveřní křídlo plné hladké, vč. rámové zárubně - vč. - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1255 | B | 6 |  | D.01.911255 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, dveřní křídlo plné hladké, vč. rámové zárubně - vč. - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1256 | B | 6 |  | D.01.921256 |  |  | Dvoukřídlé dveře v prosklené příčce - 1650/2100 mm, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených - stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1257 | B | 6 |  | D.01.931257 |  |  | Dvoukřídlé dveře v prosklené příčce - 1650/2100 mm, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených - stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1258 | B | 6 |  | D.01.941258 |  |  | Dvoukřídlé otevíravé dveře v prosklené příčce - 1910/2100 mm, ocelový profil interiérový - - neizolovaný, hloubka profilu 60 mm, vč. kování, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1259 | B | 6 |  | D.01.951259 |  |  | Dvoukřídlé otevíravé dveře v prosklené příčce - 1910/2100 mm, ocelový profil interiérový - - neizolovaný, hloubka profilu 60 mm, vč. kování, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1260 | B | 6 |  | D.01.961260 |  |  | Otevíravé dveře v příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3 - vč. - rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1261 | B | 6 |  | D.01.971261 |  |  | Dvoukřídlé dveře v SDK příčce - 1700/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, vč. rámové zárubně - vč. - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1262 | B | 6 |  | D.01.981262 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 800/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, vč. ocelové zárubně / vč. / kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1263 | B | 6 |  | D.01.991263 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 800/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, vč. ocelové zárubně / vč. / kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1264 | B | 6 |  | D.01.1001264 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 800/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, vč. ocelové zárubně / vč. / kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1265 | B | 6 |  | D.01.1011265 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 1100/2000 mm, plné a protipožární, pož. odolnost EW 45 DP1-C3 - - vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1266 | B | 6 |  | D.01.1021266 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 1100/2000 mm, plné a protipožární, pož. odolnost EW 45 DP1-C3 - - vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1267 | B | 6 |  | D.01.1031267 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 900/2000 mm, plné a protipožární, pož. odolnost EW 45 DP1-C3 - - vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1268 | B | 6 |  | D.01.1041268 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 800/2000 mm, plné a protipožární, pož. odolnost EW 45 DP1-C3 - - vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1269 | B | 6 |  | D.01.1051269 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 800/2000 mm, plné a protipožární, pož. odolnost EW 45 DP1-C3 - - vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1270 | B | 6 |  | D.01.1061270 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 800/2000 mm, plné a protipožární, pož. odolnost EW 45 DP1-C3 - - vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1271 | B | 6 |  | D.01.1071271 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 800/2000 mm, plné a protipožární, pož. odolnost EW 45 DP1-C3 - - vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1272 | B | 6 |  | D.01.1081272 |  |  | neobsazeno - viz Tabulka dveří |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1273 | B | 6 |  | D.01.1091273 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 800/2000 mm, plné a protipožární, pož. odolnost EW 30 DP3-C3 - - vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1274 | B | 6 |  | D.01.1101274 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 900/2000 mm, plné a protipožární, pož. odolnost EW 30 DP3-C3 - - vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1275 | B | 6 |  | D.01.1111275 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 800/2000 mm, plné a protipožární, pož. odolnost EW 30 DP3-C3 - - vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1276 | B | 6 |  | D.01.1121276 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 1100/2000 mm, plné a protipožární, pož. odolnost EW 30 DP3-C3 - - vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1277 | B | 6 |  | D.01.1131277 |  |  | Jednokřídlé dveře v obvodové stěně - 800/2000 mm, ocelové dveře bezfalcové tl.40 mm, hladké - - vyrobené ze žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, Pk, vč. ocelové / / zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1278 | B | 6 |  | D.01.1141278 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 800/2000 mm, plné a protipožární, pož. odolnost EW 60 DP1-C3 - - vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1279 | B | 6 |  | D.01.1151279 |  |  | Dvoukřídlé dveře v obvodové stěně - 1550/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, vč. ocelové zárubně / vč. / kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1280 | B | 6 |  | D.01.1161280 |  |  | Dvoukřídlé dveře v obvodové stěně - 1550/2100 mm, ocelové bezfalcové tl.40 mm, hladké, vyrobené ze - - žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, Pk, vč. ocelové zárubně / vč. / kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1281 | B | 6 |  | D.01.1171281 |  |  | Jednokřídlé dveře ve zděné příčce - 1100/2100 mm, plné a protipožární, pož. odolnost EW 45 DP1-C3 - - vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1282 | B | 6 |  | D.01.1181282 |  |  | Jednokřídlé dveře v obvodové stěně - 1100/2000 mm, ocelové dveře bezfalcové tl.40 mm, hladké - - vyrobené ze žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm, pož. odolnost EW 45 DP1-C3, vč. ocelové / / zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1283 | B | 6 |  | D.01.1191283 |  |  | Dvoukřídlé prosklené dveře v prosklené příčce - 1600/2000 mm - ocelový profil exteriérový, - izolovaný. Hloubka profilu 60 mm, pož. odolnost EW 45 DP1-C3 / vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz / Tabulka dveří, vč. nadsvětlíku - 1760/1800 mm - pož. odolnost - EW 45 DP1-C3 vč. nadsvětlíku |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1284 | B | 6 |  | D.01.1201284 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1285 | B | 6 |  | D.01.1211285 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1286 | B | 6 |  | D.01.1221286 |  |  | Přetěsnění stávajících dveří - stávající dveře, na křídlo nalepit tepelnou izolaci tl. 80 mm - - jednostranně kašírovaná minerální vlna, viz Tabulka dveří |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | 04_3_3_3: Dveře a vrata 1.NP | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1287 | B | 6 |  | D.1.001287 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA- Cena obsahuje dodávku i montáž. Součástí dodávky jsou i veškeré kotvící - - upevňovací prvky, pomocné prvky a taky stavební přípomoce spojené s instalací výrobků. Skutečný / / rozměr otvorů pro dveře bude ověřen dle reálného stavu přeměřením na stavbě. Výrobní dokumentace - - dveří bude odsouhlasena generálním projektantem stavby před zahájením výroby prvků. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1288 | B | 6 |  | D.1.011288 |  |  | Dvoukřídlé dveře v ŽB stěně - 1800/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EI 30 DP3-C3, - - Sm , vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1289 | B | 6 |  | D.1.021289 |  |  | Jednokřídlé dveře v ŽB stěně - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1290 | B | 6 |  | D.1.031290 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, vč. rámové zárubně, vč. - - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1291 | B | 6 |  | D.1.041291 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz - - Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1292 | B | 6 |  | D.1.051292 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka - - dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1293 | B | 6 |  | D.1.061293 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka - - dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1294 | B | 6 |  | D.1.071294 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka - - dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1295 | B | 6 |  | D.1.081295 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1296 | B | 6 |  | D.1.091296 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz - - Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1297 | B | 6 |  | D.1.101297 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1298 | B | 6 |  | D.1.111298 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1299 | B | 6 |  | D.1.121299 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1300 | B | 6 |  | D.1.131300 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1301 | B | 6 |  | D.1.141301 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1302 | B | 6 |  | D.1.151302 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1303 | B | 6 |  | D.1.161303 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1304 | B | 6 |  | D.1.171304 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1305 | B | 6 |  | D.1.181305 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1306 | B | 6 |  | D.1.191306 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1307 | B | 6 |  | D.1.201307 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1308 | B | 6 |  | D.1.211308 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1309 | B | 6 |  | D.1.221309 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1310 | B | 6 |  | D.1.231310 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1311 | B | 6 |  | D.1.241311 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1312 | B | 6 |  | D.1.251312 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1313 | B | 6 |  | D.1.261313 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1314 | B | 6 |  | D.1.271314 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1315 | B | 6 |  | D.1.281315 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1316 | B | 6 |  | D.1.291316 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1317 | B | 6 |  | D.1.301317 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1318 | B | 6 |  | D.1.311318 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1319 | B | 6 |  | D.1.321319 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1320 | B | 6 |  | D.1.331320 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1321 | B | 6 |  | D.1.341321 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, plné hladké, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1322 | B | 6 |  | D.1.351322 |  |  | Jednokřídlé dveře v ŽB stěně - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1323 | B | 6 |  | D.1.361323 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, vč. rámové zárubně, vč. - - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1324 | B | 6 |  | D.1.371324 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, vč. rámové zárubně, vč. - - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1325 | B | 6 |  | D.1.381325 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka - - dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1326 | B | 6 |  | D.1.391326 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka - - dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1327 | B | 6 |  | D.1.401327 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka - - dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1328 | B | 6 |  | D.1.411328 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka - - dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1329 | B | 6 |  | D.1.421329 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka - - dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1330 | B | 6 |  | D.1.431330 |  |  | Dvoukřídlé dveře v ŽB stěně - 1800/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EI 30 DP3-C3, - - Sm , vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1331 | B | 6 |  | D.1.441331 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1332 | B | 6 |  | D.1.451332 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 700/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, vč. rámové zárubně, vč. - - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1333 | B | 6 |  | D.1.461333 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 700/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, vč. rámové zárubně, vč. - - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1334 | B | 6 |  | D.1.471334 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 600/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, vč. rámové zárubně, vč. - - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1335 | B | 6 |  | D.1.481335 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2100 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka - - dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1336 | B | 6 |  | D.1.491336 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2100 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka - - dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1337 | B | 6 |  | D.1.501337 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 600/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, vč. rámové zárubně, vč. - - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1338 | B | 6 |  | D.1.511338 |  |  | Dvoukřídlé dveře v prosklené příčce - 1650/2100 mm, ocelový profil interiérový, neizolovaný, hloubka - - profilu 60 mm, vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1339 | B | 6 |  | D.1.521339 |  |  | Dvoukřídlé dveře v prosklené příčce - 1700/2100 mm, ocelový profil interiérový, neizolovaný, hloubka - - profilu 60 mm, vč. ocelové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří - viz. součást prosklených stěn |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1340 | B | 6 |  | D.1.531340 |  |  | neobsazeno - viz Tabulka dveří |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1341 | B | 6 |  | D.1.541341 |  |  | neobsazeno - viz Tabulka dveří |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1342 | B | 6 |  | D.1.551342 |  |  | neobsazeno - viz Tabulka dveří |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1343 | B | 6 |  | D.1.561343 |  |  | neobsazeno - viz Tabulka dveří |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1344 | B | 6 |  | D.1.571344 |  |  | neobsazeno - viz Tabulka dveří |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1345 | B | 6 |  | D.1.581345 |  |  | neobsazeno - viz Tabulka dveří |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1346 | B | 6 |  | D.1.591346 |  |  | neobsazeno - viz Tabulka dveří |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1347 | B | 6 |  | D.1.601347 |  |  | neobsazeno - viz Tabulka dveří |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1348 | B | 6 |  | D.1.611348 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1349 | B | 6 |  | D.1.621349 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1350 | B | 6 |  | D.1.631350 |  |  | Posuvné dveře v příčce - 900/2100 mm, bezobložkové stavební pouzdro, ostění SDK/obklad , vč. - - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1351 | B | 6 |  | D.1.641351 |  |  | Posuvné dveře v příčce - 900/2100 mm, bezobložkové stavební pouzdro, ostění SDK/obklad , vč. - - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1352 | B | 6 |  | D.1.651352 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, , vč. rámové zárubně, vč. - - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 04_3_3_4: Dveře a vrata 2.NP | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1353 | B | 6 |  | D.2.001353 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA- Cena obsahuje dodávku i montáž. Součástí dodávky jsou i veškeré kotvící - - upevňovací prvky, pomocné prvky a taky stavební přípomoce spojené s instalací výrobků. Skutečný / / rozměr otvorů pro dveře bude ověřen dle reálného stavu přeměřením na stavbě. Výrobní dokumentace - - dveří bude odsouhlasena generálním projektantem stavby před zahájením výroby prvků. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1354 | B | 6 |  | D.2.011354 |  |  | Dvoukřídlé dveře v ŽB stěně - 1800/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EI 30 DP3-C3, - - Sm , vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1355 | B | 6 |  | D.2.021355 |  |  | Jednokřídlé dveře v ŽB stěně - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1356 | B | 6 |  | D.2.031356 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, vč. rámové zárubně, vč. - - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1357 | B | 6 |  | D.2.041357 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz - - Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1358 | B | 6 |  | D.2.051358 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka - - dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1359 | B | 6 |  | D.2.061359 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka - - dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1360 | B | 6 |  | D.2.071360 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka - - dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1361 | B | 6 |  | D.2.081361 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1362 | B | 6 |  | D.2.091362 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz - - Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1363 | B | 6 |  | D.2.101363 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1364 | B | 6 |  | D.2.111364 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1365 | B | 6 |  | D.2.121365 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1366 | B | 6 |  | D.2.131366 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1367 | B | 6 |  | D.2.141367 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1368 | B | 6 |  | D.2.151368 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1369 | B | 6 |  | D.2.161369 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1370 | B | 6 |  | D.2.171370 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1371 | B | 6 |  | D.2.181371 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1372 | B | 6 |  | D.2.191372 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1373 | B | 6 |  | D.2.201373 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1374 | B | 6 |  | D.2.211374 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1375 | B | 6 |  | D.2.221375 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1376 | B | 6 |  | D.2.231376 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1377 | B | 6 |  | D.2.241377 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1378 | B | 6 |  | D.2.251378 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1379 | B | 6 |  | D.2.261379 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1380 | B | 6 |  | D.2.271380 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1381 | B | 6 |  | D.2.281381 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1382 | B | 6 |  | D.2.291382 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1383 | B | 6 |  | D.2.301383 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1384 | B | 6 |  | D.2.311384 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1385 | B | 6 |  | D.2.321385 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1386 | B | 6 |  | D.2.331386 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1387 | B | 6 |  | D.2.341387 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, plné hladké, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, vč. rámové - - zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1388 | B | 6 |  | D.2.351388 |  |  | Jednokřídlé dveře v ŽB stěně - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1389 | B | 6 |  | D.2.361389 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, vč. rámové zárubně, vč. - - kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1390 | B | 6 |  | D.2.371390 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 800/2100 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz - - Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1391 | B | 6 |  | D.2.381391 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka - - dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1392 | B | 6 |  | D.2.391392 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka - - dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1393 | B | 6 |  | D.2.401393 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka - - dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1394 | B | 6 |  | D.2.411394 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka - - dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1395 | B | 6 |  | D.2.421395 |  |  | Jednokřídlé dveře v příčce - 600/2095 mm, plné hladké, vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka - - dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1396 | B | 6 |  | D.2.431396 |  |  | Dvoukřídlé dveře v ŽB stěně - 1800/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EI 30 DP3-C3, - - Sm , vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1397 | B | 6 |  | D.2.441397 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1398 | B | 6 |  | D.2.451398 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1399 | B | 6 |  | D.2.461399 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1400 | B | 6 |  | D.2.471400 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1401 | B | 6 |  | D.2.481401 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1402 | B | 6 |  | D.2.491402 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1403 | B | 6 |  | D.2.501403 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1404 | B | 6 |  | D.2.511404 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1405 | B | 6 |  | D.2.521405 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1406 | B | 6 |  | D.2.531406 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1407 | B | 6 |  | D.2.541407 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1408 | B | 6 |  | D.2.551408 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1409 | B | 6 |  | D.2.561409 |  |  | Jednokřídlé dveře v SDK příčce - 900/2100 mm, plné hladké s polodrážkou, pož. odolnost EW 30 DP3-C3, - - vč. rámové zárubně, vč. kování, viz Tabulka dveří |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 04_3_4: Zámečnické výrobky | [6 empty] | 0
[12 empty] | 04_3_4_1: Zámečnické výrobky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1410 | B | 6 |  | Z.001410 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA- Cena obsahuje dodávku i montáž a případnou povrchovou úpravu prvků. Součástí - - dodávky jsou i veškeré kotvící, upevňovací prvky, pomocné prvky a taky stavební přípomoce spojené s / / instalací výrobků. Skutečné rozměry je nutno ověřit zaměřením na stavbě. Veškeré styky - zabudovaných - výrobků a stavebních částí nebo sousedících specifikovaných výrobků budou upraveny | dle PD. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1411 | B | 6 |  | Z.011411 |  |  | Zábradlí schodiště u zrcátka, schodiště sever, plnostěnné ocelové, kotvené chemickými kotvami do - - prefa ramen, v horní části pod lemem madla je průběžný LED pásek, výška zábradlí: 1000 mm, viz / / Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 41.3 | 0 | 41.3 |  | 0
[5 empty] | 1412 | B | 6 |  | Z.021412 |  |  | Zábradlí schodiště u zrcátka, schodiště jih, plnostěnné ocelové, kotvené chemickými kotvami do prefa - - ramen, v horní části pod lemem madla je průběžný LED pásek, výška zábradlí: 1000 mm, viz Tabulka / / zámečnických výrobků |  | m | 41.3 | 0 | 41.3 |  | 0
[5 empty] | 1413 | B | 6 |  | Z.031413 |  |  | Schodišťové madlo nástupního ramene schodiště sever, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka - - zámečnických výrobků |  | m | 1.7 | 0 | 1.7 |  | 0
[5 empty] | 1414 | B | 6 |  | Z.041414 |  |  | Schodišťové madlo výstupního ramene schodiště sever, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka - - zámečnických výrobků |  | m | 5.6 | 0 | 5.6 |  | 0
[5 empty] | 1415 | B | 6 |  | Z.051415 |  |  | Schodišťové madlo nástupního ramene, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 5.3 | 0 | 5.3 |  | 0
[5 empty] | 1416 | B | 6 |  | Z.061416 |  |  | Schodišťové madlo výstupního ramene, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 5.3 | 0 | 5.3 |  | 0
[5 empty] | 1417 | B | 6 |  | Z.071417 |  |  | Schodišťové madlo nástupního ramene, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 5.3 | 0 | 5.3 |  | 0
[5 empty] | 1418 | B | 6 |  | Z.081418 |  |  | Schodišťové madlo výstupního ramene, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 1419 | B | 6 |  | Z.091419 |  |  | Schodišťové madlo nástupního ramene, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 1.7 | 0 | 1.7 |  | 0
[5 empty] | 1420 | B | 6 |  | Z.101420 |  |  | Schodišťové madlo výstupního ramene, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 5.6 | 0 | 5.6 |  | 0
[5 empty] | 1421 | B | 6 |  | Z.111421 |  |  | Schodišťové madlo nástupního ramene, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 5.3 | 0 | 5.3 |  | 0
[5 empty] | 1422 | B | 6 |  | Z.121422 |  |  | Schodišťové madlo výstupního ramene, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 5.3 | 0 | 5.3 |  | 0
[5 empty] | 1423 | B | 6 |  | Z.131423 |  |  | Schodišťové madlo nástupního ramene, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 5.3 | 0 | 5.3 |  | 0
[5 empty] | 1424 | B | 6 |  | Z.141424 |  |  | Schodišťové madlo výstupního ramene, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 1425 | B | 6 |  | Z.171425 |  |  | Ocelová plošina se žebříkem do sprinklerové nádrže, z ocelového pororoštu v=25 mm, oka 30/30 vč. - - lemování a žebříku, 700x1190, žebřík na výšku 1600 mm, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1426 | B | 6 |  | Z.181426 |  |  | Neobsazeno |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1427 | B | 6 |  | Z.191427 |  |  | Ocelová pochozí mříž nad dešťovým žlabem, ocelový lisovaný pororošt P 340 - 33/16 - 3, oka 30 x 14 - - mm + vanička, 5995x3400 mm, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m2 | 20.4 | 0 | 20.4 |  | 0
[5 empty] | 1428 | B | 6 |  | Z.201428 |  |  | Schodišťové madlo jednoramenného schodiště, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických - - výrobků |  | m | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 1429 | B | 6 |  | Z.211429 |  |  | Zábradlí schodiště u zrcátka, plnostěnné ocelové, kotvené chemickými kotvami do prefa ramen, v horní - - části pod lemem madla je průběžný LED pásek, výška zábradlí: 1000 mm, viz Tabulka zámečnických / / výrobků |  | m | 4.4 | 0 | 4.4 |  | 0
[5 empty] | 1430 | B | 6 |  | Z.221430 |  |  | Schodišťové madlo nástupního ramene, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 2.3 | 0 | 2.3 |  | 0
[5 empty] | 1431 | B | 6 |  | Z.231431 |  |  | Schodišťové madlo ramene schodiště, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 2.2 | 0 | 2.2 |  | 0
[5 empty] | 1432 | B | 6 |  | Z.241432 |  |  | Schodišťové madlo výstupního ramene, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 2.2 | 0 | 2.2 |  | 0
[5 empty] | 1433 | B | 6 |  | Z.251433 |  |  | Ocelové schodnicové vyrovnávací schodiště, stupně pororošt, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1434 | B | 6 |  | Z.261434 |  |  | Zábradlí ocelového vyrovnávacího schodiště , dvojtyčové, ocelové trubky, viz Tabulka zámečnických - - výrobků |  | m | 1.8 | 0 | 1.8 |  | 0
[5 empty] | 1435 | B | 6 |  | Z.271435 |  |  | Schodišťové madlo schodiště ve dvoraně, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických - - výrobků |  | m | 12.4 | 0 | 12.4 |  | 0
[5 empty] | 1436 | B | 6 |  | Z.281436 |  |  | Schodišťové madlo schodiště ve dvoraně, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických - - výrobků |  | m | 12.9 | 0 | 12.9 |  | 0
[5 empty] | 1437 | B | 6 |  | Z.291437 |  |  | Ocelová konstrukce římsy podnože vč. odvodňovacího roštu, prvek tvořený nosným lomeným profilem L, - - kotveným do čela betonové stropní desky, z boku a ze spodního líce ukotveny desky ze / / sklocementu,horní část římsy je tvořena ocelovým roštem, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 425 | 0 | 425 |  | 0
[5 empty] | 1438 | B | 6 |  | Z.301438 |  |  | Zábradlí nad výškovým stupněm ve strojovně suchých chladičů, z ocelové trubky kotvené do betonu a - - zdiva, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 1439 | B | 6 |  | Z.311439 |  |  | Ocelová pochozí mříž nad místností suchých chladičů, pororošt do ocelových L rámů, lisovaný ocelový - - pororošt tl. 30 mm; oka 33 x 33, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m2 | 36 | 0 | 36 |  | 0
[5 empty] | 1440 | B | 6 |  | Z.321440 |  |  | Nový pojezdový poklop nad stávající šachtu, 660x660 mm, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1441 | B | 6 |  | Z.331441 |  |  | Nový pojezdový zadlažďovací poklop nad stávající šachtu kolektoru VN, 840x840 mm, viz Tabulka - - zámečnických výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1442 | B | 6 |  | Z.341442 |  |  | Nový pojezdový zadlažďovací poklop nad stávající šachtu kolektoru VN, vodotěsný, 620x970 mm - viz - Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1443 | B | 6 |  | Z.351443 |  |  | Nový pojezdový zadlažďovací poklop nad stávající šachtu kolektoru VN, 1380x800 mm, viz Tabulka - - zámečnických výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1444 | B | 6 |  | Z.361444 |  |  | Zábradlí po obvodu podnože (nahrazení stávajícího zábradlí), ocel, polypropylenový výplet tl. 3 mm, - - velikost oka 45 mm, výška zábradlí: 1000 mm, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 264.3 | 0 | 264.3 |  | 0
[5 empty] | 1445 | B | 6 |  | Z.371445 |  |  | Zábradlí po obvodu šikmého chodníku - na podnoži, plnostěnné ocelové zábradlí, kotvené chemickými - - kotvami do žb. konstrukce, výška zábradlí: 1000 mm, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 82 | 0 | 82 |  | 0
[5 empty] | 1446 | B | 6 |  | Z.381446 |  |  | Šikmé zábradlí na chodníku, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 41 | 0 | 41 |  | 0
[5 empty] | 1447 | B | 6 |  | Z.391447 |  |  | Šikmé zábradlí na chodníku, z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 41 | 0 | 41 |  | 0
[5 empty] | 1448 | B | 6 |  | Z.401448 |  |  | Ocelové únikové schodiště z kotelny (schodnicové s pororoštem), vč. zábradlí, ocelové svařované - - profily, ocelové schodnicové schodiště, š.ramene 900 mm, stupně z pororoštu, 1850x5800 mm, / vč. / základu a dveří, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1449 | B | 6 |  | Z.411449 |  |  | Zábradlí okolo prohlubně do kotelny, plnostěnné ocelové zábradlí, kotvené do ocelové konstrukce, - - výška zábradlí: 1000 mm, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 14.4 | 0 | 14.4 |  | 0
[5 empty] | 1450 | B | 6 |  | Z.421450 |  |  | Madlo na "jezdeckém schodišti", z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 17 | 0 | 17 |  | 0
[5 empty] | 1451 | B | 6 |  | Z.431451 |  |  | Madlo na "jezdeckém schodišti", z jaklového profilu U 35x35x3, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 17 | 0 | 17 |  | 0
[5 empty] | 1452 | B | 6 |  | Z.441452 |  |  | Schodiště u venkovních chladících jednotek, ocelové svařované profily, ocelové schodnicové - - schodiště, š.ramene 900 mm, stupně z pororoštu, 1080x1745 mm, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1453 | B | 6 |  | Z.451453 |  |  | Pochozí rošt (pororošt) okolo budovy v dutině mezi fasádami, vč. lemování a vaničky, šířka: 1110 mm, - - typický díl: 1110x1800 mm, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 205 | 0 | 205 |  | 0
[5 empty] | 1454 | B | 6 |  | Z.461454 |  |  | Pochozí rošt (pororošt) na šikmém chodníku (ve spádu), vč. lemování a podkonstrukce, ocelový - - lisovaný pororošt P 340 - 33/16 - 3, oka 30 x 14 mm, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m2 | 139.5 | 0 | 139.5 |  | 0
[5 empty] | 1455 | B | 6 |  | Z.471455 |  |  | Protidešťová žaluzie průběžná, s pevnými horizontálními lamelami, lamely jsou vloženy do ocelového - - rámu, 127,4x1,5 m, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1456 | B | 6 |  | Z.481456 |  |  | Stěnová přepážka opláštěná pororoštem na oc. roštu, stěna z pororoštu do ocelových L rámů, odporově - - svařovaný ocelový pororošt tl. 20 mm; Oka 33 x 33, tl. 85 mm, výška 4950 mm, viz Tabulka / / zámečnických výrobků |  | m | 9 | 0 | 9 |  | 0
[5 empty] | 1457 | B | 6 |  | Z.501457 |  |  | Stupadlový žebřík pro přístup na střechu, ocelová typová stupadla dle ČSN, žárový pozink, délka 1 ks - - stupadlového žebříku = 4,8 m + odjímatelná madla v=1,1 m, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 34 | 0 | 34 |  | 0
[5 empty] | 1458 | B | 6 |  | Z.511458 |  |  | Ocelový pororošt, lisovaný pororošt s oky 33 x 33 mm, nosný pás 20 x 2 mm, výška zábradlí: 957 mm, - - viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 91.8 | 0 | 91.8 |  | 0
[5 empty] | 1459 | B | 1 |  | Z.521459 |  |  | Vodotěsná ocelová manžeta okolo sloupů ve strojovnách 1.pp, ocelové svařované půlkruhové segmenty TR - - 457 x 16 mm, H.H. = 1,8 m nad +/- 0,000, hmotnost 107 kg, viz Tabulka zámečnických výrobků | Vodotěsný lem - nerezová ocel - plech tl. 6 mm, vnější/ vnitřní prům 385/373 mm - svařená na místě ze dvou částí, vodotěsné svary, bentonitový těsnící pásek / kotevní výztuž 12 x prům. R10 přivařena na nerezový patní plech P6mm, - manžeta OK lemu - nerezová ocel P10-prům 850, s otvorem prům. 353mm, vodotěsné svary | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1460 | B | 6 |  | Z.531460 |  |  | Ocelová stěna z pororoštu v ocel rámu, vč. dveří z pororoštu, součástí stěny jsou dvoukřídlé dveře - - D.01.86, 9175x2800 mm, dveře 1700/2100 mm, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 9.2 | 0 | 9.2 |  | 0
[5 empty] | 1461 | B | 6 |  | Z.541461 |  |  | Svěšená požární přepážka, 1.pp - suché venkovní chladiče, nosná ocelová konstrukce tvořená profily - - např. T a U, konstrukce je opláštěna sklocementovými fasádnimi deskami, délka = 9,175 mm; výška = / / 950 mm, S.H. stěny ve výšce 2800mm nad čistou podlahou m.č. A.071, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 9.2 | 0 | 9.2 |  | 0
[5 empty] | 1462 | B | 6 |  | Z.551462 |  |  | Provozní schodiště v bufetu, trojramenné schodnicové schodiště se zavěšenými podestami. Nášlap z - - ocelového plechu se vzorem - neskluzné provedení, půdorysné rozměry 4400x1800 mm; celková výška 4850 / / mm, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 17 | 0 | 17 |  | 0
[5 empty] | 1463 | B | 2 |  | Z.561463 |  |  | Ocelový rám ventilační nástavby na střeše - dlouhý, svařované ocelové profily L 50 x 50 x 5, - - půdorysné rozměry 8705x1400 mm; celková výška 450 mm, celkem 1130 kg, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1464 | B | 2 |  | Z.571464 |  |  | Ocelový rám ventilační nástavby na střeše - krátký, svařované ocelové profily L 50 x 50 x 5, - - půdorysné rozměry 1550x650 mm; celková výška 450 mm, celkem 105 kg, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1465 | B | 6 |  | Z.581465 |  |  | Ocelový pororošt, lisovaný pororošt s oky 33 x 33 mm, nosný pás 20 x 2 mm, výška zábradlí: 957 mm, - - viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 119.6 | 0 | 119.6 |  | 0
[5 empty] | 1466 | B | 6 |  | Z.591466 |  |  | Lamelová protidešťová ventilační žaluzie - střecha, ocelová protidešťová žaluzie s pevnými - - horizontálními lamelami, výška: 400 mm, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 57 | 0 | 57 |  | 0
[5 empty] | 1467 | B | 6 |  | Z.601467 |  |  | Lamelová protidešťová ventilační žaluzie - odtah VZT, ocelová protidešťová žaluzie s pevnými - - horizontálními lamelami, 4000x1100 mm, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1468 | B | 6 |  | Z.611468 |  |  | Neobsazeno |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1469 | B | 6 |  | Z.621469 |  |  | Lisovaný pororošt - parkovací stání pro OA, ocelový lisovaný pororošt P 340 - 33/16 - 3, oka 30 x 14 - - mm, osazovací ocelový rám na obvodu z L profilu, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m2 | 424.8 | 0 | 424.8 |  | 0
[5 empty] | 1470 | B | 2 |  | Z.631470 |  |  | Lisovaný pororošt čtvercový - pojížděný, ocelový lisovaný pororošt P 340 - 33/16 - 3, oka 30 x 14 mm, lemovací pásovina na obvodu z ocel. pásu P5/40, 7200x7200 mm, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m2 | 51.84 | 0 | 51.84 |  | 0
[5 empty] | 1471 | B | 6 |  | Z.641471 |  |  | Lisovaný pororošt obdélníkový - pojezd HZS, ocelový lisovaný pororošt P 340 - 33/16 - 3, oka 30 x 14 - - mm, lemovací pásovina na obvodu z ocel. pásu P5/40 + nosné ocelové prvky plošiny, 21600x7200 mm, / viz / Tabulka zámečnických výrobků |  | m2 | 155.55 | 0 | 155.55 |  | 0
[5 empty] | 1472 | B | 6 |  | Z.651472 |  |  | Podhled z drátěného pletiva, oka 20 x 20 mm, drát o 3 mm, rám z L profilu 40x3 zavěšený - rošt - - jednoúrovňový, profil 60x27, modul 1,8 x 1,8 m, , viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m2 | 5832.87 | 0 | 5832.87 |  | 0
[5 empty] | 1473 | B | 6 |  | Z.661473 |  |  | Průběžný pás stěnových mřížek , z hliníkových profilů s horizontálními lamelami po 20 mm, rámeček po - - obvodu hliníkový L profil 30/40, kotevní rám - atypický - Al - profil 40/90, 22100x700 mm, viz / / Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 22.1 | 0 | 22.1 |  | 0
[5 empty] | 1474 | B | 6 |  | Z.671474 |  |  | Nosná ocelová konstrukce zábradlí na ochozu, z ocelových profilů 80x80 po 0,9 m,vodorovně spojeny - - uzavřeným jaklovým profilem 80x80 mm, ze všech viditelných stran obložena deskami ze sklocementu, v / / = 1925 mm, š = 80 mm, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 195.64 | 0 | 195.64 |  | 0
[5 empty] | 1475 | B | 6 |  | Z.681475 |  |  | Zástěna z pororoštů (dlouhá) před strojovnu VZT - průjezdní komunikace, vč. posuvných vrat, stěna z - - pororoštu tl. 20 mm; oka 33 x 33, do ocelových L rámů, dl. = 19,45 m; v = 5,04 m; rozměry vrat / / š=4645 mm, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 19.45 | 0 | 19.45 |  | 0
[5 empty] | 1476 | B | 6 |  | Z.691476 |  |  | Zástěna z pororoštů (krátká) před strojovnu VZT - průjezdní komunikace, stěna z pororoštu tl. 20 mm; - - oka 33 x 33, do ocelových L rámů, dl. = 8,76 m; v = 5,04 m, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 8.76 | 0 | 8.76 |  | 0
[5 empty] | 1477 | B | 6 |  | Z.701477 |  |  | Vzduchotěsná komora přetlakového odvětrání CHÚC, nosná kce z ocelových L profilů, z vnější strany je - - komora kapotována ocelovým plechem tl. cca 1,0 mm - dodávka VZT, z vnitřní strany nad dnem je / / pochozí ocelový rošt v=20 mm, dl. = 3,00 m; š = 65 m; v = 0,88 m, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1478 | B | 6 |  | Z.711478 |  |  | Ocelový práh vstupu do wc, s nalepenou akustickou položkou na spodní straně, dl. = 945mm; š = 200 - - mm; tl. = 10mm, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1479 | B | 6 |  | Z.721479 |  |  | Ocelové uzavírací čelo nad podestou schodiště bufetu, , dl. = 1,80 m; š = 390 mm; tl. = 10 mm, viz - - Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1480 | B | 6 |  | Z.731480 |  |  | Průběžný pás stěnových mřížek - pod schody 2pp, rámeček po obvodu hliníkový L profil 30/40, kotevní - - rám - atypický - Al - profil 40/90, 3710x480 mm - průběžný pás, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1481 | B | 6 |  | Z.741481 |  |  | Ocelový pochozí rošt vč. nosné podkonstrukce - m.č. S.18, lisovaný pororošt P 340 - 33/16 - 3, oka - - 30 x 14 mm vč. lemování, 2010x1900 mm, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m2 | 3.82 | 0 | 3.82 |  | 0
[5 empty] | 1482 | B | 2 |  | Z.751482 |  |  | Ocelová krycí manžeta proti zatékání kondenzátu, z plechu tl. 5,0 mm, 1000x1000 - o 273 mm, hmotnost 50kg, viz - - Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1483 | B | 6 |  | Z.761483 |  |  | Ostění výtahu 2. pp, ocelový plech tl. 5 mm, kartáčovaná nerez, 920x2100 mm, viz Tabulka - zámečnických výrobků |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1484 | B | 6 |  | Z.781484 |  |  | Ocelový stojan na kola z ocelové trubky prům. 38 mm, výška nad č.p. = 850 mm, vč. povrch úpravy - - vnější šířka stojanu = 420 mm, kotvení do žb. podlahové desky na chem kotvy / Tr. prům. 38 mm, v = / 850 mm, š = 420 mm, rozvinutá délka 1 ks 2,55m - viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 1485 | B | 6 |  | Z.771485 |  |  | Ocelové zábradlí nad rampou vjezdu do 2.pp, z jaklového profilu 50x50x4, v = 900 mm, rozvinutá délka - - 1 ks = 2,300m, viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1486 | B | 6 |  | Z.791486 |  |  | Ocelové ostění a nadpraží vstupu do výtahu - deska z ocel plechu tl. 5 mm, kartáčová nerez ocel / - v = 2100 mm, hl. ostění = 285 mm, š. nadpraží = 900, tl. = 5mm - viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1487 | B | 6 |  | Z.801487 |  |  | Ocelové práh vstupu do výtahu - deska z ocel plechu tl. 5 mm, kartáčová nerez ocel / hl. ostění = - 285 mm, dl. prahu = 900, tl. = 5mm - viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1488 | B | 6 |  | Z.811488 |  |  | Ocelové podkladní profil pod práh šachetních dveří výtahu - včetně nátěru / 30/30/3 délky 1800 - viz - Tabulka zámečnických výrobků |  | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1489 | B | 6 |  | Z.821489 |  |  | Zábradlí s bočními dvířky před únikovými dveřmi z menzy, osy C-D/18-19, včetně nátěru - kotveno - chem. kotvami / v= 900 mm, rozvinutá délka = 3200 mm, dvířka 800/500, ocelová trubka prům. 40 mm - / viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1490 | B | 6 |  | Z.831490 |  |  | ocelový válcový profil sloužící jako profil pod práh vstupních dveří vč nátěru - přišroubováno k - podkladní žb. desce / 100/100/10 délky 900 - viz Tabulka zámečnických výrobků |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1491 | B | 2 |  | Z.841491 |  |  | Perforovaný ocelový "L" profil, lemující světlíky v platu - 270/255/5 - Perforace otvory cca 30 mm - po 300 mm umožňuje odvodnění hydroizolace / Výztuhy po 600 mm. Konstrukční spoje volného okraje v / rozích otvoru tvaru osmiúhelníka - viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 1492 | B | 2 |  | Z.851492 |  |  | Ocelový "L" profil, lemující světlíky v platu - 175/150/5 - Perforace otvory cca 30 mm po 300 mm - umožňuje odvodnění hydroizolace / Výztuhy po 600 mm. Konstrukční spoje volného okraje v rozích / otvoru tvaru osmiúhelníka - viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 45 | 0 | 45 |  | 0
[5 empty] | 1493 | B | 2 |  | Z.861493 |  |  | Ocelový "L" profil, lemující světlíky v platu - 80/80/3 - Perforace otvory cca 30 mm po 300 mm - umožňuje odvodnění hydroizolace / Konstrukční spoje volného okraje v rozích otvoru tvaru / osmiúhelníka - viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 45 | 0 | 45 |  | 0
[5 empty] | 1494 | B | 2 |  | Z.871494 |  |  | Ocelový nosník vynášející PO roletu (délka rolety cca 9 m) - Dvojice UPE 220 svařovaná přes - distanční plechy do krabice / Přes ocelové platle s rektifikací kotveno chemickými kotvami do ŽB / desky plata - včetně reaktivního nátěru. Viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 9 | 0 | 9 |  | 0
[5 empty] | 1495 | B | 2 |  | Z.881495 |  |  | Ocelový nosník vynášející pororoštovou zástěnu (délka zástěny cca 9 m) - Dvojice UPE 220 svařovaná - přes distanční plechy do krabice / Přes ocelové platle s rektifikací kotveno chemickými kotvami do / ŽB desky plata - včetně reaktivního nátěru. Viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 9 | 0 | 9 |  | 0
[5 empty] | 1495a | B | 6 |  | Z.301 |  |  | Ochranné prvky dešťových svodů - Ocelová trubka chránící dešťový svod před mechanickým poškozením / Trojice trubek svařovaných, kotveno mechanicky ke stávajícím sloupům - ocel-žárový pozink - včetně reaktivního nátěru. Viz Tabulka zámečnických výrobků |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1495b | B | 2 |  | Z.302 |  |  | Ochranné prvky odvodu kondenzátu ve strojovně VZT. Slzičkový plech, - žárový pozink-mechanická ochrana odvodu kondenzátu. Krycí plechy tvaru U kotvené k podlaze. / Plech tl. 3mm R.Š. 600 mm. Žárový pozink, horní část krytu opatřená černožlutým nátěrem. - Kotveno k podlaze, mechanické kotvení. Viz Tabulka zámečnických výrobků |  | m | 53 | 0 | 53 |  | 0
[12 empty] | 04_3_5: Klempířské výrobky | [6 empty] | 0
[12 empty] | 04_3_5_1: Klempířské výrobky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1496 | B | 6 |  | K.001496 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA- Cena obsahuje dodávku i montáž. Součástí dodávky budou i kotvící a upevňovací - - prvky - skryté + příponky. Skutečné rozměry je nutno ověřit po osazení oken zaměřením na stavbě. / / Výrobní dokumentace klempířských prvků bude odsouhlasena generálním projektantem stavby před - - zahájením výroby prvků- viz. PD |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1497 | B | 6 |  | K.011497 |  |  | Ochranný TiZn plech hydroizolace atiky před násypem zeminy, rš: 1050 mm, tl. 0,7 - 1,0 mm, viz - - Tabulka klempířských výrobků |  | m | 219 | 0 | 219 |  | 0
[5 empty] | 1498 | B | 2 |  | K.061498 |  |  | Oplechování lakovaným hliníkovým plechem okolo manžety výlezu na střechu, proměnná rš: 250 mm, tl. 0,7 mm, viz - - Tabulka klempířských výrobků |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1499 | B | 6 |  | K.101499 |  |  | Oplechování stříšky výdechů VZT hliníkovým plechem, rozměry dle detailu a dle provedených výdechů na - - střeše, , viz Tabulka klempířských výrobků |  | m2 | 28 | 0 | 28 |  | 0
[5 empty] | 1500 | B | 6 |  | K.131500 |  |  | Oplechování parapetu žaluzie - TiZn plech, rš: 500 mm, tl. 0,7 - 1,0 mm, viz Tabulka klempířských - - výrobků |  | m | 49.8 | 0 | 49.8 |  | 0
[5 empty] | 1501 | B | 6 |  | K.141501 |  |  | Oplechování ukončení hydroizolace - sokl - TiZn plech, rš: 330 mm, tl. 0,7 - 1,0 mm, viz Tabulka - - klempířských výrobků |  | m | 204 | 0 | 204 |  | 0
[5 empty] | 1502 | B | 6 |  | K.151502 |  |  | Oplechování obvodového žlabu podnože - TiZn plech, rš: 1150, 160 a 510 mm, tl. 0,7 - 1,0 mm, viz - - Tabulka klempířských výrobků |  | m | 501 | 0 | 501 |  | 0
[5 empty] | 1503 | B | 6 |  | K.171503 |  |  | OPLECHOVÁNÍ OKAPOVÉ HRANY OKRAJE OTVORŮ SVĚTLÍKŮ V PODNOŽI - Oplechování okapové hrany osmihranného - otvoru v podnoži / Oplechování TiZn plechem včetně příponek a kotvícího materiálu - Rozvinutá šířka / 250 + 100 mm - Tl. 0,7 - 1,0 mm, viz Tabulka klempířských výrobků |  | m | 180 | 0 | 180 |  | 0
[5 empty] | 1504 | B | 6 |  | K.181504 |  |  | OPLECHOVÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍCH OPATŘENÍ POD OTVORY V PODNOŽI - Oplechování protipožárního zateplení - ocelových nosníků pod otvorem v podnoži / Oplechování TiZn plechem včetně příponek a kotvícího / materiálu - Rozvinutá šířka 160 mm - Tl. 0,7 - 1,0 mm, viz Tabulka klempířských výrobků |  | m | 232 | 0 | 232 |  | 0
[5 empty] | 1505 | B | 6 |  | K.161505 |  |  | Oplechování požární rolety pod otvorem v podnoži - TiZn plech, rš: 900, 250 a 150 mm, tl. 0,7 - 1,0 - - mm, viz Tabulka klempířských výrobků |  | m | 9 | 0 | 9 |  | 0
[12 empty] | 04_3_6: Truhlářské výrobky | [6 empty] | 0
[12 empty] | 04_3_6_1: Truhlářské výrobky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1506 | B | 6 |  | T.001506 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA- Cena obsahuje dodávku i montáž. Součástí dodávky jsou i veškeré kotvící - - upevňovací prvky, pomocné prvky a taky stavební přípomoce spojené s instalací výrobků, otvory pro / / příslušné technické zařízení objektu, jejich ukončení a lištování případné další úpravy - - specifikované PD. Skutečný rozměry prvků nutno ověřit zaměřením na stavbě. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1507 | B | 6 |  | T.011507 |  |  | Obklad stěn ve dvoraně - 1.pp a v místnosti č.038, dvorana v=4,1 m, rozvinutá délka = 168,7 m; - - m.č.038 v=3,55 m; rozvinutá délka = 2,8 m, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | m | 171.5 | 0 | 171.5 |  | 0
[5 empty] | 1508 | B | 6 |  | T.021508 |  |  | Obklad stěn v aule - 1.pp, v = 4,1 - 4,6 m; rozvinutá délka = 29,8 m, viz Tabulka truhlářských - - výrobků |  | m | 29.8 | 0 | 29.8 |  | 0
[5 empty] | 1509 | B | 6 |  | T.031509 |  |  | Vestavěné skříně v čítárně - 1.pp, zákrytová stěna v = 3,55 m, rozvinutá délka = 25,5 m; hloubka = - - 0,3/0,38 m, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | m | 25.5 | 0 | 25.5 |  | 0
[5 empty] | 1510 | B | 6 |  | T.041510 |  |  | Vestavěné skříně - zasedací místnost, počítačový a audiovizuální sál v 1. pp, v = 4,0 m; rozvinutá - - délka = 23,8 m; hloubka = 0,35 m, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | m | 20.6 | 0 | 20.6 |  | 0
[5 empty] | 1511 | B | 6 |  | T.051511 |  |  | Zákryt před elektrorozvaděčem, nosný dřevěný rošt - profily 80/60 mm, práh 15/80 mm, v = 2500 mm, - - viz Tabulka truhlářských výrobků |  | m | 26 | 0 | 26 |  | 0
[5 empty] | 1512 | B | 6 |  | T.061512 |  |  | Obklad stěn ve dvoraně - 1. np, v = 3,45 m; rozvinutá délka = 126,7 m, viz Tabulka truhlářských - - výrobků |  | m | 126.7 | 0 | 126.7 |  | 0
[5 empty] | 1513 | B | 6 |  | T.071513 |  |  | Vestavěné skříně - učebny a kanceláře v 1. np, v = 3,35m; rozvinutá délka =72,5 m; hloubka = 0,35 m, - - viz Tabulka truhlářských výrobků |  | m | 72.5 | 0 | 72.5 |  | 0
[5 empty] | 1514 | B | 6 |  | T.081514 |  |  | Obklad stěn zázemí bufetu - 1. np, v = 3,4 m; rozvinutá délka = 27,7 m - materiál: DTD tl.18/28mm, - vysokotlaký laminát hladký matný, viz Tabulka barevného řešení / součástí výrobku je výdejní pult a / zápultí - viz Tabulka truhlářských výrobků |  | m | 27.7 | 0 | 27.7 |  | 0
[5 empty] | 1515 | B | 6 |  | T.091515 |  |  | Obklad stěn ve dvoraně - 2. np, v = 3,45m; rozvinutá délka = 142,4 m, viz Tabulka truhlářských - - výrobků |  | m | 142.4 | 0 | 142.4 |  | 0
[5 empty] | 1516 | B | 6 |  | T.101516 |  |  | Vestavěné skříně - učebny a kanceláře v 2. np, v = 3,35 m; rozvinutá délka = 100,6 m; hloubka = 0,35 - - m, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | m | 100.6 | 0 | 100.6 |  | 0
[5 empty] | 1517 | B | 6 |  | T.111517 |  |  | Sestava kabinek wc s dveřmi, v =2,135 m; délka = 3,150 m, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1518 | B | 6 |  | T.121518 |  |  | Sestava kabinek wc s dveřmi, v =2,135 m; délka = 3,150 m, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1519 | B | 6 |  | T.131519 |  |  | Sestava kabinek wc / ÚK, s dveřmi, v =2,135 m; délka = 3,150 m, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1520 | B | 6 |  | T.141520 |  |  | Dělící zástěna s dveřmi wc - ženy, 1650/2500, tl. 40mm, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1521 | B | 6 |  | T.151521 |  |  | Dělící zástěna s dveřmi wc - muži, 1650/2500, tl. 40mm, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1522 | B | 6 |  | T.161522 |  |  | Dělící zástěna s dveřmi wc - muži, 1650/2500, tl. 40mm, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1523 | B | 6 |  | T.171523 |  |  | Dělící zástěna s dveřmi wc - ženy, 1650/2500, tl. 40mm, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1524 | B | 6 |  | T.181524 |  |  | Sestava kabinek wc s dveřmi, v =2,135 m; délka = 3,150 m, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1525 | B | 6 |  | T.191525 |  |  | Sestava kabinek wc s dveřmi, v =2,135 m; délka = 3,150 m, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1526 | B | 6 |  | T.201526 |  |  | Sestava kabinek wc s dveřmi, v =2,135 m; délka = 3,150 m, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1527 | B | 6 |  | T.211527 |  |  | Dělící zástěna s dveřmi wc bufet - ženy - 1.np, 1600/2500, tl.40 mm, viz Tabulka truhlářských - - výrobků |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1528 | B | 6 |  | T.221528 |  |  | Dělící zástěna s dveřmi wc bufet - muži - 1.np, 2000/2500, tl.40 mm, viz Tabulka truhlářských - - výrobků |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1529 | B | 6 |  | T.231529 |  |  | Sestava kabinek wc s dveřmi, v =2,135 m; délka = 3,150 m, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1530 | B | 6 |  | T.241530 |  |  | Sestava kabinek wc s dveřmi, v =2,135 m; délka = 3,150 m, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1531 | B | 6 |  | T.251531 |  |  | Sestava kabinek wc s dveřmi, v =2,135 m; délka = 3,150 m, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1532 | B | 6 |  | T.261532 |  |  | Lavice ve sprchách 2.pp, součást dodávky interiéru, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1533 | B | 6 |  | T.271533 |  |  | Recepční pult v 1. np, D=3600 mm, ocelová konstrukce+oboustranné opláštění plošným - - materiálem,vysokotlaký laminát hladký matný, viz Tabulka truhlářských výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 04_3_7: Ostatní výrobky | [6 empty] | 0
[12 empty] | 04_3_7_1: Ostatní výrobky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1534 | B | 6 |  | X.001534 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA- Cena obsahuje dodávku i montáž. Součástí dodávky jsou osazení a kotvení prvků - - Skutečné rozměry je nutno ověřit zaměřením na stavbě. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1535 | B | 6 |  | X.011535 |  |  | Pojezdový poklop do podlahy garáží, osazení do skruže, vč. napojení na podlahovou hydroizolaci, vč. - - skruže, o 600 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 61 | 0 | 61 |  | 0
[5 empty] | 1536 | B | 6 |  | X.021536 |  |  | Parkovací dorazy k vymezení parkovacího místa, betonové prefabrikáty, 1800 x 150 x 100 mm, viz - - Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 43 | 0 | 43 |  | 0
[5 empty] | 1537 | B | 6 |  | X.031537 |  |  | Stěnová revizní dvířka pro vstup do sprinklerové nádrže, vč. lemování, ocelová, vodotěsná, - - 750/750mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1538 | B | 6 |  | X.041538 |  |  | Stěnová revizní dvířka pro vstup pod vjezdovou rampu, vč. lemování a zámku, ocelová, 900/1000mm, viz - - Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1539 | B | 2 |  | X.051539 |  |  | Požární roleta, textilní požární uzávěr, 2600 x 6800 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1540 | B | 2 |  | X.061540 |  |  | Požární roleta, textilní požární uzávěr, 4100 x 22200 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1541 | B | 6 |  | X.071541 |  |  | Revizní dvířka na wc, SDK se skrytým rámečkem, 600 x 400 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0
[5 empty] | 1542 | B | 6 |  | X.081542 |  |  | Krycí zaslepovací deska pro splachovací nádržku - wc-invalidi, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1543 | B | 6 |  | X.111543 |  |  | Požární hydrant - vestavěný , skříň nástěnného hydrantu, skříň a dvířka plechová, kompletní vestavný - - hydrant vč vybavení, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 11 | 0 | 11 |  | 0
[5 empty] | 1544 | B | 6 |  | X.121544 |  |  | Požární hydrant - přisazený, kompletní vestavný hydrant vč vybavení, zavírání na magnety s možností - - plomby, 700 x 700 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1545 | B | 6 |  | X.211545 |  |  | Sestava regálových zakladačů pro knihovnu, pojezdová dráha, podvozek regálu a vlastní nástavba - - (nosné profily s přestavitelnými policemi a bočními zarážkami), výška regálů je 2,1 m, viz Tabulka / / ostatních výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1546 | B | 6 |  | X.221546 |  |  | Sestava regálových zakladačů pro archiv, výrobek není součástí dodávky stavby, viz Tabulka ostatních - - výrobků |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1547 | B | 6 |  | X.231547 |  |  | Obslužný pult v knihovně - studovně, výrobek není součástí dodávky stavby, viz Tabulka ostatních - - výrobků |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1548 | B | 6 |  | X.241548 |  |  | Sestava studentských lavic, výrobek není součástí dodávky stavby, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1549 | B | 6 |  | X.251549 |  |  | Sestava studentských lavic, výrobek není součástí dodávky stavby, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1550 | B | 6 |  | X.261550 |  |  | Katedra v přednáškové místnosti, výrobek není součástí dodávky stavby, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1551 | B | 6 |  | X.271551 |  |  | Katedra v přednáškové místnosti, výrobek není součástí dodávky stavby, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1552 | B | 6 |  | X.281552 |  |  | Sestava studentských lavic, výrobek není součástí dodávky stavby, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1553 | B | 6 |  | X.291553 |  |  | Katedra v aule, výrobek není součástí dodávky stavby, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1554 | B | 6 |  | X.301554 |  |  | Tabule + promítací plátno, výrobek není součástí dodávky stavby, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1555 | B | 6 |  | X.311555 |  |  | Promítací plátno, výrobek není součástí dodávky stavby, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1556 | B | 6 |  | X.321556 |  |  | Šatní skříňky, výrobek není součástí dodávky stavby, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1557 | B | 2 |  | X.331557 |  |  | Požární roleta, textilní požární uzávěr, 5040 x 19450 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1558 | B | 2 |  | X.341558 |  |  | Požární roleta, textilní požární uzávěr, 5040 x 8755 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1559 | B | 6 |  | X.411559 |  |  | Rohový fasádní zákryt ze sklocementu, s vlastním skrytým kotevním systémem, cca 350 + 150 x 4100 mm, - - viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1560 | B | 6 |  | X.421560 |  |  | Fasádní zákryt ze sklocementu, s vlastním skrytým kotevním systémem, cca 540 x 4100 mm, viz Tabulka - - ostatních výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1561 | B | 6 |  | X.431561 |  |  | Lehká šachta pro potravinový výtah bufetu, nosná kce z Jaklových ocelových profilů 50x50-5, - - opláštění z SDK desek do vlhkého prostředí - dvojnásobné zaklopení, šachta 825 x 605 mm; světlá / / konstrukční výška 1. np, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1562 | B | 6 |  | X.471562 |  |  | Výlez na střechu, zateplený, neprůhledný s rektifikací polohy a zámkem, 700 x 900 mm, viz Tabulka - - ostatních výrobků |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1563 | B | 6 |  | X.481563 |  |  | Opláštění zábradlí ze sklocementu, s vlastním skrytým kotevním systémem, viz Tabulka ostatních - - výrobků |  | m | 115.9 | 0 | 115.9 |  | 0
[5 empty] | 1564 | B | 6 |  | X.491564 |  |  | Opláštění zábradlí ze sklocementu, s vlastním skrytým kotevním systémem, viz Tabulka ostatních - - výrobků |  | m | 116.1 | 0 | 116.1 |  | 0
[5 empty] | 1565 | B | 6 |  | X.501565 |  |  | Čistící zóna v zádveří hlavního vstupu - jemná, hliníkové profily L a U, stěrková hydroizolace, 1800 - - x 13775 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1566 | B | 6 |  | X.511566 |  |  | Čistící zóna v zádveří vstupu, hliníkové profily L a U, stěrková hydroizolace, 3450 x 5600 mm, viz - - Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1567 | B | 6 |  | X.521567 |  |  | Čistící zóna v zádveří vstupu, ocelová pásovina 25 x 3 mm, rám z profilů L - 20x20x3 mm, stěrková - - hydroizolace, 3450 x 5600 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1568 | B | 6 |  | X.531568 |  |  | Katedra v audiovizuálním sále, výrobek není součástí dodávky stavby, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1569 | B | 6 |  | X.541569 |  |  | Sestava studentských lavic, výrobek není součástí dodávky stavby, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1570 | B | 6 |  | X.551570 |  |  | Tabule + promítací plátno, výrobek není součástí dodávky stavby, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1571 | B | 6 |  | X.561571 |  |  | Zpěňovací mřížka do stávajícího otvoru, 380/180 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 1572 | B | 6 |  | X.571572 |  |  | Vodící kolejnice pro zatemňovací závěs v m.č. 033 + závěs, součást dodávky interiérů, viz Tabulka - - ostatních výrobků |  | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1573 | B | 6 |  | X.581573 |  |  | Vodící kolejnice pro zatemňovací závěs v m.č. 034 + závěs, součást dodávky interiérů, viz Tabulka - - ostatních výrobků |  | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1574 | B | 6 |  | X.591574 |  |  | Vodící kolejnice pro zatemňovací závěs v m.č. 030 + závěs, součást dodávky interiérů, viz Tabulka - - ostatních výrobků |  | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1575 | B | 6 |  | X.611575 |  |  | Pult wc - M + Ž, umyvadlová deska ze sklocementu s polyuretanovým nástřikem, viz Tabulka ostatních - - výrobků |  | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1576 | B | 6 |  | X.621576 |  |  | Pult režie + židle, součást dodávky interiérů, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1577 | B | 6 |  | X.631577 |  |  | Sklocementová deska pod umyvadla krátká - na ocelové konstrukci - wc-DĚKANÁT, deska ze sklocementu s - - polyuretanovým nástřikem, orientační rozměr 1000/570 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 1578 | B | 6 |  | X.641578 |  |  | Sklocementová deska pod umyvadla krátká - na ocelové konstrukci - wc-BUFET, deska ze sklocementu s - - polyuretanovým nástřikem, orientační rozměr 925/570 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1579 | B | 6 |  | X.661579 |  |  | Akustické volně zavěšené těleso , panely s jádrem ze skelné vlny o vysoké hustotě, 1200 x 2400 x 40 - - mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | m2 | 985 | 0 | 985 |  | 0
[5 empty] | 1580 | B | 6 |  | X.701580 |  |  | Požární lamelová klapka zateplená, profily těla a lamel z izolovaného dvojitého hliníku, výplň lamel - - - čirý polykarbonát tl. 25mm, 1000 x 3000 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1581 | B | 6 |  | X.711581 |  |  | Vodící kolejnice pro stínící závěs - v kancelářích děkanátu a čítárně, součást dodávky interiérů, , - - viz Tabulka ostatních výrobků |  | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1582 | B | 6 |  | X.721582 |  |  | Pult tlumočníků + židle, součást dodávky interiérů, , viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1583 | B | 6 |  | X.731583 |  |  | Podlahové zarážky dveří, nerezové, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 22 | 0 | 22 |  | 0
[5 empty] | 1584 | B | 6 |  | X.751584 |  |  | Odvodňovací žlábky podnože - v ploše, liniový štěrbinový žlab s příslušenstvím,z ohýbaného - - nerezového plechu, vnější rozměr žlabu 100 x 100 mm, délka dílčího žlabu cca 2750 mm, viz Tabulka / / ostatních výrobků |  | m | 975 | 0 | 975 |  | 0
[5 empty] | 1585 | B | 6 |  | X.761585 |  |  | Zrcadlo na wc, nalepeno na stěnu, 3800 x 1300 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1586 | B | 6 |  | X.771586 |  |  | Zrcadlo na wc - invalidi, nástěnné zrcadlo v rámu vyklopené, 500 x 900 mm, viz Tabulka ostatních - - výrobků |  | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1587 | B | 6 |  | X.781587 |  |  | Zrcadlo na wc - bufet, nalepeno na stěnu, 925 x 1300 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1588 | B | 6 |  | X.791588 |  |  | Zrcadlo na wc děkanát + zázemí bufetu, nalepeno na stěnu, 1000 x 1300 mm, viz Tabulka ostatních - - výrobků |  | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 1589 | B | 6 |  | X.801589 |  |  | Čistící zóna v závětří hlavního vstupu - hrubá, hliníkové profily L a U, nerezový plech tl. 1,5 mm, - - 1200 x 13700 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1590 | B | 6 |  | X.811590 |  |  | Dávkovač tekutého mýdla - vestavný, kapacita 1300ml, se zámkem a přímým plněním mýdla, rozměr - - 240/140, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 24 | 0 | 24 |  | 0
[5 empty] | 1591 | B | 6 |  | X.821591 |  |  | Dávkovač tekutého mýdla - nástěnný, kapacita 180ml (šatny 2.pp, zázemí bufet 1.pp, wc invalidé), - - rozměr 50/190mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 1592 | B | 6 |  | X.831592 |  |  | Zásobník na toaletní papír - kruhový, nástěnný, d=300 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 32 | 0 | 32 |  | 0
[5 empty] | 1593 | B | 6 |  | X.841593 |  |  | Set - wc štětka na stěnu, 1200 x 13700 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 38 | 0 | 38 |  | 0
[5 empty] | 1594 | B | 6 |  | X.851594 |  |  | Elektrický osoušeč rukou bezdotykový, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 27 | 0 | 27 |  | 0
[5 empty] | 1595 | B | 6 |  | X.861595 |  |  | Háček na oděv - nástěnný, váleček 18/30 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 1596 | B | 6 |  | X.871596 |  |  | Madlo vedle wc mísy - pevné, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1597 | B | 6 |  | X.881597 |  |  | Madlo vedle wc mísy - sklopné, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1598 | B | 6 |  | X.891598 |  |  | Madlo na stěnu - pevné, krátké, délka 300mm, d=32 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1599 | B | 6 |  | X.901599 |  |  | Madlo na stěnu - pevné,dlouhé, délka 700mm, d=32 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1600 | B | 6 |  | X.911600 |  |  | Zrcadlo na wc - 2.pp, nalepeno na stěnu, 400 x 1300 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1601 | B | 6 |  | X.921601 |  |  | Sokl, vložený sokl v = 100 mm, laminovaná DT deska + ABS hrana 0,5 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | m | 1667.788 | 0 | 1667.788 |  | 0
[5 empty] | 1602 | B | 6 |  | X.931602 |  |  | Hasící přístroj Práškový Pg 183 B, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 1603 | B | 6 |  | X.941603 |  |  | Revizní dvířka v SDK podhledech - bezrámečková, počet a rozměry jsou uvedeny v dokumentaci podhledů, - / součást skladeb - viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1604 | B | 6 |  | X.961604 |  |  | Revizní poklop nad revizní šachtou ZTI, čtvercový litinový s rámem, pojezdový s protiskluzovým - - povrchem s možností uzamčení, 600 x 900 x 40 mm, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1605 | B | 6 |  | X.971605 |  |  | Poklop nad čerpací jímkou ZTI, čtvercový litinový s rámem, s protiskluzovým povrchem s možností - - uzamčení, 600/600, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 1606 | B | 6 |  | X.981606 |  |  | Hasící přístroj Práškový Pg 21 A, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 77 | 0 | 77 |  | 0
[5 empty] | 1607 | B | 6 |  | X.991607 |  |  | Hasící přístroj Sněhový - CO2, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 29 | 0 | 29 |  | 0
[5 empty] | 1608 | B | 6 |  | X.1001608 |  |  | Požární kapotování ventilátorů vč. revizních dvířek, opláštění z cementotřískových desek vč. - - systémových konstrukčních prvků, viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1609 | B | 6 |  | X.1021609 |  |  | OSB desky jako pomocná konstrukce zateplení a oplechování světlíků v podnoži - Pomocná konstrukce z - OSB desek tl. 12 mm jako podklad pro lepení izolací v detailech zateplení / a oplechování světlíků / v podnoži. - viz Tabulka ostatních výrobků |  | m2 | 250 | 0 | 250 |  | 0
[5 empty] | 1610 | B | 6 |  | X.1011610 |  |  | Zásobník na papírové ručníky, nerez mat - š.285 mm, hl. 105 mm, v. 265 mm / kotvení na SDK stěnu - - viz Tabulka ostatních výrobků |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 04_3_8: Prefabrikáty | [6 empty] | 0
[12 empty] | 04_3_8_1: Prefabrikáty | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1611 | B | 6 |  | PR.01611 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA- Cena obsahuje dodávku i montáž. Součástí dodávky jsou osazení a kotvení prvků - - Skutečné rozměry je nutno ověřit zaměřením na stavbě. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1612 | B | 6 |  | PR.11612 |  |  | Schodišťové prefa rameno, viz konstrukční část, viz Tabulka výkaz prefabrikátů - ks_2 |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1613 | B | 6 |  | PR.21613 |  |  | Schodišťové prefa rameno, viz konstrukční část, viz Tabulka výkaz prefabrikátů - ks_2 |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1614 | B | 6 |  | PR.31614 |  |  | Schodišťové prefa rameno, viz konstrukční část, viz Tabulka výkaz prefabrikátů - ks_2 |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1615 | B | 6 |  | PR.41615 |  |  | Schodišťové prefa rameno, viz konstrukční část, viz Tabulka výkaz prefabrikátů - ks_2 |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1616 | B | 6 |  | PR.51616 |  |  | Schodišťové prefa rameno, viz konstrukční část, viz Tabulka výkaz prefabrikátů - ks_2 |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1617 | B | 6 |  | PR.61617 |  |  | Schodišťové prefa rameno, viz konstrukční část, viz Tabulka výkaz prefabrikátů - ks_2 |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1618 | B | 6 |  | PR.7a1618 |  |  | Podlahové prefa dílce v aule, betonový prefabrikovaný nástupní stupeň s dosedacím ozubem pro - - zapuštění podlahy, rozm. 150-83/1010, dl. 3900 mm, viz Tabulka výkaz prefabrikátů |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1619 | B | 6 |  | PR.7b1619 |  |  | Podlahové prefa dílce v aule, betonový prefabrikovaný nástupní stupeň s dosedacím ozubem pro - - zapuštění podlahy, rozm. 150-83/1010, dl. 3600 mm, viz Tabulka výkaz prefabrikátů |  | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 1620 | B | 6 |  | PR.8a1620 |  |  | Podlahové prefa dílce v aule, betonový prefabrikovaný stupeň s odlehčeným profilem pro vyskládání do - - stupňů, rozm. 150-83/1010, dl. 3900 mm, viz Tabulka výkaz prefabrikátů |  | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 1621 | B | 6 |  | PR.8b1621 |  |  | Podlahové prefa dílce v aule, betonový prefabrikovaný stupeň s odlehčeným profilem pro vyskládání do - - stupňů, rozm. 150-83/1010, dl. 3600 mm, viz Tabulka výkaz prefabrikátů |  | kus | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 1622 | B | 6 |  | PR.91622 |  |  | Schodišťové armované prefa dílce, dílec 156,45/300 mm, dl. jednoho kusu = 3400 mm, tl. prefa obkladu - - 60 mm, viz Tabulka výkaz prefabrikátů |  | kus | 62 | 0 | 62 |  | 0
[5 empty] | 1623 | B | 6 |  | PR.10a1623 |  |  | Schodišťové armované prefa dílce - jalový stupeň, š=429,2 mm, dl.=3200 mm, - tl. prefa obkladu 60 - mm, viz Tabulka výkaz prefabrikátů |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1624 | B | 6 |  | PR.10b1624 |  |  | Schodišťové armované prefa dílce, dílec 120/429,2 mm, dl. jednoho kusu = 3200 mm, tl. prefa obkladu - - 60 mm, viz Tabulka výkaz prefabrikátů |  | kus | 35 | 0 | 35 |  | 0
[5 empty] | 1625 | B | 6 |  | PR.161625 |  |  | Žlabový prefabrikát, tvaru L vnější rozm. 810 / 600 mm, tl. stěny 150 mm, celk dl. 66,7 m. Dl. - - jednoho ks = 3600 mm, viz Tabulka výkaz prefabrikátů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1625a | B | 6 |  | PR.161625a |  |  | Žlabový prefabrikát, tvaru L vnější rozm. 570 / 535 mm, tl. stěny 150 mm, celk dl. 3,8 m. - Dl. jednoho ks = 3800 mm, viz Tabulka výkaz prefabrikátů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1626 | B | 6 |  | PR.171626 |  |  | Podlahový prefabrikát, rozm. 1750/ 350 mm, tl. 80 - 110 mm, viz Tabulka výkaz prefabrikátů |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1627 | B | 6 |  | PR.181627 |  |  | Podlahový prefabrikát podesty, rozm. 3400/ 1260 mm, tl. 60 mm, viz Tabulka výkaz prefabrikátů |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1628 | B | 6 |  | PR.191628 |  |  | Podlahový prefabrikát, tvaru L vnější rozm. 900/495 mm, tl. stěny 80 m, Dl. Jednoho ks=1850mm - Viz - také det. D.10a - 1.PP - aula |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1629 | B | 6 |  | PR.201629 |  |  | Podlahový prefabrikát, tvaru L vnější rozm. 900/495 mm, tl. stěny 80 m, Dl. Jednoho ks=3600mm - Viz - také det. D.10a - 1.PP - aula |  | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 1630 | B | 6 |  | PR.21a1630 |  |  | PODLAHOVÉ PREFA DÍLCE V AULE - SKLÁDANÉ DO STUPŇŮ - Schodišťový dílec 162/355 mm, dl. jednoho kusu = - 2000 mm, tl. prefa obkladu 60 mm. / Kladeno do lepidla na žb. schodišťové rameno. Dodržet / neskluznost = 0,5 - viz det. D.10b_1.PP - aula |  | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 1631 | B | 6 |  | PR.21b1631 |  |  | PODLAHOVÉ PREFA DÍLCE V AULE - SKLÁDANÉ DO STUPŇŮ - VÝSTUPNÍ STUPEŇ - Schodišťový dílec 162/310 mm, - dl. jednoho kusu = 2000 mm, tl. prefa obkladu 60 mm. / Kladeno do lepidla na žb. schodišťové rameno. / Dodržet neskluznost = 0,5 - viz det. D.10b_1.PP - aula |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | SO_04: Konstrukční část _A.4 | [6 empty] | 0
[12 empty] | SO_04_01: Rampa, osa C-D, 5-6 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 003: Svislé konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0034: Stěny a příčky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1632. | SP | 6 |  | 212Ri4020-006 | 341351105 |  | Bednění stěn a příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - oboustranné, za každou stranu, zřízení |  | m2 | 184.388 | 0 | 184.388 |  | 0
[12 empty] | stěna rampy |  |  | 0
[12 empty] | 2*9,2*4,5*2 |  |  | 165.6
[12 empty] | čelní stěna nad rampou |  |  | 0
[12 empty] | 6,1*1,54*2 |  |  | 18.788
0
[5 empty] | 1633. | SP | 6 |  | 212Ri4020-008 | 341351106 |  | Bednění stěn a příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - oboustranné, za každou stranu, odstranění |  | m2 | 184.388 | 0 | 184.388 |  | 0
[5 empty] | 1634. | SP | 6 |  | 212Hh2030-008 | 341361821 |  | Výztuž stěn nebo příček, rovných i oblých, svislých i šikmých - tyče - ocel 10 505 |  | t | 1.8439 | 0 | 1.8439 |  | 0
[12 empty] | stěny rampy ; 100kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 18,439*0,1 |  |  | 1.8439
0
[5 empty] | 1635. | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - Rampa |  | m3 | 18.4388 | 0 | 18.4388 |  | 0
[12 empty] | stěny rampy |  |  | 0
[12 empty] | 2*9,2*4,5*0,2 |  |  | 16.56
[12 empty] | čelní stěna nad rampou |  |  | 0
[12 empty] | 6,1*1,54*0,2 |  |  | 1.8788
0
[12 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1636. | SP | 6 |  | 232Ri4010-002 | 411351101 |  | Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - deskové, balkonové nebo plošné konzoly plné, rovné, popř. s náběhy, zřízení |  | m2 | 61.18 | 0 | 61.18 |  | 0
[12 empty] | strop rampy |  |  | 0
[12 empty] | 61,18 |  |  | 61.18
0
[5 empty] | 1637. | SP | 6 |  | 232Ri4010-004 | 411351102 |  | Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - deskové, balkonové nebo plošné konzoly plné, rovné, popř. s náběhy, odstranění |  | m2 | 61.18 | 0 | 61.18 |  | 0
[5 empty] | 1638. | SP | 6 |  | 232Ri2010-006 | 411354173 |  | Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení přes 5 do 12 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení |  | m2 | 61.18 | 0 | 61.18 |  | 0
[5 empty] | 1639. | SP | 6 |  | 232Ri2010-008 | 411354174 |  | Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení přes 5 do 12 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění |  | m2 | 61.18 | 0 | 61.18 |  | 0
[5 empty] | 1640. | SP | 6 |  | 232Hh2010-008 | 411361821 |  | Výztuž - tyče - ocel 10 505 (R) |  | t | 1.7742 | 0 | 1.7742 |  | 0
[12 empty] | stropy rampy; 145kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 12,236*0,145 |  |  | 1.7742
0
[5 empty] | 1641. | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - Rampa |  | m3 | 12.236 | 0 | 12.236 |  | 0
[12 empty] | strop rampy |  |  | 0
[12 empty] | 61,18*0,2 |  |  | 12.236
0
[12 empty] | 0043: Schodišťové konstrukce a rampy | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1642. | SP | 6 |  | 182Ri4010-002 | 272351215 |  | Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzpěr - zřízení |  | m2 | 49.0186 | 0 | 49.0186 |  | 0
[12 empty] | žebra pod podél stěn rampy |  |  | 0
[12 empty] | 2*9,2*0,8*2 |  |  | 29.44
0
[12 empty] | průvlak pod rampu - obvodová stěna |  |  | 0
[12 empty] | 7,45*(0,75+1,05+0,482+0,346) |  |  | 19.5786
0
[5 empty] | 1643. | SP | 6 |  | 241Ri2010-008 | 431351126 |  | Bednění podest a podstupňových desek, včetně podpěrné konstrukce - tvar půdorysu přímočarý, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění - rampa |  | m2 | 108.85 | 0 | 108.85 |  | 0
[5 empty] | 1644. | SP | 6 |  | 241Ri2010-006 | 431351125 |  | Bednění podest a podstupňových desek, včetně podpěrné konstrukce - tvar půdorysu přímočarý, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení - rampa |  | m2 | 108.85 | 0 | 108.85 |  | 0
[12 empty] | ZD-int |  |  | 0
[12 empty] | 70,21 |  |  | 70.21
[12 empty] | 2.PP- ext |  |  | 0
[12 empty] | 38,64 |  |  | 38.64
0
[5 empty] | 1645. | SP | 6 |  | 182Ri4010-004 | 272351216 |  | Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzpěr - odstranění |  | m2 | 49.019 | 0 | 49.019 |  | 0
[5 empty] | 1646. | SP | 6 |  | 182Hh2060-007 | 274361821 |  | Výztuž základových pásů z oceli - ocel 10 505 (R) |  | t | 5.5171 | 0 | 5.5171 |  | 0
[12 empty] | deska rampy; 140kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 39,408*0,14 |  |  | 5.5171
0
[5 empty] | 1647. | SP | 6 |  | 241Ri2010-002 | 431351121 |  | Bednění podest a podstupňových desek, včetně podpěrné konstrukce - tvar půdorysu přímočarý, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení - schodiště |  | m2 | 7.5905 | 0 | 7.5905 |  | 0
[12 empty] | 3,23*2,35 |  |  | 7.5905
0
[5 empty] | 1648. | SP | 6 |  | 241Ri2010-004 | 431351122 |  | Bednění podest a podstupňových desek, včetně podpěrné konstrukce - tvar půdorysu přímočarý, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění - schodiště |  | m2 | 7.591 |  | 7.591 |  | 0
[5 empty] | 1649. | SP | 6 |  | 241Ri2050-002 | 434351141 |  | Bednění stupňů betonových - tvar půdorysu přímočarý, zřízení |  | m2 | 4.59 | 0 | 4.59 |  | 0
[12 empty] | 11*0,16*1,725 |  |  | 3.036
[12 empty] | 0,777*2 |  |  | 1.554
0
[5 empty] | 1650. | SP | 6 |  | 241Ri2050-004 | 434351142 |  | Bednění stupňů betonových - tvar půdorysu přímočarý, odstranění |  | m2 | 4.59 | 0 | 4.59 |  | 0
[5 empty] | 1651. | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ2-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 30/37 / XC2 XF2 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - Rampa, schodiště |  | m3 | 39.4079 | 0 | 39.4079 |  | 0
[12 empty] | ZD-int |  |  | 0
[12 empty] | 70,21*0,25 |  |  | 17.5525
[12 empty] | 2.PP- ext |  |  | 0
[12 empty] | 38,64*0,25 |  |  | 9.66
[12 empty] | deska ramene schodiště |  |  | 0
[12 empty] | 3,23*1,705*0,2 |  |  | 1.1014
0
[12 empty] | žebra pod podél stěn rampy |  |  | 0
[12 empty] | 2*9,2*0,8*0,45 |  |  | 6.624
[12 empty] | průvlak pod rampu - obvodová stěna |  |  | 0
[12 empty] | 7,45*0,4*1,5 |  |  | 4.47
0
[12 empty] | SO_04_02: 2.PP | [6 empty] | 0
[12 empty] | 003: Svislé konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0034: Stěny a příčky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1652. | SP | 6 |  | 212Ri4020-006 | 341351105 |  | Bednění stěn a příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - oboustranné, za každou stranu, zřízení |  | m2 | 830.6782 | 0 | 830.6782 |  | 0
[12 empty] | osa I-J, 6-7 |  |  | 0
[12 empty] | 27,88*3,91*2 |  |  | 218.0216
[12 empty] | 10,84*3,91*2 |  |  | 84.7688
[12 empty] | (7,015+2,08)*3,91*2 |  |  | 71.1229
[12 empty] | 2,9*3,91*2 |  |  | 22.678
[12 empty] | = |  |  | 396.5913
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -1*3,2*2 |  |  | -6.4
[12 empty] | -0,9*3*2 |  |  | -5.4
[12 empty] | -0,9*3*2 |  |  | -5.4
[12 empty] | -0,88*3*2 |  |  | -5.28
[12 empty] | = |  |  | -22.48
[12 empty] | osa C-D, 6-7 |  |  | 0
[12 empty] | 27,88*3,91*2 |  |  | 218.0216
[12 empty] | 9,12*3,91*2 |  |  | 71.3184
[12 empty] | (7,015+2,08)*3,91*2 |  |  | 71.1229
[12 empty] | = |  |  | 360.4629
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -1*3,2*2 |  |  | -6.4
[12 empty] | -0,9*3*2 |  |  | -5.4
[12 empty] | - |  |  | 0
[12 empty] | = |  |  | -11.8
[12 empty] | osa I-J, 7-8, polopříčky |  |  | 0
[12 empty] | 19,37*1,92*2 |  |  | 74.3808
[12 empty] | 8,73*1,92*2 |  |  | 33.5232
0
[5 empty] | 1653. | SP | 6 |  | 212Ri4020-008 | 341351106 |  | Bednění stěn a příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - oboustranné, za každou stranu, odstranění |  | m2 | 830.678 | 0 | 830.678 |  | 0
[5 empty] | 1654. | SP | 6 |  | 212Hh2030-008 | 341361821 |  | Výztuž stěn nebo příček, rovných i oblých, svislých i šikmých - tyče - ocel 10 505 |  | t | 8.3068 | 0 | 8.3068 |  | 0
[12 empty] | stěny 2pp; 100kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 83,068*0,1 |  |  | 8.3068
0
[5 empty] | 1655. | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - stěny |  | m3 | 83.0678 | 0 | 83.0678 |  | 0
[12 empty] | osa I-J, 6-7 |  |  | 0
[12 empty] | 27,88*3,91*0,2 |  |  | 21.8022
[12 empty] | 10,84*3,91*0,2 |  |  | 8.4769
[12 empty] | (7,015+2,08)*3,91*0,2 |  |  | 7.1123
[12 empty] | 2,9*3,91*0,2 |  |  | 2.2678
[12 empty] | = |  |  | 39.6591
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -1*3,2*0,2 |  |  | -0.64
[12 empty] | -0,9*3*0,2 |  |  | -0.54
[12 empty] | -0,9*3*0,2 |  |  | -0.54
[12 empty] | -0,88*3*0,2 |  |  | -0.528
[12 empty] | = |  |  | -2.248
[12 empty] | osa C-D, 6-7 |  |  | 0
[12 empty] | 27,88*3,91*0,2 |  |  | 21.8022
[12 empty] | 9,12*3,91*0,2 |  |  | 7.1318
[12 empty] | (7,015+2,08)*3,91*0,2 |  |  | 7.1123
[12 empty] | = |  |  | 36.0463
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -1*3,2*0,2 |  |  | -0.64
[12 empty] | -0,9*3*0,2 |  |  | -0.54
[12 empty] | - |  |  | 0
[12 empty] | = |  |  | -1.18
[12 empty] | osa I-J, 7-8, polopříčky |  |  | 0
[12 empty] | 19,37*1,92*0,2 |  |  | 7.4381
[12 empty] | 8,73*1,92*0,2 |  |  | 3.3523
0
[12 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1656. | SP | 6 |  | 232Ri4010-004 | 411351102 |  | Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - deskové, balkonové nebo plošné konzoly plné, rovné, popř. s náběhy, odstranění |  | m2 | 1274.95 | 0 | 1274.95 |  | 0
[5 empty] | 1657. | SP | 6 |  | 232Ri4010-002 | 411351101 |  | Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - deskové, balkonové nebo plošné konzoly plné, rovné, popř. s náběhy, zřízení |  | m2 | 1274.95 | 0 | 1274.95 |  | 0
[12 empty] | strop |  |  | 0
[12 empty] | 1386,5 |  |  | 1386.5
[12 empty] | = |  |  | 1386.5
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -8,1 |  |  | -8.1
[12 empty] | -12,93 |  |  | -12.93
[12 empty] | -11,2 |  |  | -11.2
[12 empty] | -9,24 |  |  | -9.24
[12 empty] | -50,04 |  |  | -50.04
[12 empty] | -8,89 |  |  | -8.89
[12 empty] | -11,15 |  |  | -11.15
[12 empty] | = |  |  | -111.55
0
[5 empty] | 1658. | SP | 6 |  | 232Ri2010-006 | 411354173 |  | Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení přes 5 do 12 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení |  | m2 | 1274.95 | 0 | 1274.95 |  | 0
[5 empty] | 1659. | SP | 6 |  | 232Ri2010-008 | 411354174 |  | Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení přes 5 do 12 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění |  | m2 | 1274.95 | 0 | 1274.95 |  | 0
[5 empty] | 1660. | SP | 6 |  | 262Ri4020-002 | 413351107 |  | Bednění vodorovných tyčových konstrukcí, bez podpěrné konstrukce - zřízení |  | m2 | 133.6572 | 0 | 133.6572 |  | 0
[12 empty] | průvlaky; osa 8 |  |  | 0
[12 empty] | 0,47*39,7*2 |  |  | 37.318
[12 empty] | osa 6 |  |  | 0
[12 empty] | 0,47*31,5*2 |  |  | 29.61
[12 empty] | osa 4 |  |  | 0
[12 empty] | 0,33*(17,2+3,3)*2 |  |  | 13.53
[12 empty] | 0,18*10,67*2 |  |  | 3.8412
[12 empty] | osa D |  |  | 0
[12 empty] | 0,4*10,67*2 |  |  | 8.536
[12 empty] | zalomení desky; osa E |  |  | 0
[12 empty] | 13,7*0,5 |  |  | 6.85
[12 empty] | 13,7*0,53 |  |  | 7.261
[12 empty] | zalomení desky; osa I |  |  | 0
[12 empty] | 13,7*0,5 |  |  | 6.85
[12 empty] | 13,7*0,53 |  |  | 7.261
[12 empty] | hlavice |  |  | 0
[12 empty] | 0,18*2,5*4*7 |  |  | 12.6
0
[5 empty] | 1661. | SP | 6 |  | 262Ri4020-004 | 413351108 |  | Bednění vodorovných tyčových konstrukcí, bez podpěrné konstrukce - odstranění |  | m2 | 133.657 | 0 | 133.657 |  | 0
[5 empty] | 1662. | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - průvlaky vč ocel chrániček |  | m3 | 57.4946 | 0 | 57.4946 |  | 0
[12 empty] | průvlaky; osa 8 |  |  | 0
[12 empty] | 0,47*31,6*0,7 |  |  | 10.3964
[12 empty] | 0,47*7,4*0,5 |  |  | 1.739
[12 empty] | osa 6 |  |  | 0
[12 empty] | 0,47*31,5*0,7 |  |  | 10.3635
[12 empty] | osa 4 |  |  | 0
[12 empty] | 0,33*17,2*3,3 |  |  | 18.7308
[12 empty] | osa D |  |  | 0
[12 empty] | 0,18*10,67*2,1 |  |  | 4.0333
[12 empty] | zalomení desky; osa E |  |  | 0
[12 empty] | 13,7*0,53*0,3 |  |  | 2.1783
[12 empty] | zalomení desky; osa I |  |  | 0
[12 empty] | 13,7*0,53*0,3 |  |  | 2.1783
[12 empty] | hlavice |  |  | 0
[12 empty] | 0,18*2,5*2,5*7 |  |  | 7.875
0
[5 empty] | 1663. | SP | 6 |  | 262Ri2030-010 | 413351215 |  | Podpěrná konstrukce nosníků, se zesílením dna bednění - zatížení přes 10 do 20 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení - podepření stávající desky |  | m2 | 179.007 | 0 | 179.007 |  | 0
[12 empty] | průvlaky; osa 8 |  |  | 0
[12 empty] | 31,6*0,7 |  |  | 22.12
[12 empty] | 7,4*0,5 |  |  | 3.7
[12 empty] | osa 6 |  |  | 0
[12 empty] | 31,5*0,7 |  |  | 22.05
[12 empty] | osa 4 |  |  | 0
[12 empty] | 17,2*3,3 |  |  | 56.76
[12 empty] | osa D |  |  | 0
[12 empty] | 10,67*2,1 |  |  | 22.407
[12 empty] | zalomení desky; osa E |  |  | 0
[12 empty] | 13,7*0,3 |  |  | 4.11
[12 empty] | zalomení desky; osa I |  |  | 0
[12 empty] | 13,7*0,3 |  |  | 4.11
[12 empty] | hlavice |  |  | 0
[12 empty] | 2,5*2,5*7 |  |  | 43.75
0
[5 empty] | 1664. | SP | 6 |  | 262Ri2030-012 | 413351216 |  | Podpěrná konstrukce nosníků, se zesílením dna bednění - zatížení přes 10 do 20 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění |  | m2 | 179.007 | 0 | 179.007 |  | 0
[5 empty] | 1665. | SP | 6 |  | 232Hh2010-008 | 411361821 |  | Výztuž - tyče - ocel 10 505 (R) - průvlaky |  | t | 10.3491 | 0 | 10.3491 |  | 0
[12 empty] | nosníky nad 2pp; 180kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 57,495*0,18 |  |  | 10.3491
0
[5 empty] | 1666. | SP | 6 |  | 232Hh2010-008 | 411361821 |  | Výztuž - tyče - ocel 10 505 (R) - stropní konstrukce |  | t | 43.1344 | 0 | 43.1344 |  | 0
[12 empty] | deska nad 2pp tl. 220mm; 145kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | (289,613-76,032)*0,145 |  |  | 30.9692
[12 empty] | deska nad 2pp tl. 250mm; 160kg/m3 (aula) |  |  | 0
[12 empty] | 76,032*0,16 |  |  | 12.1651
0
[5 empty] | 1667. | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - stropní konstrukce |  | m3 | 289.6129 | 0 | 289.6129 |  | 0
[12 empty] | strop aula |  |  | 0
[12 empty] | strop |  |  | 0
[12 empty] | 1386,5*0,22 |  |  | 305.03
[12 empty] | odpočet strop aula |  |  | 0
[12 empty] | -304,13*0,22 |  |  | -66.9086
[12 empty] | strop aula |  |  | 0
[12 empty] | 304,13*0,25 |  |  | 76.0325
[12 empty] | = |  |  | 314.1539
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -8,1*0,22 |  |  | -1.782
[12 empty] | -12,93*0,22 |  |  | -2.8446
[12 empty] | -11,2*0,22 |  |  | -2.464
[12 empty] | -9,24*0,22 |  |  | -2.0328
[12 empty] | -50,04*0,22 |  |  | -11.0088
[12 empty] | -8,89*0,22 |  |  | -1.9558
[12 empty] | -11,15*0,22 |  |  | -2.453
[12 empty] | = |  |  | -24.541
[12 empty] | 712.4a: Skladby svislých konstrukcí - sloupy | [6 empty] | 0
[12 empty] | S.16: Sklocementový obklad na sloupech | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1668. | B | 3 | T | 452Se0010r5-0021668 |  |  | D+M Sklocementové půlkruhové segmenty tl.13mm - vnější radius = 200 mm, výška segmentu - zalícovat s - podhledem a s čistou podlahou / skryté mechanické kotvení |  | m2 | 451.8097 | 0 | 451.8097 |  | 0
[5 empty] | 1669. | B | 3 | T | 421Pq3230r-0201669 |  |  | Jádrová omítka sloupů vápenocementová tl.30mm - oblá + výztužná síťovina / provedení omítky musí - splnit požární odolnost v daném PÚ |  | m2 | 508.3064 | 0 | 508.3064 |  | 0
[5 empty] | 1670. | B | 3 | T | 486Vv5010r-0261670 |  |  | Nátěr ocelové konstrukcí sloupů - bezúdržbový protikorozní nátěr pro vnitřní prostředí na dobu - životnosti stavby -systémové řešení / aplikace dle TP výrobce |  | m2 | 508.3064 | 0 | 508.3064 |  | 0
[5 empty] | 1671. | B | 3 | T | 232Gh2002r-0021671 |  |  | Stávající ocelový sloup |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.16a: Požární obklad z SDK nových ocelových sloupů | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1672. | B | 6 | T | 400Vv8043r.6-0311672 |  |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený +adhezní můstek - aplikováno dle TP výrobce / barevný - odstín viz tabulka barevného řešení - Třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene / is=0mm/min |  | m2 | 7.6428 | 0 | 7.6428 |  | 0
[5 empty] | 1673. | B | 6 | T | 262Rf7240r-0101673 |  |  | Obklad ze sádrokartonových desek protipožárních - tloušťka 2x12,5 mm / ocelový závěsný systém - vč. - bandážování a zatření spár, ukončení u stěn negativní spárou - profilem |  | m2 | 7.6428 | 0 | 7.6428 |  | 0
[5 empty] | 1674. | B | 6 | T | 229Ka0001.r-0081674 |  |  | Montáž tepelné izolace sloupů - celoplošně lepené a mechanicky kotvené |  | m2 | 7.6428 | 0 | 7.6428 |  | 0
[5 empty] | 1675. | B | 6 | T | 422Ku4002.r-041675 |  |  | Požárně izolační a akustické desky z minerální plsti s certifikátem na PO - polyfunkční systém, tl. - 40mm / třída reakce na oheň nejméně B-s1d0 s indexem šíření plamene is=0mm/min - dodávka |  | m2 | 7.6428 | 0 | 7.6428 |  | 0
[5 empty] | 1676. | B | 6 | T | 232Gh2002r1-0021676 |  |  | D+M Sloupy ocelové - včetně povrchové úpravy - základní nátěr + nátěr proti korozi |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | S.17: Omítané sloupy - viditelné | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1677. | B | 6 | T | 400Vv8043r.3-0311677 |  |  | Výmalba / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 231.6741 | 0 | 231.6741 |  | 0
[5 empty] | 1678. | B | 6 | T | 421Pq3630r1-0041678 |  |  | Omítka vápenocementová štuková jemnozrnná vnitřních svislých konstrukcí sloupů, tl.5mm - barevný - odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 231.6741 | 0 | 231.6741 |  | 0
[5 empty] | 1679. | B | 6 | T | 421Pq3230r1-0201679 |  |  | Jádrová vápenocementová omítka sloupů tl.40mm - oblá + výztužná síťovina / provedení omítky musí - splnit požární odolnost v daném PÚ |  | m2 | 231.6741 | 0 | 231.6741 |  | 0
[5 empty] | 1680. | B | 6 | T | 486Vv5010r-0261680 |  |  | Nátěr ocelové konstrukcí sloupů - bezúdržbový protikorozní nátěr pro vnitřní prostředí na dobu - životnosti stavby -systémové řešení / aplikace dle TP výrobce |  | m2 | 231.6741 | 0 | 231.6741 |  | 0
[5 empty] | 1681. | B | 6 | T | 232Gh2002r-0021681 |  |  | Stávající ocelový sloup |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.17a: Omítané sloupy v technologických vodonepropustných vanách- viditelné | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1682. | B | 6 | T | 400Vv8043r.3-0311682 |  |  | Výmalba / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 29.6401 | 0 | 29.6401 |  | 0
[5 empty] | 1683. | B | 6 | T | 421Pq3630r1-0041683 |  |  | Omítka vápenocementová štuková jemnozrnná vnitřních svislých konstrukcí sloupů, tl.5mm - barevný - odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 31.6764 | 0 | 31.6764 |  | 0
[5 empty] | 1684. | B | 6 | T | 411Pq3570r3-0061684 |  |  | Jádrová vápenocementová omítka sloupů, tl.15mm - oblá + výztužná síťovina / provedení omítky s - minerální vlnou musí splnit požární odolnost v daném PÚ |  | m2 | 31.6764 | 0 | 31.6764 |  | 0
[5 empty] | 1685. | B | 6 | T | 229Ka0001.r1-0081685 |  |  | D+M Minerální vlna s atestem na požární odolnost - tl.40mm |  | m2 | 31.6764 | 0 | 31.6764 |  | 0
[5 empty] | 1686. | B | 6 | T | 471Mh2690r-0021686 |  |  | Ocelová manžeta zakotvená do podlahové desky - viz konstrukční část |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1687. | B | 6 | T | 486Vv5010r-0261687 |  |  | Nátěr ocelové konstrukcí sloupů - bezúdržbový protikorozní nátěr pro vnitřní prostředí na dobu - životnosti stavby -systémové řešení / aplikace dle TP výrobce |  | m2 | 31.6764 | 0 | 31.6764 |  | 0
[5 empty] | 1688. | B | 6 | T | 232Gh2002r-0021688 |  |  | Stávající ocelový sloup |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.18: Omítané sloupy - zakryté | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1689. | B | 6 | T | 400Vv8043r.3-0311689 |  |  | Výmalba / barevný odstín viz tabulka barevného řešení |  | m2 | 16.5358 | 0 | 16.5358 |  | 0
[5 empty] | 1690. | B | 6 | T | 421Pq3230r1-0201690 |  |  | Jádrová vápenocementová omítka sloupů tl.40mm - oblá + výztužná síťovina / provedení omítky musí - splnit požární odolnost v daném PÚ |  | m2 | 17.9437 | 0 | 17.9437 |  | 0
[5 empty] | 1691. | B | 6 | T | 486Vv5010r-0261691 |  |  | Nátěr ocelové konstrukcí sloupů - bezúdržbový protikorozní nátěr pro vnitřní prostředí na dobu - životnosti stavby -systémové řešení / aplikace dle TP výrobce |  | m2 | 17.9437 | 0 | 17.9437 |  | 0
[5 empty] | 1692. | B | 6 | T | 232Gh2002r-0021692 |  |  | Stávající ocelový sloup |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.21a: Sprinklerová nádrž - vnitřní sloupy | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1693. | B | 6 | T | 416Vv4020r-0021693 |  |  | Vodonepropustná stěrka + adhezní můstek - aplikováno dle TP výrobce systému / kontrola vodotěsnosti - tlakovou zkouškou |  | m2 | 4.9968 | 0 | 4.9968 |  | 0
[5 empty] | 1694. | B | 6 | T | 421Pq3230r2-0201694 |  |  | Jádrová omítka sloupů vápenocementová tl.25mm - oblá + výztužná síťovina |  | m2 | 4.9968 | 0 | 4.9968 |  | 0
[5 empty] | 1695. | B | 6 | T | 486Vv5010r-0261695 |  |  | Nátěr ocelové konstrukcí sloupů - bezúdržbový protikorozní nátěr pro vnitřní prostředí na dobu - životnosti stavby -systémové řešení / aplikace dle TP výrobce |  | m2 | 4.9968 | 0 | 4.9968 |  | 0
[5 empty] | 1696. | B | 6 | T | 232Gh2002r-0021696 |  |  | Stávající ocelový sloup |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.30: Požární SDK obklad na sloupech | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1697. | B | 6 | T | 400Vv8043r.1-0311697 |  |  | Nátěr omyvatelný, probarvený, difuzně otevřený - aplikováno dle TP výrobce / barevný odstín viz - tabulka barevného řešení - včetně adhezního můstku |  | m2 | 89.7997 | 0 | 89.7997 |  | 0
[5 empty] | 1698. | B | 6 | T | 223Rf7530r4-0081698 |  |  | Stěna sádrokartonová předsazená z ocelových profilů dvojitě opláštěná deskou protipož. tl. 2×15 mm - - tl. předstěny 62mm, systémová izolace - minerální vata, tl. cca 40mm / tloušťka SDK desek a izolace / závisí na požárním zatížení daného PÚ - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 89.7997 | 0 | 89.7997 |  | 0
[5 empty] | 1699. | B | 6 | T | 486Vv5010r-0261699 |  |  | Nátěr ocelové konstrukcí sloupů - bezúdržbový protikorozní nátěr pro vnitřní prostředí na dobu - životnosti stavby -systémové řešení / aplikace dle TP výrobce |  | m2 | 118.2557 | 0 | 118.2557 |  | 0
[5 empty] | 1700. | B | 6 | T | 232Gh2002r-0021700 |  |  | Stávající ocelový sloup |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S.38: Obkládané sloupy - viditelné - keramický obklad | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1701. | B | 6 | T | 422Sg3070r-0481701 |  |  | Montáž obkladů z dlaždic keramických - na lepící tmel 5mm, vč. spárovaní - spárovací hmota v barvě - dlažby |  | m2 | 2.511 | 0 | 2.511 |  | 0
[5 empty] | 1702. | B | 6 | T | 422Sg2018r-011702 |  |  | Obkládačka keramická 20x20cm, tl.5mm - barva světle šedá, povrch matný / velikost formátu, struktura - a barevnost dle výběru architekta podle předložených vzorků - dodávka |  | m2 | 2.511 | 0 | 2.511 |  | 0
[5 empty] | 1703. | B | 6 | T | 262Rf7240r1-0201703 |  |  | Obklad ze sádrokartonových desek - protipožárních impregnovaných, tloušťka 2x12,5 mm / vzduchová - mezera + systémový ocel. rastr - vč. bandážování a zatření spár |  | m2 | 2.511 | 0 | 2.511 |  | 0
[5 empty] | 1704. | B | 6 | T | 486Vv5010r-0261704 |  |  | Nátěr ocelové konstrukcí sloupů - bezúdržbový protikorozní nátěr pro vnitřní prostředí na dobu - životnosti stavby -systémové řešení / aplikace dle TP výrobce |  | m2 | 3.6531 | 0 | 3.6531 |  | 0
[5 empty] | 1705. | B | 6 | T | 232Gh2002r-0021705 |  |  | Stávající ocelový sloup |  | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | SO_04_03: 1.PP | [6 empty] | 0
[12 empty] | 002: Základy | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0027: Základová deska | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1706. | SP | 6 |  | 182Ri4024-002 | 274351215 |  | Zřízení bednění stěn základových pásů - základový práh |  | m2 | 36.368 | 0 | 36.368 |  | 0
[12 empty] | 9,53*0,8 |  |  | 7.624
[12 empty] | 8,87*0,8*3 |  |  | 21.288
[12 empty] | 9,32*0,8 |  |  | 7.456
0
[5 empty] | 1707. | SP | 6 |  | 182Bi4020-002 | 274351216 |  | Odstranění bednění stěn základových pásů - základový práh |  | m2 | 36.368 | 0 | 36.368 |  | 0
[5 empty] | 1708. | SP | 6 |  | 182Hh2060-007 | 274361821 |  | Výztuž základových pásů z oceli - ocel 10 505 (R) - základový práh |  | t | 0.8696 | 0 | 0.8696 |  | 0
[12 empty] | 8,696*0,1 |  |  | 0.8696
0
[5 empty] | 1709. | SP | 6 |  | 182Eq4048:PZ-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC2 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - základový práh |  | m3 | 8.696 | 0 | 8.696 |  | 0
[12 empty] | 4,57*0,8*0,5 |  |  | 1.828
[12 empty] | 4,24*0,8*0,5*3 |  |  | 5.088
[12 empty] | 4,45*0,8*0,5 |  |  | 1.78
0
[12 empty] | 003: Svislé konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0034: Stěny a příčky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1710. | SP | 6 |  | 212Ri4020-006 | 341351105 |  | Bednění stěn a příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - oboustranné, za každou stranu, zřízení |  | m2 | 1421.1023 | 0 | 1421.1023 |  | 0
[12 empty] | osa I-J, 6-7 |  |  | 0
[12 empty] | 37,48*4,67*2 |  |  | 350.0632
[12 empty] | 9,3*4,67*2 |  |  | 86.862
[12 empty] | 6,8*4,67*2 |  |  | 63.512
[12 empty] | 4,74*2,69*2 |  |  | 25.5012
[12 empty] | = |  |  | 525.9384
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -2,235*1,21*2 |  |  | -5.4087
[12 empty] | -2,27*1*2 |  |  | -4.54
[12 empty] | -2,145*0,95*2 |  |  | -4.0755
[12 empty] | = |  |  | -14.0242
[12 empty] | osa C-D, 6-7 |  |  | 0
[12 empty] | 37,48*4,67*2 |  |  | 350.0632
[12 empty] | 9,3*4,67*2 |  |  | 86.862
[12 empty] | 6,8*4,67*2 |  |  | 63.512
[12 empty] | = |  |  | 500.4372
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -2,235*1,21*2 |  |  | -5.4087
[12 empty] | -2,27*1*2 |  |  | -4.54
[12 empty] | -2,145*0,95*2 |  |  | -4.0755
[12 empty] | = |  |  | -14.0242
[12 empty] | osa C,1-8, nová stěna |  |  | 0
[12 empty] | 38,16*4,67*2 |  |  | 356.4144
[12 empty] | (5,48+1,625)*4,67*2 |  |  | 66.3607
0
[5 empty] | 1711. | SP | 6 |  | 212Ri4020-008 | 341351106 |  | Bednění stěn a příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - oboustranné, za každou stranu, odstranění |  | m2 | 1421.102 | 0 | 1421.102 |  | 0
[5 empty] | 1712. | SP | 6 |  | 212Hh2030-008 | 341361821 |  | Výztuž stěn nebo příček, rovných i oblých, svislých i šikmých - tyče - ocel 10 505 |  | t | 13.1551 | 0 | 13.1551 |  | 0
[12 empty] | stěny 1pp, 90kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 146,168*0,09 |  |  | 13.1551
0
[5 empty] | 1713. | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 |  | m3 | 146.1685 | 0 | 146.1685 |  | 0
[12 empty] | osa I-J, 6-7 |  |  | 0
[12 empty] | 37,48*4,67*0,2 |  |  | 35.0063
[12 empty] | 9,3*4,67*0,2 |  |  | 8.6862
[12 empty] | 6,8*4,67*0,2 |  |  | 6.3512
[12 empty] | 4,74*2,69*0,2 |  |  | 2.5501
[12 empty] | = |  |  | 52.5938
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -2,235*1,21*0,2 |  |  | -0.54087
[12 empty] | -2,27*1*0,2 |  |  | -0.454
[12 empty] | -2,145*0,95*0,2 |  |  | -0.40755
[12 empty] | = |  |  | -1.4024
[12 empty] | osa C-D, 6-7 |  |  | 0
[12 empty] | 28,25*4,67*0,2 |  |  | 26.3855
[12 empty] | 9,05*4,67*0,3 |  |  | 12.6791
[12 empty] | 9,3*4,67*0,2 |  |  | 8.6862
[12 empty] | 6,8*4,67*0,2 |  |  | 6.3512
[12 empty] | = |  |  | 54.102
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -2,235*1,21*0,2 |  |  | -0.54087
[12 empty] | -2,27*1*0,2 |  |  | -0.454
[12 empty] | -2,145*0,95*0,2 |  |  | -0.40755
[12 empty] | = |  |  | -1.4024
[12 empty] | osa C,1-8, nová stěna |  |  | 0
[12 empty] | 38,16*4,67*0,2 |  |  | 35.6414
[12 empty] | (5,48+1,625)*4,67*0,2 |  |  | 6.6361
0
[12 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1714. | SP | 6 |  | 232Ri4010-004 | 411351102 |  | Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - deskové, balkonové nebo plošné konzoly plné, rovné, popř. s náběhy, odstranění |  | m2 | 935.29 | 0 | 935.29 |  | 0
[5 empty] | 1715. | SP | 6 |  | 232Ri4010-002 | 411351101 |  | Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - deskové, balkonové nebo plošné konzoly plné, rovné, popř. s náběhy, zřízení |  | m2 | 935.29 | 0 | 935.29 |  | 0
[12 empty] | strop |  |  | 0
[12 empty] | 1443,92 |  |  | 1443.92
[12 empty] | = |  |  | 1443.92
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -460,31 |  |  | -460.31
[12 empty] | -9,47*2 |  |  | -18.94
[12 empty] | -10,96*2 |  |  | -21.92
[12 empty] | -3,73*2 |  |  | -7.46
[12 empty] | = |  |  | -508.63
0
[5 empty] | 1716. | SP | 6 |  | 232Ri2010-006 | 411354173 |  | Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení přes 5 do 12 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení |  | m2 | 935.29 | 0 | 935.29 |  | 0
[5 empty] | 1717. | SP | 6 |  | 232Ri2010-008 | 411354174 |  | Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení přes 5 do 12 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění |  | m2 | 935.29 | 0 | 935.29 |  | 0
[5 empty] | 1718. | SP | 6 |  | 232Hh2010-008 | 411361821 |  | Výztuž - tyče - ocel 10 505 (R) - stropní konstrukce |  | t | 29.8358 | 0 | 29.8358 |  | 0
[12 empty] | deska nad 1pp - 145kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 205,764*0,145 |  |  | 29.8358
0
[5 empty] | 1719. | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - stropní konstrukce |  | m3 | 205.7638 | 0 | 205.7638 |  | 0
[12 empty] | strop |  |  | 0
[12 empty] | 1443,92*0,22 |  |  | 317.6624
[12 empty] | = |  |  | 317.6624
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -460,31*0,22 |  |  | -101.2682
[12 empty] | -9,47*2*0,22 |  |  | -4.1668
[12 empty] | -10,96*2*0,22 |  |  | -4.8224
[12 empty] | -3,73*2*0,22 |  |  | -1.6412
[12 empty] | = |  |  | -111.8986
[5 empty] | 1720. | SP | 6 |  | 262Ri4020-002 | 413351107 |  | Bednění vodorovných tyčových konstrukcí, bez podpěrné konstrukce - zřízení |  | m2 | 204.856 | 0 | 204.856 |  | 0
[12 empty] | obvod- atria, boky průvlaků |  |  | 0
[12 empty] | 30,7*0,51 |  |  | 15.657
[12 empty] | 30,7*0,73 |  |  | 22.411
[12 empty] | 62,9*0,51 |  |  | 32.079
[12 empty] | 62,9*0,73 |  |  | 45.917
[12 empty] | průvlaky E-H, 6-8 |  |  | 0
[12 empty] | 2,27*0,4*2*4 |  |  | 7.264
[12 empty] | 34,26*0,6*3 |  |  | 61.668
[12 empty] | 19,86*1 |  |  | 19.86
0
[5 empty] | 1721. | SP | 6 |  | 262Ri4020-004 | 413351108 |  | Bednění vodorovných tyčových konstrukcí, bez podpěrné konstrukce - odstranění |  | m2 | 204.856 | 0 | 204.856 |  | 0
[5 empty] | 1722. | SP | 6 |  | 262Ri2030-010 | 413351215 |  | Podpěrná konstrukce nosníků, se zesílením dna bednění - zatížení přes 10 do 20 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení - podepření stávající desky |  | m2 | 92.955 | 0 | 92.955 |  | 0
[12 empty] | obvod- atria, boky průvlaků |  |  | 0
[12 empty] | 30,7*0,25 |  |  | 7.675
[12 empty] | 62,9*0,4 |  |  | 25.16
[12 empty] | průvlaky E-H, 6-8 |  |  | 0
[12 empty] | (2,27+16,23)*0,9*3 |  |  | 49.95
[12 empty] | (2,27+9,03)*0,9*1 |  |  | 10.17
0
[5 empty] | 1723. | SP | 6 |  | 262Ri2030-012 | 413351216 |  | Podpěrná konstrukce nosníků, se zesílením dna bednění - zatížení přes 10 do 20 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění |  | m2 | 92.955 | 0 | 92.955 |  | 0
[5 empty] | 1724. | SP | 6 |  | 232Hh2010-008 | 411361821 |  | Výztuž - tyče - ocel 10 505 (R) - průvlaky |  | t | 8.878 | 0 | 8.878 |  | 0
[12 empty] | nosníky nad 1pp; 160kg/m3; mimo aulu |  |  | 0
[12 empty] | (51,183-34,438)*0,16 |  |  | 2.6792
[12 empty] | nosníky nad 1pp; 180kg/m3; aula |  |  | 0
[12 empty] | 34,438*0,18 |  |  | 6.1988
[5 empty] | 1725. | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - průvlaky vč ocel chrániček |  | m3 | 51.1835 | 0 | 51.1835 |  | 0
[12 empty] | obvod- atria, boky průvlaků |  |  | 0
[12 empty] | 30,7*0,25*0,51 |  |  | 3.9143
[12 empty] | 62,9*0,4*0,51 |  |  | 12.8316
[12 empty] | = |  |  | 16.7459
[12 empty] | průvlaky E-H, 6-8 |  |  | 0
[12 empty] | 2,27*0,9*0,4*4 |  |  | 3.2688
[12 empty] | 16,23*0,9*0,6*3 |  |  | 26.2926
[12 empty] | 9,03*0,9*0,6*1 |  |  | 4.8762
[12 empty] | = |  |  | 34.4376
0
[5 empty] | 1725.1 | SP | 1 |  | 040304101.AP |  |  | Sanace okrajů desky a přerušené výztuže po obvodu vybouraného otvoru vybouraného otvoru nad 1PP v místě nové rampy chodníku na osách K-L/1-7 |  | m | 87.2 | 0 | 87.2 |  | 0
[12 empty] | SO_04_04: 1.NP | [6 empty] | 0
[12 empty] | 003: Svislé konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0034: Stěny a příčky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1726. | SP | 6 |  | 212Ri4020-006 | 341351105 |  | Bednění stěn a příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - oboustranné, za každou stranu, zřízení |  | m2 | 875.8324 | 0 | 875.8324 |  | 0
[12 empty] | osa I-J, 6-7 |  |  | 0
[12 empty] | 37,48*3,96*2 |  |  | 296.8416
[12 empty] | 9,3*3,96*2 |  |  | 73.656
[12 empty] | 6,8*3,96*2 |  |  | 53.856
[12 empty] | 4,74*2,91*2 |  |  | 27.5868
[12 empty] | = |  |  | 451.9404
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -2,235*1,21*2 |  |  | -5.4087
[12 empty] | -2,27*1*2 |  |  | -4.54
[12 empty] | -2,145*0,95*2 |  |  | -4.0755
[12 empty] | = |  |  | -14.0242
[12 empty] | osa C-D, 6-7 |  |  | 0
[12 empty] | 37,48*3,96*2 |  |  | 296.8416
[12 empty] | 9,3*3,96*2 |  |  | 73.656
[12 empty] | 6,8*3,96*2 |  |  | 53.856
[12 empty] | 4,74*2,91*2 |  |  | 27.5868
[12 empty] | = |  |  | 451.9404
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -2,235*1,21*2 |  |  | -5.4087
[12 empty] | -2,27*1*2 |  |  | -4.54
[12 empty] | -2,145*0,95*2 |  |  | -4.0755
[12 empty] | = |  |  | -14.0242
0
[5 empty] | 1727. | SP | 6 |  | 212Ri4020-008 | 341351106 |  | Bednění stěn a příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - oboustranné, za každou stranu, odstranění |  | m2 | 875.832 | 0 | 875.832 |  | 0
[5 empty] | 1728. | SP | 6 |  | 212Hh2030-008 | 341361821 |  | Výztuž stěn nebo příček, rovných i oblých, svislých i šikmých - tyče - ocel 10 505 |  | t | 7.3273 | 0 | 7.3273 |  | 0
[12 empty] | stěny 1np;85kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 86,204*0,085 |  |  | 7.3273
0
[5 empty] | 1729. | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 |  | m3 | 86.2039 | 0 | 86.2039 |  | 0
[12 empty] | osa I-J, 6-7 |  |  | 0
[12 empty] | 37,48*3,96*0,2 |  |  | 29.6842
[12 empty] | 9,3*3,96*0,2 |  |  | 7.3656
[12 empty] | 6,8*3,96*0,2 |  |  | 5.3856
[12 empty] | 4,74*2,91*0,15 |  |  | 2.069
[12 empty] | = |  |  | 44.5044
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -2,235*1,21*0,2 |  |  | -0.54087
[12 empty] | -2,27*1*0,2 |  |  | -0.454
[12 empty] | -2,145*0,95*0,2 |  |  | -0.40755
[12 empty] | = |  |  | -1.4024
[12 empty] | osa C-D, 6-7 |  |  | 0
[12 empty] | 37,48*3,96*0,2 |  |  | 29.6842
[12 empty] | 9,3*3,96*0,2 |  |  | 7.3656
[12 empty] | 6,8*3,96*0,2 |  |  | 5.3856
[12 empty] | 4,74*2,91*0,15 |  |  | 2.069
[12 empty] | = |  |  | 44.5044
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -2,235*1,21*0,2 |  |  | -0.54087
[12 empty] | -2,27*1*0,2 |  |  | -0.454
[12 empty] | -2,145*0,95*0,2 |  |  | -0.40755
[12 empty] | = |  |  | -1.4024
[12 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1730. | SP | 6 |  | 232Ri4010-002 | 411351101 |  | Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - deskové, balkonové nebo plošné konzoly plné, rovné, popř. s náběhy, zřízení |  | m2 | 574.99 | 0 | 574.99 |  | 0
[12 empty] | strop |  |  | 0
[12 empty] | 1372,38 |  |  | 1372.38
[12 empty] | strop obvod desky |  |  | 0
[12 empty] | (88,43+59,22) |  |  | 147.65
[12 empty] | = |  |  | 1520.03
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -894 |  |  | -894
[12 empty] | -9,47*2 |  |  | -18.94
[12 empty] | -12,32*2 |  |  | -24.64
[12 empty] | -3,73*2 |  |  | -7.46
[12 empty] | = |  |  | -945.04
0
[5 empty] | 1731. | SP | 6 |  | 232Ri4010-004 | 411351102 |  | Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - deskové, balkonové nebo plošné konzoly plné, rovné, popř. s náběhy, odstranění |  | m2 | 574.99 | 0 | 574.99 |  | 0
[5 empty] | 1732. | SP | 6 |  | 232Ri2010-006 | 411354173 |  | Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení přes 5 do 12 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení |  | m2 | 574.99 | 0 | 574.99 |  | 0
[5 empty] | 1733. | SP | 6 |  | 232Ri2010-008 | 411354174 |  | Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení přes 5 do 12 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění |  | m2 | 574.99 | 0 | 574.99 |  | 0
[5 empty] | 1734. | SP | 6 |  | 232Hh2010-008 | 411361821 |  | Výztuž - tyče - ocel 10 505 (R) - stropní konstrukce |  | t | 18.8271 | 0 | 18.8271 |  | 0
[12 empty] | desky nad 1np; 140kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 134,479*0,14 |  |  | 18.8271
0
[5 empty] | 1735. | SP | 6 |  | 262Ri4020-002 | 413351107 |  | Bednění vodorovných tyčových konstrukcí, bez podpěrné konstrukce - zřízení |  | m2 | 156.9304 | 0 | 156.9304 |  | 0
[12 empty] | obvod- atria, boky průvlaků |  |  | 0
[12 empty] | 91,5*0,51 |  |  | 46.665
[12 empty] | 91,5*0,73 |  |  | 66.795
[12 empty] | 30,36*0,51 |  |  | 15.4836
[12 empty] | 30,36*0,73 |  |  | 22.1628
[12 empty] | průvlaky jádro-boky |  |  | 0
[12 empty] | 2,6*0,28*2*4 |  |  | 5.824
0
[5 empty] | 1736. | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - stropní konstrukce |  | m3 | 134.4794 | 0 | 134.4794 |  | 0
[12 empty] | strop |  |  | 0
[12 empty] | 1374,94*0,22 |  |  | 302.4868
[12 empty] | = |  |  | 302.4868
[12 empty] | strop obvod desky |  |  | 0
[12 empty] | (88,43+59,22)*0,22 |  |  | 32.483
[12 empty] | = |  |  | 32.483
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -897,3*0,22 |  |  | -197.406
[12 empty] | -4,27*2*0,22 |  |  | -1.8788
[12 empty] | -1,95*2*0,22 |  |  | -0.858
[12 empty] | -0,79*2*0,22 |  |  | -0.3476
[12 empty] | = |  |  | -200.4904
[5 empty] | 1737. | SP | 6 |  | 262Ri4020-004 | 413351108 |  | Bednění vodorovných tyčových konstrukcí, bez podpěrné konstrukce - odstranění |  | m2 | 156.93 | 0 | 156.93 |  | 0
[5 empty] | 1738. | SP | 6 |  | 262Ri2030-010 | 413351215 |  | Podpěrná konstrukce nosníků, se zesílením dna bednění - zatížení přes 10 do 20 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení - podepření stávající desky |  | m2 | 37.099 | 0 | 37.099 |  | 0
[12 empty] | obvod- atria, boky průvlaků |  |  | 0
[12 empty] | 91,5*0,25 |  |  | 22.875
[12 empty] | 30,36*0,4 |  |  | 12.144
[12 empty] | průvlaky jádro-boky |  |  | 0
[12 empty] | 2,6*0,2*4 |  |  | 2.08
0
[5 empty] | 1739. | SP | 6 |  | 262Ri2030-012 | 413351216 |  | Podpěrná konstrukce nosníků, se zesílením dna bednění - zatížení přes 10 do 20 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění |  | m2 | 37.099 | 0 | 37.099 |  | 0
[5 empty] | 1740. | SP | 6 |  | 232Hh2010-008 | 411361821 |  | Výztuž - tyče - ocel 10 505 (R) - průvlaky |  | t | 2.9507 | 0 | 2.9507 |  | 0
[12 empty] | nosníky nad 1np; 160kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 18,442*0,16 |  |  | 2.9507
0
[5 empty] | 1741. | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - průvlaky vč ocel chrániček |  | m3 | 18.4421 | 0 | 18.4421 |  | 0
[12 empty] | obvod- atria, průvlaky |  |  | 0
[12 empty] | 91,5*0,51*0,25 |  |  | 11.6662
[12 empty] | 30,36*0,51*0,4 |  |  | 6.1934
[12 empty] | průvlaky jádro |  |  | 0
[12 empty] | 2,6*0,28*0,2*4 |  |  | 0.5824
0
[12 empty] | SO_04_05: 2.NP | [6 empty] | 0
[12 empty] | 003: Svislé konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0034: Stěny a příčky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1742. | SP | 6 |  | 212Ri4020-006 | 341351105 |  | Bednění stěn a příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - oboustranné, za každou stranu, zřízení |  | m2 | 1640.3006 | 0 | 1640.3006 |  | 0
[12 empty] | osa I-J, 6-7 |  |  | 0
[12 empty] | 37,48*3,98*2 |  |  | 298.3408
[12 empty] | 9,3*3,98*2 |  |  | 74.028
[12 empty] | 6,8*3,98*2 |  |  | 54.128
[12 empty] | atika šachty |  |  | 0
[12 empty] | 10,45*0,7 |  |  | 7.315
[12 empty] | (10,45+2)*0,92 |  |  | 11.454
[12 empty] | = |  |  | 445.2658
[12 empty] | atika jádra |  |  | 0
[12 empty] | 14,05*0,1*2 |  |  | 2.81
[12 empty] | 4,7*0,92*2 |  |  | 8.648
[12 empty] | = |  |  | 11.458
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -2,25*1,91*2 |  |  | -8.595
[12 empty] | -2,27*1*2 |  |  | -4.54
[12 empty] | -2,17*0,95*2 |  |  | -4.123
[12 empty] | = |  |  | -17.258
[12 empty] | osa C-D, 6-7 |  |  | 0
[12 empty] | 37,48*3,98*2 |  |  | 298.3408
[12 empty] | 9,3*3,98*2 |  |  | 74.028
[12 empty] | 6,8*3,98*2 |  |  | 54.128
[12 empty] | = |  |  | 426.4968
[12 empty] | atika šachty |  |  | 0
[12 empty] | 10,45*0,7 |  |  | 7.315
[12 empty] | (10,45+2)*0,92 |  |  | 11.454
[12 empty] | = |  |  | 18.769
[12 empty] | atika jádra |  |  | 0
[12 empty] | 14,05*0,1*2 |  |  | 2.81
[12 empty] | 4,7*0,92*2 |  |  | 8.648
[12 empty] | = |  |  | 11.458
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -2,25*1,91*2 |  |  | -8.595
[12 empty] | -2,27*1*2 |  |  | -4.54
[12 empty] | -2,17*0,95*2 |  |  | -4.123
[12 empty] | = |  |  | -17.258
[12 empty] | obvodová atika |  |  | 0
[12 empty] | 219,05*1,07 |  |  | 234.3835
[12 empty] | 219,05*1,29 |  |  | 282.5745
[12 empty] | 219,05*0,38 |  |  | 83.239
[12 empty] | = |  |  | 600.197
[12 empty] | atika atria |  |  | 0
[12 empty] | 122,1*0,55 |  |  | 67.155
[12 empty] | 122,1*0,77 |  |  | 94.017
[12 empty] | = |  |  | 161.172
[5 empty] | 1743. | SP | 6 |  | 212Ri4020-008 | 341351106 |  | Bednění stěn a příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - oboustranné, za každou stranu, odstranění |  | m2 | 1640.301 | 0 | 1640.301 |  | 0
[5 empty] | 1744. | SP | 6 |  | 212Hh2030-008 | 341361821 |  | Výztuž stěn nebo příček, rovných i oblých, svislých i šikmých - tyče - ocel 10 505 |  | t | 16.6472 | 0 | 16.6472 |  | 0
[12 empty] | stěny 2np;85kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 195,849*0,085 |  |  | 16.6472
0
[5 empty] | 1745. | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 |  | m3 | 195.8492 | 0 | 195.8492 |  | 0
[12 empty] | osa I-J, 6-7 |  |  | 0
[12 empty] | 37,48*3,98*0,2 |  |  | 29.8341
[12 empty] | 9,3*3,98*0,2 |  |  | 7.4028
[12 empty] | 6,8*3,98*0,2 |  |  | 5.4128
[12 empty] | atika šachty |  |  | 0
[12 empty] | (10,45+2)*0,92*0,2 |  |  | 2.2908
[12 empty] | = |  |  | 44.9405
[12 empty] | atika jádra |  |  | 0
[12 empty] | 14,05*0,1*0,2 |  |  | 0.281
[12 empty] | 4,7*0,92*0,2 |  |  | 0.8648
[12 empty] | = |  |  | 1.1458
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -2,25*1,91*0,2 |  |  | -0.8595
[12 empty] | -2,27*1*0,2 |  |  | -0.454
[12 empty] | -2,17*0,95*0,2 |  |  | -0.4123
[12 empty] | = |  |  | -1.7258
[12 empty] | osa C-D, 6-7 |  |  | 0
[12 empty] | 37,48*3,98*0,2 |  |  | 29.8341
[12 empty] | 9,3*3,98*0,2 |  |  | 7.4028
[12 empty] | 6,8*3,98*0,2 |  |  | 5.4128
[12 empty] | = |  |  | 42.6497
[12 empty] | atika šachty |  |  | 0
[12 empty] | (10,45+2)*0,92*0,2 |  |  | 2.2908
[12 empty] | = |  |  | 2.2908
[12 empty] | atika jádra |  |  | 0
[12 empty] | 14,05*0,1*0,2 |  |  | 0.281
[12 empty] | 4,7*0,92*0,2 |  |  | 0.8648
[12 empty] | = |  |  | 1.1458
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -2,25*1,910*0,2 |  |  | -0.8595
[12 empty] | -2,27*1*0,2 |  |  | -0.454
[12 empty] | -2,17*0,95*0,2 |  |  | -0.4123
[12 empty] | = |  |  | -1.7258
[12 empty] | obvodová atika |  |  | 0
[12 empty] | 219,05*1,29*0,25 |  |  | 70.6436
[12 empty] | 219,05*0,22*0,13 |  |  | 6.2648
[12 empty] | = |  |  | 76.9085
[12 empty] | atika atria |  |  | 0
[12 empty] | 122,1*0,55*0,45 |  |  | 30.2198
[12 empty] | = |  |  | 30.2198
[12 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1746. | SP | 6 |  | 232Ri4010-004 | 411351102 |  | Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - deskové, balkonové nebo plošné konzoly plné, rovné, popř. s náběhy, odstranění |  | m2 | 471.08 | 0 | 471.08 |  | 0
[5 empty] | 1747. | SP | 6 |  | 232Ri4010-002 | 411351101 |  | Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - deskové, balkonové nebo plošné konzoly plné, rovné, popř. s náběhy, zřízení |  | m2 | 471.08 | 0 | 471.08 |  | 0
[12 empty] | strop |  |  | 0
[12 empty] | 1374,94 |  |  | 1374.94
[12 empty] | šachta -dojezd |  |  | 0
[12 empty] | 3,73*2 |  |  | 7.46
[12 empty] | = |  |  | 1382.4
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -897,3 |  |  | -897.3
[12 empty] | -4,27*2 |  |  | -8.54
[12 empty] | -1,95*2 |  |  | -3.9
[12 empty] | -0,79*2 |  |  | -1.58
[12 empty] | = |  |  | -911.32
0
[5 empty] | 1748. | SP | 6 |  | 232Ri2010-006 | 411354173 |  | Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení přes 5 do 12 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení |  | m2 | 471.08 | 0 | 471.08 |  | 0
[5 empty] | 1749. | SP | 6 |  | 232Ri2010-008 | 411354174 |  | Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení přes 5 do 12 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění |  | m2 | 471.08 | 0 | 471.08 |  | 0
[5 empty] | 1750. | SP | 6 |  | 232Hh2010-008 | 411361821 |  | Výztuž - tyče - ocel 10 505 (R) - stropní konstrukce |  | t | 14.4883 | 0 | 14.4883 |  | 0
[12 empty] | desky nad 2np; 140kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 103,488*0,14 |  |  | 14.4883
0
[5 empty] | 1751. | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - stropní konstrukce |  | m3 | 103.4884 | 0 | 103.4884 |  | 0
[12 empty] | strop |  |  | 0
[12 empty] | 1374,94*0,22 |  |  | 302.4868
[12 empty] | 3,73*0,2*2 |  |  | 1.492
[12 empty] | = |  |  | 303.9788
[12 empty] | odpočet |  |  | 0
[12 empty] | -897,3*0,22 |  |  | -197.406
[12 empty] | -4,27*2*0,22 |  |  | -1.8788
[12 empty] | -1,95*2*0,22 |  |  | -0.858
[12 empty] | -0,79*2*0,22 |  |  | -0.3476
[12 empty] | = |  |  | -200.4904
[5 empty] | 1752. | SP | 6 |  | 262Ri4020-002 | 413351107 |  | Bednění vodorovných tyčových konstrukcí, bez podpěrné konstrukce - zřízení |  | m2 | 244.552 | 0 | 244.552 |  | 0
[12 empty] | boky průvlaků |  |  | 0
[12 empty] | 11,84*0,55*2*12 |  |  | 156.288
[12 empty] | 16,7*0,55*2*4 |  |  | 73.48
[12 empty] | jádro |  |  | 0
[12 empty] | 3,36*0,55*2*4 |  |  | 14.784
[5 empty] | 1753. | SP | 6 |  | 262Ri4020-004 | 413351108 |  | Bednění vodorovných tyčových konstrukcí, bez podpěrné konstrukce - odstranění |  | m2 | 244.552 | 0 | 244.552 |  | 0
[5 empty] | 1754. | SP | 6 |  | 262Ri2030-010 | 413351215 |  | Podpěrná konstrukce nosníků, se zesílením dna bednění - zatížení přes 10 do 20 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení - podepření stávající desky |  | m2 | 250.656 | 0 | 250.656 |  | 0
[12 empty] | podepření stávající desky |  |  | 0
[12 empty] | 11,84*1,2*12 |  |  | 170.496
[12 empty] | 16,7*1,2*4 |  |  | 80.16
0
[5 empty] | 1755. | SP | 6 |  | 262Ri2030-012 | 413351216 |  | Podpěrná konstrukce nosníků, se zesílením dna bednění - zatížení přes 10 do 20 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění |  | m2 | 250.656 | 0 | 250.656 |  | 0
[5 empty] | 1756. | SP | 6 |  | 232Hh2010-008 | 411361821 |  | Výztuž - tyče - ocel 10 505 (R) - průvlaky |  | t | 25.3472 | 0 | 25.3472 |  | 0
[12 empty] | atika a průvlaky střecha D2np; 180kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 140,818*0,18 |  |  | 25.3472
0
[5 empty] | 1757. | SP | 6 |  | 182Eq4048.PZ1-010 | 273321511 |  | Beton - třída C 25/30 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - průvlaky vč ocel chrániček |  | m3 | 140.8176 | 0 | 140.8176 |  | 0
[12 empty] | průvlaky |  |  | 0
[12 empty] | 11,84*1,2*0,55*12 |  |  | 93.7728
[12 empty] | 16,7*1,2*0,55*4 |  |  | 44.088
[12 empty] | jádro |  |  | 0
[12 empty] | 3,36*0,55*0,4*4 |  |  | 2.9568
0
[12 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [6 empty] | 0
[12 empty] | 099.: Přesun hmot HSV | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1758. | SP | 6 |  | 180Az0050-006 | 998012023 |  | Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou - výška přes 12 do 24 m |  | t | 1156.885 | 0 | 1156.885 |  | 0
[12 empty] | SO_04_06: Schodiště JI7, DC7 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0043: Schodišťové konstrukce a rampy | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1759. | SP | 6 |  | 241Gf2060-002 | 435121011 |  | Montáž schodišťových dílců - ramena bez podest, hmotnost do 1,5 t |  | kus | 12 | 0 | 12 |  | 0
[12 empty] | 12 |  |  | 12
[5 empty] | 1760. | H | 6 |  | 241Gf2002.PZ1-01 |  |  | Rameno schodišťové betonové - 17 schodišťových stupňů |  | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
[12 empty] | JI7 |  |  | 0
[12 empty] | PR2-17;1 |  |  | 1
[12 empty] | PR5-17;1 |  |  | 1
[12 empty] | DC7 |  |  | 0
[12 empty] | PR2-17;1 |  |  | 1
[12 empty] | PR5-17;1 |  |  | 1
[5 empty] | 1761. | H | 6 |  | 241Gf2002.PZ2-01 |  |  | Rameno schodišťové betonové - 16 schodišťových stupňů |  | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
[12 empty] | JI7 |  |  | 0
[12 empty] | PR3-16;1 |  |  | 1
[12 empty] | PR4-16;1 |  |  | 1
[12 empty] | DC7 |  |  | 0
[12 empty] | PR3-16;1 |  |  | 1
[12 empty] | PR4-16;1 |  |  | 1
[5 empty] | 1762. | H | 6 |  | 241Gf2002.PZ3-01 |  |  | Rameno schodišťové betonové - 12 schodišťových stupňů |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | JI7 |  |  | 0
[12 empty] | PR6-12;1 |  |  | 1
[12 empty] | DC7 |  |  | 0
[12 empty] | PR6-12;1 |  |  | 1
[5 empty] | 1763. | SP | 6 |  | 241Ri2010-002 | 431351121 |  | Bednění podest a podstupňových desek, včetně podpěrné konstrukce - tvar půdorysu přímočarý, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení - podesty schodiště |  | m2 | 56.996 | 0 | 56.996 |  | 0
[12 empty] | JI 7 |  |  | 0
[12 empty] | mezipodesta -2,62 |  |  | 0
[12 empty] | 8,6 |  |  | 8.6
[12 empty] | mezipodesta +2,335 |  |  | 0
[12 empty] | 11,64 |  |  | 11.64
[12 empty] | mezipodesta +7,235 |  |  | 0
[12 empty] | 8,258 |  |  | 8.258
[12 empty] | = |  |  | 28.498
[12 empty] | DC 7 |  |  | 0
[12 empty] | mezipodesta -2,62 |  |  | 0
[12 empty] | 8,6 |  |  | 8.6
[12 empty] | mezipodesta +2,335 |  |  | 0
[12 empty] | 11,64 |  |  | 11.64
[12 empty] | mezipodesta +7,235 |  |  | 0
[12 empty] | 8,258 |  |  | 8.258
[12 empty] | = |  |  | 28.498
[5 empty] | 1764. | SP | 6 |  | 241Ri2010-004 | 431351122 |  | Bednění podest a podstupňových desek, včetně podpěrné konstrukce - tvar půdorysu přímočarý, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění - podesty schodiště |  | m2 | 56.996 | 0 | 56.996 |  | 0
[5 empty] | 1765. | H | 6 |  | 241Gf2002.PZ-01 |  |  | Rameno schodišťové betonové - 5 schodišťových stupňů, do desky zajistit vlepenými nerezovými trny 2xprům 20mm |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | JI7 |  |  | 0
[12 empty] | PR1-5;1 |  |  | 1
[12 empty] | DC7 |  |  | 0
[12 empty] | PR1-5;1 |  |  | 1
[5 empty] | 1766. | SP | 6 |  | 241Hh2010-008 | 430361821 |  | Výztuž schodišťových konstrukcí - tyče - ocel 10 505 - schodiště - mezipodesty |  | t | 1.6529 | 0 | 1.6529 |  | 0
[12 empty] | 145kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 11,399*0,145 |  |  | 1.6529
0
[5 empty] | 1767. | SP | 2 |  | 241Eq4010.PZ-008 | 430321414 |  | Beton schodišťových konstrukcí, železový (bez výztuže) - třída C 30/37 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - 2pp-podesty schodiště uloženy na L 100x10, chem kotvy (8,8) M12/200mm, ost-prvky pro napoj výztuže |  | m3 | 11.3992 | 0 | 11.3992 |  | 0
[12 empty] | podesty |  |  | 0
[12 empty] | 56,996*0,2 |  |  | 11.3992
[12 empty] | = |  |  | 11.3992
0
[5 empty] | 1768. | SP | 6 |  | X2434434115 |  |  | Prvek pro přerušení kročejového hluku - v ozubu podesty a mezipodesty |  | m | 39.24 | 0 | 39.24 |  | 0
0
[12 empty] | 1,635*12 |  |  | 19.62
[12 empty] | 1,635*12 |  |  | 19.62
0
[5 empty] | 1769. | SP | 6 |  | X2434434115.PZ |  |  | Prvek pro přerušení kročejového hluku - mezi stěnou a prefa ramenem |  | m | 55.24 | 0 | 55.24 |  | 0
[12 empty] | 7,51 |  |  | 7.51
[12 empty] | 10,56 |  |  | 10.56
[12 empty] | 9,55 |  |  | 9.55
[12 empty] | 7,51 |  |  | 7.51
[12 empty] | 10,56 |  |  | 10.56
[12 empty] | 9,55 |  |  | 9.55
[12 empty] | SO_04_07: Schodiště dvorana | [6 empty] | 0
[12 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0043: Schodišťové konstrukce a rampy | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1770. | H | 6 |  | 241Gf2002.PZ4-01 |  |  | Prefa schodnice - 11,72*1,947*0,2, vč ocel chrániček |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | JI7 |  |  | 0
[12 empty] | PR6-12;1 |  |  | 1
[12 empty] | DC7 |  |  | 0
[12 empty] | PR6-12;1 |  |  | 1
[5 empty] | 1771. | SP | 6 |  | 241Gf2060.PZ-002 | 435121011 |  | Montáž prefa schodnic - hmotnost do 12 t |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1772. | SP | 6 |  | 241Ri2010-002 | 431351121 |  | Bednění podest a podstupňových desek, včetně podpěrné konstrukce - tvar půdorysu přímočarý, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení - podesty schodiště |  | m2 | 103.272 | 0 | 103.272 |  | 0
[12 empty] | čílka schodiště |  |  | 0
[12 empty] | 3,75*2 |  |  | 7.5
[12 empty] | podstupňopvá deska |  |  | 0
[12 empty] | (4,77+4,7)*6,8 |  |  | 64.396
[12 empty] | podesta |  |  | 0
[12 empty] | 1,25*6,8 |  |  | 8.5
[12 empty] | podélné nosníky -boční strany |  |  | 0
[12 empty] | 10,6*0,315*4 |  |  | 13.356
[12 empty] | příčné nosníky-boční strany |  |  | 0
[12 empty] | 6,8*0,35*4 |  |  | 9.52
[5 empty] | 1773. | SP | 6 |  | 241Ri2010-004 | 431351122 |  | Bednění podest a podstupňových desek, včetně podpěrné konstrukce - tvar půdorysu přímočarý, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění - podesty schodiště |  | m2 | 103.272 | 0 | 103.272 |  | 0
[5 empty] | 1774. | SP | 6 |  | 241Ri2050-002 | 434351141 |  | Bednění stupňů betonových - tvar půdorysu přímočarý, zřízení |  | m2 | 32.8848 | 0 | 32.8848 |  | 0
[12 empty] | 0,156*6,8*31 |  |  | 32.8848
0
[5 empty] | 1775. | SP | 6 |  | 241Ri2050-004 | 434351142 |  | Bednění stupňů betonových - tvar půdorysu přímočarý, odstranění |  | m2 | 32.885 | 0 | 32.885 |  | 0
[5 empty] | 1776. | SP | 6 |  | 241Hh2010-008 | 430361821 |  | Výztuž schodišťových konstrukcí - tyče - ocel 10 505 - schodiště - mezipodesty |  | t | 3.9395 | 0 | 3.9395 |  | 0
[12 empty] | 145kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 27,169*0,145 |  |  | 3.9395
0
[5 empty] | 1777. | SP | 2 |  | 241Eq4010.PZ-008 | 430321414 |  | Beton schodišťových konstrukcí, železový (bez výztuže) - třída C 30/37 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - vč ocel chrániček |  | m3 | 27.1695 | 0 | 27.1695 |  | 0
[12 empty] | schodiště, podstupňová deska, příčné nosníky |  |  | 0
[12 empty] | 3,75*6,8 |  |  | 25.5
[12 empty] | podélné nosníky |  |  | 0
[12 empty] | 10,6*0,315*0,25*2 |  |  | 1.6695
[5 empty] | 1778. | SP | 6 |  | X2434434115 |  |  | Prvek pro přerušení kročejového hluku - v ozubu podesty a strop deskou |  | m | 14.4 | 0 | 14.4 |  | 0
[12 empty] | 7,2*2 |  |  | 14.4
0
[12 empty] | SO_04_08: Jezdecké schody | [6 empty] | 0
[12 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0043: Schodišťové konstrukce a rampy | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1779. | H | 6 |  | 241Gf2002.PZ4-01 |  |  | Prefa schodnice - 16,03*1,961*0,2 |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | JI7 |  |  | 0
[12 empty] | PR6-12;1 |  |  | 1
[12 empty] | DC7 |  |  | 0
[12 empty] | PR6-12;1 |  |  | 1
[5 empty] | 1780. | SP | 6 |  | 241Gf2060.PZ-002 | 435121011 |  | Montáž prefa schodnic - hmotnost do 16 t |  | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1781. | SP | 6 |  | 241Ri2010-002 | 431351121 |  | Bednění podest a podstupňových desek, včetně podpěrné konstrukce - tvar půdorysu přímočarý, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení - podesty schodiště |  | m2 | 60.348 | 0 | 60.348 |  | 0
[12 empty] | čílka schodiště |  |  | 0
[12 empty] | 4,99*2 |  |  | 9.98
[12 empty] | podstupňopvá deska |  |  | 0
[12 empty] | 15,74*3,2 |  |  | 50.368
[5 empty] | 1782. | SP | 6 |  | 241Ri2010-004 | 431351122 |  | Bednění podest a podstupňových desek, včetně podpěrné konstrukce - tvar půdorysu přímočarý, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění - podesty schodiště |  | m2 | 60.348 | 0 | 60.348 |  | 0
[5 empty] | 1783. | SP | 6 |  | 241Ri2050-002 | 434351141 |  | Bednění stupňů betonových - tvar půdorysu přímočarý, zřízení |  | m2 | 13.824 | 0 | 13.824 |  | 0
[12 empty] | 0,120*3,2*36 |  |  | 13.824
0
[5 empty] | 1784. | SP | 6 |  | 241Ri2050-004 | 434351142 |  | Bednění stupňů betonových - tvar půdorysu přímočarý, odstranění |  | m2 | 13.824 | 0 | 13.824 |  | 0
[5 empty] | 1785. | SP | 6 |  | 241Hh2010-008 | 430361821 |  | Výztuž schodišťových konstrukcí - tyče - ocel 10 505 - schodiště - mezipodesty |  | t | 2.3154 | 0 | 2.3154 |  | 0
[12 empty] | 145kg/m3 |  |  | 0
[12 empty] | 15,968*0,145 |  |  | 2.3154
0
[5 empty] | 1786. | SP | 2 |  | 241Eq4010.PZ-008 | 430321414 |  | Beton schodišťových konstrukcí, železový (bez výztuže) - třída C 30/37 / XC1 - Dmax 22 -CI 0,40 - S3 - vč ocel chrániček |  | m3 | 15.968 | 0 | 15.968 |  | 0
[12 empty] | schodiště, podstupňová deska, příčné nosníky |  |  | 0
[12 empty] | 4,99*3,2 |  |  | 15.968
[5 empty] | 1787. | SP | 6 |  | X2434434115 |  |  | Prvek pro přerušení kročejového hluku - v ozubu podesty a strop deskou |  | m | 7.2 | 0 | 7.2 |  | 0
[12 empty] | 3,6*2 |  |  | 7.2
0
[12 empty] | SO_04_09: Ocelové konstrukce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 00: Obecné podmínky | [6 empty] | 0
[12 empty] | 00.00: Obecné podmínky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1788 | SP | 6 |  | 000000000 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA - ocenění VŽDY obsahuje kompletní provedení dle PD - dopravu materiálu na místo montáže, veškerý pomocný materiál, kotvící prvky, lemování / prořez, přesah, instalaci, těsnění spojů a prostupů, povrch úpravu atd. PODROBNÝ POPIS VIZ PD - Dodavatel je povinen před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě. |  | - |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | OK_001: OK STŘECHA, KOTEVNÍ PLECHY A KO1, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_001.: OK STŘECHA, KOTEVNÍ PLECHY A KO1, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1789 | B | 6 |  | OK_0001 |  |  | 1_TR 4HR 200x200x10_mb_44,7 |  | kg | 2628.36 | 0 | 2628.36 |  | 0
[5 empty] | 1790 | B | 6 |  | OK_0002 |  |  | 2_TR 4HR 200x200x5_mb_2996,24 |  | kg | 96035.4845 | 0 | 96035.4845 |  | 0
[5 empty] | 1791 | B | 6 |  | OK_0003 |  |  | 3_TR 4HR 200x100x4_mb_26,5 |  | kg | 477.371 | 0 | 477.371 |  | 0
[5 empty] | 1792 | B | 6 |  | OK_0004 |  |  | 4_TR 4HR 100x100x4_mb_75,9 |  | kg | 890.6106 | 0 | 890.6106 |  | 0
[5 empty] | 1793 | B | 6 |  | OK_0005 |  |  | 5_UPN 200_mb_82,21 |  | kg | 2079.913 | 0 | 2079.913 |  | 0
[5 empty] | 1794 | B | 6 |  | OK_0006 |  |  | 6_UPN 120_mb_35,52 |  | kg | 475.968 | 0 | 475.968 |  | 0
[5 empty] | 1795 | B | 6 |  | OK_0007 |  |  | 7_IPN 100_mb_0,75 |  | kg | 6.255 | 0 | 6.255 |  | 0
[5 empty] | 1796 | B | 6 |  | OK_0008 |  |  | 8_L 100x100x6_mb_5,4 |  | kg | 50.004 | 0 | 50.004 |  | 0
[5 empty] | 1797 | B | 6 |  | OK_0009 |  |  | 9_Tyč O 60_mb_31 |  | kg | 688.045 | 0 | 688.045 |  | 0
[5 empty] | 1798 | B | 6 |  | OK_0010 |  |  | 10_Tyč O 10_mb_57,6 |  | kg | 35.5392 | 0 | 35.5392 |  | 0
[5 empty] | 1799 | B | 6 |  | OK_0011 |  |  | 11_TR O 35x2,6_mb_206,4 |  | kg | 428.7929 | 0 | 428.7929 |  | 0
[5 empty] | 1800 | B | 6 |  | OK_0012 |  |  | 12_P 24_m2_31 |  | kg | 5952 | 0 | 5952 |  | 0
[5 empty] | 1801 | B | 6 |  | OK_0013 |  |  | 13_P 20_m2_14,2 |  | kg | 2272 | 0 | 2272 |  | 0
[5 empty] | 1802 | B | 6 |  | OK_0014 |  |  | 14_P 12_m2_0,1 |  | kg | 9.6 | 0 | 9.6 |  | 0
[5 empty] | 1803 | B | 6 |  | OK_0015 |  |  | 15_P 10_m2_36,25 |  | kg | 2900 | 0 | 2900 |  | 0
[5 empty] | 1804 | B | 6 |  | OK_0016 |  |  | 16_P 8_m2_0,52 |  | kg | 33.28 | 0 | 33.28 |  | 0
[5 empty] | 1805 | B | 6 |  | OK_0017 |  |  | 17_P 6_m2_13,05 |  | kg | 626.4 | 0 | 626.4 |  | 0
[5 empty] | 1806 | B | 6 |  | OK_0018 |  |  | 18_P 5_m2_0,6 |  | kg | 24 | 0 | 24 |  | 0
[5 empty] | 1807 | B | 6 |  | OK_0019 |  |  | 19_P 3_m2_4,96 |  | kg | 119.04 | 0 | 119.04 |  | 0
[5 empty] | 1807.1 | B | 1 |  | OK_0019.1 |  |  | Elastomerové kluzné modulární ložisko pro uložení ocelového nosníku |  | kus | 75 | 0 | 75 |  | 0
[12 empty] | OK_002: OK PŮDORYS 2NP, OCEL S 355 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_002.: OK PŮDORYS 2NP, OCEL S 355 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1808 | B | 6 |  | OK_0020 |  |  | 1_HE 400 B_mb_320 |  | kg | 49600 | 0 | 49600 |  | 0
[5 empty] | 1809 | B | 6 |  | OK_0021 |  |  | 2_HE 300 A_mb_96 |  | kg | 8476.8 | 0 | 8476.8 |  | 0
[5 empty] | 1810 | B | 6 |  | OK_0022 |  |  | 3_P 20_m2_5,2 |  | kg | 832 | 0 | 832 |  | 0
[12 empty] | OK_003: OK PŮDORYS 2NP, OCEL S 235 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_003.: OK PŮDORYS 2NP, OCEL S 235 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1811 | B | 6 |  | OK_0023 |  |  | 1_IPN 140_mb_362 |  | kg | 5176.6 | 0 | 5176.6 |  | 0
[5 empty] | 1812 | B | 6 |  | OK_0024 |  |  | 2_P 6_m2_11,6 |  | kg | 556.8 | 0 | 556.8 |  | 0
[12 empty] | OK_004: OK PŮDORYS 1NP, OCEL S 355 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_004.: OK PŮDORYS 1NP, OCEL S 355 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1813 | B | 6 |  | OK_0025 |  |  | 1_HE 240 M_mb_34,7 |  | kg | 5447.9 | 0 | 5447.9 |  | 0
[5 empty] | 1814 | B | 6 |  | OK_0026 |  |  | 2_HE 240 B_mb_204 |  | kg | 16972.8 | 0 | 16972.8 |  | 0
[12 empty] | OK_005: OK PŮDORYS 1NP, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_005.: OK PŮDORYS 1NP, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1815 | B | 6 |  | OK_0027 |  |  | 1_HE 200 B_mb_101,2 |  | kg | 6203.56 | 0 | 6203.56 |  | 0
[5 empty] | 1816 | B | 6 |  | OK_0028 |  |  | 2_HE 180 B_mb_227,2 |  | kg | 11632.64 | 0 | 11632.64 |  | 0
[5 empty] | 1817 | B | 6 |  | OK_0029 |  |  | 3_HE 100 B_mb_12,8 |  | kg | 261.12 | 0 | 261.12 |  | 0
[5 empty] | 1818 | B | 6 |  | OK_0030 |  |  | 4_IPN 220_mb_152,1 |  | kg | 4715.1 | 0 | 4715.1 |  | 0
[5 empty] | 1819 | B | 6 |  | OK_0031 |  |  | 5_UPN 220_mb_187,2 |  | kg | 5503.68 | 0 | 5503.68 |  | 0
[5 empty] | 1820 | B | 6 |  | OK_0032 |  |  | 6_P 6_m2_33 |  | kg | 1584 | 0 | 1584 |  | 0
[5 empty] | 1821 | B | 6 |  | OK_0033 |  |  | 7_P 20_m2_0,4 |  | kg | 64 | 0 | 64 |  | 0
[5 empty] | 1822 | B | 6 |  | OK_0034 |  |  | 8_TR 40x160x0,75_m2_160 |  | kg | 1248 | 0 | 1248 |  | 0
[12 empty] | OK_006: OK PŮDORYS 1PP, OCEL S 355 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_006.: OK PŮDORYS 1PP, OCEL S 355 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1823 | B | 6 |  | OK_0035 |  |  | 1_HE 240 M_mb_20,4 |  | kg | 3202.8 | 0 | 3202.8 |  | 0
[5 empty] | 1824 | B | 6 |  | OK_0036 |  |  | 2_HE 240 B_mb_221,4 |  | kg | 18420.48 | 0 | 18420.48 |  | 0
[5 empty] | 1825 | B | 6 |  | OK_0037 |  |  | 3_IPN 340_mb_36 |  | kg | 2448 | 0 | 2448 |  | 0
[12 empty] | OK_007: OK PŮDORYS 1PP, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_007.: OK PŮDORYS 1PP, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1826 | B | 6 |  | OK_0038 |  |  | 1_HE 200 B_mb_88,4 |  | kg | 5418.92 | 0 | 5418.92 |  | 0
[5 empty] | 1827 | B | 6 |  | OK_0039 |  |  | 2_HE 180 B_mb_108,8 |  | kg | 5570.56 | 0 | 5570.56 |  | 0
[5 empty] | 1828 | B | 6 |  | OK_0040 |  |  | 3_IPN 220_mb_115,2 |  | kg | 3571.2 | 0 | 3571.2 |  | 0
[5 empty] | 1829 | B | 6 |  | OK_0041 |  |  | 4_UPE 400_mb_4,5 |  | kg | 218.7 | 0 | 218.7 |  | 0
[5 empty] | 1830 | B | 6 |  | OK_0042 |  |  | 5_P 10_m2_1 |  | kg | 80 | 0 | 80 |  | 0
[5 empty] | 1831 | B | 6 |  | OK_0043 |  |  | 6_P 20_m2_1,12 |  | kg | 179.2 | 0 | 179.2 |  | 0
[12 empty] | OK_008: OK PŮDORYS 2PP A PODEPŔENÍ KNIHOVNY, OCEL S 355 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_008.: OK PŮDORYS 2PP A PODEPŔENÍ KNIHOVNY, OCEL S 355 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1832 | B | 6 |  | OK_0044 |  |  | 1_HE 260 B_mb_16 |  | kg | 1488 | 0 | 1488 |  | 0
[5 empty] | 1833 | B | 6 |  | OK_0045 |  |  | 2_HE 240 B_mb_124,8 |  | kg | 10383.36 | 0 | 10383.36 |  | 0
[12 empty] | OK_009: OK PŮDORYS 2PP A PODEPŔENÍ KNIHOVNY, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_009.: OK PŮDORYS 2PP A PODEPŔENÍ KNIHOVNY, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1834 | B | 6 |  | OK_0046 |  |  | 1_HE 200 B_mb_6,6 |  | kg | 404.58 | 0 | 404.58 |  | 0
[5 empty] | 1835 | B | 6 |  | OK_0047 |  |  | 2_IPE 270_mb_12,2 |  | kg | 440.42 | 0 | 440.42 |  | 0
[5 empty] | 1836 | B | 6 |  | OK_0048 |  |  | 3_IPE 220_mb_48,7 |  | kg | 1275.94 | 0 | 1275.94 |  | 0
[5 empty] | 1837 | B | 6 |  | OK_0049 |  |  | 4_L 60x60x6_mb_1,6 |  | kg | 9.76 | 0 | 9.76 |  | 0
[5 empty] | 1838 | B | 6 |  | OK_0050 |  |  | 5_L 100x100x8_mb_1,6 |  | kg | 19.488 | 0 | 19.488 |  | 0
[5 empty] | 1839 | B | 6 |  | OK_0051 |  |  | 6_P 20_m2_0,9 |  | kg | 144 | 0 | 144 |  | 0
[5 empty] | 1840 | B | 6 |  | OK_0052 |  |  | 7_P 10_m2_0,6 |  | kg | 48 | 0 | 48 |  | 0
[5 empty] | 1841 | B | 6 |  | OK_0053 |  |  | 8_P 6_m2_1,2 |  | kg | 57.6 | 0 | 57.6 |  | 0
[12 empty] | OK_010: OK ZD, OCEL S 355 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_010.: OK ZD, OCEL S 355 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1842 | B | 6 |  | OK_0054 |  |  | 1_P 35_m2_4,9 |  | kg | 1372 | 0 | 1372 |  | 0
[5 empty] | 1843 | B | 6 |  | OK_0055 |  |  | 2_P 30_m2_5,9 |  | kg | 1416 | 0 | 1416 |  | 0
[12 empty] | OK_011: OK MANŽETY, OCEL S 355 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_011.: OK MANŽETY, OCEL S 355 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1844 | B | 6 |  | OK_0056 |  |  | 1_P 40_m2_2,16 |  | kg | 691.2 | 0 | 691.2 |  | 0
[5 empty] | 1845 | B | 6 |  | OK_0057 |  |  | 2_P 30_m2_89,1 |  | kg | 21384 | 0 | 21384 |  | 0
[5 empty] | 1846 | B | 6 |  | OK_0058 |  |  | 3_P 20_m2_122,3 |  | kg | 19568 | 0 | 19568 |  | 0
[12 empty] | OK_012: OK SCHODIŠTĚ BUFETU A PODEPŘENÍ, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_012.: OK SCHODIŠTĚ BUFETU A PODEPŘENÍ, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1847 | B | 6 |  | OK_0059 |  |  | 1_TR 4HR 120x60x6_mb_44,7 |  | kg | 39.9 | 0 | 39.9 |  | 0
[5 empty] | 1848 | B | 6 |  | OK_0060 |  |  | 2_TR 4HR 100x100x8_mb_18,6 |  | kg | 405.7404 | 0 | 405.7404 |  | 0
[5 empty] | 1849 | B | 6 |  | OK_0061 |  |  | 3_TR 4HR 80x80x4_mb_9,26 |  | kg | 85.3957 | 0 | 85.3957 |  | 0
[5 empty] | 1850 | B | 6 |  | OK_0062 |  |  | 4_TR 4HR 60x40x3_mb_6,3 |  | kg | 26.775 | 0 | 26.775 |  | 0
[5 empty] | 1851 | B | 6 |  | OK_0063 |  |  | 5_HE 200 B_mb_24,7 |  | kg | 1514.11 | 0 | 1514.11 |  | 0
[5 empty] | 1852 | B | 6 |  | OK_0064 |  |  | 6_IPE 220_mb_11,5 |  | kg | 301.3 | 0 | 301.3 |  | 0
[5 empty] | 1853 | B | 6 |  | OK_0065 |  |  | 7_UPN 220_mb_2,1 |  | kg | 61.74 | 0 | 61.74 |  | 0
[5 empty] | 1854 | B | 6 |  | OK_0066 |  |  | 8_L 120x120x8_mb_3,3 |  | kg | 48.543 | 0 | 48.543 |  | 0
[5 empty] | 1855 | B | 6 |  | OK_0067 |  |  | 9_P 4_m2_15 |  | kg | 480 | 0 | 480 |  | 0
[5 empty] | 1856 | B | 6 |  | OK_0068 |  |  | 10_P 6_m2_0,4 |  | kg | 19.2 | 0 | 19.2 |  | 0
[5 empty] | 1857 | B | 6 |  | OK_0069 |  |  | 11_P 10_m2_0,4 |  | kg | 32 | 0 | 32 |  | 0
[5 empty] | 1858 | B | 6 |  | OK_0070 |  |  | 12_P 20_m2_0,22 |  | kg | 35.2 | 0 | 35.2 |  | 0
[12 empty] | OK_013: OK SCHODIŠTĚ BUFETU A PODEPŘENÍ, OCEL S 355 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_013.: OK SCHODIŠTĚ BUFETU A PODEPŘENÍ, OCEL S 355 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1859 | B | 6 |  | OK_0071 |  |  | 1_Tyč O 12_mb_55 |  | kg | 39.9 | 0 | 39.9 |  | 0
[12 empty] | OK_014: ANGLICKÝ DVOREK M/12÷15, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_014.: ANGLICKÝ DVOREK M/12÷15, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1860 | B | 6 |  | OK_0072 |  |  | 1_UPE 400_mb_0,5 |  | kg | 24.3 | 0 | 24.3 |  | 0
[5 empty] | 1861 | B | 6 |  | OK_0073 |  |  | 2_HE 300 B_mb_52,4 |  | kg | 6130.8 | 0 | 6130.8 |  | 0
[5 empty] | 1862 | B | 6 |  | OK_0074 |  |  | 3_HE 180 B_mb_45,4 |  | kg | 2324.48 | 0 | 2324.48 |  | 0
[5 empty] | 1863 | B | 6 |  | OK_0075 |  |  | 4_IPE 180_mb_113,4 |  | kg | 2131.92 | 0 | 2131.92 |  | 0
[5 empty] | 1864 | B | 6 |  | OK_0076 |  |  | 5_UPN 220_mb_6,3 |  | kg | 185.22 | 0 | 185.22 |  | 0
[5 empty] | 1865 | B | 6 |  | OK_0077 |  |  | 6_UPN 180_mb_19,2 |  | kg | 422.4 | 0 | 422.4 |  | 0
[5 empty] | 1866 | B | 6 |  | OK_0078 |  |  | 7_Tyč O 16_mb_77 |  | kg | 121.506 | 0 | 121.506 |  | 0
[5 empty] | 1867 | B | 6 |  | OK_0079 |  |  | 8_P 8_mb_1,2 |  | kg | 76.8 | 0 | 76.8 |  | 0
[5 empty] | 1868 | B | 6 |  | OK_0080 |  |  | 9_P 10_mb_0,4 |  | kg | 32 | 0 | 32 |  | 0
[5 empty] | 1869 | B | 6 |  | OK_0081 |  |  | 10_P 20_mb_3 |  | kg | 480 | 0 | 480 |  | 0
[12 empty] | OK_015: OK SVĚTLÍKY PODNOŽE, OCEL S 355 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_015.: OK SVĚTLÍKY PODNOŽE, OCEL S 355 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1870 | B | 6 |  | OK_0082 |  |  | 1_HE 240 B_mb_87 |  | kg | 7238.4 | 0 | 7238.4 |  | 0
[12 empty] | OK_016: OK SVĚTLÍKY PODNOŽE, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_016.: OK SVĚTLÍKY PODNOŽE, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1871 | B | 6 |  | OK_0083 |  |  | 1_HE 320 B_mb_14,4 |  | kg | 1828.8 | 0 | 1828.8 |  | 0
[5 empty] | 1872 | B | 6 |  | OK_0084 |  |  | 2_HE 280 A_mb_57,6 |  | kg | 4400.64 | 0 | 4400.64 |  | 0
[5 empty] | 1873 | B | 6 |  | OK_0085 |  |  | 3_HE 200 B_mb_65,8 |  | kg | 4033.54 | 0 | 4033.54 |  | 0
[5 empty] | 1874 | B | 6 |  | OK_0086 |  |  | 4_IPE 270_mb_283 |  | kg | 10216.3 | 0 | 10216.3 |  | 0
[5 empty] | 1875 | B | 6 |  | OK_0087 |  |  | 5_TR 60x235x0,88_m2_20 |  | kg | 185 | 0 | 185 |  | 0
[5 empty] | 1876 | B | 6 |  | OK_0088 |  |  | 6_P 10_m2_5,6 |  | kg | 448 | 0 | 448 |  | 0
[5 empty] | 1877 | B | 6 |  | OK_0089 |  |  | 7_P 20_m2_4,5 |  | kg | 720 | 0 | 720 |  | 0
[12 empty] | OK_017: JEZDECKÉ SCHODY A SCHODY DVORANY, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_017.: JEZDECKÉ SCHODY A SCHODY DVORANY, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1878 | B | 6 |  | OK_0090 |  |  | 1_P 20_mb_1,54 |  | kg | 246.4 | 0 | 246.4 |  | 0
[5 empty] | 1879 | B | 6 |  | OK_0091 |  |  | 2_P 50mb_0,06 |  | kg | 24 | 0 | 24 |  | 0
[12 empty] | OK_018: VÝTAHOVÁ ŠACHTA, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_018.: VÝTAHOVÁ ŠACHTA, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1880 | B | 6 |  | OK_0092 |  |  | 1_UPN 160_mb_10,8 |  | kg | 203.04 | 0 | 203.04 |  | 0
[5 empty] | 1881 | B | 6 |  | OK_0093 |  |  | 2_P 8_m2_0,47 |  | kg | 30.08 | 0 | 30.08 |  | 0
[12 empty] | OK_019: TECHNOLOGICKÁ VANA OBJÍMKA, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_019.: TECHNOLOGICKÁ VANA OBJÍMKA, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1882 | B | 6 | T | OK_0094 |  |  | 2_P 6_mb_7,7 |  | kg | 369.6 | 0 | 369.6 |  | 0
[5 empty] | 1883 | B | 2 | T | OK_0095 |  |  | 1_P10_mb_3,4 |  | kg | 272 | 0 | 272 |  | 0
[12 empty] | OK_020: VÝDECH CHLAZENÍ G÷I/20÷21, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | OK_020.: VÝDECH CHLAZENÍ G÷I/20÷21, OCEL S 235, J0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1884 | B | 6 |  | OK_0096 |  |  | 1_IPE 180_mb_27 |  | kg | 507.6 | 0 | 507.6 |  | 0
[5 empty] | 1885 | B | 6 |  | OK_0097 |  |  | 2_P 10_m2_0,5 |  | kg | 40 | 0 | 40 |  | 0
[12 empty] | SO_04_10: Passporty | [6 empty] | 0
[12 empty] | PASSPORTY_01: Passporty | [6 empty] | 0
[12 empty] | Passport_01.1: Objekt A | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1885.1 | SP | 1 |  | Pass_001 |  |  | Passport objektu A dle technické zprávy statické části, včetně společné podnože. |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | Passport_01.2: Objekt B | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1885.2 | SP | 1 |  | Pass_002 |  |  | Passport objektu B dle technické zprávy statické části. |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SO_04_11: Průzkumy | [6 empty] | 0
[12 empty] | PRUZK_01: Průzkumy | [6 empty] | 0
[12 empty] | PRUZK_01.1: Průzkumy nosných konstrukcí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1885.3 | SP | 1 |  | PRUZK_001 |  |  | Stavebně technické průzkumy doplňující a ověřovací dle kapitoly h.2 Technické zprávy, v části - dokumentace A.4 konstrukční část a další technické průzkumy uvedené v Technické zprávě, především v / kapitolách h.4 a h.6, v části dokumentace A.4 konstrukční část |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | PRUZK_01.2: Monitoring konstrukcí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1885.4 | SP | 1 |  | PRUZK_002 |  |  | Monitoring konstrukcí dle části dokumentace A.4 konstrukční část - Technické zpráva kapitola h.3 |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SO_05: Profese_A.5 | [6 empty] | 0
[12 empty] | SO_05_00: Obecně závazné principy profese | [6 empty] | 0
[12 empty] | TOP_001: Obecně závazné principy profese | [6 empty] | 0
[12 empty] | TOP_001.: Obecně závazné principy profese | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1886 | B | 6 |  | TOP_0001 |  |  | A0_POPISNÁ POLOŽKA: Do všech níže uvedených položek je nutné zahrnout práce, dodávky a montáže - nezbytné k zajištění celého díla dle všech následujících obecně platných principů: _A1_Koordinační / výkresy jsou nadřazeny výkresům jednotlivých profesí._A3_Časovost realizace jednotlivých stavebních - úprav bude přizpůsobena potřebám stavby, klimatickým podmínkám a dalším faktorům v koordinaci s | průběhem rekonstrukce celého objektu!!!_A4_Veškeré viditelné prvky (včetně vzorků potrubí a izolací, jejich kotvení atd.) budou předloženy architektovi k odsouhlasení._A5_Přesná pozice viditelných koncových prvků bude odsouhlasena architektem._A6_Pozice koncových prvků je zakreslena v koordinačních výkresech koncových prvků, které jsou součástí stavební části PD._A7_Dodávka jednotlivých profesí musí dodavatel koordinovat s ostatními profesemi, včetně provádění kotvení._A8_Barevnost koncových prvků umístěných v podhledech a ve stěnách je řešena v tabulce barevného řešení, prioritně je navržená barva shodná s barvou podhledu – stěny._A9__A9_Natření potrubí a dalších prvků zajistí dodavatel VZT a budou natřeny veškeré prvky, pokud se na ně nevztahuje jiný normový požadavek na barevnost řešení._A10_Veškeré vzt rozvody a izolace v podhledové dutině s tzv. drátěným podhledem (který je průhledný) budou opatřeny černým matným nátěrem._A11_Veškeré vzt rozvody, které jsou přímo viditelné (garáže ve 2.pp, průjezd a navazující garáže v 1.pp) budou opatřeny nátěrem v barvě dle tabulky barevného řešení.(dle architektonického návrhu), prioritně je navržená barva černá matná, viz. tabulka barevného řešení._A12_Mezi vnější hranou izolace vzduchotechniky a rastrovým podhledem bude ponechána mezera min. 1 cm._A13_Jádra J.01-J.06 budou mezi podlažími požárně utěsněna po instalaci všech instalací, utěsnění bude dodávkou VZT. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | SO_05_01a: Topení_A.5.1 | [6 empty] | 0
TOP_002: Popisová položka
TOP_002: Popisová položka
[5 empty] | 1886.1 | B | 1 |  | TOP_0001.1 |  |  | Položky systému podlahového vytápění, které obsahují desky podlahového vytápění, budou provedeny na celou plochu místností tzn., včetně nevytápěných ploch (izolace i mimo plochy topných smyček) . Tyto plochy je nutné zohlednit v JC příslušných položek.
[12 empty] | TOP_002: Zařízení č.1 – UT – přívod topné vody z kotelny | [6 empty] | 0
[12 empty] | TOP_002.: Zařízení č.1 – UT – přívod topné vody z kotelny | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1887 | B | 6 |  | TOP_0002 |  |  | Čerpadlo 100-120 umístěno ve stávající kotelně dopravované množství: 40,2 m3/h celkový tlak: 8,5 m - v.s. Příkon: 1550 W 3x 400 V / 50 Hz připojovací příruba: DN 100 PN 10 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1888 | B | 6 |  | TOP_0003 |  |  | Pryžový kompenzátor DN 100 červený |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1889 | B | 6 |  | TOP_0004 |  |  | Klapka uzavírací motýlková mezipřírubová s pákou -20°C až +130°C, DN 125 PN 10 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 1890 | B | 6 |  | TOP_0005 |  |  | Vyvažovací ventil rozměr: DN 125 PN 10 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1891 | B | 6 |  | TOP_0006 |  |  | Filtr přírubový s nerez sítkem rozměr: DN 125 PN 10 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1892 | B | 6 |  | TOP_0007 |  |  | Zpětná klapka přírubová rozměr: DN 125 PN 10 včetně těsnícího a spojovacího materiálu |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1893 | B | 6 |  | TOP_0008 |  |  | Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici rozměr: DN 20 včetně těsnícího a spojovacího - materiálu |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 1894 | B | 6 |  | TOP_0009 |  |  | Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem rozměr: DN 20 včetně těsnícího a spojovacího - materiálu |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1895 | B | 6 |  | TOP_0010 |  |  | Trubky ocelové bezešvé dle ČSN 42 5715 (DIN 2448) rozměr: DN 125 včetně tvarových kusů a - kolen včetně závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu |  | bm | 175 | 0 | 175 |  | 0
[5 empty] | 1895.1 | B | 2 |  | TOP_0010.1 |  | 1.9A | Tlakové zkoušky potrubí do: DN 125 |  | bm | 175 | 0 | 175 |  | 0
[5 empty] | 1895.2 | B | 2 |  | TOP_0010.2 |  | 1.9B | Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a 2x nátěr základní barvou DN 125 |  | bm | 175 | 0 | 175 |  | 0
[5 empty] | 1895.3 | B | 2 |  | TOP_0010.3 |  | 1.9C | Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. pro hadice a tvarovky tloušťka 25 mm |  | bm | 175 | 0 | 175 |  | 0
[5 empty] | 1895.4 | B | 2 |  | TOP_0010.4 |  | 1.9C | Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. Pro armatury deskový materiál tloušťka 25 mm |  | m2 | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 1896 | B | 6 |  | TOP_0011 |  |  | Trubky ocelové bezešvé dle ČSN 42 5710 (DIN 2440) rozměr: DN 100 včetně tvarových kusů a - kolen včetně závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu |  | bm | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1896.1 | B | 2 |  | TOP_0011.1 |  | 1.10A | Tlakové zkoušky potrubí do: DN 100 |  | bm | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1896.2 | B | 2 |  | TOP_0011.2 |  | 1.10B | Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a 2x nátěr základní barvou DN 100 |  | bm | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1896.3 | B | 2 |  | TOP_0011.3 |  | 1.10C | Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. pro hadice a tvarovky tloušťka 25 mm |  | bm | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1896.4 | B | 2 |  | TOP_0011.4 |  | 1.10C | Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. Pro armatury deskový materiál tloušťka 25 mm |  | m2 | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1897 | B | 6 |  | TOP_0012 |  |  | Teploměr o 100 mm, 0 až 120°C včetně manometrického kohoutu, jímky a návarku |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 1898 | B | 6 |  | TOP_0013 |  |  | Manometr o 100 mm, 0 až 600 kPa včetně manometrického kohoutu a návarku |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1899 | B | 6 |  | TOP_0014 |  |  | Parotěsná izolace typ: 99 (včetně lepidla a samolepící pásky) |  | m2 | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 1900 | B | 6 |  | TOP_0015 |  |  | Izolační závěsy potrubí chladné vody v rozteči á 3 bm počet kusů dle délky |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1901 | B | 6 |  | TOP_0016 |  |  | Orientační štítky na podkladovou desku z průhledného krytu včetně držáku |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1902 | B | 6 |  | TOP_0017 |  |  | Závěsový, těsnící a montážní materiál |  | kg | 100 | 0 | 100 |  | 0
[12 empty] | TOP_003: Zařízení č.2 – UT – zařízení strojovny | [6 empty] | 0
[12 empty] | TOP_003.: Zařízení č.2 – UT – zařízení strojovny | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1903 | B | 6 |  | TOP_0018 |  |  | Rozdělovač a sběrač teplé vody kombinovaný DN 300 délka 7300 mm z trubek hladkých bezešvých, 2x dno - včetně hrdel a přírub PN10 délka hrdel 150 mm 2x návarek pro teploměr a tlakoměr 1x nátrubek pro / vypouštění DN 20 tlakově odzkoušet 2x nátěr základní barvou provozní teplota: 60/45°C provozní - tlak: PN10 hrdla – primár : 1x přívod, 1x odvod - sekundár : 11x výstup, 11x vstup |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1904 | B | 6 |  | TOP_0019 |  |  | Expanzní nádoba s membránou s celkovým objemem 500 l max. provozní teplota: 60°C dovolený přetlak: - 6 bar připojovací rozměr: DN 2" |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1905 | B | 6 |  | TOP_0020 |  |  | Pojistný ventil závitový s odpadem do kanalizace otevírací přetlak: 550 kPa (5,5 bar) rozměr: 2“ x 2 - 1/2“ PN 20 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1906 | B | 6 |  | TOP_0021 |  |  | Izolace pro rozdělovač a sběrač materiál: kaučuková desková, tloušťka 25 mm upevnění sponami na - izolaci |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1907 | B | 6 |  | TOP_0022 |  |  | Klapka uzavírací motýlková mezipřírubová s pákou -20°C až +130°C, DN 125 PN 10 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1908 | B | 6 |  | TOP_0023 |  |  | Teploměr o 100 mm, 0 až 120°C včetně manometrického kohoutu, jímky a návarku |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1909 | B | 6 |  | TOP_0024 |  |  | Manometr o 100 mm, 0 až 600 kPa včetně manometrického kohoutu a návarku |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1910 | B | 6 |  | TOP_0025 |  |  | Trubky ocelové bezešvé dle ČSN 42 5715 (DIN 2448) rozměr: DN 125 včetně tvarových kusů a - kolen včetně závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu |  | bm | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 1910.1 | B | 2 |  | TOP_0025.1 |  | 2.7A | Tlakové zkoušky potrubí do: DN 125 |  | bm | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 1910.2 | B | 2 |  | TOP_0025.2 |  | 2.7B | Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a 2x nátěr základní barvou DN 125 |  | bm | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 1910.3 | B | 2 |  | TOP_0025.3 |  | 2.7C | Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. pro hadice a tvarovky tloušťka 25 mm |  | bm | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 1910.4 | B | 2 |  | TOP_0025.4 |  | 2.7C | Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. Pro armatury deskový materiál tloušťka 25 mm |  | m2 | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1911 | B | 6 |  | TOP_0026 |  |  | Závěsový, těsnící a montážní materiál |  | kg | 30 | 0 | 30 |  | 0
[12 empty] | TOP_004: Zařízení č.3 – UT – ohřev vzduchotechnika | [6 empty] | 0
[12 empty] | TOP_004.: Zařízení č.3 – UT – ohřev vzduchotechnika | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1912 | B | 6 |  | TOP_0027 |  |  | Čerpadlo 80-120 oběhové potrubí pro rozvod teplé vody s elektronickým řízením otáček teplota vody: - 60/45°C dopravované množství: 16,00 m3/hod ?p: 7 m v.s. příkon: 1,55 kW napětí: 1x 230 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1913 | B | 6 |  | TOP_0028 |  |  | Filtr vodní přírubový DN 80 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1914 | B | 6 |  | TOP_0029 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 60/45°C připojovací rozměry: DN - 80 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1915 | B | 6 |  | TOP_0030 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 80 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 1916 | B | 6 |  | TOP_0031 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 80 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1917 | B | 6 |  | TOP_0032 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 1918 | B | 6 |  | TOP_0033 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 1919 | B | 6 |  | TOP_0034 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 100 °C |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1920 | B | 6 |  | TOP_0035 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1921 | B | 6 |  | TOP_0036 |  |  | Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 do DN 80 délky - potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, redukcí, které / jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů DN 80 |  | bm | 115 | 0 | 115 |  | 0
[5 empty] | 1922 | B | 6 |  | TOP_0037 |  |  | Tlakové zkoušky potrubí do: DN 80 |  | bm | 115 | 0 | 115 |  | 0
[5 empty] | 1923 | B | 6 |  | TOP_0038 |  |  | Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a 2x nátěr - základní barvou DN 80 |  | bm | 115 | 0 | 115 |  | 0
[5 empty] | 1924 | B | 2 |  | TOP_0039 |  |  | Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. pro hadice a tvarovky tloušťka 25 mm, potrubí DN 80 |  | bm | 115 | 0 | 115 |  | 0
[5 empty] | 1925 | B | 6 |  | TOP_0040 |  |  | Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. Pro armatury deskový materiál - tloušťka 25 mm |  | M2 | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 1926 | B | 6 |  | TOP_0041 |  |  | Směšovací uzly pro ohřívače jednotlivých vzduchotechnických jednotek jsou dodávkou profese - Vzduchotechnika |  | kpl | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1927 | B | 6 |  | TOP_0042 |  |  | Regulátor tlakové diference mezi přívodní větví a zpátečkou typ: DN 80 přírubový rozsah nastavení 40 - – 160 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | TOP_005: Zařízení č.4 – UT – ohřev vzduchotechnika komerčního prostoru | [6 empty] | 0
[12 empty] | TOP_005.: Zařízení č.4 – UT – ohřev vzduchotechnika komerčního prostoru | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1928 | B | 6 |  | TOP_0043 |  |  | Čerpadlo 25-100 oběhové potrubí pro rozvod teplé vody s elektronickým řízením otáček teplota vody: - 60/45°C dopravované množství: 1,59 m3/hod ?p: 6 m v.s. příkon: 0,19 kW napětí: 1x 230 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1929 | B | 6 |  | TOP_0044 |  |  | Filtr vodní závitový DN 25 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1930 | B | 6 |  | TOP_0045 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 60/45°C připojovací rozměry: DN - 25 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1931 | B | 6 |  | TOP_0046 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 25 |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 1932 | B | 6 |  | TOP_0047 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 25 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1933 | B | 6 |  | TOP_0048 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 1934 | B | 6 |  | TOP_0049 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 1935 | B | 6 |  | TOP_0050 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 100 °C |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1936 | B | 6 |  | TOP_0051 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1937 | B | 6 |  | TOP_0052 |  |  | Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 do DN 25 délky - potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, redukcí, které / jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů DN 25 |  | bm | 116 | 0 | 116 |  | 0
[5 empty] | 1938 | B | 6 |  | TOP_0053 |  |  | Tlakové zkoušky potrubí do: DN 25 |  | bm | 116 | 0 | 116 |  | 0
[5 empty] | 1939 | B | 6 |  | TOP_0054 |  |  | Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a 2x nátěr - základní barvou DN 25 |  | bm | 116 | 0 | 116 |  | 0
[5 empty] | 1940 | B | 6 |  | TOP_0055 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1941 | B | 6 |  | TOP_0056 |  |  | pro hadice a tvarovky tloušťka 9 mm |  | bm | 116 | 0 | 116 |  | 0
[5 empty] | 1942 | B | 6 |  | TOP_0057 |  |  | pro armatury deskový materiál tloušťka 9 mm |  | m2 | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 1943 | B | 6 |  | TOP_0058 |  |  | Směšovací uzel pro ohřívač vzduchotechnické jednotky pro komerční prostor je dodávkou nájemce - prostoru spolu se vzduchotechnickou jednotkou |  | kpl | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1944 | B | 6 |  | TOP_0059 |  |  | Kalorimetrický měřič tepla a chladu do průtoku 2,5 m3/hod, připojení G1“, včetně šroubení a kulových - kohoutů stavební délka 130 mm přenos dat sběrnicí M-Bus |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1945 | B | 6 |  | TOP_0060 |  |  | Regulátor tlakové diference mezi přívodní větví a zpátečkou typ: DN 25 závitový rozsah nastavení 10 - – 60 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | TOP_006: Zařízení č.5 – UT – vytápění komerčního prostoru | [6 empty] | 0
[12 empty] | TOP_006.: Zařízení č.5 – UT – vytápění komerčního prostoru | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1946 | B | 6 |  | TOP_0061 |  |  | Čerpadlo 32-100 oběhové potrubí pro rozvod teplé vody s elektronickým řízením otáček teplota vody: - 60/45°C dopravované množství: 0,76 m3/hod ?p: 7 m v.s. příkon: 0,19 kW napětí: 1x 230 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1947 | B | 6 |  | TOP_0062 |  |  | Filtr vodní závitový DN 32 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1948 | B | 6 |  | TOP_0063 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 60/45°C připojovací rozměry: DN - 32 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1949 | B | 6 |  | TOP_0064 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 32 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 1950 | B | 6 |  | TOP_0065 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 32 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1951 | B | 6 |  | TOP_0066 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 1952 | B | 6 |  | TOP_0067 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 1953 | B | 6 |  | TOP_0068 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 100 °C |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1954 | B | 6 |  | TOP_0069 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1955 | B | 6 |  | TOP_0070 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 - do DN 32 délky potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, / redukcí, které jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1956 | B | 6 |  | TOP_0071 |  |  | DN 32 |  | bm | 127 | 0 | 127 |  | 0
[5 empty] | 1957 | B | 6 |  | TOP_0072 |  |  | DN 25 |  | bm | 35 | 0 | 35 |  | 0
[5 empty] | 1958 | B | 6 |  | TOP_0073 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tlakové zkoušky potrubí do: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1959 | B | 6 |  | TOP_0074 |  |  | DN 32 |  | bm | 127 | 0 | 127 |  | 0
[5 empty] | 1960 | B | 6 |  | TOP_0075 |  |  | DN 25 |  | bm | 35 | 0 | 35 |  | 0
[5 empty] | 1961 | B | 6 |  | TOP_0076 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a - 2x nátěr základní barvou |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1962 | B | 6 |  | TOP_0077 |  |  | DN 32 |  | bm | 127 | 0 | 127 |  | 0
[5 empty] | 1963 | B | 6 |  | TOP_0078 |  |  | DN 25 |  | bm | 35 | 0 | 35 |  | 0
[5 empty] | 1964 | B | 6 |  | TOP_0079 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1965 | B | 6 |  | TOP_0080 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN25 |  | bm | 127 | 0 | 127 |  | 0
[5 empty] | 1966 | B | 6 |  | TOP_0081 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 13 mm pro potrubí DN32 |  | bm | 35 | 0 | 35 |  | 0
[5 empty] | 1967 | B | 6 |  | TOP_0082 |  |  | pro armatury deskový materiál tloušťka 9 mm |  | m2 | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 1968 | B | 6 |  | TOP_0083 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení VK typ: 33-600-1200 integrovaný termostatický a odvzdušňovací - ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího regulačního šroubení |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1969 | B | 6 |  | TOP_0084 |  |  | Kalorimetrický měřič tepla a chladu do průtoku 1,5 m3/hod, připojení G3/4“, včetně šroubení a - kulových kohoutů stavební délka 130 mm přenos dat sběrnicí M-Bus |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1970 | B | 6 |  | TOP_0085 |  |  | Regulátor tlakové diference mezi přívodní větví a zpátečkou typ: DN 25 závitový rozsah nastavení 10 - – 60 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | TOP_007: Zařízení č.6 – UT – ohřev TUV | [6 empty] | 0
[12 empty] | TOP_007.: Zařízení č.6 – UT – ohřev TUV | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1971 | B | 6 |  | TOP_0086 |  |  | Čerpadlo 32-100 oběhové potrubí pro rozvod teplé vody s elektronickým řízením otáček teplota vody: - 60/45°C dopravované množství: 2,87 m3/hod ?p: 7 m v.s. příkon: 0,19 kW napětí: 1x 230 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1972 | B | 6 |  | TOP_0087 |  |  | Filtr vodní závitový DN 32 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1973 | B | 6 |  | TOP_0088 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 60/45°C připojovací rozměry: DN - 32 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1974 | B | 6 |  | TOP_0089 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 32 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 1975 | B | 6 |  | TOP_0090 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 32 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1976 | B | 6 |  | TOP_0091 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 1977 | B | 6 |  | TOP_0092 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 1978 | B | 6 |  | TOP_0093 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 100 °C |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 1979 | B | 6 |  | TOP_0094 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 1980 | B | 6 |  | TOP_0095 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 - do DN 32 délky potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, / redukcí, které jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1981 | B | 6 |  | TOP_0096 |  |  | DN 32 |  | bm | 28 | 0 | 28 |  | 0
[5 empty] | 1982 | B | 6 |  | TOP_0097 |  |  | DN 25 |  | bm | 196 | 0 | 196 |  | 0
[5 empty] | 1983 | B | 6 |  | TOP_0098 |  |  | DN 20 |  | bm | 42 | 0 | 42 |  | 0
[5 empty] | 1984 | B | 6 |  | TOP_0099 |  |  | DN 15 |  | bm | 257 | 0 | 257 |  | 0
[5 empty] | 1985 | B | 6 |  | TOP_0100 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tlakové zkoušky potrubí do: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1986 | B | 6 |  | TOP_0101 |  |  | DN 32 |  | bm | 28 | 0 | 28 |  | 0
[5 empty] | 1987 | B | 6 |  | TOP_0102 |  |  | DN 25 |  | bm | 196 | 0 | 196 |  | 0
[5 empty] | 1988 | B | 6 |  | TOP_0103 |  |  | DN 20 |  | bm | 42 | 0 | 42 |  | 0
[5 empty] | 1989 | B | 6 |  | TOP_0104 |  |  | DN 15 |  | bm | 257 | 0 | 257 |  | 0
[5 empty] | 1990 | B | 6 |  | TOP_0105 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a - 2x nátěr základní barvou |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1991 | B | 6 |  | TOP_0106 |  |  | DN 32 |  | bm | 28 | 0 | 28 |  | 0
[5 empty] | 1992 | B | 6 |  | TOP_0107 |  |  | DN 25 |  | bm | 196 | 0 | 196 |  | 0
[5 empty] | 1993 | B | 6 |  | TOP_0108 |  |  | DN 20 |  | bm | 42 | 0 | 42 |  | 0
[5 empty] | 1994 | B | 6 |  | TOP_0109 |  |  | DN 15 |  | bm | 257 | 0 | 257 |  | 0
[5 empty] | 1995 | B | 6 |  | TOP_0110 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1996 | B | 6 |  | TOP_0111 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 13 mm pro potrubí DN32 |  | bm | 28 | 0 | 28 |  | 0
[5 empty] | 1997 | B | 6 |  | TOP_0112 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN25 |  | bm | 196 | 0 | 196 |  | 0
[5 empty] | 1998 | B | 6 |  | TOP_0113 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN20 |  | bm | 42 | 0 | 42 |  | 0
[5 empty] | 1999 | B | 6 |  | TOP_0114 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN15 |  | bm | 257 | 0 | 257 |  | 0
[5 empty] | 2000 | B | 6 |  | TOP_0115 |  |  | pro armatury deskový materiál tloušťka 9 mm |  | m2 | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 2001 | B | 6 |  | TOP_0116 |  |  | Nepřímotopný závěsný vodorovný ohřívač vody objem : 160 litrů připojení na TV : 3/4“, včetně - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic |  | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
[5 empty] | 2002 | B | 6 |  | TOP_0117 |  |  | Nepřímotopný závěsný vodorovný ohřívač vody objem : 125 litrů připojení na TV : 3/4“, včetně - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2003 | B | 6 |  | TOP_0118 |  |  | Nepřímotopný závěsný vodorovný ohřívač vody objem : 200 litrů připojení na TV : 3/4“, včetně - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2004 | B | 6 |  | TOP_0119 |  |  | Kalorimetrický měřič tepla a chladu do průtoku 1,5 m3/hod, připojení G3/4“, včetně šroubení a - kulových kohoutů stavební délka 130 mm přenos dat sběrnicí M-Bus určeno pro měření spotřeby provozu / bufetu |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2005 | B | 6 |  | TOP_0120 |  |  | Regulátor tlakové diference mezi přívodní větví a zpátečkou typ: DN 32 závitový rozsah nastavení 20 - – 80 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | TOP_008: Zařízení č.7 – UT – otopná tělesa | [6 empty] | 0
[12 empty] | TOP_008.: Zařízení č.7 – UT – otopná tělesa | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2006 | B | 6 |  | TOP_0121 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení PLAN VK typ: 33-900-2000 místnost: S01 integrovaný termostatický - a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího regulačního šroubení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2007 | B | 6 |  | TOP_0122 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení PLAN VERTIKAL - M typ: 1800-600 topný výkon : 791 W místnost: - S17, S21 integrovaný termostatický a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího / regulačního šroubení |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2008 | B | 6 |  | TOP_0123 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení PLAN VERTIKAL - M typ: 1800-400 topný výkon : 565 W místnost: - S15, S19 integrovaný termostatický a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího / regulačního šroubení |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2009 | B | 6 |  | TOP_0124 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení VK typ: 22-600-1100 topný výkon : 1126 W místnost: - S29 integrovaný termostatický a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího / regulačního šroubení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2010 | B | 6 |  | TOP_0125 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení PLAN VK typ: 33-900-2000 místnost: S03 integrovaný termostatický - a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího regulačního šroubení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2011 | B | 6 |  | TOP_0126 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení VK typ: 33-300-2000 topný výkon : 1682 W místnost: - S30 integrovaný termostatický a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího / regulačního šroubení |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2012 | B | 6 |  | TOP_0127 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení VK typ: 22-600-1100 topný výkon : 1126 W místnost: - S31 integrovaný termostatický a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího / regulačního šroubení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2013 | B | 6 |  | TOP_0128 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení VK typ: 22-600-800 topný výkon : 819 W místnost: - 070a integrovaný termostatický a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího / regulačního šroubení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2014 | B | 6 |  | TOP_0129 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení VK typ: 22-600-800 topný výkon : 819 W místnost: - 070a integrovaný termostatický a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího / regulačního šroubení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2015 | B | 6 |  | TOP_0130 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení PLAN VK typ: 21-600-600 topný výkon : 472 W místnost: - 031 integrovaný termostatický a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího / regulačního šroubení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2016 | B | 6 |  | TOP_0131 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení PLAN VK typ: 21-600-800 topný výkon : 628 W místnost: - 032 integrovaný termostatický a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího / regulačního šroubení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2017 | B | 6 |  | TOP_0132 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení VK typ: 21-600-700 topný výkon : 550 W místnost: 075 integrovaný - termostatický a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího regulačního šroubení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2018 | B | 6 |  | TOP_0133 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení VK typ: 21-600-600 topný výkon : 472 W místnost: 076 integrovaný - termostatický a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího regulačního šroubení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2019 | B | 6 |  | TOP_0134 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení VK typ: 22-600-1100 topný výkon : 1126 W místnost: - 008a integrovaný termostatický a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího / regulačního šroubení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2020 | B | 6 |  | TOP_0135 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení VK typ: 21-600-700 topný výkon : 550 W místnost: 074 integrovaný - termostatický a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího regulačního šroubení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2021 | B | 6 |  | TOP_0136 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení VK typ: 22-600-800 topný výkon : 819 W místnost: - 008b integrovaný termostatický a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího / regulačního šroubení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2022 | B | 6 |  | TOP_0137 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení VK typ: 21-600-700 topný výkon : 550 W místnost: 078 integrovaný - termostatický a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího regulačního šroubení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2023 | B | 6 |  | TOP_0138 |  |  | Neobsazeno |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2024 | B | 6 |  | TOP_0139 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení PLAN VK typ: 22-600-1400 topný výkon : 1433 W místnost: - 171 integrovaný termostatický a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího / regulačního šroubení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2025 | B | 6 |  | TOP_0140 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení PLAN VK typ: 22-300-800 topný výkon : 472 W místnost: - 172 integrovaný termostatický a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího / regulačního šroubení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2026 | B | 6 |  | TOP_0141 |  |  | Deskový ocelový radiátor provedení PLAN VK typ: 22-300-800 topný výkon : 472 W místnost: - 173 integrovaný termostatický a odvzdušňovací ventil včetně termostatické hlavice a uzavíracího / regulačního šroubení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2027 | B | 6 |  | TOP_0142 |  |  | Čerpadlo 25-100 oběhové potrubí pro rozvod teplé vody s elektronickým řízením otáček teplota vody: - 60/45°C dopravované množství: 1,44 m3/hod ?p: 8 m v.s. příkon: 0,19 kW napětí: 1x 230 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2028 | B | 6 |  | TOP_0143 |  |  | Filtr vodní závitový DN 25 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2029 | B | 6 |  | TOP_0144 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 60/45°C připojovací rozměry: DN - 25 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2030 | B | 6 |  | TOP_0145 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 25 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2031 | B | 6 |  | TOP_0146 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 25 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2032 | B | 6 |  | TOP_0147 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 2033 | B | 6 |  | TOP_0148 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 2034 | B | 6 |  | TOP_0149 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 100 °C |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2035 | B | 6 |  | TOP_0150 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2036 | B | 6 |  | TOP_0151 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 - do DN 25 délky potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, / redukcí, které jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2037 | B | 6 |  | TOP_0152 |  |  | DN 25 |  | bm | 361 | 0 | 361 |  | 0
[5 empty] | 2038 | B | 6 |  | TOP_0153 |  |  | DN 20 |  | bm | 35 | 0 | 35 |  | 0
[5 empty] | 2039 | B | 6 |  | TOP_0154 |  |  | DN 15 |  | bm | 137 | 0 | 137 |  | 0
[5 empty] | 2040 | B | 6 |  | TOP_0155 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tlakové zkoušky potrubí do: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2041 | B | 6 |  | TOP_0156 |  |  | DN 25 |  | bm | 361 | 0 | 361 |  | 0
[5 empty] | 2042 | B | 6 |  | TOP_0157 |  |  | DN 20 |  | bm | 35 | 0 | 35 |  | 0
[5 empty] | 2043 | B | 6 |  | TOP_0158 |  |  | DN 15 |  | bm | 137 | 0 | 137 |  | 0
[5 empty] | 2044 | B | 6 |  | TOP_0159 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a - 2x nátěr základní barvou |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2045 | B | 6 |  | TOP_0160 |  |  | DN 25 |  | bm | 361 | 0 | 361 |  | 0
[5 empty] | 2046 | B | 6 |  | TOP_0161 |  |  | DN 20 |  | bm | 35 | 0 | 35 |  | 0
[5 empty] | 2047 | B | 6 |  | TOP_0162 |  |  | DN 15 |  | bm | 137 | 0 | 137 |  | 0
[5 empty] | 2048 | B | 6 |  | TOP_0163 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2049 | B | 6 |  | TOP_0164 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN25 |  | bm | 361 | 0 | 361 |  | 0
[5 empty] | 2050 | B | 6 |  | TOP_0165 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN20 |  | bm | 35 | 0 | 35 |  | 0
[5 empty] | 2051 | B | 6 |  | TOP_0166 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN15 |  | bm | 137 | 0 | 137 |  | 0
[5 empty] | 2052 | B | 6 |  | TOP_0167 |  |  | pro armatury deskový materiál tloušťka 9 mm |  | m2 | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 2053 | B | 6 |  | TOP_0168 |  |  | Kalorimetrický měřič tepla a chladu do průtoku 1,5 m3/hod, připojení G3/4“, včetně šroubení a - kulových kohoutů stavební délka 130 mm přenos dat sběrnicí M-Bus pro měření spotřeby tepla v / prostorech bufetu |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2054 | B | 6 |  | TOP_0169 |  |  | Regulátor tlakové diference mezi přívodní větví a zpátečkou typ: DN 25 závitový rozsah nastavení 10 - – 60 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | TOP_009: Zařízení č.7A – UT – FCU | [6 empty] | 0
[12 empty] | TOP_009.: Zařízení č.7A – UT – FCU | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2055 | B | 6 |  | TOP_0170 |  |  | Čerpadlo 32-100 oběhové potrubí pro rozvod teplé vody s elektronickým řízením otáček teplota vody: - 60/45°C dopravované množství: 0,76 m3/hod ?p: 7 m v.s. příkon: 0,19 kW napětí: 1x 230 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2056 | B | 6 |  | TOP_0171 |  |  | Filtr vodní závitový DN 32 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2057 | B | 6 |  | TOP_0172 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 60/45°C připojovací rozměry: DN - 32 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2058 | B | 6 |  | TOP_0173 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 32 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2059 | B | 6 |  | TOP_0174 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 32 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2060 | B | 6 |  | TOP_0175 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2061 | B | 6 |  | TOP_0176 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 2062 | B | 6 |  | TOP_0177 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 100 °C |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2063 | B | 6 |  | TOP_0178 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2064 | B | 6 |  | TOP_0179 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 - do DN 32 délky potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, / redukcí, které jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2065 | B | 6 |  | TOP_0180 |  |  | DN 32 |  | bm | 180 | 0 | 180 |  | 0
[5 empty] | 2066 | B | 6 |  | TOP_0181 |  |  | DN 25 |  | bm | 85 | 0 | 85 |  | 0
[5 empty] | 2067 | B | 6 |  | TOP_0182 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tlakové zkoušky potrubí do: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2068 | B | 6 |  | TOP_0183 |  |  | DN 32 |  | bm | 180 | 0 | 180 |  | 0
[5 empty] | 2069 | B | 6 |  | TOP_0184 |  |  | DN 25 |  | bm | 85 | 0 | 85 |  | 0
[5 empty] | 2070 | B | 6 |  | TOP_0185 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA:Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a - 2x nátěr základní barvou |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2071 | B | 6 |  | TOP_0186 |  |  | DN 32 |  | bm | 180 | 0 | 180 |  | 0
[5 empty] | 2072 | B | 6 |  | TOP_0187 |  |  | DN 25 |  | bm | 85 | 0 | 85 |  | 0
[5 empty] | 2073 | B | 6 |  | TOP_0188 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA:Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2074 | B | 6 |  | TOP_0189 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 13 mm pro potrubí DN32 |  | Bm | 180 | 0 | 180 |  | 0
[5 empty] | 2075 | B | 6 |  | TOP_0190 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN25 |  | bm | 85 | 0 | 85 |  | 0
[5 empty] | 2076 | B | 6 |  | TOP_0191 |  |  | pro armatury deskový materiál tloušťka 9 mm |  | m2 | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 2077 | B | 6 |  | TOP_0192 |  |  | Regulátor tlakové diference mezi přívodní větví a zpátečkou typ: DN 32 závitový rozsah nastavení 10 - – 60 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | TOP_010: Zařízení č.8 – UT – okruhy podlahového vytápění sever | [6 empty] | 0
[12 empty] | TOP_010.: Zařízení č.8 – UT – okruhy podlahového vytápění sever | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2078 | B | 6 |  | TOP_0193 |  |  | R1 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 4x topné okruhy ( 4x 0.38), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2079 | B | 2 |  | TOP_0194 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.38 plocha 16,45 m2 systémová deska s kročejovou izolací - trubka 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky / od rozdělovače ke smyčce 2 / 8 / 16 / 24 metrů |  | kpl | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2080 | B | 6 |  | TOP_0195 |  |  | R2 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně na stěnu ( bez měřiče tepla, bez mísící sady, - bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 4x topné okruhy ( 4x 0.38), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2081 | B | 6 |  | TOP_0196 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.38 plocha 16,45 m2 systémová deska s kročejovou izolací - trubka 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky / od rozdělovače ke smyčce 12 / 14 / 20 / 20 metrů |  | kpl | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2082 | B | 6 |  | TOP_0197 |  |  | R3 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 3x topné okruhy ( 3x 0.38), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2083 | B | 6 |  | TOP_0198 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.38 plocha 16,45 m2 systémová deska s kročejovou izolací - trubka 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky / od rozdělovače ke smyčce 6 / 8 metrů |  | kpl | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2084 | B | 6 |  | TOP_0199 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.38 plocha 19,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 12 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2085 | B | 6 |  | TOP_0200 |  |  | R4 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 6x topné okruhy (141b, 142, / 143, 144, 145, 146), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2086 | B | 6 |  | TOP_0201 |  |  | Neobsazeno |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2087 | B | 6 |  | TOP_0202 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.41b plocha 13,2 m2 systémová deska s kročejovou izolací - trubka 17x2, rozteč pokládky 25 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky / od rozdělovače ke smyčce 26 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2088 | B | 6 |  | TOP_0203 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.42 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 18 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2089 | B | 6 |  | TOP_0204 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.43 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 10 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2090 | B | 6 |  | TOP_0205 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.44 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 4 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2091 | B | 6 |  | TOP_0206 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.45 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 6 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2092 | B | 6 |  | TOP_0207 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.46 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2093 | B | 6 |  | TOP_0208 |  |  | R5 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy ( 2x 1.32), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2094 | B | 6 |  | TOP_0209 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.32 plocha 43,7 m2 ( rozteč pokládky 20) + 14,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 8 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2095 | B | 6 |  | TOP_0210 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.32 plocha 36,4 m2 ( rozteč pokládky 20) + 4,6 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 4 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2096 | B | 6 |  | TOP_0211 |  |  | R6 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně na stěnu typ: ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 3x topné okruhy ( 2x 2.18, 1x / 2.30), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2097 | B | 6 |  | TOP_0212 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.18 plocha 5,9 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 metry |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2098 | B | 6 |  | TOP_0213 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.18 plocha 5,9 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 metry |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2099 | B | 6 |  | TOP_0214 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.30 plocha 35,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 28 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2100 | B | 6 |  | TOP_0215 |  |  | R7 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 6x topné okruhy ( 240, 241, / 261, 262, 242, 240), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2101 | B | 6 |  | TOP_0216 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.40 plocha 17,8 m2 ( rozteč pokládky 20) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 26 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2102 | B | 6 |  | TOP_0217 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.41 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 18 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2103 | B | 6 |  | TOP_0218 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.61 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 10 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2104 | B | 6 |  | TOP_0219 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.62 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 4 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2105 | B | 6 |  | TOP_0220 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.42 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 6 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2106 | B | 6 |  | TOP_0221 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.43 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2107 | B | 6 |  | TOP_0222 |  |  | R8 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy ( 2x 2.31), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2108 | B | 6 |  | TOP_0223 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.31 plocha 43,7 m2 ( rozteč pokládky 20) + 14,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 8 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2109 | B | 6 |  | TOP_0224 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.31 plocha 36,4 m2 ( rozteč pokládky 20) + 4,6 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 4 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2110 | B | 6 |  | TOP_0225 |  |  | Čerpadlo 65-120 oběhové potrubí pro rozvod teplé vody s elektronickým řízením otáček teplota vody: - 45/38°C dopravované množství: 7,94 m3/hod ?p: 9 m v.s. příkon: 0,80 kW napětí: 1x 230 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2111 | B | 6 |  | TOP_0226 |  |  | Filtr vodní přírubový DN 65 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2112 | B | 6 |  | TOP_0227 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 45/38°C připojovací rozměry: DN - 65 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2113 | B | 6 |  | TOP_0228 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 65 |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 2114 | B | 6 |  | TOP_0229 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 65 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2115 | B | 6 |  | TOP_0230 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 2116 | B | 6 |  | TOP_0231 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2117 | B | 6 |  | TOP_0232 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 60 °C |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2118 | B | 6 |  | TOP_0233 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2119 | B | 6 |  | TOP_0234 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 - do DN 65 délky potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, / redukcí, které jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2120 | B | 6 |  | TOP_0235 |  |  | DN 65 |  | bm | 48 | 0 | 48 |  | 0
[5 empty] | 2121 | B | 6 |  | TOP_0236 |  |  | DN 50 |  | bm | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 2122 | B | 6 |  | TOP_0237 |  |  | DN 40 |  | bm | 174 | 0 | 174 |  | 0
[5 empty] | 2123 | B | 6 |  | TOP_0238 |  |  | DN 32 |  | bm | 18 | 0 | 18 |  | 0
[5 empty] | 2124 | B | 6 |  | TOP_0239 |  |  | DN 25 |  | bm | 102 | 0 | 102 |  | 0
[5 empty] | 2125 | B | 6 |  | TOP_0240 |  |  | DN 20 |  | bm | 36 | 0 | 36 |  | 0
[5 empty] | 2126 | B | 6 |  | TOP_0241 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tlakové zkoušky potrubí do: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2127 | B | 6 |  | TOP_0242 |  |  | DN 65 |  | bm | 48 | 0 | 48 |  | 0
[5 empty] | 2128 | B | 6 |  | TOP_0243 |  |  | DN 50 |  | bm | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 2129 | B | 6 |  | TOP_0244 |  |  | DN 40 |  | bm | 174 | 0 | 174 |  | 0
[5 empty] | 2130 | B | 6 |  | TOP_0245 |  |  | DN 32 |  | bm | 18 | 0 | 18 |  | 0
[5 empty] | 2131 | B | 6 |  | TOP_0246 |  |  | DN 25 |  | bm | 102 | 0 | 102 |  | 0
[5 empty] | 2132 | B | 6 |  | TOP_0247 |  |  | DN 20 |  | bm | 36 | 0 | 36 |  | 0
[5 empty] | 2133 | B | 6 |  | TOP_0248 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA:Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a - 2x nátěr základní barvou |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2134 | B | 6 |  | TOP_0249 |  |  | DN 65 |  | bm | 48 | 0 | 48 |  | 0
[5 empty] | 2135 | B | 6 |  | TOP_0250 |  |  | DN 50 |  | bm | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 2136 | B | 6 |  | TOP_0251 |  |  | DN 40 |  | bm | 174 | 0 | 174 |  | 0
[5 empty] | 2137 | B | 6 |  | TOP_0252 |  |  | DN 32 |  | bm | 18 | 0 | 18 |  | 0
[5 empty] | 2138 | B | 6 |  | TOP_0253 |  |  | DN 25 |  | bm | 102 | 0 | 102 |  | 0
[5 empty] | 2139 | B | 6 |  | TOP_0254 |  |  | DN 20 |  | bm | 36 | 0 | 36 |  | 0
[5 empty] | 2140 | B | 6 |  | TOP_0255 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA:Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2141 | B | 6 |  | TOP_0256 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 25 mm pro potrubí DN65 |  | bm | 48 | 0 | 48 |  | 0
[5 empty] | 2142 | B | 6 |  | TOP_0257 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 20 mm pro potrubí DN50 |  | bm | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 2143 | B | 6 |  | TOP_0258 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 13 mm pro potrubí DN40 |  | bm | 174 | 0 | 174 |  | 0
[5 empty] | 2144 | B | 6 |  | TOP_0259 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 13 mm pro potrubí DN32 |  | bm | 18 | 0 | 18 |  | 0
[5 empty] | 2145 | B | 6 |  | TOP_0260 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN25 |  | bm | 102 | 0 | 102 |  | 0
[5 empty] | 2146 | B | 6 |  | TOP_0261 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN20 |  | bm | 36 | 0 | 36 |  | 0
[5 empty] | 2147 | B | 6 |  | TOP_0262 |  |  | pro armatury deskový materiál tloušťka 9 mm |  | m2 | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2148 | B | 6 |  | TOP_0263 |  |  | Trojcestný směšovací ventil přírubový včetně servopohonu DN 65 kvs 90 m3/hod servopohon 24 V, - řízení 0 – 10 V |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2149 | B | 6 |  | TOP_0264 |  |  | Trojcestný rozdělovací ventil přírubový včetně servopohonu DN 65 kvs 90 m3/hod servopohon 230 V - včetně pomocných kontaktů mezní polohy |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2150 | B | 6 |  | TOP_0265 |  |  | Regulátor tlakové diference mezi přívodní větví a zpátečkou typ: DN 65 přírubový rozsah nastavení 40 - – 160 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | TOP_011: Zařízení č.9 – UT – okruhy podlahového vytápění západ | [6 empty] | 0
[12 empty] | TOP_011.: Zařízení č.9 – UT – okruhy podlahového vytápění západ | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2151 | B | 6 |  | TOP_0266 |  |  | R10 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy ( 2x 0.18), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2152 | B | 6 |  | TOP_0267 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.18 plocha 5,9 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 10 / 16 metrů |  | kpl | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2153 | B | 6 |  | TOP_0268 |  |  | R11 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 4x topné okruhy ( 4x 0.38), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2154 | B | 6 |  | TOP_0269 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.38 plocha 24,00 m2 systémová deska s kročejovou izolací - trubka 17x2, rozteč pokládky 30 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky / od rozdělovače ke smyčce 6 / 6 / 30 / 30 metrů |  | kpl | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2155 | B | 6 |  | TOP_0270 |  |  | R12 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy ( 0.46, / 0.52), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2156 | B | 6 |  | TOP_0271 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.46 plocha 22,6 m2 ( rozteč pokládky 15) + 4,9 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 metry |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2157 | B | 6 |  | TOP_0272 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.52 plocha 15,2 m2 ( rozteč pokládky 15) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 metry |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2158 | B | 6 |  | TOP_0273 |  |  | R12.1 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 3x topné okruhy ( 064, 065, / 067), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2159 | B | 6 |  | TOP_0274 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.64 plocha 2,9 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 metry |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2160 | B | 6 |  | TOP_0275 |  |  | Systém podlahového vytápění místnosti 0.65 a 0.67 plocha 1,6 m2 systémová deska s kročejovou izolací - trubka 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky / od rozdělovače ke smyčce 8 / 12 metrů |  | kpl | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2161 | B | 6 |  | TOP_0276 |  |  | R13 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 3x topné okruhy ( 0.47, 2x / 0.41), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2162 | B | 6 |  | TOP_0277 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.47 plocha 15,2 m2 ( rozteč pokládky 15) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 metry |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2163 | B | 6 |  | TOP_0278 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2x 0.41 plocha 15,9 m2 ( rozteč pokládky 15) + 3,5 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 / 12 metrů |  | kpl | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2164 | B | 6 |  | TOP_0279 |  |  | R14 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku typ: ( bez měřiče tepla, bez - mísící sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 4x topné okruhy (0.42, / 0.43, 0.44, 0.45 ), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2165 | B | 6 |  | TOP_0280 |  |  | Systém podlahového vytápění místnosti 0.42, 0.43, 0.44, 0.45 plocha 15,2 m2 ( rozteč pokládky 15) + - 3,2 m2 ( rozteč pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního / příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 / 2 / 10 / 18 metry |  | kpl | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2166 | B | 6 |  | TOP_0281 |  |  | R15 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 4x topné okruhy ( 1.31, 1.47, / 1.48, 1.33), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2167 | B | 6 |  | TOP_0282 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.31 plocha 35,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 6 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2168 | B | 6 |  | TOP_0283 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.47 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 5 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2169 | B | 6 |  | TOP_0284 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.48 plocha 17,8 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2170 | B | 6 |  | TOP_0285 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.33 plocha 49,0 m2 ( rozteč pokládky 25) + 6,9 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 18 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2171 | B | 6 |  | TOP_0286 |  |  | R16 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 3x topné okruhy ( 1.34, 1.49, / 1.50), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2172 | B | 6 |  | TOP_0287 |  |  | Systém podlahového vytápění místnosti 1.49, 1.50 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( - rozteč pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního / příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 5 / 5 metrů |  | kpl | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2173 | B | 6 |  | TOP_0288 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.34 plocha 35,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2174 | B | 6 |  | TOP_0289 |  |  | R17 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy ( 2x 1.35), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2175 | B | 6 |  | TOP_0290 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.35 plocha 43,7 m2 ( rozteč pokládky 20) + 14,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 8 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2176 | B | 6 |  | TOP_0291 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.35 plocha 36,4 m2 ( rozteč pokládky 20) + 4,6 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 4 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2177 | B | 6 |  | TOP_0292 |  |  | R18 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 4x topné okruhy ( 2.32, 2.44, / 2.45, 2.70), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2178 | B | 6 |  | TOP_0293 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.32 plocha 35,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 6 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2179 | B | 6 |  | TOP_0294 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.44 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 5 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2180 | B | 6 |  | TOP_0295 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.45 plocha 17,8 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2181 | B | 6 |  | TOP_0296 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.70 plocha 49,0 m2 ( rozteč pokládky 25) + 6,9 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 18 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2182 | B | 6 |  | TOP_0297 |  |  | R19 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku typ: ( bez měřiče tepla, bez - mísící sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 4x topné okruhy ( / 2.34, 2.46, 2.47, 2.52), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2183 | B | 6 |  | TOP_0298 |  |  | Systém podlahového vytápění místnosti 2.46, 2.47, 2.52 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 - ( rozteč pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního / příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 5 / 5 / 10 metrů |  | kpl | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2184 | B | 6 |  | TOP_0299 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.34 plocha 35,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2185 | B | 6 |  | TOP_0300 |  |  | R20 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy ( 2x 2.35), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2186 | B | 6 |  | TOP_0301 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.35 plocha 43,7 m2 ( rozteč pokládky 20) + 14,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 8 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2187 | B | 6 |  | TOP_0302 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.35 plocha 36,4 m2 ( rozteč pokládky 20) + 4,6 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 4 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2188 | B | 6 |  | TOP_0303 |  |  | Čerpadlo 65-120 oběhové potrubí pro rozvod teplé vody s elektronickým řízením otáček teplota vody: - 45/38°C dopravované množství: 7,94 m3/hod ?p: 9 m v.s. příkon: 0,80 kW napětí: 1x 230 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2189 | B | 6 |  | TOP_0304 |  |  | Filtr vodní přírubový DN 65 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2190 | B | 6 |  | TOP_0305 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 45/38°C připojovací rozměry: DN - 65 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2191 | B | 6 |  | TOP_0306 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 65 |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 2192 | B | 6 |  | TOP_0307 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 65 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2193 | B | 6 |  | TOP_0308 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 2194 | B | 6 |  | TOP_0309 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2195 | B | 6 |  | TOP_0310 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 60 °C |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2196 | B | 6 |  | TOP_0311 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2197 | B | 6 |  | TOP_0312 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 - do DN 65 délky potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, / redukcí, které jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2198 | B | 6 |  | TOP_0313 |  |  | DN 65 |  | bm | 72 | 0 | 72 |  | 0
[5 empty] | 2199 | B | 6 |  | TOP_0314 |  |  | DN 50 |  | bm | 84 | 0 | 84 |  | 0
[5 empty] | 2200 | B | 6 |  | TOP_0315 |  |  | DN 40 |  | bm | 36 | 0 | 36 |  | 0
[5 empty] | 2201 | B | 6 |  | TOP_0316 |  |  | DN 32 |  | bm | 375 | 0 | 375 |  | 0
[5 empty] | 2202 | B | 6 |  | TOP_0317 |  |  | DN 25 |  | bm | 66 | 0 | 66 |  | 0
[5 empty] | 2203 | B | 6 |  | TOP_0318 |  |  | DN 20 |  | bm | 59 | 0 | 59 |  | 0
[5 empty] | 2204 | B | 6 |  | TOP_0319 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tlakové zkoušky potrubí do: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2205 | B | 6 |  | TOP_0320 |  |  | DN 65 |  | bm | 72 | 0 | 72 |  | 0
[5 empty] | 2206 | B | 6 |  | TOP_0321 |  |  | DN 50 |  | bm | 84 | 0 | 84 |  | 0
[5 empty] | 2207 | B | 6 |  | TOP_0322 |  |  | DN 40 |  | bm | 36 | 0 | 36 |  | 0
[5 empty] | 2208 | B | 6 |  | TOP_0323 |  |  | DN 32 |  | bm | 375 | 0 | 375 |  | 0
[5 empty] | 2209 | B | 6 |  | TOP_0324 |  |  | DN 25 |  | bm | 66 | 0 | 66 |  | 0
[5 empty] | 2210 | B | 6 |  | TOP_0325 |  |  | DN 20 |  | bm | 59 | 0 | 59 |  | 0
[5 empty] | 2211 | B | 6 |  | TOP_0326 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a - 2x nátěr základní barvou |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2212 | B | 6 |  | TOP_0327 |  |  | DN 65 |  | bm | 72 | 0 | 72 |  | 0
[5 empty] | 2213 | B | 6 |  | TOP_0328 |  |  | DN 50 |  | bm | 84 | 0 | 84 |  | 0
[5 empty] | 2214 | B | 6 |  | TOP_0329 |  |  | DN 40 |  | bm | 36 | 0 | 36 |  | 0
[5 empty] | 2215 | B | 6 |  | TOP_0330 |  |  | DN 32 |  | bm | 375 | 0 | 375 |  | 0
[5 empty] | 2216 | B | 6 |  | TOP_0331 |  |  | DN 25 |  | bm | 66 | 0 | 66 |  | 0
[5 empty] | 2217 | B | 6 |  | TOP_0332 |  |  | DN 20 |  | bm | 59 | 0 | 59 |  | 0
[5 empty] | 2218 | B | 6 |  | TOP_0333 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2219 | B | 6 |  | TOP_0334 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 25 mm pro potrubí DN65 |  | bm | 72 | 0 | 72 |  | 0
[5 empty] | 2220 | B | 6 |  | TOP_0335 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 20 mm pro potrubí DN50 |  | bm | 84 | 0 | 84 |  | 0
[5 empty] | 2221 | B | 6 |  | TOP_0336 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 13 mm pro potrubí DN40 |  | bm | 36 | 0 | 36 |  | 0
[5 empty] | 2222 | B | 6 |  | TOP_0337 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 13 mm pro potrubí DN32 |  | bm | 375 | 0 | 375 |  | 0
[5 empty] | 2223 | B | 6 |  | TOP_0338 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN25 |  | bm | 66 | 0 | 66 |  | 0
[5 empty] | 2224 | B | 6 |  | TOP_0339 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN20 |  | bm | 59 | 0 | 59 |  | 0
[5 empty] | 2225 | B | 6 |  | TOP_0340 |  |  | pro armatury deskový materiál tloušťka 9 mm |  | m2 | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2226 | B | 6 |  | TOP_0341 |  |  | Trojcestný směšovací ventil přírubový včetně servopohonu DN 65 kvs 90 m3/hod servopohon 24 V, - řízení 0 – 10 V |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2227 | B | 6 |  | TOP_0342 |  |  | Trojcestný rozdělovací ventil přírubový včetně servopohonu DN 65 kvs 90 m3/hod servopohon 230 V - včetně pomocných kontaktů mezní polohy |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2228 | B | 6 |  | TOP_0343 |  |  | Regulátor tlakové diference mezi přívodní větví a zpátečkou typ: DN 65 přírubový rozsah nastavení 40 - – 160 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | TOP_012: Zařízení č.10 – UT – okruhy podlahového vytápění jih | [6 empty] | 0
[12 empty] | TOP_012.: Zařízení č.10 – UT – okruhy podlahového vytápění jih | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2229 | B | 6 |  | TOP_0344 |  |  | R30 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy ( 2x 0.36), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2230 | B | 6 |  | TOP_0345 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.36 plocha 23,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 20 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 4 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2231 | B | 6 |  | TOP_0346 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.36 plocha 23,5 m2 ( rozteč pokládky 20) + 6,6 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2232 | B | 6 |  | TOP_0347 |  |  | R31 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy ( 2x 0.35), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2233 | B | 6 |  | TOP_0348 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.35 plocha 23,6 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 20 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 4 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2234 | B | 6 |  | TOP_0349 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.35 plocha 23,6 m2 ( rozteč pokládky 20) + 6,7 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2235 | B | 6 |  | TOP_0350 |  |  | R32 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 5x topné okruhy ( 0.60, 0.62, / 0.63, 2x0.55), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2236 | B | 6 |  | TOP_0351 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.55 plocha 24,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 20 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 4 metry |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2237 | B | 6 |  | TOP_0352 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.55 plocha 24,5 m2 ( rozteč pokládky 20) + 6,9 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2238 | B | 6 |  | TOP_0353 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.63 plocha 2,9 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 6 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2239 | B | 6 |  | TOP_0354 |  |  | Systém podlahového vytápění místnosti 0.60 a 0.62 plocha 1,6 m2 systémová deska s kročejovou izolací - trubka 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky / od rozdělovače ke smyčce 8 / 12 metrů |  | kpl | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2240 | B | 6 |  | TOP_0355 |  |  | R33 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy ( 0.48, / 0.49), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2241 | B | 6 |  | TOP_0356 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.48 a 0.49 plocha 15,2 m2 ( rozteč pokládky 15) + 3,2 m2 ( - rozteč pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního / příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 metry |  | kpl | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2242 | B | 6 |  | TOP_0357 |  |  | R34 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy ( 0.50, / 0.53), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2243 | B | 6 |  | TOP_0358 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.50 plocha 15,2 m2 ( rozteč pokládky 15) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 metry |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2244 | B | 6 |  | TOP_0359 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.53 plocha 9,2 m2 ( rozteč pokládky 15) + 2,0 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 metry |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2245 | B | 6 |  | TOP_0360 |  |  | R35 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy (2x 1.15 ), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2246 | B | 6 |  | TOP_0361 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.15 plocha 5,9 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 metry |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2247 | B | 6 |  | TOP_0362 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.15 plocha 3,3 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 metry |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2248 | B | 6 |  | TOP_0363 |  |  | R36 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy ( 1.36, ochoz / bufetu), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2249 | B | 6 |  | TOP_0364 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.36 plocha 35,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 metry |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2250 | B | 6 |  | TOP_0365 |  |  | Systém podlahového vytápění prostoru ochozu bufetu plocha 27,2 m2 ( rozteč pokládky 10), systémová - deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka / přípojky od rozdělovače ke smyčce 16 metrů dělit topný úsek na max. 8 m dlouhé části oddělené - dilatacemi! |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2251 | B | 6 |  | TOP_0366 |  |  | R37 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně na stěnu typ: ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 3x topné okruhy ( 3x 1.70), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2252 | B | 6 |  | TOP_0367 |  |  | Systém podlahového vytápění místnosti 1.70 plocha 25,9 m2 ( rozteč pokládky 30) + 3,5 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 26/32/42 metrů |  | kpl | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2253 | B | 6 |  | TOP_0368 |  |  | R37.1 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně na stěnu ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy ( 3x 1.70) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2254 | B | 6 |  | TOP_0369 |  |  | Systém podlahového vytápění místnosti 1.70 plocha 25,9 m2 ( rozteč pokládky 30) + 3,5 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12/14/18 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2255 | B | 6 |  | TOP_0370 |  |  | Systém podlahového vytápění místnosti 1.70 plocha 22,4 m2 ( rozteč pokládky 30) + 7,0 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12/14/18 metrů |  | kpl | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2256 | B | 6 |  | TOP_0371 |  |  | R38 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 6x topných okruhů (1.51, / 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56 ), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2257 | B | 6 |  | TOP_0372 |  |  | Systém podlahového vytápění místnosti 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky - 25) + 3,2 m2 ( rozteč pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně / montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 / 6 / 10 / 14 - / 20 metrů |  | kpl | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 2258 | B | 6 |  | TOP_0373 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.56 plocha 17,8 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 24 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2259 | B | 6 |  | TOP_0374 |  |  | R39 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně na stěnu typ: ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy (2x 2.15 ), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2260 | B | 6 |  | TOP_0375 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.15 plocha 5,9 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 metry |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2261 | B | 6 |  | TOP_0376 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.15 plocha 3,3 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 metry |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2262 | B | 6 |  | TOP_0377 |  |  | R40 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 6x topných okruhů (2.51, / 2.50, 2.53, 2.54, 2.49, 2.48 ), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2263 | B | 6 |  | TOP_0378 |  |  | Systém podlahového vytápění místnosti 2.50, 2.53, 2.54, 2.49, 2.48 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky - 25) + 3,2 m2 ( rozteč pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně / montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 / 6 / 10 / 14 - / 20 metrů |  | kpl | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 2264 | B | 6 |  | TOP_0379 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.51 plocha 17,8 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 24 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2265 | B | 6 |  | TOP_0380 |  |  | Čerpadlo 65-120 oběhové potrubí pro rozvod teplé vody s elektronickým řízením otáček teplota vody: - 45/38°C dopravované množství: 6,39 m3/hod ?p: 9 m v.s. příkon: 0,80 kW napětí: 1x 230 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2266 | B | 6 |  | TOP_0381 |  |  | Filtr vodní přírubový DN 65 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2267 | B | 6 |  | TOP_0382 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 45/38°C připojovací rozměry: DN - 65 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2268 | B | 6 |  | TOP_0383 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 65 |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 2269 | B | 6 |  | TOP_0384 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 65 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2270 | B | 6 |  | TOP_0385 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 2271 | B | 6 |  | TOP_0386 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2272 | B | 6 |  | TOP_0387 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 60 °C |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2273 | B | 6 |  | TOP_0388 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2274 | B | 6 |  | TOP_0389 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 - do DN 65 délky potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, / redukcí, které jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2275 | B | 6 |  | TOP_0390 |  |  | DN 65 |  | bm | 195 | 0 | 195 |  | 0
[5 empty] | 2276 | B | 6 |  | TOP_0391 |  |  | DN 50 |  | bm | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 2277 | B | 6 |  | TOP_0392 |  |  | DN 40 |  | bm | 24 | 0 | 24 |  | 0
[5 empty] | 2278 | B | 6 |  | TOP_0393 |  |  | DN 32 |  | bm | 168 | 0 | 168 |  | 0
[5 empty] | 2279 | B | 6 |  | TOP_0394 |  |  | DN 25 |  | bm | 130 | 0 | 130 |  | 0
[5 empty] | 2280 | B | 6 |  | TOP_0395 |  |  | DN 20 |  | bm | 143 | 0 | 143 |  | 0
[5 empty] | 2281 | B | 6 |  | TOP_0396 |  |  | DN 15 |  | bm | 32 | 0 | 32 |  | 0
[5 empty] | 2282 | B | 6 |  | TOP_0397 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tlakové zkoušky potrubí do: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2283 | B | 6 |  | TOP_0398 |  |  | DN 65 |  | bm | 195 | 0 | 195 |  | 0
[5 empty] | 2284 | B | 6 |  | TOP_0399 |  |  | DN 50 |  | bm | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 2285 | B | 6 |  | TOP_0400 |  |  | DN 40 |  | bm | 24 | 0 | 24 |  | 0
[5 empty] | 2286 | B | 6 |  | TOP_0401 |  |  | DN 32 |  | bm | 168 | 0 | 168 |  | 0
[5 empty] | 2287 | B | 6 |  | TOP_0402 |  |  | DN 25 |  | bm | 130 | 0 | 130 |  | 0
[5 empty] | 2288 | B | 6 |  | TOP_0403 |  |  | DN 20 |  | bm | 143 | 0 | 143 |  | 0
[5 empty] | 2289 | B | 6 |  | TOP_0404 |  |  | DN 15 |  | bm | 32 | 0 | 32 |  | 0
[5 empty] | 2290 | B | 6 |  | TOP_0405 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a - 2x nátěr základní barvou |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2291 | B | 6 |  | TOP_0406 |  |  | DN 65 |  | bm | 195 | 0 | 195 |  | 0
[5 empty] | 2292 | B | 6 |  | TOP_0407 |  |  | DN 50 |  | bm | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 2293 | B | 6 |  | TOP_0408 |  |  | DN 40 |  | bm | 24 | 0 | 24 |  | 0
[5 empty] | 2294 | B | 6 |  | TOP_0409 |  |  | DN 32 |  | bm | 168 | 0 | 168 |  | 0
[5 empty] | 2295 | B | 6 |  | TOP_0410 |  |  | DN 25 |  | bm | 130 | 0 | 130 |  | 0
[5 empty] | 2296 | B | 6 |  | TOP_0411 |  |  | DN 20 |  | bm | 143 | 0 | 143 |  | 0
[5 empty] | 2297 | B | 6 |  | TOP_0412 |  |  | DN 15 |  | bm | 32 | 0 | 32 |  | 0
[5 empty] | 2298 | B | 6 |  | TOP_0413 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2299 | B | 6 |  | TOP_0414 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 25 mm pro potrubí DN65 |  | bm | 195 | 0 | 195 |  | 0
[5 empty] | 2300 | B | 6 |  | TOP_0415 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 20 mm pro potrubí DN50 |  | bm | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 2301 | B | 6 |  | TOP_0416 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 13 mm pro potrubí DN40 |  | bm | 24 | 0 | 24 |  | 0
[5 empty] | 2302 | B | 6 |  | TOP_0417 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 13 mm pro potrubí DN32 |  | bm | 168 | 0 | 168 |  | 0
[5 empty] | 2303 | B | 6 |  | TOP_0418 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN25 |  | bm | 130 | 0 | 130 |  | 0
[5 empty] | 2304 | B | 6 |  | TOP_0419 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN20 |  | bm | 143 | 0 | 143 |  | 0
[5 empty] | 2305 | B | 6 |  | TOP_0420 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN15 |  | bm | 32 | 0 | 32 |  | 0
[5 empty] | 2306 | B | 6 |  | TOP_0421 |  |  | pro armatury deskový materiál tloušťka 9 mm |  | m2 | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2307 | B | 6 |  | TOP_0422 |  |  | Trojcestný směšovací ventil přírubový včetně servopohonu DN 65 kvs 90 m3/hod servopohon 24 V, - řízení 0 – 10 V |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2308 | B | 6 |  | TOP_0423 |  |  | Trojcestný rozdělovací ventil přírubový včetně servopohonu DN 65 kvs 90 m3/hod servopohon 230 V - včetně pomocných kontaktů mezní polohy |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2309 | B | 6 |  | TOP_0424 |  |  | Regulátor tlakové diference mezi přívodní větví a zpátečkou typ: DN 65 přírubový rozsah nastavení 40 - – 160 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | TOP_013: Zařízení č.11 – UT – okruhy podlahového vytápění východ | [6 empty] | 0
[12 empty] | TOP_013.: Zařízení č.11 – UT – okruhy podlahového vytápění východ | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2310 | B | 6 |  | TOP_0425 |  |  | R50 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 3x topné okruhy ( 2x 2.37, / 2.36), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2311 | B | 6 |  | TOP_0426 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.37 plocha 43,7 m2 ( rozteč pokládky 20) + 14,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů dělit topný úsek na max. 8 m - dlouhé části oddělené dilatacemi! |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2312 | B | 6 |  | TOP_0427 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.37 plocha 36,4 m2 ( rozteč pokládky 20) + 4,6 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 4 metry |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2313 | B | 6 |  | TOP_0428 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.36 plocha 35,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 6 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2314 | B | 6 |  | TOP_0429 |  |  | R51 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku typ: ( bez měřiče tepla, bez - mísící sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 4x topné okruhy ( / 2.33, 2.55, 2.56, 2.57), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2315 | B | 6 |  | TOP_0430 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.33 plocha 35,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 6 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2316 | B | 6 |  | TOP_0431 |  |  | Systém podlahového vytápění místnosti 2.55, 2.57 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( - rozteč pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního / příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 6 / 20 metrů |  | kpl | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2317 | B | 6 |  | TOP_0432 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.56 plocha 17,8 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 16 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2318 | B | 6 |  | TOP_0433 |  |  | R52 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 4x topné okruhy ( 2.39, 2.58, / 2.59, 2.60), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2319 | B | 6 |  | TOP_0434 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.39 plocha 35,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 16 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2320 | B | 6 |  | TOP_0435 |  |  | Systém podlahového vytápění místnosti 2.58, 2.59, 2.60 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 - ( rozteč pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního / příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 4 / 8 / 16 metrů |  | kpl | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2321 | B | 6 |  | TOP_0436 |  |  | R53 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku typ: ( bez měřiče tepla, bez - mísící sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy ( 2x / 2.38), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2322 | B | 6 |  | TOP_0437 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.38 plocha 43,7 m2 ( rozteč pokládky 20) + 14,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů dělit topný úsek na max. 8 m - dlouhé části oddělené dilatacemi! |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2323 | B | 6 |  | TOP_0438 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 2.38 plocha 36,4 m2 ( rozteč pokládky 20) + 4,6 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 4 metry |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2324 | B | 6 |  | TOP_0439 |  |  | R35 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy (2x 0.15 ), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2325 | B | 6 |  | TOP_0440 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.15 plocha 5,9 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 metry |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2326 | B | 6 |  | TOP_0441 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.15 plocha 3,3 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 metry |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2327 | B | 6 |  | TOP_0442 |  |  | Čerpadlo 40-120 oběhové potrubí pro rozvod teplé vody s elektronickým řízením otáček teplota vody: - 45/38°C dopravované množství: 3,29 m3/hod ?p: 9 m v.s. příkon: 0,31 kW napětí: 1x 230 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2328 | B | 6 |  | TOP_0443 |  |  | Filtr vodní přírubový DN 40 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2329 | B | 6 |  | TOP_0444 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 45/38°C připojovací rozměry: DN - 40 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2330 | B | 6 |  | TOP_0445 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 40 |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 2331 | B | 6 |  | TOP_0446 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2332 | B | 6 |  | TOP_0447 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 2333 | B | 6 |  | TOP_0448 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2334 | B | 6 |  | TOP_0449 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 60 °C |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2335 | B | 6 |  | TOP_0450 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2336 | B | 6 |  | TOP_0451 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 - do DN 65 délky potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, / redukcí, které jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2337 | B | 6 |  | TOP_0452 |  |  | DN 40 |  | bm | 215 | 0 | 215 |  | 0
[5 empty] | 2338 | B | 6 |  | TOP_0453 |  |  | DN 32 |  | bm | 42 | 0 | 42 |  | 0
[5 empty] | 2339 | B | 6 |  | TOP_0454 |  |  | DN 25 |  | bm | 35 | 0 | 35 |  | 0
[5 empty] | 2340 | B | 6 |  | TOP_0455 |  |  | DN 20 |  | bm | 40 | 0 | 40 |  | 0
[5 empty] | 2341 | B | 6 |  | TOP_0456 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tlakové zkoušky potrubí do: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2342 | B | 6 |  | TOP_0457 |  |  | DN 40 |  | bm | 215 | 0 | 215 |  | 0
[5 empty] | 2343 | B | 6 |  | TOP_0458 |  |  | DN 32 |  | bm | 42 | 0 | 42 |  | 0
[5 empty] | 2344 | B | 6 |  | TOP_0459 |  |  | DN 25 |  | bm | 35 | 0 | 35 |  | 0
[5 empty] | 2345 | B | 6 |  | TOP_0460 |  |  | DN 20 |  | bm | 40 | 0 | 40 |  | 0
[5 empty] | 2346 | B | 6 |  | TOP_0461 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a - 2x nátěr základní barvou |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2347 | B | 6 |  | TOP_0462 |  |  | DN 40 |  | bm | 215 | 0 | 215 |  | 0
[5 empty] | 2348 | B | 6 |  | TOP_0463 |  |  | DN 32 |  | bm | 42 | 0 | 42 |  | 0
[5 empty] | 2349 | B | 6 |  | TOP_0464 |  |  | DN 25 |  | bm | 35 | 0 | 35 |  | 0
[5 empty] | 2350 | B | 6 |  | TOP_0465 |  |  | DN 20 |  | bm | 40 | 0 | 40 |  | 0
[5 empty] | 2351 | B | 6 |  | TOP_0466 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2352 | B | 6 |  | TOP_0467 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 13 mm pro potrubí DN40 |  | bm | 215 | 0 | 215 |  | 0
[5 empty] | 2353 | B | 6 |  | TOP_0468 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 13 mm pro potrubí DN32 |  | bm | 42 | 0 | 42 |  | 0
[5 empty] | 2354 | B | 6 |  | TOP_0469 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN25 |  | bm | 35 | 0 | 35 |  | 0
[5 empty] | 2355 | B | 6 |  | TOP_0470 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN20 |  | bm | 40 | 0 | 40 |  | 0
[5 empty] | 2356 | B | 6 |  | TOP_0471 |  |  | pro armatury deskový materiál tloušťka 9 mm |  | m2 | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2357 | B | 6 |  | TOP_0472 |  |  | Trojcestný směšovací ventil přírubový včetně servopohonu DN 40 kvs 44 m3/hod servopohon 24 V, - řízení 0 – 10 V |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2358 | B | 6 |  | TOP_0473 |  |  | Trojcestný rozdělovací ventil přírubový včetně servopohonu DN 40 kvs 44 m3/hod servopohon 230 V - včetně pomocných kontaktů mezní polohy |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2359 | B | 6 |  | TOP_0474 |  |  | Regulátor tlakové diference mezi přívodní větví a zpátečkou typ: DN 40 závitový rozsah nastavení 20 - – 80 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | TOP_014: Zařízení č.12 – UT – okruhy podlahového vytápění dvorana | [6 empty] | 0
[12 empty] | TOP_014.: Zařízení č.12 – UT – okruhy podlahového vytápění dvorana | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2360 | B | 6 |  | TOP_0475 |  |  | R60 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 3x topné okruhy ( 2x 0.30), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2361 | B | 6 |  | TOP_0476 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.30 plocha 14,0 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 / 10 / 18 metrů |  | kpl | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2362 | B | 6 |  | TOP_0477 |  |  | R61 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 4x topné okruhy ( 3x 0.30, / 0.25), elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2363 | B | 6 |  | TOP_0478 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.30 plocha 14,0 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 18 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2364 | B | 6 |  | TOP_0479 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.30 plocha 10,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 / 8 metrů |  | kpl | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2365 | B | 6 |  | TOP_0480 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.25 plocha 36,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 30 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 8 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2366 | B | 6 |  | TOP_0481 |  |  | R62 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 6x topné okruhy ( 6x0.05), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2367 | B | 6 |  | TOP_0482 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 10,0 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 4 / 16 / 28 / 40 / 52 / 64 metry |  | kpl | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 2368 | B | 6 |  | TOP_0483 |  |  | R63 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice) výstupy – 3x topné okruhy ( 3x0.05), elektrotermické pohony na napětí / 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2369 | B | 6 |  | TOP_0484 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 22,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 40 / 52 / 64 metry |  | kpl | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2370 | B | 6 |  | TOP_0485 |  |  | R63.1 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 3x topné okruhy ( 3x0.05), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2371 | B | 6 |  | TOP_0486 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 22,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 4 / 16 / 28 metry |  | kpl | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2372 | B | 6 |  | TOP_0487 |  |  | R64 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu, elektrotermické pohony na napětí 230V, / AC, ZAP/VYP) výstupy – 3x topné okruhy ( 3x0.05) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2373 | B | 6 |  | TOP_0488 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 22,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 40 / 52 / 64 metry |  | kpl | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2374 | B | 6 |  | TOP_0489 |  |  | R64.1 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 3x topné okruhy ( 3x0.05), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2375 | B | 6 |  | TOP_0490 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 22,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 4 / 16 / 28 metry |  | kpl | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2376 | B | 6 |  | TOP_0491 |  |  | R65 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 3x topné okruhy ( 3x0.05), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2377 | B | 6 |  | TOP_0492 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 23,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 40 / 52 / 64 metry |  | kpl | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2378 | B | 6 |  | TOP_0493 |  |  | R65.1 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 3x topné okruhy ( 3x0.05), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2379 | B | 6 |  | TOP_0494 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 23,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 4 / 16 / 28 metry |  | kpl | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2380 | B | 6 |  | TOP_0495 |  |  | Neobsazeno |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2381 | B | 6 |  | TOP_0496 |  |  | Neobsazeno |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2382 | B | 6 |  | TOP_0497 |  |  | Neobsazeno |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2383 | B | 6 |  | TOP_0498 |  |  | Neobsazeno |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2384 | B | 6 |  | TOP_0499 |  |  | R68 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 3x topné okruhy ( 3x0.05), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2385 | B | 6 |  | TOP_0500 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 31,0 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 8 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2386 | B | 6 |  | TOP_0501 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 17,2 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 8 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2387 | B | 6 |  | TOP_0502 |  |  | R69 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy ( 2x0.05), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2388 | B | 6 |  | TOP_0503 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 31,0 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 4 / 8 / 12 metry |  | kpl | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2389 | B | 6 |  | TOP_0504 |  |  | R69.1 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu), elektrotermické pohony na napětí 230V, / AC, ZAP/VYP výstupy – 5x topných okruhů (2x1.18, 1.30, 2x1.40) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2390 | B | 6 |  | TOP_0505 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.18 plocha 5,9 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2/2 metry |  | kpl | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2391 | B | 6 |  | TOP_0506 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.30 plocha 35,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 24 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2392 | B | 6 |  | TOP_0507 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.40 plocha 43,7 m2 ( rozteč pokládky 20) + 14,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 36 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2393 | B | 6 |  | TOP_0508 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.40 plocha 36,4 m2 ( rozteč pokládky 20) + 4,6 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 32 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2394 | B | 6 |  | TOP_0509 |  |  | R70 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 3x topné okruhy ( 3x1.05), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2395 | B | 6 |  | TOP_0510 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 1.05 plocha 25,0 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 4 / 16 / 28 metry |  | kpl | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2396 | B | 6 |  | TOP_0511 |  |  | R70.1 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 3x topné okruhy ( 3x0.05), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2397 | B | 6 |  | TOP_0512 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 25,0 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 40 / 52 / 64 metry |  | kpl | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2398 | B | 6 |  | TOP_0513 |  |  | R71 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 3x topné okruhy ( 3x0.05), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2399 | B | 6 |  | TOP_0514 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 25,0 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 8 / 20 / 32 metry |  | kpl | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2400 | B | 6 |  | TOP_0515 |  |  | R71.1 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 3x topné okruhy ( 3x0.05), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2401 | B | 6 |  | TOP_0516 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 25,0 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 40 / 52 / 64 metry |  | kpl | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2402 | B | 6 |  | TOP_0517 |  |  | R72 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy ( 2x0.05), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2403 | B | 6 |  | TOP_0518 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 25,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 8 / 20 metry |  | kpl | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2404 | B | 6 |  | TOP_0519 |  |  | R72.1 – Rozdělovač a sběrač topných okruhů včetně skříně pod omítku ( bez měřiče tepla, bez mísící - sady, bez regulační stanice, s kulovými kohouty na přívodu) výstupy – 2x topné okruhy ( 2x0.05), / elektrotermické pohony na napětí 230V, AC, ZAP/VYP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2405 | B | 6 |  | TOP_0520 |  |  | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 25,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 8 / 20 metry |  | kpl | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2406 | B | 6 |  | TOP_0521 |  |  | Čerpadlo 80-120 oběhové potrubí pro rozvod teplé vody s elektronickým řízením otáček teplota vody: - 45/38°C dopravované množství: 10,93 m3/hod ?p: 9 m v.s. příkon: 1,55 kW napětí: 1x 230 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2407 | B | 6 |  | TOP_0522 |  |  | Filtr vodní přírubový DN 80 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2408 | B | 6 |  | TOP_0523 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 45/38°C připojovací rozměry: DN - 80 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2409 | B | 6 |  | TOP_0524 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 80 |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 2410 | B | 6 |  | TOP_0525 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 80 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2411 | B | 6 |  | TOP_0526 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 2412 | B | 6 |  | TOP_0527 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2413 | B | 6 |  | TOP_0528 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 60 °C |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2414 | B | 6 |  | TOP_0529 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2415 | B | 6 |  | TOP_0530 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 - do DN 80 délky potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, / redukcí, které jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2416 | B | 6 |  | TOP_0531 |  |  | DN 80 |  | bm | 45 | 0 | 45 |  | 0
[5 empty] | 2417 | B | 6 |  | TOP_0532 |  |  | DN 65 |  | bm | 39 | 0 | 39 |  | 0
[5 empty] | 2418 | B | 6 |  | TOP_0533 |  |  | DN 57 |  | bm | 84 | 0 | 84 |  | 0
[5 empty] | 2419 | B | 6 |  | TOP_0534 |  |  | DN 50 |  | bm | 62 | 0 | 62 |  | 0
[5 empty] | 2420 | B | 6 |  | TOP_0535 |  |  | DN 40 |  | bm | 96 | 0 | 96 |  | 0
[5 empty] | 2421 | B | 6 |  | TOP_0536 |  |  | DN 32 |  | bm | 106 | 0 | 106 |  | 0
[5 empty] | 2422 | B | 6 |  | TOP_0537 |  |  | DN 25 |  | bm | 68 | 0 | 68 |  | 0
[5 empty] | 2423 | B | 6 |  | TOP_0538 |  |  | DN 20 |  | bm | 52 | 0 | 52 |  | 0
[5 empty] | 2424 | B | 6 |  | TOP_0539 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tlakové zkoušky potrubí do: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2425 | B | 6 |  | TOP_0540 |  |  | DN 80 |  | bm | 45 | 0 | 45 |  | 0
[5 empty] | 2426 | B | 6 |  | TOP_0541 |  |  | DN 65 |  | bm | 39 | 0 | 39 |  | 0
[5 empty] | 2427 | B | 6 |  | TOP_0542 |  |  | DN 57 |  | bm | 84 | 0 | 84 |  | 0
[5 empty] | 2428 | B | 6 |  | TOP_0543 |  |  | DN 50 |  | bm | 62 | 0 | 62 |  | 0
[5 empty] | 2429 | B | 6 |  | TOP_0544 |  |  | DN 40 |  | bm | 96 | 0 | 96 |  | 0
[5 empty] | 2430 | B | 6 |  | TOP_0545 |  |  | DN 32 |  | bm | 106 | 0 | 106 |  | 0
[5 empty] | 2431 | B | 6 |  | TOP_0546 |  |  | DN 25 |  | bm | 68 | 0 | 68 |  | 0
[5 empty] | 2432 | B | 6 |  | TOP_0547 |  |  | DN 20 |  | bm | 52 | 0 | 52 |  | 0
[5 empty] | 2433 | B | 6 |  | TOP_0548 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a - 2x nátěr základní barvou |  | bm | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2434 | B | 6 |  | TOP_0549 |  |  | DN 80 |  | bm | 39 | 0 | 39 |  | 0
[5 empty] | 2435 | B | 6 |  | TOP_0550 |  |  | DN 65 |  | bm | 84 | 0 | 84 |  | 0
[5 empty] | 2436 | B | 6 |  | TOP_0551 |  |  | DN 57 |  | bm | 62 | 0 | 62 |  | 0
[5 empty] | 2437 | B | 6 |  | TOP_0552 |  |  | DN 50 |  | bm | 96 | 0 | 96 |  | 0
[5 empty] | 2438 | B | 6 |  | TOP_0553 |  |  | DN 40 |  | bm | 106 | 0 | 106 |  | 0
[5 empty] | 2439 | B | 6 |  | TOP_0554 |  |  | DN 32 |  | bm | 68 | 0 | 68 |  | 0
[5 empty] | 2440 | B | 6 |  | TOP_0555 |  |  | DN 25 |  | bm | 52 | 0 | 52 |  | 0
[5 empty] | 2441 | B | 6 |  | TOP_0556 |  |  | DN 20 |  | bm | 52 | 0 | 52 |  | 0
[5 empty] | 2442 | B | 6 |  | TOP_0557 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2443 | B | 6 |  | TOP_0558 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 25 mm pro potrubí DN80 |  | bm | 45 | 0 | 45 |  | 0
[5 empty] | 2444 | B | 6 |  | TOP_0559 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 25 mm pro potrubí DN65 |  | bm | 39 | 0 | 39 |  | 0
[5 empty] | 2445 | B | 6 |  | TOP_0560 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 25 mm pro potrubí DN57 |  | bm | 84 | 0 | 84 |  | 0
[5 empty] | 2446 | B | 6 |  | TOP_0561 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 20 mm pro potrubí DN50 |  | bm | 62 | 0 | 62 |  | 0
[5 empty] | 2447 | B | 6 |  | TOP_0562 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 13 mm pro potrubí DN40 |  | bm | 96 | 0 | 96 |  | 0
[5 empty] | 2448 | B | 6 |  | TOP_0563 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 13 mm pro potrubí DN32 |  | bm | 106 | 0 | 106 |  | 0
[5 empty] | 2449 | B | 6 |  | TOP_0564 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN25 |  | bm | 68 | 0 | 68 |  | 0
[5 empty] | 2450 | B | 6 |  | TOP_0565 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN20 |  | bm | 52 | 0 | 52 |  | 0
[5 empty] | 2451 | B | 6 |  | TOP_0566 |  |  | pro armatury deskový materiál tloušťka 9 mm |  | m2 | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2452 | B | 6 |  | TOP_0567 |  |  | Trojcestný směšovací ventil přírubový včetně servopohonu DN 80 kvs 150 m3/hod servopohon 24 V, - řízení 0 – 10 V |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2453 | B | 6 |  | TOP_0568 |  |  | Trojcestný rozdělovací ventil přírubový včetně servopohonu DN 80 kvs 150 m3/hod servopohon 230 V - včetně pomocných kontaktů mezní polohy |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2454 | B | 6 |  | TOP_0569 |  |  | Regulátor tlakové diference mezi přívodní větví a zpátečkou typ: DN 80 přírubový rozsah nastavení 40 - – 160 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | TOP_015: Zařízení č.13 – UT – dveřní clony | [6 empty] | 0
[12 empty] | TOP_015.: Zařízení č.13 – UT – dveřní clony | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2455 | B | 6 |  | TOP_0570 |  |  | Čerpadlo 30-120 oběhové potrubí pro rozvod teplé vody s elektronickým řízením otáček teplota vody: - 60/45°C dopravované množství: 4,81 m3/hod ?p: 10 m v.s. příkon: 0,31 kW napětí: 1x 230 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2456 | B | 6 |  | TOP_0571 |  |  | Filtr vodní přírubový DN 40 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2457 | B | 6 |  | TOP_0572 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 60/45°C připojovací rozměry: DN - 40 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2458 | B | 6 |  | TOP_0573 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 40 |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 2459 | B | 6 |  | TOP_0574 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou, umístění před dveřními clonami dimenze: DN 25 |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 2460 | B | 6 |  | TOP_0575 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2461 | B | 6 |  | TOP_0576 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2462 | B | 6 |  | TOP_0577 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 2463 | B | 6 |  | TOP_0578 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 100 °C |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2464 | B | 6 |  | TOP_0579 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2465 | B | 6 |  | TOP_0580 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 - do DN 40 délky potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, / redukcí, které jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2466 | B | 6 |  | TOP_0581 |  |  | DN 40 |  | bm | 28 | 0 | 28 |  | 0
[5 empty] | 2467 | B | 6 |  | TOP_0582 |  |  | DN 32 |  | bm | 326 | 0 | 326 |  | 0
[5 empty] | 2468 | B | 6 |  | TOP_0583 |  |  | DN 25 |  | bm | 114 | 0 | 114 |  | 0
[5 empty] | 2469 | B | 6 |  | TOP_0584 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tlakové zkoušky potrubí do: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2470 | B | 6 |  | TOP_0585 |  |  | DN 40 |  | bm | 28 | 0 | 28 |  | 0
[5 empty] | 2471 | B | 6 |  | TOP_0586 |  |  | DN 32 |  | bm | 326 | 0 | 326 |  | 0
[5 empty] | 2472 | B | 6 |  | TOP_0587 |  |  | DN 25 |  | bm | 114 | 0 | 114 |  | 0
[5 empty] | 2473 | B | 6 |  | TOP_0588 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a - 2x nátěr základní barvou |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2474 | B | 6 |  | TOP_0589 |  |  | DN 40 |  | bm | 28 | 0 | 28 |  | 0
[5 empty] | 2475 | B | 6 |  | TOP_0590 |  |  | DN 32 |  | bm | 326 | 0 | 326 |  | 0
[5 empty] | 2476 | B | 6 |  | TOP_0591 |  |  | DN 25 |  | bm | 114 | 0 | 114 |  | 0
[5 empty] | 2477 | B | 6 |  | TOP_0592 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2478 | B | 6 |  | TOP_0593 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 13 mm pro potrubí DN40 |  | bm | 28 | 0 | 28 |  | 0
[5 empty] | 2479 | B | 6 |  | TOP_0594 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 13 mm pro potrubí DN32 |  | bm | 326 | 0 | 326 |  | 0
[5 empty] | 2480 | B | 6 |  | TOP_0595 |  |  | pro hadice a tvarovky tl. 9 mm pro potrubí DN25 |  | bm | 114 | 0 | 114 |  | 0
[5 empty] | 2481 | B | 6 |  | TOP_0596 |  |  | pro armatury deskový materiál tloušťka 9 mm |  | m2 | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 2482 | B | 6 |  | TOP_0597 |  |  | Regulátor tlakové diference mezi přívodní větví a zpátečkou typ: DN 40 závitový rozsah nastavení 20 - – 80 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | ZZ.OST_1.1: OSTATNÍ | [6 empty] | 0
[12 empty] | F.1.4.e17: OSTATNÍ | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2483 | B | 6 |  | F.1.4.e0064 |  |  | Stavební přípomoce a práce |  | komplet | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SO_05_01b: Chlazení_A.5.1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | CHL_001: Zařízení č.15 – CHL – zdroj chladu | [6 empty] | 0
[12 empty] | CHL_001.: Zařízení č.15 – CHL – zdroj chladu | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2484 | B | 6 |  | CHL_0001 |  |  | Chladící jednotka s vodou chlazeným kondenzátorem v provedení tepelné čerpadlo chladící výkon: 196,3 - kW topný výkon: 248,3 kW příkon: 57,9 kW (400 V / 102,65 A) šířka x hloubka x výška: 2960 x 809 x / 2050 mm hmotnost: 1506 kg hlučnost: 54 db(A) v 10 m chladivo: R134a počet kompresorů / chladících - okruhů: 1 / 1 pracovní teplotní spád chlazené vody: 7/12°C pracovní teplotní spád topné vody: | 45/40°C včetně kompletního systému MaR včetně kompenzace účinníku | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2485 | B | 6 |  | CHL_0002 |  |  | Chladící jednotka s vodou chlazeným kondenzátorem chladící výkon: 503,3 kW příkon: 140,0 kW (400 V / - 245,34 A) šířka x hloubka x výška: 3360 x 800 x 2095 mm hmotnost: 2608 kg hlučnost: 65 db(A) v 10 m / chladivo: R134a počet kompresorů / chladících okruhů: 2 / 2 pracovní teplotní spád chlazené vody: - 7/12°C včetně kompletního systému MaR včetně kompenzace účinníku |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2486 | B | 6 |  | CHL_0003 |  |  | Suchý chladič pro chlazení vody z chladících jednotek 6 VENTILÁTORŮ(2x3) chladící kapacita: 450 - kW průtok vzduchu: 133 440 m3/hod průtok kapaliny: 84,4 m3/hod vstupní teplota vzduchu: / 32,0°C pracovní kapalina: směs voda / ethylenglykol 30% příkon: 9,0 kW (400 V / 13,5 A) hlučnost: 56 - dB(A) v 10 m šířka x hloubka x výška: 6889 x 2834 x 1600 mm hmotnost: 1392 kg |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2487 | B | 6 |  | CHL_0004 |  |  | Čerpadlo 100-125/752 oběhové potrubí pro okruh suchých chladičů s elektronickým řízením otáček směs - voda / ethylenglykol 30% teplota vody: 40/45°C dopravované množství: 121,70 m3/hod ?p: 14 m / v.s. příkon: 6,48 kW napětí: 3x 380 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2488 | B | 6 |  | CHL_0005 |  |  | Čerpadlo 065-250/304 oběhové potrubí pro okruh suchých chladičů s elektronickým řízením otáček směs - voda / ethylenglykol 30% teplota vody: 40/45 / 7/12 °C dopravované množství: 47,80 m3/hod ?p: 11 m / v.s. Příkon: 2,29 kW napětí: 3x 380 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2489 | B | 6 |  | CHL_0006 |  |  | Expanzní nádoba s membránou s celkovým objemem 1000 l max. provozní teplota: 60°C dovolený - přetlak: 6 bar připojovací rozměr: DN 2" |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2490 | B | 6 |  | CHL_0007 |  |  | Filtr vodní přírubový DN 150 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2491 | B | 6 |  | CHL_0008 |  |  | Filtr vodní přírubový DN 100 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2492 | B | 6 |  | CHL_0009 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 60/45°C připojovací rozměry: DN - 150 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2493 | B | 6 |  | CHL_0010 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 60/45°C připojovací rozměry: DN - 65 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2494 | B | 6 |  | CHL_0011 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 200 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2495 | B | 6 |  | CHL_0012 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou, umístění před dveřními clonami dimenze: DN 150 |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 2496 | B | 6 |  | CHL_0013 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou, umístění před dveřními clonami dimenze: DN 100 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2497 | B | 6 |  | CHL_0014 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 150 |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 2498 | B | 6 |  | CHL_0015 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 100 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2499 | B | 6 |  | CHL_0016 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2500 | B | 6 |  | CHL_0017 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 2501 | B | 6 |  | CHL_0018 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 100 °C |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2502 | B | 6 |  | CHL_0019 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2503 | B | 6 |  | CHL_0020 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 - do DN 200 délky potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, / redukcí, které jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2504 | B | 6 |  | CHL_0021 |  |  | DN 200 |  | bm | 320 | 0 | 320 |  | 0
[5 empty] | 2505 | B | 6 |  | CHL_0022 |  |  | DN 150 |  | bm | 22 | 0 | 22 |  | 0
[5 empty] | 2506 | B | 6 |  | CHL_0023 |  |  | DN 100 |  | bm | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 2507 | B | 6 |  | CHL_0024 |  |  | DN 65 |  | bm | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2508 | B | 6 |  | CHL_0025 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tlakové zkoušky potrubí do: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2509 | B | 6 |  | CHL_0026 |  |  | DN 200 |  | bm | 320 | 0 | 320 |  | 0
[5 empty] | 2510 | B | 6 |  | CHL_0027 |  |  | DN 150 |  | bm | 22 | 0 | 22 |  | 0
[5 empty] | 2511 | B | 6 |  | CHL_0028 |  |  | DN 100 |  | bm | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 2512 | B | 6 |  | CHL_0029 |  |  | DN 65 |  | bm | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2513 | B | 6 |  | CHL_0030 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a - 2x nátěr základní barvou |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2514 | B | 6 |  | CHL_0031 |  |  | DN 200 |  | bm | 320 | 0 | 320 |  | 0
[5 empty] | 2515 | B | 6 |  | CHL_0032 |  |  | DN 150 |  | bm | 22 | 0 | 22 |  | 0
[5 empty] | 2516 | B | 6 |  | CHL_0033 |  |  | DN 100 |  | bm | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 2517 | B | 6 |  | CHL_0034 |  |  | DN 65 |  | bm | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2518 | B | 6 |  | CHL_0035 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur kaučuková. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2519 | B | 6 |  | CHL_0036 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN200 tloušťka 32 mm |  | bm | 320 | 0 | 320 |  | 0
[5 empty] | 2520 | B | 6 |  | CHL_0037 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN150 tloušťka 32 mm |  | bm | 22 | 0 | 22 |  | 0
[5 empty] | 2521 | B | 6 |  | CHL_0038 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN100 tloušťka 32 mm |  | bm | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 2522 | B | 6 |  | CHL_0039 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN65 tloušťka 32 mm |  | bm | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2523 | B | 6 |  | CHL_0040 |  |  | pro armatury deskový materiál tloušťka 32 mm ve vnějším prostředí opatřit izolaci oplechováním tl. - 0,8 mm! |  | m2 | 30 | 0 | 30 |  | 0
[12 empty] | CHL_002: Zařízení č.16 – CHL – zařízení strojovny UTCH | [6 empty] | 0
[12 empty] | CHL_002.: Zařízení č.16 – CHL – zařízení strojovny UTCH | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2524 | B | 6 |  | CHL_0041 |  |  | Čerpadlo 100-170/304 oběhové potrubí pro okruh chlazení s elektronickým řízením otáček pracovní - látka : voda teplota vody: 7/12 °C dopravované množství: 86,40 m3/hod ?p: 7 m v.s. příkon: 2,32 / kW napětí: 3x 380 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2525 | B | 6 |  | CHL_0042 |  |  | Čerpadlo 080-160/114 oběhové potrubí pro okruh chlazení s elektronickým řízením otáček pracovní - látka : voda teplota vody: 40/45 / 7/12 °C dopravované množství: 42,90 m3/hod ?p: 6 m v.s. Příkon: / 1,05 kW napětí: 3x 380 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2526 | B | 6 |  | CHL_0043 |  |  | Bloková úpravna vody pro výkony: 400 – 1200 kW napojení vody / odpadu: 1“ / 1/2“ rozměry š x hl x - v: 1240 x 700 x 1330 mm příkon: 50 W / 230 V |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2527 | B | 6 |  | CHL_0044 |  |  | Expanzní automat typ: se základní nádobou 400 litrů čerpadlo: 1 ks rozměry v x š x h: 770 x 530 x - 630 mm expanzní potrubí: DN32 max. pracovní tlak: 5,5 bar připojení na přívod ze systému: / 1“ přípojení zpátečky do systému: 1/2“ |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2528 | B | 6 |  | CHL_0045 |  |  | Pojistný ventil závitový s odpadem do kanalizace otevírací přetlak: 550 kPa (5,5 bar) rozměr: 2“ x 2 - 1/2“ PN 20 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2529 | B | 6 |  | CHL_0046 |  |  | Akumulační nádoba smaltovaná objem: 1500 litrů rozměry: průměr 950 mm ( bez izolace), výška 2340 - mm včetně izolace včetně 2 ks přírub pro připojení potrubí |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2530 | B | 6 |  | CHL_0047 |  |  | Rozdělovač a sběrač studené vody kombinovaný DN 300 délka 6300 mm z trubek hladkých bezešvých, 2x - dno včetně hrdel a přírub PN10 délka hrdel 150 mm 2x návarek pro teploměr a tlakoměr 1x nátrubek pro / vypouštění DN 20 tlakově odzkoušet 2x nátěr základní barvou provozní teplota: 7/12 / - 45/40°C provozní tlak: PN10 hrdla – primár : 1x přívod, 1x odvod - sekundár : 5x výstup, 5x | vstup | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2531 | B | 6 |  | CHL_0048 |  |  | Filtr vodní přírubový DN 150 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2532 | B | 6 |  | CHL_0049 |  |  | Filtr vodní přírubový DN 100 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2533 | B | 6 |  | CHL_0050 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 7/12°C připojovací rozměry: DN - 150 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2534 | B | 6 |  | CHL_0051 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 7/12°C / 45/40°C připojovací - rozměry: DN 100 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2535 | B | 6 |  | CHL_0052 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 200 |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 2536 | B | 6 |  | CHL_0053 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 150 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2537 | B | 6 |  | CHL_0054 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 100 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2538 | B | 6 |  | CHL_0055 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 150 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2539 | B | 6 |  | CHL_0056 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 100 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2540 | B | 6 |  | CHL_0057 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 2541 | B | 6 |  | CHL_0058 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 2542 | B | 6 |  | CHL_0059 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 60 °C |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 2543 | B | 6 |  | CHL_0060 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2544 | B | 6 |  | CHL_0061 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 - do DN 200 délky potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, / redukcí, které jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2545 | B | 6 |  | CHL_0062 |  |  | DN 200 |  | bm | 30 | 0 | 30 |  | 0
[5 empty] | 2546 | B | 6 |  | CHL_0063 |  |  | DN 150 |  | bm | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 2547 | B | 6 |  | CHL_0064 |  |  | DN 100 |  | bm | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 2548 | B | 6 |  | CHL_0065 |  |  | DN 65 |  | bm | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2549 | B | 6 |  | CHL_0066 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tlakové zkoušky potrubí do: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2550 | B | 6 |  | CHL_0067 |  |  | DN 200 |  | bm | 30 | 0 | 30 |  | 0
[5 empty] | 2551 | B | 6 |  | CHL_0068 |  |  | DN 150 |  | bm | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 2552 | B | 6 |  | CHL_0069 |  |  | DN 100 |  | bm | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 2553 | B | 6 |  | CHL_0070 |  |  | DN 65 |  | bm | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2554 | B | 6 |  | CHL_0071 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a - 2x nátěr základní barvou |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2555 | B | 6 |  | CHL_0072 |  |  | DN 200 |  | bm | 30 | 0 | 30 |  | 0
[5 empty] | 2556 | B | 6 |  | CHL_0073 |  |  | DN 150 |  | bm | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 2557 | B | 6 |  | CHL_0074 |  |  | DN 100 |  | bm | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 2558 | B | 6 |  | CHL_0075 |  |  | DN 65 |  | bm | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2559 | B | 6 |  | CHL_0076 |  |  | Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur kaučuková. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2560 | B | 6 |  | CHL_0077 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN200 tloušťka 32 mm |  | bm | 30 | 0 | 30 |  | 0
[5 empty] | 2561 | B | 6 |  | CHL_0078 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN150 tloušťka 32 mm |  | bm | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 2562 | B | 6 |  | CHL_0079 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN100 tloušťka 32 mm |  | bm | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 2563 | B | 6 |  | CHL_0080 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN65 tloušťka 32 mm |  | bm | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2564 | B | 6 |  | CHL_0081 |  |  | pro armatury deskový materiál tloušťka 32 mm |  | m2 | 30 | 0 | 30 |  | 0
[12 empty] | CHL_003: Zařízení č.17 – CHL – okruhy FCU - jih | [6 empty] | 0
[12 empty] | CHL_003.: Zařízení č.17 – CHL – okruhy FCU - jih | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2565 | B | 6 |  | CHL_0082 |  |  | Jednotka Fan-coil kazetová provedení: cirkulační výměník: 2 trubkový pouze chlazení otáčky: - 1,2,3 množství vzduchu: 480 / 710 / 850 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: 2,28/3,12/3,57 / kW akustický tlak: 36/46/50 dB(A) rozměry š x v x h: 575 x 298 x 575 mm hmotnost: 27 kg včetně: - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 včetně čerpadla | kondenzátu regulace: ventil dvojcestný, spojitá regulace 0-10V, 24V barevné provedení panelu dle požadavku architekta Umístění : dvorana 1.PP, 1.NP, 2.NP | ks | 24 | 0 | 24 |  | 0
[5 empty] | 2566 | B | 6 |  | CHL_0083 |  |  | Jednotka Fan-coil flex podstropní provedení: cirkulační výměník: 2 trubkový pouze chlazení otáčky: - 2,3,4 množství vzduchu: 195 / 260 / 320 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: 1,14/1,48/1,76 / kW akustický tlak: 32/40/47 dB(A) rozměry š x v x h: 1361 x 237 x 470 mm hmotnost: 26 kg včetně: - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 včetně čerpadla | kondenzátu včetně výdechové komory s kruhovými nátrubky DN200 izolované regulace: ventil dvojcestný, spojitá regulace 0-10V, 24V umístění: | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2567 | B | 6 |  | CHL_0084 |  |  | Jednotka Fan-coil flex podstropní provedení: cirkulační výměník: 2 trubkový pouze chlazení otáčky: - 2,3,4 množství vzduchu: 360 / 470 / 555 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: 1,83/2,33/2,66 / kW akustický tlak: 37/44/51 dB(A) rozměry š x v x h: 1511 x 237 x 470 mm hmotnost: 31 kg včetně: - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 včetně čerpadla | kondenzátu včetně výdechové komory s kruhovými nátrubky DN200 izolované regulace: ventil dvojcestný, spojitá regulace 0-10V, 24V umístění: | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2568 | B | 6 |  | CHL_0085 |  |  | Jednotka Fan-coil mezistropní provedení: cirkulační výměník: 2 trubkový pouze chlazení otáčky: - 2,3,4 množství vzduchu: 640 / 770 / 850 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: 2,85/3,28/3,54 / kW akustický tlak: 37/42/45 dB(A) rozměry š x v x h: 975 x 295 x 751 mm hmotnost: 37 kg včetně: - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 - včetně čerpadla kondenzátu - | včetně výdechové komory s kruhovými nátrubky DN200 izolované - včetně tlumiče hluku sání - včetně závěsů regulace: ventil dvojcestný, spojitá regulace 0-10V, 24V, při více kusech v místnosti boxy paralelního chodu umístění: místnosti 0.45, 0.48, 0.49, 0.50, 0.53, 2x 1.33, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 2.55, 2.56, 2x2.36, 2.50, 2.51, 2.53, 2.54, 2.49, 2.48, 2.34, 2.47, 2.46, 2.52, 2.70 | ks | 29 | 0 | 29 |  | 0
[5 empty] | 2569 | B | 6 |  | CHL_0086 |  |  | Jednotka Fan-coil mezistropní provedení: cirkulační výměník: 2 trubkový pouze chlazení otáčky: - 3,4,5 množství vzduchu: 790 / 875 / 945 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: 3,35/3,62/3,84 / kW akustický tlak: 42/45/46 dB(A) rozměry š x v x h: 975 x 295 x 751 mm hmotnost: 37 kg včetně: - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 - včetně čerpadla kondenzátu - | včetně výdechové komory s kruhovými nátrubky DN200 izolované - včetně tlumiče hluku sání - včetně závěsů regulace: ventil dvojcestný, spojitá regulace 0-10V, 24V, při více kusech v místnosti boxy paralelního chodu umístění: místnosti 2x0.35, 2x0.36, 1.71 | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 2570 | B | 6 |  | CHL_0087 |  |  | Jednotka Fan-coil mezistropní provedení: cirkulační výměník: 4 trubkový chlazení, topení otáčky: - 3,4,5 množství vzduchu: 790 / 875 / 945 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: 3,35/3,62/3,84 / kW topný výkon při 20°C: min. 2 kW akustický tlak: 42/45/46 dB(A) rozměry š x v x h: 975 x 295 x 751 - mm hmotnost: 37 kg včetně: kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 - | včetně čerpadla kondenzátu - včetně výdechové komory s kruhovými nátrubky DN200 izolované - včetně tlumiče hluku sání - včetně závěsů regulace: ventil dvojcestné, spojitá regulace 0-10V, 24V, při více kusech v místnosti boxy paralelního chodu umístění: místnosti 2x 0.33, 2x0.34 | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2571 | B | 6 |  | CHL_0088 |  |  | Jednotka Fan-coil mezistropní provedení: cirkulační výměník: 2 trubkový topení otáčky: - 3,4,5 množství vzduchu: 790 / 875 / 945 m3/hod topný výkon při 18°C: min. 3 kW akustický tlak: / 42/45/46 dB(A) rozměry š x v x h: 975 x 295 x 751 mm hmotnost: 37 kg včetně: kulových kohoutů a - pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 - včetně čerpadla kondenzátu - včetně výdechové | komory s kruhovými nátrubky DN200 izolované - včetně tlumiče hluku sání - včetně závěsů regulace: ventil dvojcestné, spojitá regulace 0-10V, 24V umístění: ochoz zázemí bufetu | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2572 | B | 6 |  | CHL_0089 |  |  | Jednotka Fan-coil mezistropní provedení: cirkulační výměník: 2 trubkový pouze chlazení otáčky: - 2,3,4 množství vzduchu: 850 / 965 / 1065 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: 3,96/4,38/4,74 / kW akustický tlak: 41/44/47 dB(A) rozměry š x v x h: 1275 x 295 x 751 mm hmotnost: 45 kg včetně: - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 - včetně čerpadla kondenzátu - | včetně výdechové komory s kruhovými nátrubky DN200 izolované - včetně tlumiče hluku sání - včetně závěsů regulace: ventil dvojcestný, spojitá regulace 0-10V, 24V, při více kusech v místnosti boxy paralelního chodu umístění: místnosti 0.55, 3x1.35, 3x2.37, 3x2.35 | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 2573 | B | 6 |  | CHL_0090 |  |  | Jednotka Fan-coil mezistropní provedení: cirkulační výměník: 2 trubkový pouze chlazení otáčky: - 3,4,5 množství vzduchu: 990 / 1095 / 1225 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: 4,47/4,87/5,28 / kW akustický tlak: 44/47/50 dB(A) rozměry š x v x h: 1275 x 295 x 751 mm hmotnost: 45 kg včetně: - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 - včetně čerpadla kondenzátu - | včetně výdechové komory s kruhovými nátrubky DN200 izolované - včetně tlumiče hluku sání - včetně závěsů regulace: ventil dvojcestný, spojitá regulace 0-10V, 24V, při více kusech v místnosti boxy paralelního chodu umístění: místnosti 6x1.70 | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 2574 | B | 6 |  | CHL_0091 |  |  | Jednotka Fan-coil mezistropní provedení: cirkulační výměník: 2 trubkový pouze chlazení otáčky: - 2,3,4 množství vzduchu: 990 / 1150 / 1315 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: 4,55/5,19/5,76 / kW akustický tlak: 36/40/44 dB(A) rozměry š x v x h: 1575 x 295 x 751 mm hmotnost: 55 kg včetně: - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 - včetně čerpadla kondenzátu - | včetně výdechové komory s kruhovými nátrubky DN200 izolované - včetně tlumiče hluku sání - včetně závěsů regulace: ventil dvojcestný, spojitá regulace 0-10V, 24V umístění: místnosti 1.34, 1.36, 2.33 | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2575 | B | 6 |  | CHL_0092 |  |  | Jednotka Fan-coil mezistropní provedení: cirkulační výměník: 2 trubkový pouze chlazení otáčky: - 3,4,5 množství vzduchu: 1195 / 1380 / 1560 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: 5,33/5,95/6,54 / kW akustický tlak: 39/43/46 dB(A) rozměry š x v x h: 1575 x 295 x 751 mm hmotnost: 55 kg včetně: - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 - včetně čerpadla kondenzátu - | včetně výdechové komory s kruhovými nátrubky DN200 izolované - včetně tlumiče hluku sání - včetně závěsů regulace: ventil dvojcestný, spojitá regulace 0-10V, 24V umístění: místnosti 2.34 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2576 | B | 6 |  | CHL_0093 |  |  | Jednotka Fan-coil mezistropní provedení: cirkulační výměník: 4 trubkový chlazení, topení otáčky: - 3,4,5 množství vzduchu: 1195 / 1380 / 1560 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: 5,33/5,95/6,54 / kW topný výkon při 20°C: min. 2 kW akustický tlak: 39/43/46 dB(A) rozměry š x v x h: 1575 x 295 x - 751 mm hmotnost: 55 kg včetně: kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 - | včetně čerpadla kondenzátu - včetně výdechové komory s kruhovými nátrubky DN200 izolované - včetně tlumiče hluku sání - včetně závěsů regulace: ventily dvojcestné, spojitá regulace 0-10V, 24V, při více kusech v místnosti boxy paralelního chodu umístění: místnosti 4x 0.30 | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2577 | B | 6 |  | CHL_0094 |  |  | Čerpadlo 100-120 oběhové potrubí pro rozvod teplé vody s elektronickým řízením otáček teplota vody: - 7/12°C dopravované množství: 38,12 m3/hod ?p: 9 m v.s. příkon: 1,55 kW napětí: 1x 230 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2578 | B | 6 |  | CHL_0095 |  |  | Filtr vodní přírubový DN 100 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2579 | B | 6 |  | CHL_0096 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 7/12°C připojovací rozměry: DN - 100 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2580 | B | 6 |  | CHL_0097 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 125 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2581 | B | 6 |  | CHL_0098 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 125 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2582 | B | 6 |  | CHL_0099 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 2583 | B | 6 |  | CHL_0100 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 2584 | B | 6 |  | CHL_0101 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 60 °C |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2585 | B | 6 |  | CHL_0102 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2586 | B | 6 |  | CHL_0103 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 - do DN 125 délky potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, / redukcí, které jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2587 | B | 6 |  | CHL_0104 |  |  | DN 125 |  | bm | 186 | 0 | 186 |  | 0
[5 empty] | 2588 | B | 6 |  | CHL_0105 |  |  | DN 80 |  | bm | 40 | 0 | 40 |  | 0
[5 empty] | 2589 | B | 6 |  | CHL_0106 |  |  | DN 65 |  | bm | 88 | 0 | 88 |  | 0
[5 empty] | 2590 | B | 6 |  | CHL_0107 |  |  | DN 57 |  | bm | 102 | 0 | 102 |  | 0
[5 empty] | 2591 | B | 6 |  | CHL_0108 |  |  | DN 50 |  | bm | 132 | 0 | 132 |  | 0
[5 empty] | 2592 | B | 6 |  | CHL_0109 |  |  | DN 40 |  | bm | 66 | 0 | 66 |  | 0
[5 empty] | 2593 | B | 6 |  | CHL_0110 |  |  | DN 32 |  | bm | 80 | 0 | 80 |  | 0
[5 empty] | 2594 | B | 6 |  | CHL_0111 |  |  | DN 25 |  | bm | 44 | 0 | 44 |  | 0
[5 empty] | 2595 | B | 6 |  | CHL_0112 |  |  | DN 20 |  | bm | 52 | 0 | 52 |  | 0
[5 empty] | 2596 | B | 6 |  | CHL_0113 |  |  | DN 15 |  | bm | 186 | 0 | 186 |  | 0
[5 empty] | 2597 | B | 6 |  | CHL_0114 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tlakové zkoušky potrubí do: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2598 | B | 6 |  | CHL_0115 |  |  | DN 125 |  | bm | 186 | 0 | 186 |  | 0
[5 empty] | 2599 | B | 6 |  | CHL_0116 |  |  | DN 80 |  | bm | 40 | 0 | 40 |  | 0
[5 empty] | 2600 | B | 6 |  | CHL_0117 |  |  | DN 65 |  | bm | 88 | 0 | 88 |  | 0
[5 empty] | 2601 | B | 6 |  | CHL_0118 |  |  | DN 57 |  | bm | 102 | 0 | 102 |  | 0
[5 empty] | 2602 | B | 6 |  | CHL_0119 |  |  | DN 50 |  | bm | 132 | 0 | 132 |  | 0
[5 empty] | 2603 | B | 6 |  | CHL_0120 |  |  | DN 40 |  | bm | 66 | 0 | 66 |  | 0
[5 empty] | 2604 | B | 6 |  | CHL_0121 |  |  | DN 32 |  | bm | 80 | 0 | 80 |  | 0
[5 empty] | 2605 | B | 6 |  | CHL_0122 |  |  | DN 25 |  | bm | 44 | 0 | 44 |  | 0
[5 empty] | 2606 | B | 6 |  | CHL_0123 |  |  | DN 20 |  | bm | 52 | 0 | 52 |  | 0
[5 empty] | 2607 | B | 6 |  | CHL_0124 |  |  | DN 15 |  | bm | 186 | 0 | 186 |  | 0
[5 empty] | 2608 | B | 6 |  | CHL_0125 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a - 2x nátěr základní barvou |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2609 | B | 6 |  | CHL_0126 |  |  | DN 125 |  | bm | 186 | 0 | 186 |  | 0
[5 empty] | 2610 | B | 6 |  | CHL_0127 |  |  | DN 80 |  | bm | 40 | 0 | 40 |  | 0
[5 empty] | 2611 | B | 6 |  | CHL_0128 |  |  | DN 65 |  | bm | 88 | 0 | 88 |  | 0
[5 empty] | 2612 | B | 6 |  | CHL_0129 |  |  | DN 57 |  | bm | 102 | 0 | 102 |  | 0
[5 empty] | 2613 | B | 6 |  | CHL_0130 |  |  | DN 50 |  | bm | 132 | 0 | 132 |  | 0
[5 empty] | 2614 | B | 6 |  | CHL_0131 |  |  | DN 40 |  | bm | 66 | 0 | 66 |  | 0
[5 empty] | 2615 | B | 6 |  | CHL_0132 |  |  | DN 32 |  | bm | 80 | 0 | 80 |  | 0
[5 empty] | 2616 | B | 6 |  | CHL_0133 |  |  | DN 25 |  | bm | 44 | 0 | 44 |  | 0
[5 empty] | 2617 | B | 6 |  | CHL_0134 |  |  | DN 20 |  | bm | 52 | 0 | 52 |  | 0
[5 empty] | 2618 | B | 6 |  | CHL_0135 |  |  | DN 15 |  | bm | 186 | 0 | 186 |  | 0
[5 empty] | 2619 | B | 6 |  | CHL_0136 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur kaučuková. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2620 | B | 6 |  | CHL_0137 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN125 tloušťka 32 mm |  | bm | 186 | 0 | 186 |  | 0
[5 empty] | 2621 | B | 6 |  | CHL_0138 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN80 tloušťka 32 mm |  | bm | 40 | 0 | 40 |  | 0
[5 empty] | 2622 | B | 6 |  | CHL_0139 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN65 tloušťka 32 mm |  | bm | 88 | 0 | 88 |  | 0
[5 empty] | 2623 | B | 6 |  | CHL_0140 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN57 tloušťka 25 mm |  | bm | 102 | 0 | 102 |  | 0
[5 empty] | 2624 | B | 6 |  | CHL_0141 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN50 tloušťka 25 mm |  | bm | 132 | 0 | 132 |  | 0
[5 empty] | 2625 | B | 6 |  | CHL_0142 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN40 tloušťka 19 mm |  | bm | 66 | 0 | 66 |  | 0
[5 empty] | 2626 | B | 6 |  | CHL_0143 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN32 tloušťka 19 mm |  | bm | 80 | 0 | 80 |  | 0
[5 empty] | 2627 | B | 6 |  | CHL_0144 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN25 tloušťka 13 mm |  | bm | 44 | 0 | 44 |  | 0
[5 empty] | 2628 | B | 6 |  | CHL_0145 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN20 tloušťka 13 mm |  | bm | 52 | 0 | 52 |  | 0
[5 empty] | 2629 | B | 6 |  | CHL_0146 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN15 tloušťka 13 mm |  | bm | 38 | 0 | 38 |  | 0
[5 empty] | 2630 | B | 6 |  | CHL_0147 |  |  | pro armatury deskový materiál tloušťka 32 mm tloušťka 32 mm |  | m2 | 30 | 0 | 30 |  | 0
[5 empty] | 2631 | B | 6 |  | CHL_0148 |  |  | Regulátor tlakové diference mezi přívodní větví a zpátečkou typ: DN 100 přírubový rozsah nastavení - 40 – 160 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2632 | B | 6 |  | CHL_0149 |  |  | Anemostat vířivý pro distribuci ochlazeného vzduchu do místností čtvercový 24 lamel vodorovné - připojení vzduchu s regulační klapkou včetně redukce hrdla přívodu vzduchu DN250 na DN200 barva / čelního panelu dle požadavku architekta včetně závěsného a montážního materiálu |  | ks | 221 | 0 | 221 |  | 0
[5 empty] | 2633 | B | 6 |  | CHL_0150 |  |  | Pružné hlukově tlumící potrubí typ: 200 průměr 200 mm včetně parotěsné zábrany včetně spojovacího a - těsnícího materiálu a závěsů |  | bm | 2210 | 0 | 2210 |  | 0
[12 empty] | CHL_004: Zařízení č.18 – CHL – okruhy FCU - sever | [6 empty] | 0
[12 empty] | CHL_004.: Zařízení č.18 – CHL – okruhy FCU - sever | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2634 | B | 6 |  | CHL_0151 |  |  | Jednotka Fan-coilkazetová provedení: cirkulační výměník: 2 trubkový pouze chlazení otáčky: - 1,2,3 množství vzduchu: 330 / 480 / 660 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: 1,67/2,28/2,93 / kW akustický tlak: 26/35/43 dB(A) rozměry š x v x h: 575 x 298 x 575 mm hmotnost: 27 kg včetně: - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 včetně čerpadla | kondenzátu regulace: ventil dvojcestný, spojitá regulace 0-10V, 24V, při více kusech v místnosti boxy paralelního chodu barevné provedení panelu dle požadavku architekta Umístění : 9x0.38 | ks | 9 | 0 | 9 |  | 0
[5 empty] | 2635 | B | 6 |  | CHL_0152 |  |  | Jednotka Fan-coilkazetová provedení: cirkulační výměník: 2 trubkový pouze chlazení otáčky: - 1,2,3 množství vzduchu: 480 / 710 / 850 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: 2,28/3,12/3,57 / kW akustický tlak: 36/46/50 dB(A) rozměry š x v x h: 575 x 298 x 575 mm hmotnost: 27 kg včetně: - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 včetně čerpadla | kondenzátu regulace: ventil dvojcestný, spojitá regulace 0-10V, 24V, při více kusech v místnosti boxy paralelního chodu barevné provedení panelu dle požadavku architekta Umístění : dvorana 1.PP, 1.NP, 2.NP, 4x1.60 | ks | 14 | 0 | 14 |  | 0
[5 empty] | 2636 | B | 6 |  | CHL_0153 |  |  | Jednotka Fan-coil flex podstropní provedení: cirkulační výměník: 2 trubkový pouze chlazení otáčky: - 2,3,4 množství vzduchu: 360 / 470 / 555 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: 1,83/2,33/2,66 / kW akustický tlak: 37/44/51 dB(A) rozměry š x v x h: 1511 x 237 x 470 mm hmotnost: 31 kg včetně: - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 včetně čerpadla | kondenzátu včetně výdechové komory s kruhovými nátrubky DN200 izolované regulace: ventil dvojcestný, spojitá regulace 0-10V, 24V umístění: místnost 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 2.42, 2.43, 2.62, 2.61, 2.41, 2.40 | ks | 11 | 0 | 11 |  | 0
[5 empty] | 2637 | B | 6 |  | CHL_0154 |  |  | Jednotka Fan-coil mezistropní provedení: cirkulační výměník: 2 trubkový pouze chlazení otáčky: - 2,3,4 množství vzduchu: 640 / 770 / 850 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: 2,85/3,28/3,54 / kW akustický tlak: 37/42/45 dB(A) rozměry š x v x h: 975 x 295 x 751 mm hmotnost: 37 kg včetně: - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 - včetně čerpadla kondenzátu - | včetně výdechové komory s kruhovými nátrubky DN200 izolované - včetně tlumiče hluku sání - včetně závěsů regulace: ventil dvojcestný, spojitá regulace 0-10V, 24V umístění: místnosti 0.42, 0.43, 0.44, 0.47, 0.52, 1.47, 1.48, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.44, 2.45 | ks | 13 | 0 | 13 |  | 0
[5 empty] | 2638 | B | 6 |  | CHL_0155 |  |  | Jednotka Fan-coil mezistropníGM22.UW03(4).B00G2 provedení: cirkulační výměník: 2 trubkový pouze - chlazení otáčky: 2,3,4 množství vzduchu: 850 / 965 / 1065 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: / 3,96/4,38/4,74 kW akustický tlak: 41/44/47 dB(A) rozměry š x v x h: 1275 x 295 x 751 mm hmotnost: 45 - kg včetně: kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 - včetně čerpadla | kondenzátu - včetně výdechové komory s kruhovými nátrubky DN200 izolované - včetně tlumiče hluku sání - včetně závěsů regulace: ventil dvojcestný, spojitá regulace 0-10V, 24V, při více kusech v místnosti boxy paralelního chodu umístění: místnosti 1.30, 3x1.32, 3x2.38, 2.30, 3x2.31 | ks | 11 | 0 | 11 |  | 0
[5 empty] | 2639 | B | 6 |  | CHL_0156 |  |  | Jednotka Fan-coil mezistropní provedení: cirkulační výměník: 2 trubkový pouze chlazení otáčky: - 3,4,5 množství vzduchu: 990 / 1095 / 1225 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: 4,47/4,87/5,28 / kW akustický tlak: 44/47/50 dB(A) rozměry š x v x h: 1275 x 295 x 751 mm hmotnost: 45 kg včetně: - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 - včetně čerpadla kondenzátu - | včetně výdechové komory s kruhovými nátrubky DN200 izolované - včetně tlumiče hluku sání - včetně závěsů regulace: ventil dvojcestný, spojitá regulace 0-10V, 24V umístění: místnosti 0.41, 0.46 | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2640 | B | 6 |  | CHL_0157 |  |  | Jednotka Fan-coil mezistropní provedení: cirkulační výměník: 2 trubkový pouze chlazení otáčky: - 2,3,4 množství vzduchu: 990 / 1150 / 1315 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: 4,55/5,19/5,76 / kW akustický tlak: 36/40/44 dB(A) rozměry š x v x h: 1575 x 295 x 751 mm hmotnost: 55 kg včetně: - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 - včetně čerpadla kondenzátu - | včetně výdechové komory s kruhovými nátrubky DN200 izolované - včetně tlumiče hluku sání - včetně závěsů regulace: ventil dvojcestný, spojitá regulace 0-10V, 24V, při více kusech v místnosti boxy paralelního chodu umístění: místnosti 2x1.40, 1.31, 2.39 | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2641 | B | 6 |  | CHL_0158 |  |  | Jednotka Fan-coil mezistropní provedení: cirkulační výměník: 2 trubkový pouze chlazení otáčky: - 3,4,5 množství vzduchu: 1195 / 1380 / 1560 m3/hod citelný chladící výkon při 26°C: 5,33/5,95/6,54 / kW akustický tlak: 39/43/46 dB(A) rozměry š x v x h: 1575 x 295 x 751 mm hmotnost: 55 kg včetně: - kulových kohoutů a pružných připojovacích hadic filtrace vzduchu G1 - včetně čerpadla kondenzátu - | včetně výdechové komory s kruhovými nátrubky DN200 izolované - včetně tlumiče hluku sání - včetně závěsů regulace: ventil dvojcestný, spojitá regulace 0-10V, 24V umístění: místnosti 2.32 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2642 | B | 6 |  | CHL_0159 |  |  | Čerpadlo 100-120 oběhové potrubí pro rozvod teplé vody s elektronickým řízením otáček teplota vody: - 7/12°C dopravované množství: 34,05 m3/hod ?p: 10 m v.s. příkon: 1,55 kW napětí: 1x 230 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2643 | B | 6 |  | CHL_0160 |  |  | Filtr vodní přírubový DN 100 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2644 | B | 6 |  | CHL_0161 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 7/12°C připojovací rozměry: DN - 100 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2645 | B | 6 |  | CHL_0162 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 125 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2646 | B | 6 |  | CHL_0163 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 125 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2647 | B | 6 |  | CHL_0164 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 2648 | B | 6 |  | CHL_0165 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 2649 | B | 6 |  | CHL_0166 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 60 °C |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2650 | B | 6 |  | CHL_0167 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2651 | B | 6 |  | CHL_0168 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 - do DN 125 délky potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, / redukcí, které jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2652 | B | 6 |  | CHL_0169 |  |  | DN 125 |  | bm | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2653 | B | 6 |  | CHL_0170 |  |  | DN 100 |  | bm | 46 | 0 | 46 |  | 0
[5 empty] | 2654 | B | 6 |  | CHL_0171 |  |  | DN 80 |  | bm | 24 | 0 | 24 |  | 0
[5 empty] | 2655 | B | 6 |  | CHL_0172 |  |  | DN 65 |  | bm | 32 | 0 | 32 |  | 0
[5 empty] | 2656 | B | 6 |  | CHL_0173 |  |  | DN 57 |  | bm | 206 | 0 | 206 |  | 0
[5 empty] | 2657 | B | 6 |  | CHL_0174 |  |  | DN 50 |  | bm | 112 | 0 | 112 |  | 0
[5 empty] | 2658 | B | 6 |  | CHL_0175 |  |  | DN 40 |  | bm | 74 | 0 | 74 |  | 0
[5 empty] | 2659 | B | 6 |  | CHL_0176 |  |  | DN 32 |  | bm | 86 | 0 | 86 |  | 0
[5 empty] | 2660 | B | 6 |  | CHL_0177 |  |  | DN 25 |  | bm | 44 | 0 | 44 |  | 0
[5 empty] | 2661 | B | 6 |  | CHL_0178 |  |  | DN 20 |  | bm | 52 | 0 | 52 |  | 0
[5 empty] | 2662 | B | 6 |  | CHL_0179 |  |  | DN 15 |  | bm | 38 | 0 | 38 |  | 0
[5 empty] | 2663 | B | 6 |  | CHL_0180 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tlakové zkoušky potrubí do: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2664 | B | 6 |  | CHL_0181 |  |  | DN 125 |  | bm | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2665 | B | 6 |  | CHL_0182 |  |  | DN 100 |  | bm | 46 | 0 | 46 |  | 0
[5 empty] | 2666 | B | 6 |  | CHL_0183 |  |  | DN 80 |  | bm | 24 | 0 | 24 |  | 0
[5 empty] | 2667 | B | 6 |  | CHL_0184 |  |  | DN 65 |  | bm | 32 | 0 | 32 |  | 0
[5 empty] | 2668 | B | 6 |  | CHL_0185 |  |  | DN 57 |  | bm | 206 | 0 | 206 |  | 0
[5 empty] | 2669 | B | 6 |  | CHL_0186 |  |  | DN 50 |  | bm | 112 | 0 | 112 |  | 0
[5 empty] | 2670 | B | 6 |  | CHL_0187 |  |  | DN 40 |  | bm | 74 | 0 | 74 |  | 0
[5 empty] | 2671 | B | 6 |  | CHL_0188 |  |  | DN 32 |  | bm | 86 | 0 | 86 |  | 0
[5 empty] | 2672 | B | 6 |  | CHL_0189 |  |  | DN 25 |  | bm | 44 | 0 | 44 |  | 0
[5 empty] | 2673 | B | 6 |  | CHL_0190 |  |  | DN 20 |  | bm | 52 | 0 | 52 |  | 0
[5 empty] | 2674 | B | 6 |  | CHL_0191 |  |  | DN 15 |  | bm | 38 | 0 | 38 |  | 0
[5 empty] | 2675 | B | 6 |  | CHL_0192 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a - 2x nátěr základní barvou |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2676 | B | 6 |  | CHL_0193 |  |  | DN 125 |  | bm | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2677 | B | 6 |  | CHL_0194 |  |  | DN 100 |  | bm | 46 | 0 | 46 |  | 0
[5 empty] | 2678 | B | 6 |  | CHL_0195 |  |  | DN 80 |  | bm | 24 | 0 | 24 |  | 0
[5 empty] | 2679 | B | 6 |  | CHL_0196 |  |  | DN 65 |  | bm | 32 | 0 | 32 |  | 0
[5 empty] | 2680 | B | 6 |  | CHL_0197 |  |  | DN 57 |  | bm | 206 | 0 | 206 |  | 0
[5 empty] | 2681 | B | 6 |  | CHL_0198 |  |  | DN 50 |  | bm | 112 | 0 | 112 |  | 0
[5 empty] | 2682 | B | 6 |  | CHL_0199 |  |  | DN 40 |  | bm | 74 | 0 | 74 |  | 0
[5 empty] | 2683 | B | 6 |  | CHL_0200 |  |  | DN 32 |  | bm | 86 | 0 | 86 |  | 0
[5 empty] | 2684 | B | 6 |  | CHL_0201 |  |  | DN 25 |  | bm | 44 | 0 | 44 |  | 0
[5 empty] | 2685 | B | 6 |  | CHL_0202 |  |  | DN 20 |  | bm | 52 | 0 | 52 |  | 0
[5 empty] | 2686 | B | 6 |  | CHL_0203 |  |  | DN 15 |  | bm | 38 | 0 | 38 |  | 0
[5 empty] | 2687 | B | 6 |  | CHL_0204 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur kaučuková. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2688 | B | 6 |  | CHL_0205 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN125 tloušťka 32 mm |  | bm | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2689 | B | 6 |  | CHL_0206 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN100 tloušťka 32 mm |  | bm | 46 | 0 | 46 |  | 0
[5 empty] | 2690 | B | 6 |  | CHL_0207 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN80 tloušťka 32 mm |  | bm | 24 | 0 | 24 |  | 0
[5 empty] | 2691 | B | 6 |  | CHL_0208 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN65 tloušťka 32 mm |  | bm | 32 | 0 | 32 |  | 0
[5 empty] | 2692 | B | 6 |  | CHL_0209 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN57 tloušťka 25 mm |  | bm | 206 | 0 | 206 |  | 0
[5 empty] | 2693 | B | 6 |  | CHL_0210 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN50 tloušťka 25 mm |  | bm | 112 | 0 | 112 |  | 0
[5 empty] | 2694 | B | 6 |  | CHL_0211 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN40 tloušťka 19 mm |  | bm | 74 | 0 | 74 |  | 0
[5 empty] | 2695 | B | 6 |  | CHL_0212 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN32 tloušťka 19 mm |  | bm | 86 | 0 | 86 |  | 0
[5 empty] | 2696 | B | 6 |  | CHL_0213 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN25 tloušťka 13 mm |  | bm | 44 | 0 | 44 |  | 0
[5 empty] | 2697 | B | 6 |  | CHL_0214 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN20 tloušťka 13 mm |  | bm | 52 | 0 | 52 |  | 0
[5 empty] | 2698 | B | 6 |  | CHL_0215 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN15 tloušťka 13 mm |  | bm | 38 | 0 | 38 |  | 0
[5 empty] | 2699 | B | 6 |  | CHL_0216 |  |  | pro armatury deskový materiál tloušťka 32 mm tloušťka 32 mm |  | m2 | 30 | 0 | 30 |  | 0
[5 empty] | 2700 | B | 6 |  | CHL_0217 |  |  | Regulátor tlakové diference mezi přívodní větví a zpátečkou typ: DN 100 přírubový rozsah nastavení - 40 – 160 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2701 | B | 6 |  | CHL_0218 |  |  | Anemostat vířivý pro distribuci ochlazeného vzduchu do místností čtvercový 24 lamel vodorovné - připojení vzduchu s regulační klapkou včetně redukce hrdla přívodu vzduchu DN250 na DN200 barva / čelního panelu dle požadavku architekta včetně závěsného a montážního materiálu |  | ks | 152 | 0 | 152 |  | 0
[5 empty] | 2702 | B | 6 |  | CHL_0219 |  |  | Pružné hlukově tlumící potrubí typ: 200 průměr 200 mm včetně parotěsné zábrany včetně spojovacího a - těsnícího materiálu a závěsů |  | bm | 1520 | 0 | 1520 |  | 0
[12 empty] | CHL_005: Zařízení č.19 – CHL – okruhy chlazení vzduchotechnika | [6 empty] | 0
[12 empty] | CHL_005.: Zařízení č.19 – CHL – okruhy chlazení vzduchotechnika | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2703 | B | 6 |  | CHL_0220 |  |  | Čerpadlo 100-120 oběhové potrubí pro rozvod teplé vody s elektronickým řízením otáček teplota vody: - 7/12°C dopravované množství: 44,06 m3/hod ?p: 8 m v.s. příkon: 1,55 kW napětí: 1x 230 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2704 | B | 6 |  | CHL_0221 |  |  | Filtr vodní přírubový DN 125 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2705 | B | 6 |  | CHL_0222 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 60/45°C připojovací rozměry: DN - 100 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2706 | B | 6 |  | CHL_0223 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 125 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2707 | B | 6 |  | CHL_0224 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 125 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2708 | B | 6 |  | CHL_0225 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2709 | B | 6 |  | CHL_0226 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 2710 | B | 6 |  | CHL_0227 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 60 °C |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2711 | B | 6 |  | CHL_0228 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2712 | B | 6 |  | CHL_0229 |  |  | Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 do DN 125 délky - potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, redukcí, které / jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů DN 125 |  | bm | 115 | 0 | 115 |  | 0
[5 empty] | 2713 | B | 6 |  | CHL_0230 |  |  | Tlakové zkoušky potrubí do: DN 125 |  | bm | 115 | 0 | 115 |  | 0
[5 empty] | 2714 | B | 6 |  | CHL_0231 |  |  | Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a 2x nátěr - základní barvou DN 125 |  | bm | 115 | 0 | 115 |  | 0
[5 empty] | 2715 | B | 6 |  | CHL_0232 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur kaučuková. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2716 | B | 6 |  | CHL_0233 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN125 tloušťka 32 mm |  | bm | 115 | 0 | 115 |  | 0
[5 empty] | 2717 | B | 6 |  | CHL_0234 |  |  | pro armatury deskový materiál tloušťka 32 mm |  | m2 | 30 | 0 | 30 |  | 0
[5 empty] | 2718 | B | 6 |  | CHL_0235 |  |  | Směšovací uzly pro chladič jednotlivých vzduchotechnických jednotek jsou dodávkou profese - Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2719 | B | 6 |  | CHL_0236 |  |  | Regulátor tlakové diference mezi přívodní větví a zpátečkou typ: DN 100 přírubový rozsah nastavení - 40 – 160 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | CHL_006: Zařízení č.20 – CHL – chlazení komerční prostor | [6 empty] | 0
[12 empty] | CHL_006.: Zařízení č.20 – CHL – chlazení komerční prostor | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2720 | B | 6 |  | CHL_0237 |  |  | Čerpadlo 30-80 oběhové potrubí pro rozvod teplé vody s elektronickým řízením otáček teplota vody: - 7/12°C dopravované množství: 4,38 m3/hod ?p: 7,5 m v.s. příkon: 0,19 kW napětí: 1x 230 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2721 | B | 6 |  | CHL_0238 |  |  | Filtr vodní závitový DN 40 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2722 | B | 6 |  | CHL_0239 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 7/12°C připojovací rozměry: DN - 32 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2723 | B | 6 |  | CHL_0240 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 40 |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 2724 | B | 6 |  | CHL_0241 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2725 | B | 6 |  | CHL_0242 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2726 | B | 6 |  | CHL_0243 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 2727 | B | 6 |  | CHL_0244 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 60 °C |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2728 | B | 6 |  | CHL_0245 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2729 | B | 6 |  | CHL_0246 |  |  | Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 do DN 40 délky - potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, redukcí, které / jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů DN 40 |  | bm | 64 | 0 | 64 |  | 0
[5 empty] | 2730 | B | 6 |  | CHL_0247 |  |  | Tlakové zkoušky potrubí do: DN 40 |  | bm | 64 | 0 | 64 |  | 0
[5 empty] | 2731 | B | 6 |  | CHL_0248 |  |  | Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a 2x nátěr - základní barvou DN 40 |  | bm | 64 | 0 | 64 |  | 0
[5 empty] | 2732 | B | 6 |  | CHL_0249 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur kaučuková. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2733 | B | 6 |  | CHL_0250 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN40 tloušťka 19 mm |  | bm | 64 | 0 | 64 |  | 0
[5 empty] | 2734 | B | 6 |  | CHL_0251 |  |  | pro armatury deskový materiál tloušťka 32 mm |  | m2 | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2735 | B | 6 |  | CHL_0252 |  |  | Směšovací uzel pro chladič vzduchotechnické jednotky pro komerční prostor je dodávkou nájemce - prostoru spolu se vzduchotechnickou jednotkou |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2736 | B | 6 |  | CHL_0253 |  |  | Kalorimetrický měřič tepla a chladu do průtoku 2,5 m3/hod, připojení G1“, včetně šroubení a kulových - kohoutů stavební délka 130 mm přenos dat sběrnicí M-Bus |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2737 | B | 6 |  | CHL_0254 |  |  | Regulátor tlakové diference mezi přívodní větví a zpátečkou typ: DN 40 závitový rozsah nastavení 40 - – 160 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | CHL_007: Zařízení č.21 – CHL – podlahové chlazení | [6 empty] | 0
[12 empty] | CHL_007.: Zařízení č.21 – CHL – podlahové chlazení | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2738 | B | 6 |  | CHL_0255 |  |  | Čerpadlo 100-120 oběhové potrubí pro rozvod teplé vody s elektronickým řízením otáček teplota vody: - 14/18°C dopravované množství: 33,36 m3/hod ?p: 7 m v.s. příkon: 1,55 kW napětí: 1x 230 V/50 Hz |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2739 | B | 6 |  | CHL_0256 |  |  | Filtr vodní přírubový DN 125 s výměnnou vložkou PN10 těleso z šedé litiny sítko z nerez oceli |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2740 | B | 6 |  | CHL_0257 |  |  | Kompenzátor k zamezení přenosu vibrací do potrubí medium: voda 60/45°C připojovací rozměry: DN - 100 maximální přetlak: 10 bar osazeny na sání a výtlaku čerpadla |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2741 | B | 6 |  | CHL_0258 |  |  | Kulový kohout uzavírací PN 10 ovládání ruční pákou dimenze: DN 125 |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 2742 | B | 6 |  | CHL_0259 |  |  | Zpětná klapka PN 10 těleso z litiny, ocelové vnitřní části klapky dimenze: DN 125 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2743 | B | 6 |  | CHL_0260 |  |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 10 se šroubovou uzavírací zátkou pro možnost našroubovat hadici - dimenze: DN 20 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2744 | B | 6 |  | CHL_0261 |  |  | Odvzdušňovací ventilek 3/8" s automatickým odvzdušněním |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2745 | B | 6 |  | CHL_0262 |  |  | Teploměr ukazovací bimetal na potrubí včetně stonku 68 mm a ochranné jímky průměr hlavice: 80 - mm rozsah: 0 – 60 °C |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2746 | B | 6 |  | CHL_0263 |  |  | Tlakoměr kruhový se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a přechodu M20x1,5/G15 a - zkušebního kohoutu k manometru DN 15 rozsah: 0 – 600 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2747 | B | 6 |  | CHL_0264 |  |  | Potrubní rozvody kompletní z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 57 10 do DN 125 délky - potrubí jsou včetně prořezů, oblouků, shybek, přírub, návarků pro měřící přístroje, redukcí, které / jsou kónické, odvzdušňovacích ventilů do DN 125 |  | bm | 40 | 0 | 40 |  | 0
[5 empty] | 2748 | B | 6 |  | CHL_0265 |  |  | Tlakové zkoušky potrubí do: do DN 125 |  | bm | 40 | 0 | 40 |  | 0
[5 empty] | 2749 | B | 6 |  | CHL_0266 |  |  | Nátěr ocelových závitových trubek jako ochrana proti korozi okartáčování povrchu a 2x nátěr - základní barvou do DN 125 |  | bm | 40 | 0 | 40 |  | 0
[5 empty] | 2750 | B | 6 |  | CHL_0267 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Tepelná izolace potrubí včetně kolen, tvarových kusů, armatur kaučuková. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2751 | B | 6 |  | CHL_0268 |  |  | pro potrubí a tvarovky DN125 tloušťka 32 mm |  | bm | 40 | 0 | 40 |  | 0
[5 empty] | 2752 | B | 6 |  | CHL_0269 |  |  | pro armatury deskový materiál tloušťka 32 mm |  | m2 | 30 | 0 | 30 |  | 0
[5 empty] | 2753 | B | 6 |  | CHL_0270 |  |  | Napojení na trojcestné ventily okruhů podlahového vytápění |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2754 | B | 6 |  | CHL_0271 |  |  | Regulátor tlakové diference mezi přívodní větví a zpátečkou typ: DN 100 přírubový rozsah nastavení - 40 – 160 kPa |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | CHL_008: Zařízení č.22 – CHL – chlazení serveru | [6 empty] | 0
[12 empty] | CHL_008.: Zařízení č.22 – CHL – chlazení serveru | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2755 | B | 6 |  | CHL_0272 |  |  | Venkovní klimatizační jednotka pro server typu inverter chladící výkon jmenovitý: 12,5 kW příkon: - 3,9 kW / 230 V / 1f akustický tlak: 51 dB(A) rozměry š x v x h: 950 x 1380 x 330 mm hmotnost: 103 / kg hladivo: R410A |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2756 | B | 6 |  | CHL_0273 |  |  | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka pro server typu inverter chladící výkon jmenovitý: 12,5 - kW příkon: 3,9 kW / 230 V / 1f ( do venkovní jednotky) akustický tlak: 40 / 44 / 46 dB(A) rozměry š / x v x h: 840 x 288 x 840 mm hmotnost: 26 kg hladivo: R410A včetně dálkového nástěnného ovladače - umístěného na stěně místnosti serveru |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2757 | B | 6 |  | CHL_0274 |  |  | Měděné propojovací potrubí chladiva včetně parotěsné izolace dvojice potrubí o průměrech O10 / O16 - mm včetně propojovacího ovládacího kabelu |  | bm | 64 | 0 | 64 |  | 0
[12 empty] | CHL_009: Zařízení č.23 – CHL – chlazení zázemí bufetu | [6 empty] | 0
[12 empty] | CHL_009.: Zařízení č.23 – CHL – chlazení zázemí bufetu | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2758 | B | 6 |  | CHL_0275 |  |  | Venkovní nízkoteplotní klimatizační jednotka pro zázemí bufetu typu inverter s nízkoteplotním - režimem vnitřní teploty pro chlazení od 12°C do 18°C vnitřní teploty chladící výkon jmenovitý: / 5,0kW topný výkon jmenovitý: 5,6 kW příkon: 1,6 kW / 230 V / 1f akustický tlak: 53 dB(A) rozměry š x - v x h: 795 x 610 x 290 mm hmotnost: 38 kg hladivo: R410A |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2759 | B | 6 |  | CHL_0276 |  |  | Vnitřní parapetně podstropní klimatizační jednotka pro zázemí bufetu typu inverter s nízkoteplotním - režimem vnitřní teploty chladící výkon jmenovitý: 5,0 kW topný výkon jmenovitý: 5,6 kW příkon: 1,6 / kW / 230 V / 1f ( do venkovní jednotky) akustický tlak: 40 / 48 / 51 dB(A) rozměry š x v x h: 1200 - x 630 x 190 mm hmotnost: 30 kg hladivo: R410A včetně dálkového infra ovladače |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2760 | B | 6 |  | CHL_0277 |  |  | Měděné propojovací potrubí chladiva včetně parotěsné izolace dvojice potrubí o průměrech O6 / O12 - mm včetně propojovacího ovládacího kabelu |  | bm | 18 | 0 | 18 |  | 0
[12 empty] | CHL_010: Zařízení č.24 – CHL – chlazení místností AV techniky | [6 empty] | 0
[12 empty] | CHL_010.: Zařízení č.24 – CHL – chlazení místností AV techniky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2761 | B | 6 |  | CHL_0278 |  |  | Venkovní klimatizační jednotka pro místnost AV techniky typu inverter multisplit chladící výkon nom - / max: 5,3 / 6,3 kW příkon nom / max: 1,3 / 2,5 kW / 230 V / 1f akustický tlak: 50 dB(A) rozměry š x / v x h: 870 x 655 x 320 mm hmotnost: 45 kg hladivo: R410A |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2762 | B | 6 |  | CHL_0279 |  |  | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka pro místnost AV techniky 0.31 typu inverter chladící výkon - jmenovitý: 2,6 kW provozní proud: 0,2 A / 230 V (do venkovní jednotky) akustický tlak: 27 / 30 / 33 / dB(A) rozměry š x v x h: 895 x 289 x 210 mm hmotnost: 11 kg hladivo: R410A včetně dálkového - infraovladače |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2763 | B | 6 |  | CHL_0280 |  |  | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka pro místnost AV techniky 0.97 typu inverter chladící výkon - jmenovitý: 5,3 kW provozní proud: 0,3 A / 230 V (do venkovní jednotky) akustický tlak: 28 / 33 / 37 / dB(A) rozměry š x v x h: 1030 x 325 x 250 mm hmotnost: 17 kg hladivo: R410A včetně dálkového - infraovladače |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2764 | B | 6 |  | CHL_0281 |  |  | POPISNÁ POLOŽKA: Měděné propojovací potrubí chladiva včetně parotěsné izolace Včetně propojovacího - ovládacího kabelu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2765 | B | 6 |  | CHL_0282 |  |  | pár potrubí o průměrech O6/O10 mm pro místnost 0.31 |  | bm | 42 | 0 | 42 |  | 0
[5 empty] | 2766 | B | 6 |  | CHL_0283 |  |  | pár potrubí o průměrech O6/O12 mm pro místnost 0.97 |  | bm | 38 | 0 | 38 |  | 0
[12 empty] | CHL_011: Zařízení č.25 – CHL – chlazení místnosti UPS | [6 empty] | 0
[12 empty] | CHL_011.: Zařízení č.25 – CHL – chlazení místnosti UPS | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2767 | B | 6 |  | CHL_0284 |  |  | Venkovní klimatizační jednotka pro místnost UPS typu inverter chladící výkon nom / max: 4,1 / 5,4 - kW příkon nom / max: 1,0 / 1,7 kW / 230 V / 1f akustický tlak: 51 dB(A) rozměry š x v x h: 770 x / 545 x 288 mm maximální délka potrubí: 20 m hmotnost: 37 kg chladivo: R410A |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2768 | B | 6 |  | CHL_0285 |  |  | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka pro místnost UPS typu inverter chladící výkon jmenovitý: 4,1 - kW akustický tlak: 25 / 33 / 39 dB(A) rozměry š x v x h: 875 x 295 x 235 mm hmotnost: 11,5 / kg hladivo: R410A včetně dálkového infraovladače, externího čerpadla kondenzátu a jeho boxu |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2769 | B | 6 |  | CHL_0286 |  |  | Měděné propojovací potrubí chladiva včetně parotěsné izolace pár potrubí o průměrech O6/O10 mm pro - místnost 0.31 včetně propojovacího ovládacího kabelu |  | bm | 20 | 0 | 20 |  | 0
[12 empty] | CHL_012: Zařízení č.26 – CHL – přesun splitové jednotky serveru místnosti A.099 | [6 empty] | 0
[12 empty] | CHL_012.: Zařízení č.26 – CHL – přesun splitové jednotky serveru místnosti A.099 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2770 | B | 6 |  | CHL_0287 |  |  | Přesun vnitřní splitové jednotky v místnosti serveru včetně odsátí chladiva, demontáže vnitřní - jednotky, doplnění trasy potrubí chladiva, opětovné montáže vnitřní jednotky, kontroly či opravy / vnější jednotky, doplnění chladiva a uvedení do provozu |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | CHL_013: Závěsový a montážní materiál | [6 empty] | 0
[12 empty] | CHL_013.: Závěsový a montážní materiál | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2771 | B | 6 |  | CHL_0288 |  |  | Závěsový materiál |  | kg | 500 | 0 | 500 |  | 0
[5 empty] | 2772 | B | 6 |  | CHL_0289 |  |  | Těsnící materiál |  | kg | 50 | 0 | 50 |  | 0
[5 empty] | 2773 | B | 6 |  | CHL_0290 |  |  | Systémové závěsy pro veškeré izolované potrubní rozvody dle příslušných DN, vždy po každých 2 m - délky potrubí |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2773.1 | B | 1 |  | CHL_0290.1 |  | 27.4 | Požární ucpávky dle požadavku PBŘ |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | CHL_014: Prováděné práce, protokoly, dokumentace a uvedení do provozu | [6 empty] | 0
[12 empty] | CHL_014.: Prováděné práce, protokoly, dokumentace a uvedení do provozu | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2774 | B | 6 |  | CHL_0291 |  |  | Tlaková zkouška stlačeným vzduchem |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2775 | B | 6 |  | CHL_0292 |  |  | Tlaková zkouška provozní kapalinou |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2776 | B | 6 |  | CHL_0293 |  |  | Informační systém v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu - označení tras potrubí dle - ČSN, označení požárních klapek, označení směrů toku medií v potrubích, označení přístupů, označení / provozních stavů na ukazatelích stavu |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2777 | B | 6 |  | CHL_0294 |  |  | Zaregulování celého systému a uvedení do provozu, včetně zpracování protokolů o naměřených hodnotách |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2778 | B | 6 |  | CHL_0295 |  |  | Měření hluku na místech požadovaných investorem, včetně zpracování protokolů o naměřených hodnotách |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2779 | B | 6 |  | CHL_0296 |  |  | Vypracování výkresů skutečného provedení |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | ZZ.OST_1.1: OSTATNÍ | [6 empty] | 0
[12 empty] | 29: Provozní náplně | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2779.1 | SP | 1 |  | CHL_26.1 |  |  | Upravená voda |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2779.2 | SP | 1 |  | CHL_26.2 |  |  | Nemrznoucí směs směs voda / ethylenglykol 30% |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2779.3 | SP | 1 |  | CHL_26.3 |  |  | Doplnění okruhu R134A |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2779.4 | SP | 1 |  | CHL_26.4 |  |  | Doplnění okruhu R410A |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | F.1.4.e17: OSTATNÍ | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2780. | B | 6 |  | F.1.4.e0064 |  |  | Stavební přípomoce a práce |  | komplet | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SO_05_02: VZT_A.5.2 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._001: Podsestavy použité níže | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._002: P2_Přívodní podsestava P2 - regulátoru průtoku 250 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2781 | B | 2 |  | VZT._0001 |  |  | POPISOVÁ POLOŽKA: Položky č. 2781 - 2841 jsou položky popisující části sestav. Počty jednotlivých sestav jsou uvedeny v jednotlivých zařízeních 2853-2861 a 2887-2897. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2782 | B | 2 |  | VZT._0002 |  |  | P2.1_Regulátor variabilního průtoku vzduchu provedení: kruhové hlukově izolované rozměr: 250 řízení: - dálkové plynulé 0 až 10 V, bez komunikace, viz systém MaR povrchová úprava: hluková izolace, černý / matný nástřik | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2783 | B | 2 |  | VZT._0003 |  |  | P2.2_Tlumič hluku kruhový průměr: 250 mm celková délka: 1500 mm povrchová úprava: hluková izolace, - černý matný nástřik | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2784 | B | 2 |  | VZT._0004 |  |  | P2.3_Anemostat vířivý pro distribuci ochlazeného vzduchu do místností rozměry: 600x600 provedení: - čtvercové, 24 lamel, vodorovné připojení vzduchu průměru 250 mm, s regulační klapkou barva čelního / panelu černá matná, dle požadavku architekta včetně závěsného a montážního materiálu | výměra: 2_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2785 | B | 2 |  | VZT._0005 |  |  | P2.4_Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO jmenovitý průměr: 250 podíl tvarovek: 100 % - včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu , černý matný nástřik | výměra: 2_m |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2786 | B | 2 |  | VZT._0006 |  |  | P2.5_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 250 mm tloušťka hlukové izolace: 25 mm včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího / materiálu , černý matný nástřik | výměra: 10_m |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2787 | B | 2 |  | VZT._0007 |  |  | P2.6_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem a oplechováním Al plechem tloušťka: 70 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al / plech, černý matný nástřik včetně příslušenství: montážní materiál | výměra: 3_m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | VZT._003: P3_Přívodní podsestava P3 - regulátoru průtoku 225 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2788 | B | 2 |  | VZT._0008 |  |  | P3.1_Regulátor variabilního průtoku vzduchu provedení: kruhové hlukově izolované rozměr: 225 řízení: - dálkové plynulé 0 až 10 V, bez komunikace, viz systém MaR povrchová úprava: hluková izolace, černý / matný nástřik | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2789 | B | 2 |  | VZT._0009 |  |  | P3.2_Tlumič hluku kruhový průměr: 225 mm celková délka: 1500 mm povrchová úprava: hluková izolace, - černý matný nástřik | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2790 | B | 2 |  | VZT._0010 |  |  | P3.3_Anemostat vířivý pro distribuci ochlazeného vzduchu do místností rozměry: 600x600 provedení: - čtvercové, 24 lamel, vodorovné připojení vzduchu průměru 250 mm, s regulační klapkou barva čelního / panelu černá matná, dle požadavku architekta včetně závěsného a montážního materiálu | výměra: 2_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2791 | B | 2 |  | VZT._0011 |  |  | P3.4_Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO jmenovitý průměr: 225 podíl tvarovek: 100 % - včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu , černý matný nástřik | výměra: 2_m |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2792 | B | 2 |  | VZT._0012 |  |  | P3.5_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 250 mm tloušťka hlukové izolace: 25 mm včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího / materiálu , černý matný nástřik | výměra: 4_m |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2793 | B | 2 |  | VZT._0013 |  |  | P3.6_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem a oplechováním Al plechem tloušťka: 70 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al / plech, černý matný nástřik včetně příslušenství: montážní materiál | výměra: 3_m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | VZT._004: P4_Přívodní podsestava P4 - regulátoru průtoku 180 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2794 | B | 2 |  | VZT._0014 |  |  | P4.1_Regulátor variabilního průtoku vzduchu provedení: kruhové hlukově izolované rozměr: 180 řízení: - dálkové plynulé 0 až 10 V, bez komunikace, viz systém MaR povrchová úprava: hluková izolace, černý / matný nástřik | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2795 | B | 2 |  | VZT._0015 |  |  | P.2_Tlumič hluku kruhový průměr: 180 mm celková délka: 1500 mm povrchová úprava: hluková izolace, - černý matný nástřik | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2796 | B | 2 |  | VZT._0016 |  |  | P4.3_Anemostat vířivý pro distribuci ochlazeného vzduchu do místností rozměry: 600x600 provedení: - čtvercové, 24 lamel, vodorovné připojení vzduchu průměru 250 mm, s regulační klapkou barva čelního / panelu černá matná, dle požadavku architekta včetně závěsného a montážního materiálu | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2797 | B | 2 |  | VZT._0017 |  |  | P4.4_Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO jmenovitý průměr: 180 podíl tvarovek: 100 % - včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu , černý matný nástřik | výměra: 2_m |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2798 | B | 2 |  | VZT._0018 |  |  | P4.5_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 250 mm tloušťka hlukové izolace: 25 mm včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího / materiálu , černý matný nástřik | výměra: 3_m |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2799 | B | 2 |  | VZT._0019 |  |  | P4.6_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem a oplechováním Al plechem tloušťka: 70 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al / plech, černý matný nástřik včetně příslušenství: montážní materiál | výměra: 3_m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | VZT._005: P5_Přívodní podsestava P5 - regulátoru průtoku 160 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2800 | B | 2 |  | VZT._0020 |  |  | P5.1_Regulátor variabilního průtoku vzduchu provedení: kruhové hlukově izolované rozměr: 160 řízení: - dálkové plynulé 0 až 10 V, bez komunikace, viz systém MaR povrchová úprava: hluková izolace, černý / matný nástřik | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2801 | B | 2 |  | VZT._0021 |  |  | P5.2_Tlumič hluku kruhový průměr: 160 mm celková délka: 1000 mm povrchová úprava: hluková izolace, - černý matný nástřik | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2802 | B | 2 |  | VZT._0022 |  |  | P5.3_Anemostat vířivý pro distribuci ochlazeného vzduchu do místností rozměry: 600x600 provedení: - čtvercové, 24 lamel, vodorovné připojení vzduchu průměru 250 mm, s regulační klapkou barva čelního / panelu černá matná, dle požadavku architekta včetně závěsného a montážního materiálu | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2803 | B | 2 |  | VZT._0023 |  |  | P5.4_Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO jmenovitý průměr: 160 podíl tvarovek: 100 % - včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu , černý matný nástřik | výměra: 2_m |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2804 | B | 2 |  | VZT._0024 |  |  | P5.5_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 250 mm tloušťka hlukové izolace: 25 mm včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího / materiálu , černý matný nástřik | výměra: 3_m |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2805 | B | 2 |  | VZT._0025 |  |  | P6.6_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem a oplechováním Al plechem tloušťka: 70 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al / plech, černý matný nástřik včetně příslušenství: montážní materiál | výměra: 3_m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | VZT._006: P6_Přívodní podsestava P6 - regulátoru průtoku 100 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2806 | B | 2 |  | VZT._0026 |  |  | P6.1_Regulátor variabilního průtoku vzduchu provedení: kruhové hlukově izolované rozměr: 100 řízení: - dálkové plynulé 0 až 10 V, bez komunikace, viz systém MaR povrchová úprava: hluková izolace, černý / matný nástřik | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2807 | B | 2 |  | VZT._0027 |  |  | P6.2_Tlumič hluku kruhový průměr: 100 mm celková délka: 1000 mm povrchová úprava: hluková izolace, - černý matný nástřik | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2808 | B | 2 |  | VZT._0028 |  |  | P6.3_Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO jmenovitý průměr: 100 podíl tvarovek: 100 % - včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu , černý matný nástřik | výměra: 2_m |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2809 | B | 2 |  | VZT._0029 |  |  | P6.4_Talířový ventil kovový přívodní včetně zděře připojovací rozměr: 160 povrchová úprava: černý - matný nástřik | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2810 | B | 2 |  | VZT._0030 |  |  | P6.5_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem a oplechováním Al plechem tloušťka: 70 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al / plech, černý matný nástřik včetně příslušenství: montážní materiál | výměra: 2_m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2811 | B | 2 |  | VZT._0031 |  |  | P6.6_Redukce spiro 100 > 160 | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | VZT._008: P8_Odvodní podsestava P8 - 1000x315 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2812 | B | 2 |  | VZT._0032 |  |  | P8.1_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1000x315 provedení: .40, černý matný nástřik | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2813 | B | 2 |  | VZT._0033 |  |  | P8.2_Tlumič hluku čtyřhranný včetně opláštění rozměr: 1000x315/1500 kulisy: 3 kulisy šířka 200, - výška 305, délka 1500 povrchová úprava: hluková izolace, černý matný nástřik | výměra: 2_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2814 | B | 2 |  | VZT._0034 |  |  | P8.3_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 1000x315 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: práškový lak, odstín laku bude určen při realizaci (RAL) | výměra: 2_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2815 | B | 2 |  | VZT._0035 |  |  | P8.4_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozink. plechu dle ON 12 0405 sk.I podíl - tvarovek: 100 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | výměra: 1_m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2816 | B | 2 |  | VZT._0036 |  |  | P8.5_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem a oplechováním Al plechem tloušťka: 70 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al / plech, černý matný nástřik včetně příslušenství: montážní materiál | výměra: 18_m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | VZT._009: P9_Odvodní podsestava P9 - 1000x250 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2817 | B | 2 |  | VZT._0037 |  |  | P9.1_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1000x250 provedení: .40, černý matný nástřik | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2818 | B | 2 |  | VZT._0038 |  |  | P9.2_Tlumič hluku čtyřhranný včetně opláštění rozměr: 1000x250/1500 kulisy: 3 kulisy šířka 200, - výška 240, délka 1500 povrchová úprava: hluková izolace, černý matný nástřik | výměra: 2_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2819 | B | 2 |  | VZT._0039 |  |  | P9.3_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 1000x250 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: práškový lak, odstín laku bude určen při realizaci (RAL) | výměra: 2_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2820 | B | 2 |  | VZT._0040 |  |  | P9.4_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozink. plechu dle ON 12 0405 sk.I podíl - tvarovek: 100 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu, černý matný / nástřik | výměra: 1_m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2821 | B | 2 |  | VZT._0041 |  |  | P9.5_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem a oplechováním Al plechem tloušťka: 70 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al / plech, černý matný nástřik včetně příslušenství: montážní materiál | výměra: 14_m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | VZT._010: P10_Odvodní podsestava P10 - 630x315 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2822 | B | 2 |  | VZT._0042 |  |  | P10.1_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 630x315 provedení: .40 | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2823 | B | 2 |  | VZT._0043 |  |  | P10.2_Tlumič hluku čtyřhranný včetně opláštění rozměr: 630x315/1500 kulisy: 2 kulisy šířka 200, - výška 305, délka 1500 povrchová úprava: hluková izolace, černý matný nástřik | výměra: 2_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2824 | B | 2 |  | VZT._0044 |  |  | P10.3_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 630x315 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: práškový lak, odstín laku bude určen při realizaci (RAL) | výměra: 2_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2825 | B | 2 |  | VZT._0045 |  |  | P10.4_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozink. plechu dle ON 12 0405 sk.I podíl - tvarovek: 100 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu, černý matný / nástřik | výměra: 1_m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2826 | B | 2 |  | VZT._0046 |  |  | P10.5_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem a oplechováním Al plechem tloušťka: 70 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al / plech, černý matný nástřik včetně příslušenství: montážní materiál | výměra: 10_m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | VZT._011: P11_Odvodní podsestava P11 - 630x250 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2827 | B | 2 |  | VZT._0047 |  |  | P11.1_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 630x250 provedení: .40 povrchová úprava: hluková izolace, černý matný nástřik | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2828 | B | 2 |  | VZT._0048 |  |  | P11.2_Tlumič hluku čtyřhranný včetně opláštění rozměr: 630x250/1500 kulisy: 2 kulisy šířka 200, - výška 240, délka 1500 povrchová úprava: hluková izolace, černý matný nástřik | výměra: 2_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2829 | B | 2 |  | VZT._0049 |  |  | P11.3_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 630x250 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: práškový lak, odstín laku bude určen při realizaci (RAL) | výměra: 2_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2830 | B | 2 |  | VZT._0050 |  |  | P11.4_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozink. plechu dle ON 12 0405 sk.I podíl - tvarovek: 100 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu, černý matný / nástřik | výměra: 1_m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2831 | B | 2 |  | VZT._0051 |  |  | P11.5_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem a oplechováním Al plechem tloušťka: 70 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al / plech, černý matný nástřik včetně příslušenství: montážní materiál | výměra: 9_m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | VZT._012: P12_Odvodní podsestava P12 - 300x250 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2832 | B | 2 |  | VZT._0052 |  |  | P12.1_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 300x250 provedení: .40, černý matný nástřik | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2833 | B | 2 |  | VZT._0053 |  |  | P12.2_Tlumič hluku čtyřhranný včetně opláštění rozměr: 300x250/1500 kulisy: 1 kulisa šířka 200, - výška 240, délka 1500 povrchová úprava: hluková izolace, černý matný nástřik | výměra: 2_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2834 | B | 2 |  | VZT._0054 |  |  | P12.3_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 300x250 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: práškový lak, odstín laku bude určen při realizaci (RAL) | výměra: 2_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2835 | B | 2 |  | VZT._0055 |  |  | P12.4_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozink. plechu dle ON 12 0405 sk.I podíl - tvarovek: 100 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu, černý matný / nástřik | výměra: 1_m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2836 | B | 2 |  | VZT._0056 |  |  | P12.5_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem a oplechováním Al plechem tloušťka: 70 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al / plech, černý matný nástřik včetně příslušenství: montážní materiál | výměra: 6_m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | VZT._013: P13_Odvodní podsestava P13 - 500x250 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2837 | B | 2 |  | VZT._0057 |  |  | P13.1_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 500x250 provedení: .40, černý matný nástřik | výměra: 1_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2838 | B | 2 |  | VZT._0058 |  |  | P13.2_Tlumič hluku čtyřhranný včetně opláštění rozměr: 500x250/1500 kulisy: 2 kulisy šířka 150, - výška 240, délka 1500 povrchová úprava: hluková izolace, černý matný nástřik | výměra: 2_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2839 | B | 2 |  | VZT._0059 |  |  | P13.3_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 500x250 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: práškový lak, odstín laku bude určen při realizaci (RAL) | výměra: 2_ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2840 | B | 2 |  | VZT._0060 |  |  | P13.4_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozink. plechu dle ON 12 0405 sk.I podíl - tvarovek: 100 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu, černý matný / nástřik | výměra: 1_m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2841 | B | 2 |  | VZT._0061 |  |  | P13.5_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem a oplechováním Al plechem tloušťka: 70 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al / plech, černý matný nástřik včetně příslušenství: montážní materiál | výměra: 8_m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | VZT._014: SP_Společné prvky | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._014.: SP_Společné prvky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2842 | B | 6 |  | VZT._0062 |  |  | 0.1_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1250x710 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2843 | B | 6 |  | VZT._0063 |  |  | 0.2_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1000x630 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2844 | B | 6 |  | VZT._0064 |  |  | 0.3_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 850x560 provedení: .40, černý matný nástřik |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2845 | B | 6 |  | VZT._0065 |  |  | 0.4_Větrací mřížka klasifikovaná jako požární uzávěr typu EW rozměr: 200x200 požární odolnost: min - EW 30 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2846 | B | 6 |  | VZT._0066 |  |  | 0.5_Regulační a uzavírací klapka těsná čtyřhranná potrubní rozměr: 1800x1450 provedení: pro - servopohon (bez servopohonu) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2847 | B | 6 |  | VZT._0067 |  |  | 0.6_Regulační a uzavírací klapka těsná čtyřhranná potrubní rozměr: 1250x710 provedení: pro - servopohon (bez servopohonu) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2848 | B | 6 |  | VZT._0068 |  |  | 0.7_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 1800x1450 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: pozinkovaná ocel a práškový lak, odstín laku bude určen / při realizaci (RAL) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2849 | B | 6 |  | VZT._0069 |  |  | 0.8_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 1750x1000 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: pozinkovaná ocel a práškový lak, odstín laku bude určen / při realizaci (RAL) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2850 | B | 6 |  | VZT._0070 |  |  | 0.9_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 1200x1000 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: pozinkovaná ocel a práškový lak, odstín laku bude určen / při realizaci (RAL) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2851 | B | 6 |  | VZT._0071 |  |  | 0.10_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 sk.I , v - případě požadavků na požární odolnost potrubního systému nutno respektovat požadavky Klasifikačního / osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální tloušťku plechu - chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného závěsového systému, | použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. třída těsnosti: A (běžné požadavky) dle PK 12 0036 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 434 | 0 | 434 |  | 0
[5 empty] | 2852 | B | 6 |  | VZT._0072 |  |  | 0.11_Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární odolnost: EI 45 S provedení: - dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální / tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného - závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. |  | m2 | 434 | 0 | 434 |  | 0
[12 empty] | VZT._015: 01_Zařízení č.1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._015.: 01_Zařízení č.1 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2853 | B | 6 |  | VZT._0073 |  |  | 1.P2_P2 - Přívodní podsestava regulátoru průtoku 250 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2854 | B | 6 |  | VZT._0074 |  |  | 1.P3_P3 - Přívodní podsestava regulátoru průtoku 225 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2855 | B | 6 |  | VZT._0075 |  |  | 1.P4_P4 - Přívodní podsestava regulátoru průtoku 180 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2856 | B | 6 |  | VZT._0076 |  |  | 1.P6_P6 - Přívodní podsestava regulátoru průtoku 100 |  | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2857 | B | 6 |  | VZT._0077 |  |  | 1.P8_P8 - Odvodní podsestava 1000x315 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2858 | B | 6 |  | VZT._0078 |  |  | 1.P9_P9 - Odvodní podsestava 1000x250 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2859 | B | 6 |  | VZT._0079 |  |  | 1.P10_P10 - Odvodní podsestava 630x315 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2860 | B | 6 |  | VZT._0080 |  |  | 1.P11_P11 - Odvodní podsestava 630x250 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2861 | B | 6 |  | VZT._0081 |  |  | 1.P12_P12 - Odvodní podsestava 300x250 |  | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2862 | B | 6 |  | VZT._0082 |  |  | 1.1_Vzduchotechnická jednotka Průřezová rychlost: 2.92 / 2.75 m/s Vlastní rozměry (DxŠxV): 3780 x - 1050 x 2200 mm, tloušťka stěny: 50 mm Šířka rotační komory: 1650 mm Obrysové rozměry (DxŠxV): 4165 / x 1650 x 2200 mm Hmotnost: 970 kg, objemová hmotnost izolace: 50 kg/m3 Provedení pláště vnitřní : - PZ, vnější strana: PZ ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch, EHA - | odpadní vzduch ODA=950x950 mm, SUP=950x950 mm, ETA=950x950 mm, EHA=950x950 mm Stranu obsluhy nutno upřesnit PŘÍVODNÍ ČÁST Koncový panel, s velkým otvorem, Klapka 2 Pa Filtrační komora, kapsový filtr F5 - 630 64 Pa tlaková rezerva na zanesení filtrů 60 Pa Rekuperační komora rotační 161 Pa přívod: 9490 m3/h, -15.0 °C / 8.8 °C odvod: 8950 m3/h, 20.0 °C / -4.9 °C Tepelný zisk: 89.1 kW, účinnost: 68 % Motor: 90 W, 0.51 A, Frekvenční měnič: 1x230V=>3x230V, 0.37 kW, IP20 Klapková komora, s jednou klapkou 8 Pa Ohřívací komora vodní, dvouřadá, rám pro kapiláru 93 Pa přípojka topného média G: 5/4", výkon: 46.1 kW voda: 75/55°C, 1.993 m3/h 0.8 kPa vzduch: 9490 m3/h, 9.5/24.0 °C Reg.: Regulační uzel 32-040-R206-0860-24SR 1 ks Chladící komora vodní, šestiřadá, provedení pravé 197 Pa Eliminátor kapek 36 Pa Přípojka chladícího média G: 6/4", výkon 49.4 kW voda : 7/12°C, 8.494 m3/h 8.4 kPa vzduch: 9490 m3/h, 32.0/19.0 °C, entalpie: 63.0/47.4 kJ/kg odvod kondenzátu G: DN32 Reg.: Regulační uzel 40-160-S407-0860-24SR Př.: Sifon pro odvod kondenzátu 1 ks Ventilátorová komora s volným oběžným kolem, Manžeta 2 Pa Průtok vzduchu 9490 m3/h Externí tlaková ztráta 500 Pa Ventilátor: 2516 ot/min, účinnost: 78%, výkon: 4.13 kW dynamický tlak: 104 Pa, celkový tlak: 1227 Pa Motor s termokontaktem: nap.: 400/690 V, 1460 ot/min Proud: 11.3/6.5 A, Zapojení: Y/D, krytí: IP55, výkon: 5.5 kW frekvenční měnič: 3x400V, 5.5kW, IP20, 87 Hz Hladiny akustických výkonů Lwa pásmo 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [db(A)] Hluk do okolí 72 71 63 62 53 46 34 29 26 57 Hluk do sání 78 81 83 79 71 67 64 54 41 75 Hluk do výtlaku 80 85 89 92 91 87 83 78 73 92 ODVODNÍ ČÁST Koncový panel, s velkým otvorem 0 Pa Filtrační komora, kapsový filtr G4 - 360 47 Pa tlaková rezerva na zanesení filtrů 50 Pa Ventilátorová komora s volným oběžným kolem 2 Pa Průtok vzduchu 8950 m3/h Externí tlaková ztráta 500 Pa Ventilátor: 1769 ot/min, účinnost: 79%, výkon: 2.62 kW dynamický tlak: 58 Pa, celkový tlak: 835 Pa Motor s termokontaktem: nap.: 230/400 V, 1450 ot/min Proud: 11/6.4 A, Zapojení: Y, krytí: IP55, výkon: 3 kW frekvenční měnič: 3x400V, 3kW, IP20, 62 Hz Hladiny akustických výkonů Lwa pásmo 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [db(A)] Hluk do okolí 68 67 59 57 48 41 29 23 20 52 Hluk do sání 74 79 82 82 79 76 72 65 59 81 Hluk do výtlaku 76 80 84 85 83 79 75 68 60 84 Rekuperační komora rotační viz přívod 177 Pa Koncový panel, s velkým otvorem, Klapka 2 Pa | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2863 | B | 6 |  | VZT._0083 |  |  | 1.2_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 900x900 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2864 | B | 6 |  | VZT._0084 |  |  | 1.3_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 900x900 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2865 | B | 6 |  | VZT._0085 |  |  | 1.4_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 950x950/1000 kulisy: 3 kulisy šířka 200, výška 940, - délka 1000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2866 | B | 6 |  | VZT._0086 |  |  | 1.5_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 950x950/1000 kulisy: 3 kulisy šířka 200, výška 940, - délka 1000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2867 | B | 6 |  | VZT._0087 |  |  | 1.6_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 900x710/2000 kulisy: 4 kulisy šířka 100, výška 890, - délka 2000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2868 | B | 6 |  | VZT._0088 |  |  | 1.7_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 900x710/2000 kulisy: 4 kulisy šířka 100, výška 890, - délka 2000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2869 | B | 6 |  | VZT._0089 |  |  | 1.8_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1600x315 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2870 | B | 6 |  | VZT._0090 |  |  | 1.9_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1000x630 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2871 | B | 6 |  | VZT._0091 |  |  | 1.10_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 900x710 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2872 | B | 6 |  | VZT._0092 |  |  | 1.11_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 900x200 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2873 | B | 6 |  | VZT._0093 |  |  | 1.12_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 900x180 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2874 | B | 6 |  | VZT._0094 |  |  | 1.13_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 710x900 provedení: .40 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2875 | B | 6 |  | VZT._0095 |  |  | 1.14_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 630x315 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2876 | B | 6 |  | VZT._0096 |  |  | 1.15_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 560x315 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2877 | B | 6 |  | VZT._0097 |  |  | 1.16_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 500x250 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2878 | B | 6 |  | VZT._0098 |  |  | 1.17_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 355x315 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2879 | B | 6 |  | VZT._0099 |  |  | 1.18_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 250x315 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2880 | B | 6 |  | VZT._0100 |  |  | 1.19_Výustka čtyřhranná provedení: hliníkové komfortní počet řad: 1 rozměr: 2400x1200 typ - regulace: R1 povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2881 | B | 6 |  | VZT._0101 |  |  | 1.20_Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO jmenovitý průměr: 225 podíl tvarovek: 40 % - včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu , černý matný nástřik |  | m | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 2882 | B | 6 |  | VZT._0102 |  |  | 1.21_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 sk.I , v - případě požadavků na požární odolnost potrubního systému nutno respektovat požadavky Klasifikačního / osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální tloušťku plechu - chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného závěsového systému, | použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. třída těsnosti: A (běžné požadavky) dle PK 12 0036 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 1196 | 0 | 1196 |  | 0
[5 empty] | 2883 | B | 6 |  | VZT._0103 |  |  | 1.22_Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární odolnost: EI 45 S provedení: - dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální / tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného - závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. |  | m2 | 233 | 0 | 233 |  | 0
[5 empty] | 2884 | B | 6 |  | VZT._0104 |  |  | 1.23_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem a oplechováním Al plechem tloušťka: 70 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al / plech, černý matný nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 342 | 0 | 342 |  | 0
[5 empty] | 2885 | B | 6 |  | VZT._0105 |  |  | 1.24_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem tloušťka: 60 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al plech, černý matný / nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 261 | 0 | 261 |  | 0
[5 empty] | 2886 | B | 6 |  | VZT._0106 |  |  | 1.25_Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem tloušťka: 40 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al plech, černý matný / nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 288 | 0 | 288 |  | 0
[12 empty] | VZT._016: 02_Zařízení č.2 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._016.: 02_Zařízení č.2 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2887 | B | 6 |  | VZT._0107 |  |  | 2.P2_P2 - Přívodní podsestava regulátoru průtoku 250 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2888 | B | 6 |  | VZT._0108 |  |  | 2.P3_P3 - Přívodní podsestava regulátoru průtoku 225 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2889 | B | 6 |  | VZT._0109 |  |  | 2.P4_P4 - Přívodní podsestava regulátoru průtoku 180 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2890 | B | 6 |  | VZT._0110 |  |  | 2.P5_P5 - Přívodní podsestava regulátoru průtoku 160 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2891 | B | 6 |  | VZT._0111 |  |  | 2.P6_P6 - Přívodní podsestava regulátoru průtoku 100 |  | ks | 18 | 0 | 18 |  | 0
[5 empty] | 2892 | B | 6 |  | VZT._0112 |  |  | 2.P7_P8 - Odvodní podsestava 1000x315 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2893 | B | 6 |  | VZT._0113 |  |  | 2.P9_P9 - Odvodní podsestava 1000x250 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2894 | B | 6 |  | VZT._0114 |  |  | 2.P10_P10 - Odvodní podsestava 630x315 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2895 | B | 6 |  | VZT._0115 |  |  | 2.P11_P11 - Odvodní podsestava 630x250 |  | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2896 | B | 6 |  | VZT._0116 |  |  | 2.P12_P12 - Odvodní podsestava 300x250 |  | ks | 18 | 0 | 18 |  | 0
[5 empty] | 2897 | B | 6 |  | VZT._0117 |  |  | 2.P13_P13 - Odvodní podsestava 500x250 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2898 | B | 6 |  | VZT._0118 |  |  | 2.1_Vzduchotechnická jednotka Velikost jednotky: Průřezová rychlost: 2.73 / 2.57 m/s Vlastní - rozměry (DxŠxV): 3750 x 1050 x 2200 mm, tloušťka stěny: 50 mm Šířka rotační komory: 1650 mm / Obrysové rozměry (DxŠxV): 4135 x 1650 x 2200 mm Hmotnost: 950 kg, objemová hmotnost izolace: 50 - kg/m3 Provedení pláště vnitřní : PZ, vnější strana: PZ ODA=950x950 mm, SUP=950x950 mm, ETA=950x950 | mm, EHA=950x950 mm ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch, EHA - odpadní vzduch Stranu obsluhy nutno upřesnit PŘÍVODNÍ ČÁST Koncový panel, s velkým otvorem, Klapka 2 Pa Filtrační komora, kapsový filtr F5 - 630 56 Pa tlaková rezerva na zanesení filtrů 60 Pa Rekuperační komora rotační 150 Pa přívod: 8855 m3/h, -15.0 °C / 9.2 °C odvod: 8335 m3/h, 20.0 °C / -5.4 °C Tepelný zisk: 84.3 kW, účinnost: 69 % Motor: 90 W, 0.51 A, Frekvenční měnič: 1x230V=>3x230V, 0.37 kW, IP20 Klapková komora, s jednou klapkou 7 Pa Ohřívací komora vodní, dvouřadá, rám pro kapiláru 86 Pa přípojka topného média G: 5/4", výkon: 43.0 kW voda: 75/55°C, 1.860 m3/h 0.7 kPa vzduch: 8855 m3/h, 9.5/24.0 °C Reg.: Regulační uzel 32-040-R206-0860-24SR Chladící komora vodní, pětiřadá, provedení pravé 153 Pa Eliminátor kapek 31 Pa Přípojka chladícího média G: 6/4", výkon 46.1 kW voda : 7/12°C, 7.926 m3/h 11.1 kPa vzduch: 8855 m3/h, 32.0/19.0 °C, entalpie: 63.0/47.4 kJ/kg odvod kondenzátu G: DN32 Reg.: Regulační uzel 40-160-S407-0860-24SR Př.: Sifon pro odvod kondenzátu 1 ks Ventilátorová komora s volným oběžným kolem, Manžeta 2 Pa Průtok vzduchu 8855 m3/h Externí tlaková ztráta 500 Pa Ventilátor: 1932 ot/min, účinnost: 79%, výkon: 3.44 kW dynamický tlak: 56 Pa, celkový tlak: 1103 Pa Motor s termokontaktem: nap.: 400/690 V, 1455 ot/min Proud: 8.4/4.8 A, Zapojení: Y/D, krytí: IP55, výkon: 4 kW frekvenční měnič: 3x400V, 4kW, IP20, 67 Hz Hladiny akustických výkonů Lwa pásmo 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [db(A)] Hluk do okolí 70 69 61 60 50 43 31 25 22 54 Hluk do sání 76 79 81 77 68 64 61 50 37 72 Hluk do výtlaku 78 83 87 90 88 84 80 74 69 89 ODVODNÍ ČÁST Koncový panel, s velkým otvorem 0 Pa Filtrační komora, kapsový filtr G4 - 360 41 Pa tlaková rezerva na zanesení filtrů 50 Pa Ventilátorová komora s volným oběžným kolem 2 Pa Průtok vzduchu 8335 m3/h Externí tlaková ztráta 500 Pa Ventilátor: 2140 ot/min, účinnost: 78%, výkon: 2.50 kW dynamický tlak: 80 Pa, celkový tlak: 839 Pa Motor s termokontaktem: nap.: 230/400 V, 1450 ot/min Proud: 11/6.4 A, Zapojení: Y, krytí: IP55, výkon: 3 kW frekvenční měnič: 3x400V, 3kW, IP20, 75 Hz Hladiny akustických výkonů Lwa pásmo 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [db(A)] Hluk do okolí 69 68 60 59 49 42 30 25 21 53 Hluk do sání 75 80 83 84 80 77 73 67 60 82 Hluk do výtlaku 77 81 85 87 84 80 76 70 61 86 Rekuperační komora rotační viz přívod 165 Pa Koncový panel, s velkým otvorem, Klapka 2 Pa | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2899 | B | 6 |  | VZT._0119 |  |  | 2.2_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 900x900 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2900 | B | 6 |  | VZT._0120 |  |  | 2.3_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 900x900 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2901 | B | 6 |  | VZT._0121 |  |  | 2.4_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 950x950/1000 kulisy: 3 kulisy šířka 200, výška 940, - délka 1000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2902 | B | 6 |  | VZT._0122 |  |  | 2.5_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 950x950/1000 kulisy: 3 kulisy šířka 200, výška 940, - délka 1000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2903 | B | 6 |  | VZT._0123 |  |  | 2.6_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 900x710/2000 kulisy: 4 kulisy šířka 100, výška 890, - délka 2000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2904 | B | 6 |  | VZT._0124 |  |  | 2.7_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 900x710/2000 kulisy: 4 kulisy šířka 100, výška 890, - délka 2000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2905 | B | 6 |  | VZT._0125 |  |  | 2.8_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1600x315 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2906 | B | 6 |  | VZT._0126 |  |  | 2.9_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1300x500 provedení: .40 |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 2907 | B | 6 |  | VZT._0127 |  |  | 2.10_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1250x500 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2908 | B | 6 |  | VZT._0128 |  |  | 2.11_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1000x630 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2909 | B | 6 |  | VZT._0129 |  |  | 2.12_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 900x710 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2910 | B | 6 |  | VZT._0130 |  |  | 2.13_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 710x900 provedení: .40 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2911 | B | 6 |  | VZT._0131 |  |  | 2.14_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 710x315 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2912 | B | 6 |  | VZT._0132 |  |  | 2.15_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 560x315 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2913 | B | 6 |  | VZT._0133 |  |  | 2.16_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 250x315 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2914 | B | 6 |  | VZT._0134 |  |  | 2.17_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 250x250 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2915 | B | 6 |  | VZT._0135 |  |  | 2.18_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 60 (ve ho i<->o) S průměr: 180 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2916 | B | 6 |  | VZT._0136 |  |  | 2.19_Výustka čtyřhranná provedení: hliníkové komfortní počet řad: 1 rozměr: 1800x1200 typ - regulace: R1 povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2917 | B | 6 |  | VZT._0137 |  |  | 2.20_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 sk.I , v - případě požadavků na požární odolnost potrubního systému nutno respektovat požadavky Klasifikačního / osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální tloušťku plechu - chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného závěsového systému, | použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. třída těsnosti: A (běžné požadavky) dle PK 12 0036 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 1595 | 0 | 1595 |  | 0
[5 empty] | 2918 | B | 6 |  | VZT._0138 |  |  | 2.21_Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární odolnost: EI 45 S provedení: - dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální / tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného - závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. |  | m2 | 701 | 0 | 701 |  | 0
[5 empty] | 2919 | B | 6 |  | VZT._0139 |  |  | 2.22_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem a oplechováním Al plechem tloušťka: 70 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al / plech, černý matný nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 327 | 0 | 327 |  | 0
[5 empty] | 2920 | B | 6 |  | VZT._0140 |  |  | 2.23_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem tloušťka: 60 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al plech, černý matný / nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 261 | 0 | 261 |  | 0
[5 empty] | 2921 | B | 6 |  | VZT._0141 |  |  | 2.24_Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem tloušťka: 40 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al plech, černý matný / nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 238 | 0 | 238 |  | 0
[12 empty] | VZT._017: 03_Zařízení č.3 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._017.: 03_Zařízení č.3 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2922 | B | 6 |  | VZT._0142 |  |  | 3.1_Vzduchotechnická jednotka Velikost jednotky: Průřezová rychlost: 2.49 / 2.36 m/s Vlastní - rozměry (DxŠxV): 3650 x 950 x 2000 mm, tloušťka stěny: 50 mm Šířka rotační komory: 1550 mm / Obrysové rozměry (DxŠxV): 4035 x 1550 x 2000 mm Hmotnost: 830 kg, objemová hmotnost izolace: 50 - kg/m3 Provedení pláště vnitřní : PZ, vnější strana: PZ ODA=850x850 mm, SUP=850x850 mm, ETA=850x850 | mm, EHA=850x850 mm ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch, EHA - odpadní vzduch Stranu obsluhy nutno upřesnit PŘÍVODNÍ ČÁST Koncový panel, s velkým otvorem, Klapka 2 Pa Filtrační komora, kapsový filtr F5 - 630 43 Pa tlaková rezerva na zanesení filtrů 60 Pa Rekuperační komora rotační 129 Pa přívod: 6480 m3/h, -15.0 °C / 10.1 °C odvod: 6150 m3/h, 20.0 °C / -6.3 °C Tepelný zisk: 63.5 kW, účinnost: 72 % Klapková komora, s jednou klapkou 8 Pa Ohřívací komora vodní, dvouřadá, rám pro kapiláru 78 Pa přípojka topného média G: 5/4", výkon: 31.5 kW voda: 75/55°C, 1.361 m3/h 0.8 kPa vzduch: 6480 m3/h, 9.5/24.0 °C Reg.: Regulační uzel 32-063-R204-0810-24SR 1 ks Chladící komora vodní, pětiřadá, provedení pravé 149 Pa Eliminátor kapek 27 Pa Přípojka chladícího média G: 5/4", výkon 33.8 kW voda : 7/12°C, 5.800 m3/h 11.0 kPa vzduch: 6480 m3/h, 32.0/19.0 °C, entalpie: 63.0/47.4 kJ/kg odvod kondenzátu G: DN32 Reg.: Regulační uzel 32-100-S310-0750-24SR 1 ks Př.: Sifon pro odvod kondenzátu 1 ks Ventilátorová komora s volným oběžným kolem, Manžeta 2 Pa Průtok vzduchu 6480 m3/h Externí tlaková ztráta 500 Pa Ventilátor: RH45C Stahl, 2082 ot/min, účinnost: 79%, výkon: 2.39 kW dynamický tlak: 48 Pa, celkový tlak: 1043 Pa Motor s termokontaktem: 2P100L4, nap.: 230/400 V, 1450 ot/min Proud: 11/6.4 A, Zapojení: Y, krytí: IP55, výkon: 3 kW frekvenční měnič: 3x400V, 3kW, IP20, 73 Hz Hladiny akustických výkonů Lwa pásmo 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [db(A)] Hluk do okolí 68 67 60 58 48 42 30 24 21 52 Hluk do sání 74 77 80 75 66 63 60 49 36 71 Hluk do výtlaku 76 81 86 88 86 83 79 73 68 88 ODVODNÍ ČÁST Koncový panel, s velkým otvorem 0 Pa Filtrační komora, kapsový filtr G4 - 360 32 Pa tlaková rezerva na zanesení filtrů 50 Pa Ventilátorová komora s volným oběžným kolem 1 Pa Průtok vzduchu 6150 m3/h Externí tlaková ztráta 500 Pa Ventilátor: 2312 ot/min, účinnost: 78%, výkon: 1.74 kW dynamický tlak: 70 Pa, celkový tlak: 797 Pa Motor s termokontaktem: nap.: 230/400 V, 1450 ot/min Proud: 8.3/4.8 A, Zapojení: Y, krytí: IP55, výkon: 2.2 kW frekvenční měnič: 3x400V, 2.2kW, IP20, 81 Hz Hladiny akustických výkonů Lwa pásmo 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [db(A)] Hluk do okolí 67 66 58 57 47 41 29 23 20 51 Hluk do sání 73 78 81 82 78 76 72 65 59 81 Hluk do výtlaku 75 79 83 85 82 79 75 68 60 84 Rekuperační komora rotační viz přívod 143 Pa Koncový panel, s velkým otvorem, Klapka 1 Pa | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2923 | B | 6 |  | VZT._0143 |  |  | 3.2_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 850x850 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2924 | B | 6 |  | VZT._0144 |  |  | 3.3_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 1000x500/1000 kulisy: 3 kulisy šířka 200, výška 490, - délka 1000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2925 | B | 6 |  | VZT._0145 |  |  | 3.4_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 850x850/1000 kulisy: 3 kulisy šířka 200, výška 840, - délka 1000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2926 | B | 6 |  | VZT._0146 |  |  | 3.5_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 1000x500/2000 kulisy: 3 kulisy šířka 200, výška 490, - délka 2000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2927 | B | 6 |  | VZT._0147 |  |  | 3.6_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 1000x500/2000 kulisy: 3 kulisy šířka 200, výška 490, - délka 2000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2928 | B | 6 |  | VZT._0148 |  |  | 3.7_Regulátor variabilního průtoku vzduchu provedení: kruhové hlukově izolované rozměr: 225 řízení: - dálkové plynulé 0 až 10 V, bez komunikace, viz systém MaR povrchová úprava: hluková izolace, černý / matný nástřik |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2929 | B | 6 |  | VZT._0149 |  |  | 3.8_Regulátor variabilního průtoku vzduchu provedení: kruhové hlukově izolované rozměr: 315 řízení: - dálkové plynulé 0 až 10 V, bez komunikace, viz systém MaR povrchová úprava: hluková izolace, černý / matný nástřik |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2930 | B | 6 |  | VZT._0150 |  |  | 3.9_Regulátor variabilního průtoku vzduchu provedení: čtyřhranné hlukově izolované rozměr: - 800x200 řízení: dálkové plynulé 0 až 10 V, bez komunikace, viz systém MaR povrchová úprava: hluková / izolace, černý matný nástřik |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2931 | B | 6 |  | VZT._0151 |  |  | 3.10_Tlumič hluku kruhový průměr: 225 mm celková délka: 1500 mm povrchová úprava: hluková izolace, - černý matný nástřik |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2932 | B | 6 |  | VZT._0152 |  |  | 3.11_Tlumič hluku kruhový průměr: 315 mm celková délka: 1500 mm povrchová úprava: hluková izolace, - černý matný nástřik |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2933 | B | 6 |  | VZT._0153 |  |  | 3.12_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 800x200/1000 kulisy: 4 kulisy šířka 100, výška 190, - délka 1000 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2934 | B | 6 |  | VZT._0154 |  |  | 3.13_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 800x200/1500 kulisy: 4 kulisy šířka 100, výška 190, - délka 1500 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2935 | B | 6 |  | VZT._0155 |  |  | 3.14_Anemostat vířivý pro distribuci ochlazeného vzduchu do místností rozměry: 600x600 provedení: - čtvercové, 24 lamel, vodorovné připojení vzduchu průměru 250 mm, s regulační klapkou barva čelního / panelu černá matná, dle požadavku architekta včetně závěsného a montážního materiálu |  | ks | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 2936 | B | 6 |  | VZT._0156 |  |  | 3.15_Anemostat vířivý odtahový rozměry: 600x600 provedení: čtvercové, 24 lamel, vodorovné připojení - vzduchu průměru 250 mm, s regulační klapkou barva čelního panelu černá matná, dle požadavku / architekta včetně závěsného a montážního materiálu |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 2937 | B | 6 |  | VZT._0157 |  |  | 3.16_Výustka čtyřhranná provedení: hliníkové komfortní počet řad: 1 rozměr: 1225x225 typ regulace: - R1 povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2938 | B | 6 |  | VZT._0158 |  |  | 3.17_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 800x800 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2939 | B | 6 |  | VZT._0159 |  |  | 3.18_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 500x1000 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2940 | B | 6 |  | VZT._0160 |  |  | 3.19_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1000x500 provedení: .40 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2941 | B | 6 |  | VZT._0161 |  |  | 3.20_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1000x315 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2942 | B | 6 |  | VZT._0162 |  |  | 3.21_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 710x315 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2943 | B | 6 |  | VZT._0163 |  |  | 3.22_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 250 mm tloušťka hlukové izolace: 25 mm včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího / materiálu, černý matný nástřik |  | m | 120 | 0 | 120 |  | 0
[5 empty] | 2944 | B | 6 |  | VZT._0164 |  |  | 3.23_Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO jmenovitý průměr: 315 podíl tvarovek: 40 % - včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu , černý matný nástřik |  | m | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 2945 | B | 6 |  | VZT._0165 |  |  | 3.24_Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO jmenovitý průměr: 225 podíl tvarovek: 40 % - včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu , černý matný nástřik |  | m | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 2946 | B | 6 |  | VZT._0166 |  |  | 3.25_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 sk.I , v - případě požadavků na požární odolnost potrubního systému nutno respektovat požadavky Klasifikačního / osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální tloušťku plechu - chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného závěsového systému, | použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. třída těsnosti: A (běžné požadavky) dle PK 12 0036 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 1326 | 0 | 1326 |  | 0
[5 empty] | 2947 | B | 6 |  | VZT._0167 |  |  | 3.26_Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární odolnost: EI 45 S provedení: - dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální / tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného - závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. |  | m2 | 95 | 0 | 95 |  | 0
[5 empty] | 2948 | B | 6 |  | VZT._0168 |  |  | 3.27_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem tloušťka: 60 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al plech, černý matný / nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 169 | 0 | 169 |  | 0
[5 empty] | 2949 | B | 6 |  | VZT._0169 |  |  | 3.28_Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem tloušťka: 40 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al plech, černý matný / nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 1086 | 0 | 1086 |  | 0
[12 empty] | VZT._018: 04_Zařízení č.4 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._018.: 04_Zařízení č.4 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2950 | B | 6 |  | VZT._0170 |  |  | 4.1_Vzduchotechnická jednotka Velikost jednotky: Průřezová rychlost: 2.85 / 2.70 m/s Vlastní - rozměry (DxŠxV): 3680 x 950 x 2000 mm, tloušťka stěny: 50 mm Šířka rotační komory: 1550 mm / Obrysové rozměry (DxŠxV): 4065 x 1550 x 2000 mm Hmotnost: 845 kg, objemová hmotnost izolace: 50 - kg/m3 Provedení pláště vnitřní : PZ, vnější strana: PZ ODA=850x850 mm, SUP=850x850 mm, ETA=850x850 | mm, EHA=850x850 mm ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch, EHA - odpadní vzduch Stranu obsluhy nutno upřesnit PŘÍVODNÍ ČÁST Koncový panel, s velkým otvorem, Klapka 2 Pa Filtrační komora, kapsový filtr F5 - 630 56 Pa tlaková rezerva na zanesení filtrů 60 Pa Rekuperační komora rotační 147 Pa přívod: 7400 m3/h, -15.0 °C / 9.4 °C odvod: 7030 m3/h, 20.0 °C / -5.4 °C Tepelný zisk: 71.0 kW, účinnost: 70 % Motor: 90 W, 0.51 A, Frekvenční měnič: 1x230V=>3x230V, 0.37 kW, IP20 Klapková komora, s jednou klapkou 10 Pa Ohřívací komora vodní, dvouřadá, rám pro kapiláru 89 Pa přípojka topného média G: 5/4", výkon: 35.9 kW voda: 75/55°C, 1.554 m3/h 1.0 kPa vzduch: 7400 m3/h, 9.5/24.0 °C Reg.: Regulační uzel 32-063-R204-0810-24SR 1 ks Chladící komora vodní, šestiřadá, provedení pravé 207 Pa Eliminátor kapek 35 Pa Přípojka chladícího média G: 5/4", výkon 38.5 kW voda : 7/12°C, 6.623 m3/h 9.7 kPa vzduch: 7400 m3/h, 32.0/19.0 °C, entalpie: 63.0/47.4 kJ/kg odvod kondenzátu G: DN32 Reg.: Regulační uzel 32-160-S407-0750-24SR 1 ks Př.: Sifon pro odvod kondenzátu 1 ks Ventilátorová komora s volným oběžným kolem, Manžeta 2 Pa Průtok vzduchu 7400 m3/h Externí tlaková ztráta 500 Pa Ventilátor: 2817 ot/min, účinnost: 78%, výkon: 3.17 kW dynamický tlak: 102 Pa, celkový tlak: 1209 Pa Motor s termokontaktem: nap.: 400/690 V, 2910 ot/min Proud: 7.5/4.3 A, Zapojení: Y/D, krytí: IP55, výkon: 4 kW frekvenční měnič: 3x400V, 4kW, IP20, 48 Hz Hladiny akustických výkonů Lwa pásmo 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [db(A)] Hluk do okolí 71 70 62 61 52 46 34 29 25 56 Hluk do sání 77 80 82 78 70 67 64 54 40 74 Hluk do výtlaku 79 84 88 91 90 87 83 78 72 92 ODVODNÍ ČÁST Koncový panel, s velkým otvorem 0 Pa Filtrační komora, kapsový filtr G4 - 360 41 Pa tlaková rezerva na zanesení filtrů 50 Pa Ventilátorová komora s volným oběžným kolem 2 Pa Průtok vzduchu 7030 m3/h Externí tlaková ztráta 500 Pa Ventilátor: RH50C Stahl, 1608 ot/min, účinnost: 78%, výkon: 1.98 kW dynamický tlak: 36 Pa, celkový tlak: 794 Pa Motor s termokontaktem: nap.: 230/400 V, 1450 ot/min Proud: 8.3/4.8 A, Zapojení: Y, krytí: IP55, výkon: 2.2 kW frekvenční měnič: 3x400V, 2.2kW, IP20, 56 Hz Hladiny akustických výkonů Lwa pásmo 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [db(A)] Hluk do okolí 66 65 57 55 45 39 26 21 17 50 Hluk do sání 72 77 80 80 76 74 69 63 56 79 Hluk do výtlaku 74 78 82 83 80 77 72 66 57 82 Rekuperační komora rotační viz přívod 163 Pa Koncový panel, s velkým otvorem, Klapka 2 Pa | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2951 | B | 6 |  | VZT._0171 |  |  | 4.2_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 850x850 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2952 | B | 6 |  | VZT._0172 |  |  | 4.3_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 850x850 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2953 | B | 6 |  | VZT._0173 |  |  | 4.4_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 850x850/1000 kulisy: 3 kulisy šířka 200, výška 840, - délka 1000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2954 | B | 6 |  | VZT._0174 |  |  | 4.5_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 850x850/1000 kulisy: 3 kulisy šířka 200, výška 840, - délka 1000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2955 | B | 6 |  | VZT._0175 |  |  | 4.6_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 1000x630/2000 kulisy: 5 kulisy šířka 100, výška 620, - délka 2000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2956 | B | 6 |  | VZT._0176 |  |  | 4.7_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 1120x500/1500 kulisy: 5 kulisy šířka 100, výška 490, - délka 1500 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2957 | B | 6 |  | VZT._0177 |  |  | 4.8_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1120x500 provedení: .40 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2958 | B | 6 |  | VZT._0178 |  |  | 4.9_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 500x1120 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2959 | B | 6 |  | VZT._0179 |  |  | 4.10_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šprůměr): 250 provedení: .40 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2960 | B | 6 |  | VZT._0180 |  |  | 4.11_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 60 (ve ho i<->o) S průměr: 160 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2961 | B | 6 |  | VZT._0181 |  |  | 4.11A_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 60 (ve ho i<->o) S průměr: 125 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2962 | B | 6 |  | VZT._0182 |  |  | 4.12_Regulační a uzavírací klapka těsná čtyřhranná potrubní rozměr: 1000x200 provedení: pro - servopohon (bez servopohonu) |  | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 2963 | B | 6 |  | VZT._0183 |  |  | 4.13_Anemostat vířivý pro distribuci ochlazeného vzduchu do místností rozměry: 600x600 provedení: - čtvercové, 24 lamel, vodorovné připojení vzduchu průměru 250 mm, s regulační klapkou barva čelního / panelu černá matná, dle požadavku architekta včetně závěsného a montážního materiálu |  | ks | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 2964 | B | 6 |  | VZT._0184 |  |  | 4.14_Výustka čtyřhranná provedení: hliníkové komfortní počet řad: 2 rozměr: 1000x500 typ - regulace: R1 povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 2965 | B | 6 |  | VZT._0185 |  |  | 4.15_Tlumič hluku kruhový průměr: 250 mm celková délka: 1500 mm povrchová úprava: hluková izolace, - černý matný nástřik |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2966 | B | 6 |  | VZT._0186 |  |  | 4.16_Talířový ventil kovový přívodní včetně zděře připojovací rozměr: 160 povrchová úprava: odstín - laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2967 | B | 6 |  | VZT._0187 |  |  | 4.17_Talířový ventil kovový přívodní včetně zděře připojovací rozměr: 125 povrchová úprava: odstín - laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2968 | B | 6 |  | VZT._0188 |  |  | 4.18_Talířový ventil kovový odvodní včetně zděře připojovací rozměr: 160 povrchová úprava: odstín - laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2969 | B | 6 |  | VZT._0189 |  |  | 4.19_Talířový ventil kovový odvodní včetně zděře připojovací rozměr: 125 povrchová úprava: odstín - laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2970 | B | 6 |  | VZT._0190 |  |  | 4.20_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 250 mm tloušťka hlukové izolace: 25 mm včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího / materiálu, černý matný nástřik |  | m | 90 | 0 | 90 |  | 0
[5 empty] | 2971 | B | 6 |  | VZT._0191 |  |  | 4.21_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 160 mm tloušťka hlukové izolace: 25 mm včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího / materiálu, černý matný nástřik |  | m | 30 | 0 | 30 |  | 0
[5 empty] | 2972 | B | 6 |  | VZT._0192 |  |  | 4.22_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 125 mm tloušťka hlukové izolace: 25 mm včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího / materiálu, černý matný nástřik |  | m | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 2973 | B | 6 |  | VZT._0193 |  |  | 4.23_Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO jmenovitý průměr: 250 podíl tvarovek: 40 % - včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu , černý matný nástřik |  | m | 66 | 0 | 66 |  | 0
[5 empty] | 2974 | B | 6 |  | VZT._0194 |  |  | 4.24_Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO jmenovitý průměr: 160 podíl tvarovek: 40 % - včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu , černý matný nástřik |  | m | 9 | 0 | 9 |  | 0
[5 empty] | 2975 | B | 6 |  | VZT._0195 |  |  | 4.25_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 sk.I , v - případě požadavků na požární odolnost potrubního systému nutno respektovat požadavky Klasifikačního / osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální tloušťku plechu - chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného závěsového systému, | použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. třída těsnosti: A (běžné požadavky) dle PK 12 0036 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 770 | 0 | 770 |  | 0
[5 empty] | 2976 | B | 6 |  | VZT._0196 |  |  | 4.26_Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární odolnost: EI 45 S provedení: - dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální / tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného - závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. |  | m2 | 514 | 0 | 514 |  | 0
[5 empty] | 2977 | B | 6 |  | VZT._0197 |  |  | 4.27_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem tloušťka: 60 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al plech, černý matný / nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 131 | 0 | 131 |  | 0
[5 empty] | 2978 | B | 6 |  | VZT._0198 |  |  | 4.28_Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem tloušťka: 40 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al plech, černý matný / nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 185 | 0 | 185 |  | 0
[12 empty] | VZT._019: 05_Zařízení č.5 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._019.: 05_Zařízení č.5 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2979 | B | 6 |  | VZT._0199 |  |  | 5.1_Vzduchotechnická jednotka Velikost jednotky: Průřezová rychlost: 2.74 / 2.61 m/s Vlastní rozměry - (DxŠxV): 3065 x 550 x 1200 mm, tloušťka stěny: 50 mm Šířka rotační komory: 900 mm Obrysové rozměry / (DxŠxV): 3450 x 900 x 1200 mm Hmotnost: 330 kg, objemová hmotnost izolace: 50 kg/m3 Provedení pláště - vnitřní : PZ, vnější strana: PZ ODA=450x450 mm, SUP=450x450 mm, ETA=450x450 mm, EHA=450x450 mm ODA - | venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch, EHA – odpadní vzduch Stranu obsluhy nutno upřesnit PŘÍVODNÍ ČÁST Koncový panel, s velkým otvorem, Klapka 2 Pa Filtrační komora, kapsový filtr F5 - 630 65 Pa tlaková rezerva na zanesení filtrů 60 Pa Rekuperační komora rotační 149 Pa přívod: 2000 m3/h, -15.0 °C / 9.3 °C odvod: 1900 m3/h, 20.0 °C / -5.3 °C Tepelný zisk: 19.1 kW, účinnost: 69 % Motor: 25 W, 0.24 A, Frekvenční měnič: 1x230V=>3x230V, 0.37 kW, IP20 Klapková komora, s jednou klapkou 5 Pa Ohřívací komora vodní, dvouřadá, rám pro kapiláru 97 Pa přípojka topného média G: 1", výkon: 9.7 kW voda: 75/55°C, 0.420 m3/h 0.7 kPa vzduch: 2000 m3/h, 9.5/24.0 °C Reg.: Regulační uzel 25-040-R204-0400-24SR 1 ks Chladící komora vodní, šestiřadá, provedení pravé 253 Pa Eliminátor kapek 42 Pa Přípojka chladícího média G: 1", výkon 10.4 kW voda : 7/12°C, 1.790 m3/h 10.0 kPa vzduch: 2000 m3/h, 32.0/19.0 °C, entalpie: 63.0/47.4 kJ/kg odvod kondenzátu G: DN32 Reg.: Regulační uzel 25-040-R206-0390-24SR 1 ks Př.: Sifon pro odvod kondenzátu 1 ks Ventilátorová komora s volným oběžným kolem, Manžeta 2 Pa Průtok vzduchu 2000 m3/h Externí tlaková ztráta 500 Pa Ventilátor: 3895 ot/min, účinnost: 77%, výkon: 0.88 kW dynamický tlak: 46 Pa, celkový tlak: 1221 Pa Motor s termokontaktem: nap.: 230/400 V, 2880 ot/min Proud: 4/2.3 A, Zapojení: Y, krytí: IP55, výkon: 1.1 kW frekvenční měnič: 3x400V, 1.5kW, IP20, 68 Hz Hladiny akustických výkonů Lwa pásmo 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [db(A)] Hluk do okolí 65 64 57 56 47 41 30 24 21 50 Hluk do sání 71 74 77 73 65 62 60 49 36 69 Hluk do výtlaku 73 78 83 86 85 82 79 73 68 87 ODVODNÍ ČÁST Koncový panel, s velkým otvorem 0 Pa Filtrační komora, kapsový filtr G4 - 360 48 Pa tlaková rezerva na zanesení filtrů 50 Pa Ventilátorová komora s volným oběžným kolem 2 Pa Průtok vzduchu 1900 m3/h Externí tlaková ztráta 500 Pa Ventilátor: 3299 ot/min, účinnost: 79%, výkon: 0.54 kW dynamický tlak: 42 Pa, celkový tlak: 809 Pa Motor s termokontaktem: nap.: 230/400 V, 2865 ot/min Proud: 2.9/1.7 A, Zapojení: Y, krytí: IP55, výkon: 0.75 kW frekvenční měnič: 3x400V, 0.75kW, IP20, 57 Hz Hladiny akustických výkonů Lwa pásmo 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [db(A)] Hluk do okolí 61 60 53 52 43 37 25 20 16 46 Hluk do sání 67 72 76 77 74 72 68 62 55 77 Hluk do výtlaku 69 73 78 80 78 75 71 65 56 80 Rekuperační komora rotační viz přívod 166 Pa Koncový panel, s velkým otvorem, Klapka 2 Pa | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2980 | B | 6 |  | VZT._0200 |  |  | 5.2_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 450x450 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2981 | B | 6 |  | VZT._0201 |  |  | 5.3_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 450x450/1000 kulisy: 3 kulisy šířka 100, výška 440, - délka 1000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2982 | B | 6 |  | VZT._0202 |  |  | 5.4_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 450x450/1000 kulisy: 3 kulisy šířka 100, výška 440, - délka 1000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2983 | B | 6 |  | VZT._0203 |  |  | 5.5_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 500x315/1500 kulisy: 2 kulisy šířka 100, výška 490, - délka 1500 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2984 | B | 6 |  | VZT._0204 |  |  | 5.6_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 500x315/1500 kulisy: 2 kulisy šířka 100, výška 490, - délka 1500 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2985 | B | 6 |  | VZT._0205 |  |  | 5.7_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 500x315 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2986 | B | 6 |  | VZT._0206 |  |  | 5.8_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 315x500 provedení: .40 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 2987 | B | 6 |  | VZT._0207 |  |  | 5.9_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 315x200 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2988 | B | 6 |  | VZT._0208 |  |  | 5.10_Anemostat vířivý pro distribuci ochlazeného vzduchu do místností rozměry: 600x600 provedení: - čtvercové, 24 lamel, vodorovné připojení vzduchu průměru 250 mm, s regulační klapkou barva čelního / panelu černá matná, dle požadavku architekta včetně závěsného a montážního materiálu |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2989 | B | 6 |  | VZT._0209 |  |  | 5.11_Anemostat vířivý odtahový rozměry: 600x600 provedení: čtvercové, 24 lamel, vodorovné připojení - vzduchu průměru 250 mm, s regulační klapkou barva čelního panelu černá matná, dle požadavku / architekta včetně závěsného a montážního materiálu |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2990 | B | 6 |  | VZT._0210 |  |  | 5.12_Výustka čtyřhranná provedení: hliníkové komfortní počet řad: 2 rozměr: 225x125 typ regulace: - s náběhovým plechem s nízkou hladinou hluku a vysokou regulační schopností příslušenství: dle / potřeby regulační clonka z pěnového hlukově útlumového materiálu povrchová úprava: odstín laku bude - určen při realizaci (RAL) |  | ks | 13 | 0 | 13 |  | 0
[5 empty] | 2991 | B | 6 |  | VZT._0211 |  |  | 5.13_Výustka čtyřhranná provedení: hliníkové komfortní počet řad: 2 rozměr: 225x125 typ regulace: - s nízkou hladinou hluku a vysokou regulační schopností příslušenství: dle potřeby regulační clonka z / pěnového hlukově útlumového materiálu povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 13 | 0 | 13 |  | 0
[5 empty] | 2992 | B | 6 |  | VZT._0212 |  |  | 5.14_Přeslechový tlumič hluku pro vložení do potrubí rozměr: 495x310/750 |  | ks | 18 | 0 | 18 |  | 0
[5 empty] | 2993 | B | 6 |  | VZT._0213 |  |  | 5.15_Přeslechový tlumič hluku pro vložení do potrubí rozměr: 245x310/750 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2994 | B | 6 |  | VZT._0214 |  |  | 5.16_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 250 mm tloušťka hlukové izolace: 25 mm včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího / materiálu, černý matný nástřik |  | m | 24 | 0 | 24 |  | 0
[5 empty] | 2995 | B | 6 |  | VZT._0215 |  |  | 5.17_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 160 mm tloušťka hlukové izolace: 25 mm včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího / materiálu, černý matný nástřik |  | m | 26 | 0 | 26 |  | 0
[5 empty] | 2996 | B | 6 |  | VZT._0216 |  |  | 5.18_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 sk.I , v - případě požadavků na požární odolnost potrubního systému nutno respektovat požadavky Klasifikačního / osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální tloušťku plechu - chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného závěsového systému, | použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. třída těsnosti: A (běžné požadavky) dle PK 12 0036 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 566 | 0 | 566 |  | 0
[5 empty] | 2997 | B | 6 |  | VZT._0217 |  |  | 5.19_Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární odolnost: EI 45 S provedení: - dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální / tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného - závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. |  | m2 | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 2998 | B | 6 |  | VZT._0218 |  |  | 5.20_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem a oplechováním Al plechem tloušťka: 70 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al / plech, černý matný nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 254 | 0 | 254 |  | 0
[5 empty] | 2999 | B | 6 |  | VZT._0219 |  |  | 5.21_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem tloušťka: 60 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al plech, černý matný / nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 92 | 0 | 92 |  | 0
[5 empty] | 3000 | B | 6 |  | VZT._0220 |  |  | 5.22_Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem tloušťka: 40 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al plech, černý matný / nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 110 | 0 | 110 |  | 0
[12 empty] | VZT._020: 06_Zařízení č.6 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._020.: 06_Zařízení č.6 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3001 | B | 6 |  | VZT._0221 |  |  | 6.1_Vzduchotechnická jednotka Velikost jednotky: Průřezová rychlost: 2.79 / 2.67 m/s Vlastní rozměry - (DxŠxV): 3280 x 700 x 1500 mm, tloušťka stěny: 50 mm Šířka rotační komory: 1100 mm Obrysové rozměry / (DxŠxV): 3665 x 1100 x 1500 mm Hmotnost: 460 kg, objemová hmotnost izolace: 50 kg/m3 Provedení - pláště vnitřní : PZ, vnější strana: PZ ODA=600x600 mm, SUP=600x600 mm, ETA=600x600 mm, EHA=600x600 | mm ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch, EHA – odpadní vzduch Stranu obsluhy nutno upřesnit PŘÍVODNÍ ČÁST Koncový panel, s velkým otvorem, Klapka 2 Pa Filtrační komora, kapsový filtr F5 - 630 45 Pa tlaková rezerva na zanesení filtrů 60 Pa Rekuperační komora rotační 155 Pa přívod: 3620 m3/h, -15.0 °C / 9.1 °C odvod: 3460 m3/h, 20.0 °C / -4.9 °C Tepelný zisk: 34.4 kW, účinnost: 69 % Motor: 25 W, 0.24 A, Frekvenční měnič: 1x230V=>3x230V, 0.37 kW, IP20 Klapková komora, s jednou klapkou 5 Pa Ohřívací komora vodní, dvouřadá, rám pro kapiláru 102 Pa přípojka topného média G: 1", výkon: 17.6 kW voda: 75/55°C, 0.760 m3/h 1.1 kPa vzduch: 3620 m3/h, 9.5/24.0 °C Reg.: Regulační uzel 25-040-R204-0510-24SR 1 ks Chladící komora vodní, šestiřadá, provedení pravé 227 Pa Eliminátor kapek 38 Pa Přípojka chladícího média G: 1", výkon 18.9 kW voda : 7/12°C, 3.240 m3/h 11.4 kPa vzduch: 3620 m3/h, 32.0/19.0 °C, entalpie: 63.0/47.4 kJ/kg odvod kondenzátu G: DN32 Reg.: Regulační uzel 25-063-L307-0500-24SR 1 ks Př.: Sifon pro odvod kondenzátu 1 ks Ventilátorová komora s volným oběžným kolem, Manžeta 2 Pa Průtok vzduchu 3620 m3/h Externí tlaková ztráta 500 Pa Ventilátor: 3997 ot/min, účinnost: 79%, výkon: 1.58 kW dynamický tlak: 98 Pa, celkový tlak: 1233 Pa Motor s termokontaktem: nap.: 230/400 V, 2890 ot/min Proud: 7.6/4.4 A, Zapojení: Y, krytí: IP55, výkon: 2.2 kW frekvenční měnič: 3x400V, 2.2kW, IP20, 69 Hz Hladiny akustických výkonů Lwa pásmo 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [db(A)] Hluk do okolí 68 67 60 59 50 45 33 28 24 54 Hluk do sání 74 77 80 76 68 66 63 53 39 72 Hluk do výtlaku 76 81 86 89 88 86 82 77 71 90 ODVODNÍ ČÁST Koncový panel, s velkým otvorem 0 Pa Filtrační komora, kapsový filtr G4 - 360 34 Pa tlaková rezerva na zanesení filtrů 50 Pa Ventilátorová komora s volným oběžným kolem 2 Pa Průtok vzduchu 3460 m3/h Externí tlaková ztráta 500 Pa Ventilátor: 3551 ot/min, účinnost: 77%, výkon: 1.07 kW dynamický tlak: 90 Pa, celkový tlak: 850 Pa Motor s termokontaktem: nap.: 230/400 V, 2900 ot/min Proud: 5.2/3 A, Zapojení: Y, krytí: IP55, výkon: 1.5 kW frekvenční měnič: 3x400V, 1.5kW, IP20, 62 Hz Hladiny akustických výkonů Lwa pásmo 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [db(A)] Hluk do okolí 66 65 58 57 48 42 30 25 21 51 Hluk do sání 72 77 81 82 79 77 73 67 60 82 Hluk do výtlaku 74 78 83 85 83 80 76 70 61 85 Rekuperační komora rotační viz přívod 173 Pa Koncový panel, s velkým otvorem, Klapka 2 Pa | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3002 | B | 6 |  | VZT._0222 |  |  | 6.2_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 600x600/1000 kulisy: 3 kulisy šířka 100, výška 590, - délka 1000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3003 | B | 6 |  | VZT._0223 |  |  | 6.3_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 600x600/1000 kulisy: 3 kulisy šířka 100, výška 590, - délka 1000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3004 | B | 6 |  | VZT._0224 |  |  | 6.4_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 800x315/1500 kulisy: 4 kulisy šířka 100, výška 305, - délka 1500 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3005 | B | 6 |  | VZT._0225 |  |  | 6.5_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 800x315/1500 kulisy: 4 kulisy šířka 100, výška 305, - délka 1500 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3006 | B | 6 |  | VZT._0226 |  |  | 6.6_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 315x800 provedení: .40 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3007 | B | 6 |  | VZT._0227 |  |  | 6.7_Anemostat vířivý pro distribuci ochlazeného vzduchu do místností rozměry: 400x400 provedení: - čtvercové, 24 lamel, vodorovné připojení vzduchu průměru 200 mm, s regulační klapkou barva čelního / panelu černá matná, dle požadavku architekta včetně závěsného a montážního materiálu |  | ks | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 3008 | B | 6 |  | VZT._0228 |  |  | 6.8_Anemostat vířivý odtahový rozměry: 400x400 provedení: čtvercové, 24 lamel, vodorovné připojení - vzduchu průměru 200 mm, s regulační klapkou barva čelního panelu černá matná, dle požadavku / architekta včetně závěsného a montážního materiálu |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3009 | B | 6 |  | VZT._0229 |  |  | 6.9_Výustka čtyřhranná provedení: hliníkové komfortní počet řad: 1 rozměr: 525x125 typ regulace: - R1 povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
[5 empty] | 3010 | B | 6 |  | VZT._0230 |  |  | 6.10_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 200 mm tloušťka hlukové izolace: 25 mm včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího / materiálu, černý matný nástřik |  | m | 96 | 0 | 96 |  | 0
[5 empty] | 3011 | B | 6 |  | VZT._0231 |  |  | 6.11_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 sk.I , v - případě požadavků na požární odolnost potrubního systému nutno respektovat požadavky Klasifikačního / osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální tloušťku plechu - chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného závěsového systému, | použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. třída těsnosti: A (běžné požadavky) dle PK 12 0036 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 395 | 0 | 395 |  | 0
[5 empty] | 3012 | B | 6 |  | VZT._0232 |  |  | 6.12_Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární odolnost: EI 45 S provedení: - dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální / tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného - závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. |  | m2 | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3013 | B | 6 |  | VZT._0233 |  |  | 6.13_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem tloušťka: 60 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al plech, černý matný / nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 145 | 0 | 145 |  | 0
[5 empty] | 3014 | B | 6 |  | VZT._0234 |  |  | 6.14_Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem tloušťka: 40 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al plech, černý matný / nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 90 | 0 | 90 |  | 0
[12 empty] | VZT._021: 07_Zařízení č.7 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._021.: 07_Zařízení č.7 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3015 | B | 6 |  | VZT._0235 |  |  | 7.1_Vzduchotechnická jednotka Průřezová rychlost: 2.83 / 2.97 m/s Vlastní rozměry (DxŠxV): 3085 x - 950 x 2000 mm, tloušťka stěny: 50 mm Šířka rotační komory: 1550 mm Obrysové rozměry (DxŠxV): 3470 / x 1550 x 2000 mm Hmotnost: 820 kg, objemová hmotnost izolace: 50 kg/m3 Provedení pláště vnitřní : - PZ, vnější strana: PZ - - - strana obsluhy V x Š: , ODA=850x850 mm, SUP=850x850 mm, ETA=850x850 mm, | EHA=850x850 mm ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch, EHA - odpadní vzduch Stranu obsluhy nutno upřesnit PŘÍVODNÍ ČÁST Koncový panel, s velkým otvorem, Klapka 2 Pa Filtrační komora, kapsový filtr F5 - 630 55 Pa tlaková rezerva na zanesení filtrů 60 Pa Rekuperační komora rotační 147 Pa přívod: 7360 m3/h, -15.0 °C / 10.9 °C odvod: 7730 m3/h, 20.0 °C / -4.5 °C Tepelný zisk: 74.7 kW, účinnost: 74 % Motor: 90 W, 0.51 A, Frekvenční měnič: 1x230V=>3x230V, 0.37 kW, IP20 Ohřívací komora vodní, dvouřadá, rám pro kapiláru 89 Pa přípojka topného média G: 5/4", výkon: 32.3 kW voda: 75/55°C, 1.397 m3/h 0.9 kPa vzduch: 7360 m3/h, 10.9/24.0 °C Reg.: Regulační uzel 32-040-R204-0810-24SR 1 ks Chladící komora vodní, šestiřadá, provedení pravé 205 Pa Eliminátor kapek 35 Pa Přípojka chladícího média G: 5/4", výkon 38.3 kW voda : 7/12°C, 6.587 m3/h 9.6 kPa vzduch: 7360 m3/h, 32.0/19.0 °C, entalpie: 63.0/47.4 kJ/kg odvod kondenzátu G: DN32 Reg.: Regulační uzel 32-160-S407-0750-24SR 1 ks Př.: Sifon pro odvod kondenzátu 1 ks Ventilátorová komora s volným oběžným kolem, Manžeta 2 Pa Průtok vzduchu 7360 m3/h Externí tlaková ztráta 500 Pa Ventilátor: 2801 ot/min, účinnost: 78%, výkon: 3.12 kW dynamický tlak: 100 Pa, celkový tlak: 1194 Pa Motor s termokontaktem: nap.: 400/690 V, 2910 ot/min Proud: 7.5/4.3 A, Zapojení: Y/D, krytí: IP55, výkon: 4 kW frekvenční měnič: 3x400V, 4kW, IP20, 48 Hz Hladiny akustických výkonů Lwa pásmo 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [db(A)] Hluk do okolí 71 70 62 61 52 46 34 28 25 56 Hluk do sání 77 80 82 80 74 71 68 58 46 77 Hluk do výtlaku 79 84 88 91 90 87 83 77 72 92 ODVODNÍ ČÁST Koncový panel, s velkým otvorem, Klapka 2 Pa Filtrační komora, kapsový filtr G4 - 360 50 Pa tlaková rezerva na zanesení filtrů 50 Pa Ventilátorová komora s volným oběžným kolem 2 Pa Průtok vzduchu 7730 m3/h Externí tlaková ztráta 500 Pa Ventilátor: 2076 ot/min, účinnost: 79%, výkon: 2.33 kW dynamický tlak: 69 Pa, celkový tlak: 853 Pa Motor s termokontaktem: 2P100L4, nap.: 230/400 V, 1450 ot/min Proud: 11/6.4 A, Zapojení: Y, krytí: IP55, výkon: 3 kW frekvenční měnič: 3x400V, 3kW, IP20, 73 Hz Hladiny akustických výkonů Lwa pásmo 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [db(A)] Hluk do okolí 68 67 59 58 48 42 29 24 21 52 Hluk do sání 74 79 82 83 79 77 72 66 60 82 Hluk do výtlaku 76 80 84 86 83 80 75 69 61 85 Rekuperační komora rotační viz přívod 180 Pa Koncový panel, s velkým otvorem 0 Pa | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3016 | B | 6 |  | VZT._0236 |  |  | 7.2_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 850x850 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3017 | B | 6 |  | VZT._0237 |  |  | 7.3_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1000x500 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3018 | B | 6 |  | VZT._0238 |  |  | 7.4_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 850x850/1000 kulisy: 5 kulisy šířka 100, výška 840, - délka 1000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3019 | B | 6 |  | VZT._0239 |  |  | 7.5_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 1000x500/1000 kulisy: 5 kulisy šířka 100, výška 950, - délka 1000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3020 | B | 6 |  | VZT._0240 |  |  | 7.6_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 1000x500/2000 kulisy: 5 kulisy šířka 100, výška 950, - délka 2000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3021 | B | 6 |  | VZT._0241 |  |  | 7.7_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 1000x500/2000 kulisy: 5 kulisy šířka 100, výška 950, - délka 2000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3022 | B | 6 |  | VZT._0242 |  |  | 7.8_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1000x1000 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3023 | B | 6 |  | VZT._0243 |  |  | 7.9_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 120 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1000x500 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3024 | B | 6 |  | VZT._0244 |  |  | 7.10_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1000x315 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3025 | B | 6 |  | VZT._0245 |  |  | 7.11_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1000x160 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3026 | B | 6 |  | VZT._0246 |  |  | 7.12_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 900x180 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3027 | B | 6 |  | VZT._0247 |  |  | 7.13_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 250x250 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3028 | B | 6 |  | VZT._0248 |  |  | 7.14_Regulační a uzavírací klapka těsná čtyřhranná potrubní rozměr: 315x315 provedení: ruční |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3029 | B | 6 |  | VZT._0249 |  |  | 7.15_Anemostat vířivý pro distribuci ochlazeného vzduchu do místností rozměry: 600x600 provedení: - čtvercové, 24 lamel, vodorovné připojení vzduchu průměru 250 mm, s regulační klapkou barva čelního / panelu černá matná, dle požadavku architekta včetně závěsného a montážního materiálu |  | ks | 17 | 0 | 17 |  | 0
[5 empty] | 3030 | B | 6 |  | VZT._0250 |  |  | 7.16_Anemostat vířivý odtahový rozměry: 600x600 provedení: čtvercové, 24 lamel, vodorovné připojení - vzduchu průměru 250 mm, s regulační klapkou barva čelního panelu černá matná, dle požadavku / architekta včetně závěsného a montážního materiálu |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3031 | B | 6 |  | VZT._0251 |  |  | 7.17_Výustka čtyřhranná provedení: hliníkové komfortní počet řad: 2 rozměr: 1225x225 typ - regulace: R1 povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3032 | B | 6 |  | VZT._0252 |  |  | 7.18_Talířový ventil kovový přívodní včetně zděře připojovací rozměr: 200 povrchová úprava: odstín - laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3033 | B | 6 |  | VZT._0253 |  |  | 7.19_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 250 mm tloušťka hlukové izolace: 25 mm včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího / materiálu, černý matný nástřik |  | ks | 70 | 0 | 70 |  | 0
[5 empty] | 3034 | B | 6 |  | VZT._0254 |  |  | 7.20_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 250 mm tloušťka hlukové izolace: 25 mm včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího / materiálu, černý matný nástřik |  | m | 108 | 0 | 108 |  | 0
[5 empty] | 3035 | B | 6 |  | VZT._0255 |  |  | 7.21_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 200 mm tloušťka hlukové izolace: 25 mm včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího / materiálu, černý matný nástřik |  | m | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 3036 | B | 6 |  | VZT._0256 |  |  | 7.22_Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO jmenovitý průměr: 250 podíl tvarovek: 40 % - včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu , černý matný nástřik |  | m | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3037 | B | 6 |  | VZT._0257 |  |  | 7.23_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 sk.I , v - případě požadavků na požární odolnost potrubního systému nutno respektovat požadavky Klasifikačního / osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální tloušťku plechu - chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného závěsového systému, | použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. třída těsnosti: A (běžné požadavky) dle PK 12 0036 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 1148 | 0 | 1148 |  | 0
[5 empty] | 3038 | B | 6 |  | VZT._0258 |  |  | 7.24_Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární odolnost: EI 45 S provedení: - dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální / tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného - závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. |  | m2 | 539 | 0 | 539 |  | 0
[5 empty] | 3039 | B | 6 |  | VZT._0259 |  |  | 7.25_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem tloušťka: 60 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al plech, černý matný / nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 162 | 0 | 162 |  | 0
[5 empty] | 3040 | B | 6 |  | VZT._0260 |  |  | 7.26_Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem tloušťka: 40 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al plech, černý matný / nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 306 | 0 | 306 |  | 0
[12 empty] | VZT._022: 08_Zařízení č.8 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._022.: 08_Zařízení č.8 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3041 | B | 6 |  | VZT._0261 |  |  | 8.1_Vzduchotechnická jednotka Velikost jednotky: Průřezová rychlost: 2.50 / 2.38 m/s Vlastní rozměry - (DxŠxV): 4550 x 1500 x 3130 mm, tloušťka stěny: 50 mm Šířka rotační komory: 2370 mm Obrysové rozměry / (DxŠxV): 4935 x 2370 x 3130 mm Hmotnost: 2220 kg, objemová hmotnost izolace: 50 kg/m3 Provedení - pláště vnitřní : PZ, vnější strana: PZ ODA=1300x1300 mm, SUP=1300x1300 mm, ETA=1300x1300 mm, | EHA=1300x1300 mm ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch, EHA – odpadní vzduch Stranu obsluhy nutno upřesnit PŘÍVODNÍ ČÁST Koncový panel, s velkým otvorem, Klapka 2 Pa Filtrační komora, kapsový filtr F5 - 630 49 Pa tlaková rezerva na zanesení filtrů 60 Pa Rekuperační komora rotační 90 Pa přívod: 17650 m3/h, -15.0 °C / 9.8 °C odvod: 16770 m3/h, 20.0 °C / -5.9 °C Tepelný zisk: 169.5 kW, účinnost: 71 % Motor: 370 W, 1.00 A, Frekvenční měnič: 1x230V=>3x230V, 0.37 kW, IP20 Klapková komora, s jednou klapkou 7 Pa Ohřívací komora vodní, dvouřadá, rám pro kapiláru 85 Pa přípojka topného média G: 2", výkon: 85.7 kW voda: 75/55°C, 3.707 m3/h 1.2 kPa vzduch: 17650 m3/h, 9.5/24.0 °C Reg.: Regulační uzel 50-040-R206-1140-24SR 1 ks Chladící komora vodní, pětiřadá, provedení pravé 126 Pa Eliminátor kapek 24 Pa Přípojka chladícího média G: 2", výkon 91.9 kW voda : 7/12°C, 15.797 m3/h 9.4 kPa vzduch: 17650 m3/h, 32.0/19.0 °C, entalpie: 63.0/47.4 kJ/kg odvod kondenzátu G: DN32 Reg.: Regulační uzel 50-063-S510-1210-24SR 1 ks Př.: Sifon pro odvod kondenzátu 1 ks Ventilátorová komora s volným oběžným kolem, Manžeta 2 Pa Průtok vzduchu 17650 m3/h Externí tlaková ztráta 500 Pa Ventilátor: 1678 ot/min, účinnost: 78%, výkon: 6.53 kW dynamický tlak: 94 Pa, celkový tlak: 1038 Pa Motor s termokontaktem: nap.: 400/690 V, 1460 ot/min Proud: 15.1/8.7 A, Zapojení: Y/D, krytí: IP55, výkon: 7.5 kW frekvenční měnič: 3x400V, 7.5kW, IP20, 58 Hz Hladiny akustických výkonů Lwa pásmo 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [db(A)] Hluk do okolí 73 72 64 63 53 46 33 28 25 57 Hluk do sání 79 82 84 80 71 67 63 53 40 75 Hluk do výtlaku 81 86 90 93 91 87 82 77 72 92 ODVODNÍ ČÁST Koncový panel, s velkým otvorem 0 Pa Filtrační komora, kapsový filtr G4 - 360 37 Pa tlaková rezerva na zanesení filtrů 50 Pa Ventilátorová komora s volným oběžným kolem 1 Pa Průtok vzduchu 16770 m3/h Externí tlaková ztráta 500 Pa Ventilátor: 1973 ot/min, účinnost: 70%, výkon: 5.45 kW dynamický tlak: 133 Pa, celkový tlak: 822 Pa Motor s termokontaktem: nap.: 400/690 V, 1460 ot/min Proud: 15.1/8.7 A, Zapojení: Y/D, krytí: IP55, výkon: 7.5 kW frekvenční měnič: 3x400V, 7.5kW, IP20, 67 Hz Hladiny akustických výkonů Lwa pásmo 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [db(A)] Hluk do okolí 74 73 66 64 54 47 35 30 26 58 Hluk do sání 80 85 89 89 85 82 78 72 65 88 Hluk do výtlaku 82 86 91 92 89 85 81 75 66 91 Rekuperační komora rotační viz přívod 100 Pa Koncový panel, s velkým otvorem, Klapka 1 Pa | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3042 | B | 6 |  | VZT._0262 |  |  | 8.2_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1300x1300 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3043 | B | 6 |  | VZT._0263 |  |  | 8.3_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1300x1300 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3044 | B | 6 |  | VZT._0264 |  |  | 8.4_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 1300x1300/1000 kulisy: 4 kulisy šířka 200, výška - 1290, délka 1000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3045 | B | 6 |  | VZT._0265 |  |  | 8.5_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 1300x1300/1000 kulisy: 4 kulisy šířka 200, výška - 1290, délka 1000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3046 | B | 6 |  | VZT._0266 |  |  | 8.6_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 1000x1000/2000 kulisy: 4 kulisy šířka 200, výška - 1290, délka 1000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3047 | B | 6 |  | VZT._0267 |  |  | 8.7_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 1000x1000/2000 kulisy: 5 kulisy šířka 100, výška 990, - délka 2000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3048 | B | 6 |  | VZT._0268 |  |  | 8.8_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1600x315 provedení: .40 |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 3049 | B | 6 |  | VZT._0269 |  |  | 8.9_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1250x500 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3050 | B | 6 |  | VZT._0270 |  |  | 8.9A_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1250x500 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3051 | B | 6 |  | VZT._0271 |  |  | 8.10_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1000x630 provedení: .40 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3052 | B | 6 |  | VZT._0272 |  |  | 8.11_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 500x1000 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3053 | B | 6 |  | VZT._0273 |  |  | 8.12_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 900x500 provedení: .40 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3054 | B | 6 |  | VZT._0274 |  |  | 8.13_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 710x315 provedení: .40 |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 3055 | B | 6 |  | VZT._0275 |  |  | 8.14_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 630x315 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3056 | B | 6 |  | VZT._0276 |  |  | 8.15_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 325x125 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3057 | B | 6 |  | VZT._0277 |  |  | 8.16_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 315x315 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3058 | B | 6 |  | VZT._0278 |  |  | 8.17_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 200x200 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3059 | B | 6 |  | VZT._0279 |  |  | 8.18_Požární stěnový uzávěr s ovládaný EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením rozměr: 400x315 požární odolnost: EI 90 DP1 provedení: (.40) |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3060 | B | 6 |  | VZT._0280 |  |  | 8.19_Anemostat vířivý pro distribuci ochlazeného vzduchu do místností rozměry: 600x600 provedení: - čtvercové, 24 lamel, vodorovné připojení vzduchu průměru 250 mm, s regulační klapkou barva čelního / panelu černá matná, dle požadavku architekta včetně závěsného a montážního materiálu |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3061 | B | 6 |  | VZT._0281 |  |  | 8.20_Výustka čtyřhranná provedení: hliníkové komfortní počet řad: 1 rozměr: 2400x1200 typ - regulace: R1 povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3062 | B | 6 |  | VZT._0282 |  |  | 8.21_Výustka čtyřhranná provedení: hliníkové komfortní počet řad: 1 rozměr: 1225x425 typ - regulace: R1 povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3063 | B | 6 |  | VZT._0283 |  |  | 8.22_Výustka čtyřhranná provedení: hliníkové komfortní počet řad: 2 rozměr: 1225x125 typ - regulace: R1 povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 32 | 0 | 32 |  | 0
[5 empty] | 3064 | B | 6 |  | VZT._0284 |  |  | 8.23_Výustka čtyřhranná provedení: hliníkové komfortní počet řad: 2 rozměr: 325x125 typ regulace: - R1 povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3065 | B | 6 |  | VZT._0285 |  |  | 8.24_Výustka čtyřhranná provedení: hliníkové komfortní počet řad: 2 rozměr: 315x315 typ regulace: - R1 povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL) 315x315 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3066 | B | 6 |  | VZT._0286 |  |  | 8.25_Talířový ventil kovový přívodní včetně zděře připojovací rozměr: 200 povrchová úprava: odstín - laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 18 | 0 | 18 |  | 0
[5 empty] | 3067 | B | 6 |  | VZT._0287 |  |  | 8.26_Talířový ventil kovový přívodní včetně zděře připojovací rozměr: 160 povrchová úprava: odstín - laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 23 | 0 | 23 |  | 0
[5 empty] | 3068 | B | 6 |  | VZT._0288 |  |  | 8.27_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 250 mm tloušťka hlukové izolace: 25 mm včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího / materiálu, černý matný nástřik |  | m | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3069 | B | 6 |  | VZT._0289 |  |  | 8.28_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 160 mm tloušťka hlukové izolace: 25 mm včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího / materiálu, černý matný nástřik |  | m | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3070 | B | 6 |  | VZT._0290 |  |  | 8.29_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 sk.I , v - případě požadavků na požární odolnost potrubního systému nutno respektovat požadavky Klasifikačního / osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální tloušťku plechu - chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného závěsového systému, | použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. třída těsnosti: A (běžné požadavky) dle PK 12 0036 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 2025 | 0 | 2025 |  | 0
[5 empty] | 3071 | B | 6 |  | VZT._0291 |  |  | 8.30_Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární odolnost: EI 45 S provedení: - dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální / tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného - závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. |  | m2 | 481 | 0 | 481 |  | 0
[5 empty] | 3072 | B | 6 |  | VZT._0292 |  |  | 8.31_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem a oplechováním Al plechem tloušťka: 70 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al / plech, černý matný nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 58 | 0 | 58 |  | 0
[5 empty] | 3073 | B | 6 |  | VZT._0293 |  |  | 8.32_Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem tloušťka: 60 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al plech, černý matný / nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 236 | 0 | 236 |  | 0
[5 empty] | 3074 | B | 6 |  | VZT._0294 |  |  | 8.33_Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem tloušťka: 40 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al plech, černý matný / nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 350 | 0 | 350 |  | 0
[5 empty] | 3075 | B | 6 |  | VZT._0295 |  |  | 8.34_Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem tloušťka: 20 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al plech, černý matný / nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 820 | 0 | 820 |  | 0
[12 empty] | VZT._023: 09_Zařízení č.9 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._023.: 09_Zařízení č.9 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3076 | B | 6 |  | VZT._0296 |  |  | 9.1_VZT jednotka neosazena, navrhne, dodá a osadí nájemce komerčního prostoru |  | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3077 | B | 6 |  | VZT._0297 |  |  | 9.2_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 900x355 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3078 | B | 6 |  | VZT._0298 |  |  | 9.3_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 900x355 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: práškový lak, odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3079 | B | 6 |  | VZT._0299 |  |  | 9.4_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 sk.I , v - případě požadavků na požární odolnost potrubního systému nutno respektovat požadavky Klasifikačního / osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální tloušťku plechu - chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného závěsového systému, | použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. třída těsnosti: A (běžné požadavky) dle PK 12 0036 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 37 | 0 | 37 |  | 0
[5 empty] | 3080 | B | 6 |  | VZT._0300 |  |  | 9.5_Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární odolnost: EI 45 S provedení: - dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální / tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného - závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. |  | m2 | 37 | 0 | 37 |  | 0
[12 empty] | VZT._024: 10_Zařízení č.10 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._024.: 10_Zařízení č.10 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3081 | B | 6 |  | VZT._0301 |  |  | 10.1_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 200 800/200 průtok: 460 m3/h příkon: 120 W / 230 V / - 0,50 A hlučnost: 39 dB(A) ve 3 m - vysoké otáčky krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, / samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3082 | B | 6 |  | VZT._0302 |  |  | 10.2_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 200 800/200 průtok: 500 m3/h příkon: 120 W / 230 V / - 0,50 A hlučnost: 39 dB(A) ve 3 m - vysoké otáčky krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, / samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3083 | B | 6 |  | VZT._0303 |  |  | 10.3_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 200 800/200 průtok: 450 m3/h příkon: 120 W / 230 V / - 0,50 A hlučnost: 39 dB(A) ve 3 m - vysoké otáčky krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, / samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3084 | B | 6 |  | VZT._0304 |  |  | 10.4_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 125 typ: 350/125 průtok: 150 m3/h (100 Pa) příkon: - 30 W / 230 V / 0,13 A hlučnost: 33 dB(A) ve 3 m krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, / samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3085 | B | 6 |  | VZT._0305 |  |  | 10.5_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 160 typ: 500/160 průtok: 210 m3/h (200 Pa) příkon: - 50 W / 230 V / 0,22 A hlučnost: 33 dB(A) ve 3 m krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, / samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3086 | B | 6 |  | VZT._0306 |  |  | 10.6_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 160 typ: 500/160 průtok: 210 m3/h (200 Pa) příkon: - 50 W / 230 V / 0,22 A hlučnost: 33 dB(A) ve 3 m krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, / samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3087 | B | 6 |  | VZT._0307 |  |  | 10.7_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 125 typ: 350/125 průtok: 150 m3/h (100 Pa) příkon: - 30 W / 230 V / 0,13 A hlučnost: 33 dB(A) ve 3 m krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, / samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3088 | B | 6 |  | VZT._0308 |  |  | 10.8_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 125 typ: 350/125 průtok: 150 m3/h (100 Pa) příkon: - 30 W / 230 V / 0,13 A hlučnost: 33 dB(A) ve 3 m krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, / samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3089 | B | 6 |  | VZT._0309 |  |  | 10.9_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 160 typ: 500/160 průtok: 250 m3/h (200 Pa) příkon: - 50 W / 230 V / 0,22 A hlučnost: 33 dB(A) ve 3 m krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, / samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3090 | B | 6 |  | VZT._0310 |  |  | 10.10_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 200 800/200 průtok: 450 m3/h příkon: 120 W / 230 V - / 0,50 A hlučnost: 39 dB(A) ve 3 m - vysoké otáčky krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, / samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3091 | B | 6 |  | VZT._0311 |  |  | 10.11_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 200 800/200 průtok: 500 m3/h příkon: 120 W / 230 V - / 0,50 A hlučnost: 39 dB(A) ve 3 m - vysoké otáčky krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, / samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3092 | B | 6 |  | VZT._0312 |  |  | 10.12_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 160 typ: 500/160 průtok: 150 m3/h (250 Pa) - příkon: 50 W / 230 V / 0,22 A hlučnost: 33 dB(A) ve 3 m krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací / manžeta, samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3093 | B | 6 |  | VZT._0313 |  |  | 10.13_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 160 typ: 500/160 průtok: 150 m3/h (250 Pa) - příkon: 50 W / 230 V / 0,22 A hlučnost: 33 dB(A) ve 3 m krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací / manžeta, samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3094 | B | 6 |  | VZT._0314 |  |  | 10.14_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 160 typ: 500/160 průtok: 150 m3/h (250 Pa) - příkon: 50 W / 230 V / 0,22 A hlučnost: 33 dB(A) ve 3 m krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací / manžeta, samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3095 | B | 6 |  | VZT._0315 |  |  | 10.15_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 200 800/200 průtok: 260 m3/h příkon: 120 W / 230 V - / 0,50 A hlučnost: 39 dB(A) ve 3 m - vysoké otáčky krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, / samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3096 | B | 6 |  | VZT._0316 |  |  | 10.16_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 200 800/200 průtok: 450 m3/h příkon: 120 W / 230 V - / 0,50 A hlučnost: 39 dB(A) ve 3 m - vysoké otáčky krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, / samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3097 | B | 6 |  | VZT._0317 |  |  | 10.17_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 200 800/200 průtok: 450 m3/h příkon: 120 W / 230 V - / 0,50 A hlučnost: 39 dB(A) ve 3 m - vysoké otáčky krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, / samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3098 | B | 6 |  | VZT._0318 |  |  | 10.18_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 200 800/200 průtok: 500 m3/h příkon: 120 W / 230 V - / 0,50 A hlučnost: 39 dB(A) ve 3 m - vysoké otáčky krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, / samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3099 | B | 6 |  | VZT._0319 |  |  | 10.19_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 160 typ: 500/160 průtok: 150 m3/h (250 Pa) - příkon: 50 W / 230 V / 0,22 A hlučnost: 33 dB(A) ve 3 m krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací / manžeta, samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3100 | B | 6 |  | VZT._0320 |  |  | 10.20_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 160 typ: 500/160 průtok: 150 m3/h (250 Pa) - příkon: 50 W / 230 V / 0,22 A hlučnost: 33 dB(A) ve 3 m krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací / manžeta, samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3101 | B | 6 |  | VZT._0321 |  |  | 10.21_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 160 typ: 500/160 průtok: 150 m3/h (250 Pa) - příkon: 50 W / 230 V / 0,22 A hlučnost: 33 dB(A) ve 3 m krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací / manžeta, samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3102 | B | 6 |  | VZT._0322 |  |  | 10.22_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 160 typ: 500/160 průtok: 150 m3/h (250 Pa) - příkon: 50 W / 230 V / 0,22 A hlučnost: 33 dB(A) ve 3 m krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací / manžeta, samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3103 | B | 6 |  | VZT._0323 |  |  | 10.23_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 200 800/200 průtok: 350 m3/h (250 Pa) - vysoké - otáčky příkon: 120 W / 230 V / 0,50 A hlučnost: 39 dB(A) ve 3 m - vysoké otáčky krytí: / IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3104 | B | 6 |  | VZT._0324 |  |  | 10.24_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 450x250 provedení: .40 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3105 | B | 6 |  | VZT._0325 |  |  | 10.25_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 300x250 provedení: .40 |  | ks | 11 | 0 | 11 |  | 0
[5 empty] | 3106 | B | 6 |  | VZT._0326 |  |  | 10.26_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 250x250 provedení: .40 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3107 | B | 6 |  | VZT._0327 |  |  | 10.27_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (průměr): 250 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3108 | B | 6 |  | VZT._0328 |  |  | 10.28_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (průměr): 200 provedení: .40 |  | ks | 13 | 0 | 13 |  | 0
[5 empty] | 3109 | B | 6 |  | VZT._0329 |  |  | 10.29_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 60 (ve ho i<->o) S průměr: 160 provedení: .40 |  | ks | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3110 | B | 6 |  | VZT._0330 |  |  | 10.30_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 60 (ve ho i<->o) S průměr: 125 provedení: .40 |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 3111 | B | 6 |  | VZT._0331 |  |  | 10.31_Požární stěnový uzávěr s ovládaný EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením rozměr: 400x215 požární odolnost: EI 90 DP1 provedení: (.40) |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3112 | B | 6 |  | VZT._0332 |  |  | 10.32_Tlumič hluku kruhový průměr: 200 mm celková délka: 600 mm povrchová úprava: hluková izolace, - černý matný nástřik |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3113 | B | 6 |  | VZT._0333 |  |  | 10.33_Talířový ventil kovový přívodní včetně zděře připojovací rozměr: 200 povrchová úprava: odstín - laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3114 | B | 6 |  | VZT._0334 |  |  | 10.34_Talířový ventil kovový odvodní včetně zděře připojovací rozměr: 200 povrchová úprava: odstín - laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3115 | B | 6 |  | VZT._0335 |  |  | 10.35_Talířový ventil kovový odvodní včetně zděře připojovací rozměr: 160 povrchová úprava: odstín - laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 3116 | B | 6 |  | VZT._0336 |  |  | 10.36_Talířový ventil kovový odvodní včetně zděře připojovací rozměr: 125 povrchová úprava: odstín - laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 56 | 0 | 56 |  | 0
[5 empty] | 3117 | B | 6 |  | VZT._0337 |  |  | 10.37_Výustka čtyřhranná atypická, konkrétní provedení nutno před objednáním upřesnit s architekty - stavby provedení: hliníkové komfortní počet řad: 1 rozměr: 3800x130 (nutno doměřit dle / spárořezu) typ regulace: bez povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3118 | B | 6 |  | VZT._0338 |  |  | 10.38_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 450x250 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: práškový lak, odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 3119 | B | 6 |  | VZT._0339 |  |  | 10.39_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 300x250 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: práškový lak, odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 22 | 0 | 22 |  | 0
[5 empty] | 3120 | B | 6 |  | VZT._0340 |  |  | 10.40_Ochranná mřížka rozměr: 200 povrchová úprava: galvanizovaná ocel |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3121 | B | 6 |  | VZT._0341 |  |  | 10.41_Krycí mřížka kruhová rozměr: 160 provedení: s válcovým nástavcem pro spiro potrubí výplň - otvoru: tahokov povrchová úprava: pozinkovaný plech |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3122 | B | 6 |  | VZT._0342 |  |  | 10.42_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 315x315 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: pozinkovaná ocel |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3123 | B | 6 |  | VZT._0343 |  |  | 10.43_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 315x945 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: pozinkovaná ocel |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3124 | B | 6 |  | VZT._0344 |  |  | 10.44_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 125x250 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: pozinkovaná ocel |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3125 | B | 6 |  | VZT._0345 |  |  | 10.45_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 750x500 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: pozinkovaná ocel |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3126 | B | 6 |  | VZT._0346 |  |  | 10.46_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 200x200 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: pozinkovaná ocel |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 3127 | B | 6 |  | VZT._0347 |  |  | 10.47_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 200 mm |  | m | 90 | 0 | 90 |  | 0
[5 empty] | 3128 | B | 6 |  | VZT._0348 |  |  | 10.48_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 160 mm |  | m | 40 | 0 | 40 |  | 0
[5 empty] | 3129 | B | 6 |  | VZT._0349 |  |  | 10.49_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 125 mm |  | m | 168 | 0 | 168 |  | 0
[5 empty] | 3130 | B | 6 |  | VZT._0350 |  |  | 10.50_Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO jmenovitý průměr: 200 podíl tvarovek: 40 % - včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu |  | m | 156 | 0 | 156 |  | 0
[5 empty] | 3131 | B | 6 |  | VZT._0351 |  |  | 10.51_Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO jmenovitý průměr: 160 podíl tvarovek: 40 % - včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu |  | m | 225 | 0 | 225 |  | 0
[5 empty] | 3132 | B | 6 |  | VZT._0352 |  |  | 10.52_Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO jmenovitý průměr: 125 podíl tvarovek: 40 % - včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu |  | m | 28 | 0 | 28 |  | 0
[5 empty] | 3133 | B | 6 |  | VZT._0353 |  |  | 10.53_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 sk.I , v - případě požadavků na požární odolnost potrubního systému nutno respektovat požadavky Klasifikačního / osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální tloušťku plechu - chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného závěsového systému, | použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. třída těsnosti: A (běžné požadavky) dle PK 12 0036 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 152 | 0 | 152 |  | 0
[5 empty] | 3134 | B | 6 |  | VZT._0354 |  |  | 10.54_Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární odolnost: EI 45 S provedení: - dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální / tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného - závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. |  | m2 | 24 | 0 | 24 |  | 0
[12 empty] | VZT._025: 11_Zařízení č.11 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._025.: 11_Zařízení č.11 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3135 | B | 6 |  | VZT._0355 |  |  | 11.1_Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí průtok: 8550 m3/h (400 Pa) příkon: 5,35 kW / 10 A - / 400 V hlučnost: 67 dB(A) v 1 m rozměry potrubí: 1000x500 mm rozměry (šířka x výška x délka): / 1000x540x985 mm otáčky : 900 ot/min hmotnost : 100 kg příslušenství: klapka pro servopohon, pružné - vložky |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3136 | B | 6 |  | VZT._0356 |  |  | 11.2_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1400x600 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3137 | B | 6 |  | VZT._0357 |  |  | 11.3_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1250x710 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3138 | B | 6 |  | VZT._0358 |  |  | 11.4_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 1250x400 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3139 | B | 6 |  | VZT._0359 |  |  | 11.5_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 800x250 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3140 | B | 6 |  | VZT._0360 |  |  | 11.6_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 630x250 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3141 | B | 6 |  | VZT._0361 |  |  | 11.7_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 500x1000 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3142 | B | 6 |  | VZT._0362 |  |  | 11.8_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 400x250 provedení: .40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3143 | B | 6 |  | VZT._0363 |  |  | 11.9_Měřící clona IRIS průměr: 630 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3144 | B | 6 |  | VZT._0364 |  |  | 11.10_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 1250x710/1500 kulisy: 3 kulisy šířka 200, výška - 700, délka 1500 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3145 | B | 6 |  | VZT._0365 |  |  | 11.11_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 1250x400/1000 kulisy: 4 kulisy šířka 200, výška - 390, délka 1000 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3146 | B | 6 |  | VZT._0366 |  |  | 11.12_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 1000x500/1500 kulisy: 4 kulisy šířka 100, výška - 490, délka 1500 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3147 | B | 6 |  | VZT._0367 |  |  | 11.13_Tlumič hluku kulisový čtyřhranný rozměr: 630x250/1500 kulisy: 3 kulisy šířka 100, výška 240, - délka 1500 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3148 | B | 6 |  | VZT._0368 |  |  | 11.14_Výustka čtyřhranná provedení: průmyslové počet řad: 2 rozměr: 525x225 typ regulace: R1 - povrchová úprava: pozinkovaná ocel |  | ks | 18 | 0 | 18 |  | 0
[5 empty] | 3149 | B | 6 |  | VZT._0369 |  |  | 11.15_Výustka čtyřhranná provedení: průmyslové počet řad: 1 rozměr: 425x125 typ regulace: R1 - povrchová úprava: pozinkovaná ocel |  | ks | 40 | 0 | 40 |  | 0
[5 empty] | 3150 | B | 6 |  | VZT._0370 |  |  | 11.16_Krycí mřížka výfuku hranatá jmenovitý rozměr: 1325x710 (nutno doměřit) provedení: s - přírubou, pro osazení na potrubí výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: pozinkovaná ocel a / práškový lak, odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3151 | B | 6 |  | VZT._0371 |  |  | 11.17_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 sk.I , v - případě požadavků na požární odolnost potrubního systému nutno respektovat požadavky Klasifikačního / osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální tloušťku plechu - chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného závěsového systému, | použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. třída těsnosti: A (běžné požadavky) dle PK 12 0036 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 1912 | 0 | 1912 |  | 0
[5 empty] | 3152 | B | 6 |  | VZT._0372 |  |  | 11.18_Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární odolnost: EI 45 S provedení: - dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální / tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného - závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. |  | m2 | 127 | 0 | 127 |  | 0
[5 empty] | 3153 | B | 6 |  | VZT._0373 |  |  | 11.19_Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí Izolační desky z minerální plsti s Al - polepem tloušťka: 40 mm objemová hmotnost: 65 kg/m3 povrchová ochrana: Al plech, černý matný / nástřik včetně příslušenství: montážní materiál |  | m2 | 580 | 0 | 580 |  | 0
[12 empty] | VZT._026: 12_Zařízení č.12 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._026.: 12_Zařízení č.12 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3154 | B | 6 |  | VZT._0374 |  |  | 12.1_Ventilátor radiální do kruhového potrubí průtok: 500 m3/h (400 Pa) příkon: 0,18 kW / 0,8 A / - 230 V hlučnost: 54 dB(A) v 3 m rozměry potrubí: průměr 250 mm hmotnost : 6 kg příslušenství: 2x / spojovací manžeta, samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3155 | B | 6 |  | VZT._0375 |  |  | 12.2_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 200x200 provedení: .40 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3156 | B | 6 |  | VZT._0376 |  |  | 12.3_Tlumič hluku kruhový průměr: 250 mm celková délka: 1500 mm povrchová úprava: pozinkovaná ocel |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3157 | B | 6 |  | VZT._0377 |  |  | 12.4_Tlumič hluku kruhový průměr: 250 mm celková délka: 600 mm povrchová úprava: pozinkovaná ocel |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3158 | B | 6 |  | VZT._0378 |  |  | 12.5_Talířový ventil kovový odvodní včetně zděře připojovací rozměr: 160 povrchová úprava: odstín - laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3159 | B | 6 |  | VZT._0379 |  |  | 12.6_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 160 mm tloušťka hlukové izolace: 25 mm včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího / materiálu |  | m | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3160 | B | 6 |  | VZT._0380 |  |  | 12.7_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 160 mm |  | m | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3161 | B | 6 |  | VZT._0381 |  |  | 12.8_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 sk.I , v - případě požadavků na požární odolnost potrubního systému nutno respektovat požadavky Klasifikačního / osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální tloušťku plechu - chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného závěsového systému, | použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. třída těsnosti: A (běžné požadavky) dle PK 12 0036 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 40 | 0 | 40 |  | 0
[5 empty] | 3162 | B | 6 |  | VZT._0382 |  |  | 12.9_Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární odolnost: EI 45 S provedení: - dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální / tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného - závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. |  | m2 | 16 | 0 | 16 |  | 0
[12 empty] | VZT._027: 13_Zařízení č.13 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._027.: 13_Zařízení č.13 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3163 | B | 6 |  | VZT._0383 |  |  | 13.1_Malý axiální ventilátor do kruhového potrubí průtok: 760 m3/h (50 Pa) příkon: 0,04 kW / 0,21 - A / 230 V hlučnost: 47 dB(A) v 1,5 m rozměry potrubí: průměr 250 mm hmotnost : 4,2 / kg příslušenství: pružné spony |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3164 | B | 6 |  | VZT._0384 |  |  | 13.2_Malý axiální ventilátor do kruhového potrubí průtok: 980 m3/h (120 Pa) příkon: 0,128 kW / - 0,55 A / 230 V hlučnost: 65 dB(A) v 1,5 m rozměry potrubí: průměr 250 mm hmotnost : 4,7 / kg příslušenství: pružné spony |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3165 | B | 6 |  | VZT._0385 |  |  | 13.3_Malý axiální ventilátor do kruhového potrubí průtok: 640 m3/h (50 Pa) příkon: 0,04 kW / 0,21 - A / 230 V hlučnost: 47 dB(A) v 1,5 m rozměry potrubí: průměr 250 mm hmotnost : 4,2 / kg příslušenství: pružné spony |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3166 | B | 6 |  | VZT._0386 |  |  | 13.4_Malý axiální ventilátor do kruhového potrubí průtok: 300 m3/h (50 Pa) příkon: 0,04 kW / 0,21 - A / 230 V hlučnost: 47 dB(A) v 1,5 m rozměry potrubí: průměr 250 mm hmotnost : 4,2 / kg příslušenství: pružné spony |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3167 | B | 6 |  | VZT._0387 |  |  | 13.5_Malý axiální ventilátor do kruhového potrubí průtok: 400 m3/h (50 Pa) příkon: 0,04 kW / 0,21 - A / 230 V hlučnost: 47 dB(A) v 1,5 m rozměry potrubí: průměr 250 mm hmotnost : 4,2 / kg příslušenství: pružné spony |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3168 | B | 6 |  | VZT._0388 |  |  | 13.6_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 160 typ: 500/160 průtok: 250 m3/h (200 Pa) příkon: - 50 W / 230 V / 0,22 A hlučnost: 33 dB(A) ve 3 m krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, / samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3169 | B | 6 |  | VZT._0389 |  |  | 13.7_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 200 800/200 průtok: 350 m3/h (250 Pa) - vysoké - otáčky příkon: 120 W / 230 V / 0,50 A hlučnost: 39 dB(A) ve 3 m - vysoké otáčky krytí: / IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3170 | B | 6 |  | VZT._0390 |  |  | 13.8_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 200 800/200 průtok: 350 m3/h (250 Pa) - vysoké - otáčky příkon: 120 W / 230 V / 0,50 A hlučnost: 39 dB(A) ve 3 m - vysoké otáčky krytí: / IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3171 | B | 6 |  | VZT._0391 |  |  | 13.9_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 200 800/200 průtok: 350 m3/h (250 Pa) - vysoké - otáčky příkon: 120 W / 230 V / 0,50 A hlučnost: 39 dB(A) ve 3 m - vysoké otáčky krytí: / IP44 příslušenství: 2x spojovací manžeta, samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3172 | B | 6 |  | VZT._0392 |  |  | 13.10_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 160 typ: 500/160 průtok: 100 m3/h (175 Pa) - příkon: 50 W / 230 V / 0,22 A hlučnost: 33 dB(A) ve 3 m krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací / manžeta, samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3173 | B | 6 |  | VZT._0393 |  |  | 13.11_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 125 typ: 350/125 průtok: 120 m3/h (100 Pa) - příkon: 30 W / 230 V / 0,13 A hlučnost: 33 dB(A) ve 3 m krytí: IP44 příslušenství: 2x spojovací / manžeta, samočinná zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3174 | B | 6 |  | VZT._0394 |  |  | 13.12_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí typ: 4000/355 průtok: 1800 m3/h (210 Pa) příkon: - 345 W / 230 V / 1,53 A hlučnost: 44 dB(A) ve 3 m krytí: IP54 příslušenství: 2x spojovací manžeta, / samočinná zpětná klapka, nasávací mřížka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3175 | B | 6 |  | VZT._0395 |  |  | 13.13_Ventilátor diagonální do kruhového potrubí typ: TD 4000/355 průtok: 2500 m3/h (175 Pa) příkon: - 345 W / 230 V / 1,53 A hlučnost: 44 dB(A) ve 3 m krytí: IP54 příslušenství: 2x spojovací manžeta, / samočinná zpětná klapka, nasávací mřížka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3176 | B | 6 |  | VZT._0396 |  |  | 13.14_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (průměr): 800x355 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3177 | B | 6 |  | VZT._0397 |  |  | 13.15_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 400x315 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3178 | B | 6 |  | VZT._0398 |  |  | 13.16_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 315x315 provedení: .40 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3179 | B | 6 |  | VZT._0399 |  |  | 13.17_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x výška): / 280x280 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3180 | B | 6 |  | VZT._0400 |  |  | 13.18_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (průměr): 355 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3181 | B | 6 |  | VZT._0401 |  |  | 13.19_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (průměr): 250 provedení: .40 |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3182 | B | 6 |  | VZT._0402 |  |  | 13.19A_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (průměr): 200 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3183 | B | 6 |  | VZT._0403 |  |  | 13.20_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 60 (ve ho i<->o) S průměr: 160 provedení: .40 |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3184 | B | 6 |  | VZT._0404 |  |  | 13.21_Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s termoelektrickým - aktivačním zařízením požární odolnost: EI 60 (ve ho i<->o) S průměr: 125 provedení: .40 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3185 | B | 6 |  | VZT._0405 |  |  | 13.22_Tlumič hluku kruhový průměr: 200 mm celková délka: 600 mm povrchová úprava: hluková izolace, - černý matný nástřik |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3186 | B | 6 |  | VZT._0406 |  |  | 13.23_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 400x315 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: práškový lak, odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3187 | B | 6 |  | VZT._0407 |  |  | 13.24_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 315x315 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: práškový lak, odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3188 | B | 6 |  | VZT._0408 |  |  | 13.25_Ochranná mřížka rozměr: 355 povrchová úprava: galvanizovaná ocel |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3189 | B | 6 |  | VZT._0409 |  |  | 13.26_Ochranná mřížka rozměr: 250 povrchová úprava: galvanizovaná ocel |  | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 3190 | B | 6 |  | VZT._0410 |  |  | 13.27_Ochranná mřížka rozměr: 200 povrchová úprava: galvanizovaná ocel |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3191 | B | 6 |  | VZT._0411 |  |  | 13.28_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 280x280 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: pozinkovaná ocel |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3192 | B | 6 |  | VZT._0412 |  |  | 13.29_Talířový ventil kovový odvodní včetně zděře připojovací rozměr: 125 povrchová úprava: odstín - laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3193 | B | 6 |  | VZT._0413 |  |  | 13.30_Vzduchotechnické potrubí kruhové flexibilní s hlukově útlumovými vlastnostmi jmenovitý průměr: - 125 mm |  | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 3194 | B | 6 |  | VZT._0414 |  |  | 13.31_Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO jmenovitý průměr: 200 podíl tvarovek: 40 % - včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu , černý matný nástřik |  | m | 13 | 0 | 13 |  | 0
[5 empty] | 3195 | B | 6 |  | VZT._0415 |  |  | 13.32_Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO jmenovitý průměr: 160 podíl tvarovek: 40 % - včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu , černý matný nástřik |  | m | 66 | 0 | 66 |  | 0
[5 empty] | 3196 | B | 6 |  | VZT._0416 |  |  | 13.33_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 sk.I , v - případě požadavků na požární odolnost potrubního systému nutno respektovat požadavky Klasifikačního / osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální tloušťku plechu - chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného závěsového systému, | použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. třída těsnosti: A (běžné požadavky) dle PK 12 0036 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 71 | 0 | 71 |  | 0
[5 empty] | 3197 | B | 6 |  | VZT._0417 |  |  | 13.34_Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární odolnost: EI 45 S provedení: - dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální / tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného - závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. |  | m2 | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3198 | B | 6 |  | VZT._0418 |  |  | 13.35_Větrací mřížka klasifikovaná jako požární uzávěr typu EW rozměr: 200x200 požární odolnost: - min EW 60 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | VZT._028: 14_Zařízení č.14 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._028.: 14_Zařízení č.14 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3199 | B | 6 |  | VZT._0419 |  |  | 14.1_Požární kouřotěsná klapka ruční a teplotní s koncovým spínačem požární odolnost: EI 90 (ve ho - i<->o) S rozměr (šířka x výška): 1200x1200 (nutno doměřit) provedení: .11 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3200 | B | 6 |  | VZT._0420 |  |  | 14.2_Regulační a uzavírací klapka těsná čtyřhranná potrubní rozměr: 710x2000 provedení: s - havarijním servopohonem 230 V |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3201 | B | 6 |  | VZT._0421 |  |  | 14.3_Pružná vložka hrdla DA požární odolnost: 120 min rozměry: nutno doměřit dle DA |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3202 | B | 6 |  | VZT._0422 |  |  | 14.4_Krycí mřížka PK hranatá jmenovitý rozměr: 1200x1200 (nutno doměřit) provedení: s přírubou, - pro osazení na potrubí výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: práškový lak, odstín laku bude / určen při realizaci (RAL) |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3203 | B | 6 |  | VZT._0423 |  |  | 14.5_Krycí mřížka výfuku hranatá jmenovitý rozměr: 2400x710 (nutno doměřit) provedení: s přírubou, - pro osazení na potrubí výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: pozinkovaná ocel a práškový lak, / odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3204 | B | 6 |  | VZT._0424 |  |  | 14.6_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu, nutno respektovat - požadavky Klasifikačního osvědčení požární odolnosti EI 120 S Pavus a.s. podíl tvarovek: 40 % / včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu |  | m2 | 366 | 0 | 366 |  | 0
[5 empty] | 3205 | B | 6 |  | VZT._0425 |  |  | 14.7_Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární odolnost: EI 120 S provedení: - dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s. |  | m2 | 366 | 0 | 366 |  | 0
[12 empty] | VZT._031: 17_Zařízení č.17 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._031.: 17_Zařízení č.17 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3206 | B | 6 |  | VZT._0426 |  |  | 17.1_Neopláštěná teplovzdušná teplovodní dveřní clona povrchově opatřená černým matným - nástřikem šířka: 2130 mm pracovní výška nad podlahou: 3400 mm příkon topné vody: 21 kW (voda / 60/45°C) elektrický příkon: 1,03 kW / 230 V řízení clony bude kombinací lokálního termostatu s - koncovým spínačem (dodávka VZT) a dálkově systémem MaR |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3207 | B | 6 |  | VZT._0427 |  |  | 17.2_Neopláštěná teplovzdušná teplovodní dveřní clona povrchově opatřená černým matným - nástřikem šířka: 2130 mm pracovní výška nad podlahou: 3400 mm příkon topné vody: 21 kW (voda / 60/45°C) elektrický příkon: 1,03 kW / 230 V řízení clony bude kombinací lokálního termostatu s - koncovým spínačem (dodávka VZT) a dálkově systémem MaR |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3208 | B | 6 |  | VZT._0428 |  |  | 17.3_Neopláštěná teplovzdušná teplovodní dveřní clona povrchově opatřená černým matným - nástřikem šířka: 2130 mm pracovní výška nad podlahou: 3400 mm příkon topné vody: 21 kW (voda / 60/45°C) elektrický příkon: 1,03 kW / 230 V řízení clony bude kombinací lokálního termostatu s - koncovým spínačem (dodávka VZT) a dálkově systémem MaR |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3209 | B | 6 |  | VZT._0429 |  |  | 17.4_Neopláštěná teplovzdušná teplovodní dveřní clona povrchově opatřená černým matným - nástřikem šířka: 2130 mm pracovní výška nad podlahou: 3400 mm příkon topné vody: 21 kW (voda / 60/45°C) elektrický příkon: 1,03 kW / 230 V řízení clony bude kombinací lokálního termostatu s - koncovým spínačem (dodávka VZT) a dálkově systémem MaR |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3210 | B | 6 |  | VZT._0430 |  |  | 17.5_Neopláštěná teplovzdušná teplovodní dveřní clona povrchově opatřená černým matným - nástřikem šířka: 2130 mm pracovní výška nad podlahou: 3400 mm příkon topné vody: 21 kW (voda / 60/45°C) elektrický příkon: 1,03 kW / 230 V řízení clony bude kombinací lokálního termostatu s - koncovým spínačem (dodávka VZT) a dálkově systémem MaR |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3211 | B | 6 |  | VZT._0431 |  |  | 17.6_Neosazena, dodá a osadí nájemce komerčního prostoru Neopláštěná teplovzdušná teplovodní dveřní - clona povrchově opatřená černým matným nástřikem šířka: 2130 mm pracovní výška nad podlahou: 3400 / mm příkon topné vody: 21 kW (voda 60/45°C) elektrický příkon: 1,03 kW / 230 V řízení clony bude - kombinací lokálního termostatu s koncovým spínačem (dodávka VZT) a dálkově systémem MaR |  | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | VZT._032: 18_Zařízení č.18 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._032.: 18_Zařízení č.18 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3212 | B | 6 |  | VZT._0432 |  |  | 18.1_Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí průtok: 12200 m3/h (500 Pa) příkon: 5,5 kW / 11 A - / 400 V hlučnost: 68 dB(A) v 1 m rozměry potrubí: 700x700 mm rozměry (šířka x výška x délka): / 1018x900x1250 mm otáčky min/max : 400/900 ot/min hmotnost : 147 kg příslušenství: klapka s - havarijním servopohonem 230V, pružné vložky |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3213 | B | 6 |  | VZT._0433 |  |  | 18.2_Klapka zpětná přetlaková odlehčovací s pevně nastaveným otevíracím přetlakem jmenovitý rozměr - (horizontální šířka x výška): 1000 x 675 délka: 180 mm maximální přesah lamel ve směru proudění / vzduchu: 235 mm provedení: potrubní, přírubové, ocelový pozinkovaný rám, hliníkové listy fixovány v - uzavřené poloze přídržnými magnety průtok vzduchu: 4067 m3/h otevírací přetlak: 60 Pa maximální | pracovní rychlost vzduchu při tlakové ztrátě klapky do 60 Pa: do 2,5 m/s povolená pracovní poloha: s vodorovnými osami klapek a horintontálním prouděním vzduchu | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3214 | B | 6 |  | VZT._0434 |  |  | 18.3_Výustka čtyřhranná provedení: hliníkové komfortní počet řad: 2 rozměr: 560x225 (nutno - doměřit dle spárořezu) typ regulace: R1 povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci / (RAL) |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3215 | B | 6 |  | VZT._0435 |  |  | 18.4_Výustka čtyřhranná provedení: hliníkové komfortní počet řad: 2 rozměr: 325x1300 (nutno - doměřit dle spárořezu) typ regulace: R1 povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci / (RAL) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3216 | B | 6 |  | VZT._0436 |  |  | 18.5_Krycí mřížka hranatá jmenovitý rozměr: 700x700 provedení: s přírubou, pro osazení na potrubí - výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: práškový lak, odstín laku bude určen při realizaci (RAL) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3217 | B | 6 |  | VZT._0437 |  |  | 18.6_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 sk.I , v - případě požadavků na požární odolnost potrubního systému nutno respektovat požadavky Klasifikačního / osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální tloušťku plechu - chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného závěsového systému, | použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. třída těsnosti: A (běžné požadavky) dle PK 12 0036 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 357 | 0 | 357 |  | 0
[5 empty] | 3218 | B | 6 |  | VZT._0438 |  |  | 18.7_Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární odolnost: EI 45 S provedení: - dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální / tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného - závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. |  | m2 | 357 | 0 | 357 |  | 0
[12 empty] | VZT._033: 19_Zařízení č.19 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._033.: 19_Zařízení č.19 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3219 | B | 6 |  | VZT._0439 |  |  | 19.1_Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí VENTILÁTOR PROFESE STAVBA VYBAVÍ POŽÁRNÍM OBKLADEM - SE SERVISNÍM OTVOREM průtok: 12.200 m3/h (500 Pa) příkon: 5,5 kW / 11 A / 400 V hlučnost: 68 dB(A) / v 1 m rozměry potrubí: 700x700 mm rozměry (šířka x výška x délka): 1018x900x1250 mm otáčky min/max - : 400/900 ot/min hmotnost : 147 kg příslušenství: klapka s havarijním servopohonem 230V, pružné | vložky | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3220 | B | 6 |  | VZT._0440 |  |  | 19.2_Klapka zpětná přetlaková odlehčovací s pevně nastaveným otevíracím přetlakem jmenovitý rozměr - (horizontální šířka x výška): 1000 x 675 délka: 180 mm maximální přesah lamel ve směru proudění / vzduchu: 235 mm provedení: potrubní, přírubové, ocelový pozinkovaný rám, hliníkové listy fixovány v - uzavřené poloze přídržnými magnety průtok vzduchu: 4067 m3/h otevírací přetlak: 60 Pa maximální | pracovní rychlost vzduchu při tlakové ztrátě klapky do 60 Pa: do 2,5 m/s povolená pracovní poloha: s vodorovnými osami klapek a horintontálním prouděním vzduchu | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3221 | B | 6 |  | VZT._0441 |  |  | 19.3_Výustka čtyřhranná provedení: hliníkové komfortní počet řad: 2 rozměr: 560x225 (nutno - doměřit dle spárořezu) typ regulace: R1 povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci / (RAL) |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3222 | B | 6 |  | VZT._0442 |  |  | 19.4_Výustka čtyřhranná provedení: hliníkové komfortní počet řad: 2 rozměr: 325x1300 (nutno - doměřit dle spárořezu) typ regulace: R1 povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci / (RAL) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3223 | B | 6 |  | VZT._0443 |  |  | 19.5_Protidešťová žaluzie hliníková včetně síta a rámu do potrubí rozměr: šířka 800 mm, výška 500 - mm provedení: hliníkové, 40 mm široký rámeček, síto, upevňovací rám do potrubí |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3224 | B | 6 |  | VZT._0444 |  |  | 19.6_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 sk.I , v - případě požadavků na požární odolnost potrubního systému nutno respektovat požadavky Klasifikačního / osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální tloušťku plechu - chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného závěsového systému, | použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. třída těsnosti: A (běžné požadavky) dle PK 12 0036 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 86 | 0 | 86 |  | 0
[5 empty] | 3225 | B | 6 |  | VZT._0445 |  |  | 19.7_Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární odolnost: EI 45 S provedení: - dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální / tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného - závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. |  | m2 | 86 | 0 | 86 |  | 0
[12 empty] | VZT._034: 20_Zařízení č.20 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._034.: 20_Zařízení č.20 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3226 | B | 6 |  | VZT._0446 |  |  | 20.1_Požární axiální ventilátor potrubní dimenzování viz profese SOZ požární odolnost: 400°C/2 - hod průtok: 18.877 m3/h (min. 600 Pa) příkon: 5,5 kW / 12,5 A, napětí 400 V rozměry potrubí: průměr / 900 mm délka: 750 mm příslušenství: požárně odolné pružné vložky |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3227 | B | 6 |  | VZT._0447 |  |  | 20.2_Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků provedení: EI 120 (ved - i o) S1000C10000HOT - 400/30MAmulti, EI 120 (ved - i o) S1000C10000HOT 400/30AAmulti rozměry: 900x900 mm délka: 603 / mm ovládání: servopohonem (typ koordinovat s MaR) |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3228 | B | 6 |  | VZT._0448 |  |  | 20.3_Výustka čtyřhranná provedení: hliníkové komfortní počet řad: 2 rozměr: 1225x425 typ - regulace: R1 povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL) 1225x425 - |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 3229 | B | 6 |  | VZT._0449 |  |  | 20.4_Potrubí OTK provedení EI30multi Uchycení potrubí musí umožnit suvný pohyb potrubí, max. - vzdálenost závěsů musí být 1,3 m. |  | m2 | 546 | 0 | 546 |  | 0
[5 empty] | 3230 | B | 6 |  | VZT._0450 |  |  | 20.5_Krycí mřížka hranatá výfuková OTK jmenovitý rozměr: 1200x600 provedení: s přírubou, pro - osazení na potrubí výplň otvoru: tahokov povrchová úprava: pozinkovaná ocel |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | VZT._035: 21_Zařízení č.21 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._035.: 21_Zařízení č.21 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3231 | B | 6 |  | VZT._0451 |  |  | 21.1_Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí VENTILÁTOR PROFESE STAVBA VYBAVÍ POŽÁRNÍM OBKLADEM - SE SERVISNÍM OTVOREM průtok: 37.754 m3/h (600 Pa) příkon: 15 kW / 400 V rozměry potrubí: 1200x1200 / mm rozměry (šířka x výška x délka): 1700x1600x2000 mm otáčky min/max : 200/550 ot/min hmotnost : - 472 kg příslušenství: klapka pro servopohon, pružné vložky |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3232 | B | 6 |  | VZT._0452 |  |  | 21.2_Regulační a uzavírací klapka těsná čtyřhranná potrubní rozměr: 500x2000 provedení: s - havarijním servopohonem 230 V |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3233 | B | 6 |  | VZT._0453 |  |  | 21.3_Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 sk.I , v - případě požadavků na požární odolnost potrubního systému nutno respektovat požadavky Klasifikačního / osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální tloušťku plechu - chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného závěsového systému, | použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. třída těsnosti: A (běžné požadavky) dle PK 12 0036 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 41 | 0 | 41 |  | 0
[5 empty] | 3234 | B | 6 |  | VZT._0454 |  |  | 21.4_Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární odolnost: EI 45 S provedení: - dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet minimální / tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně certifikovaného - závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. |  | m2 | 41 | 0 | 41 |  | 0
[12 empty] | VZT._036: 22_Zařízení č.22 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._036.: 22_Zařízení č.22 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3235 | B | 6 |  | VZT._0455 |  |  | 22_Prvky pro přirozené provětrávání kanceláří, učeben a dvorany dodá a osadí, jako integrální - součást budovy, profese stavba. |  | kpl | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | VZT._037: 23_Zařízení č.23 | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._037.: 23_Zařízení č.23 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3236 | B | 6 |  | VZT._0456 |  |  | 23.1_Ventilátor axiální kruhový max. průtok: 13.892 m3/h příkon: 950 kW / 4,4 A / 230 V hlučnost: - 67 dB(A) v 1 m rozměry (průměr x délka): 710x260 mm otáčky min/max : 850 ot/min hmotnost : 36,2 / kg příslušenství: krycí mřížky na sání i výtlaku |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3237 | B | 6 |  | VZT._0457 |  |  | 23.2_TATO POLOŽKA BUDE UPŘESNĚNA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU: Ventilátor radiální do čtyřhranného - potrubí průtok: 12200 m3/h (500 Pa) příkon: 5,5 kW / 11 A / 400 V hlučnost: 68 dB(A) v 1 m / rozměry potrubí: 700x700 mm rozměry (šířka x výška x délka): 1018x900x1250 mm otáčky min/max : - 400/900 ot/min hmotnost : 147 kg příslušenství: klapka pro servopohon, pružné vložky |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3238 | B | 6 |  | VZT._0458 |  |  | 23.3_POLOŽKU NUTNO DOMĚŘIT Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s - termoelektrickým aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x / výška): 500x500 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3239 | B | 6 |  | VZT._0459 |  |  | 23.4_POLOŽKU NUTNO DOMĚŘIT Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s - termoelektrickým aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (šířka x / výška): 315x250 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3240 | B | 6 |  | VZT._0460 |  |  | 23.5_POLOŽKU NUTNO DOMĚŘIT Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s - termoelektrickým aktivačním zařízením požární odolnost: EI 60 (ve ho i<->o) S průměr: 160 provedení: / .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3241 | B | 6 |  | VZT._0461 |  |  | 23.6_POLOŽKU NUTNO DOMĚŘIT Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s - termoelektrickým aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (průměr): / 315 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3242 | B | 6 |  | VZT._0462 |  |  | 23.7_POLOŽKU NUTNO DOMĚŘIT Požární kouřotěsná klapka ovládaná EPS havarijním servopohonem 230 V AC s - termoelektrickým aktivačním zařízením požární odolnost: EI 90 (ve ho i<->o) S rozměr (průměr): / 125 provedení: .40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3243 | B | 6 |  | VZT._0463 |  |  | 23.8_POLOŽKU NUTNO DOMĚŘIT Větrací mřížka klasifikovaná jako požární uzávěr rozměr: 200x200 požární - odolnost: min EI 45 DP1 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3244 | B | 6 |  | VZT._0464 |  |  | 23.9_POLOŽKU NUTNO DOMĚŘIT Větrací mřížka klasifikovaná jako požární uzávěr rozměr: 400x200 požární - odolnost: min EI 45 DP1 |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 3245 | B | 6 |  | VZT._0465 |  |  | 23.10_POLOŽKU NUTNO DOMĚŘIT Větrací mřížka klasifikovaná jako požární uzávěr rozměr: 500x400 - požární odolnost: min EI 45 DP1 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3246 | B | 6 |  | VZT._0466 |  |  | 23.11_POLOŽKU NUTNO DOMĚŘIT Větrací mřížka klasifikovaná jako požární uzávěr rozměr: 380x380 (nutno - doměřit) požární odolnost: min EI 45 DP1 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3247 | B | 6 |  | VZT._0467 |  |  | 23.12_POLOŽKU NUTNO DOMĚŘIT Větrací mřížka klasifikovaná jako požární uzávěr rozměr: 380x380 (nutno - doměřit) požární odolnost: min EI 120 DP1 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3248 | B | 6 |  | VZT._0468 |  |  | 23.13_POLOŽKU NUTNO DOMĚŘIT Protidešťová žaluzie hliníková včetně síta a rámu do potrubí rozměr: - šířka 1600 mm, výška 750 mm provedení: hliníkové, 40 mm široký rámeček, síto, upevňovací rám do / potrubí |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3249 | B | 6 |  | VZT._0469 |  |  | 23.14_POLOŽKU NUTNO DOMĚŘIT Protidešťová žaluzie hliníková včetně síta a rámu do potrubí rozměr: - šířka 1500 mm, výška 400 mm provedení: hliníkové, 40 mm široký rámeček, síto, upevňovací rám do / potrubí |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3250 | B | 6 |  | VZT._0470 |  |  | 23.15_POLOŽKU NUTNO DOMĚŘIT Protidešťová žaluzie hliníková včetně síta a rámu do potrubí rozměr: - šířka 500 mm, výška 500 mm provedení: hliníkové, 40 mm široký rámeček, síto, upevňovací rám do / potrubí |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3251 | B | 6 |  | VZT._0471 |  |  | 23.16_POLOŽKU NUTNO DOMĚŘIT Protidešťová žaluzie hliníková včetně síta a rámu do potrubí rozměr: - šířka 500 mm, výška 355 mm provedení: hliníkové, 40 mm široký rámeček, síto, upevňovací rám do / potrubí |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3252 | B | 6 |  | VZT._0472 |  |  | 23.17_POLOŽKU NUTNO DOMĚŘIT Protidešťová žaluzie hliníková včetně síta a rámu do potrubí rozměr: - šířka 800 mm, výška 500 mm provedení: hliníkové, 40 mm široký rámeček, síto, upevňovací rám do / potrubí |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3253 | B | 6 |  | VZT._0473 |  |  | 23.18_POLOŽKU NUTNO DOMĚŘIT Protidešťová žaluzie hliníková včetně síta a rámu do potrubí rozměr: - šířka 1000 mm, výška 500 mm provedení: hliníkové, 40 mm široký rámeček, síto, upevňovací rám do / potrubí |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3254 | B | 6 |  | VZT._0474 |  |  | 23.20_POLOŽKU NUTNO DOMĚŘIT Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné provedení: z pozinkovaného plechu - dle ON 12 0405 sk.I , v případě požadavků na požární odolnost potrubního systému nutno respektovat / požadavky Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné je nutno dodržet - minimální tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s požárně | certifikovaného závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové ucpávky atd. třída těsnosti: A (běžné požadavky) dle PK 12 0036 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 723 | 0 | 723 |  | 0
[5 empty] | 3255 | B | 6 |  | VZT._0475 |  |  | 23.21_POLOŽKU NUTNO DOMĚŘIT Protipožární systém ochrany vzduchotechnického potrubí požární - odolnost: EI 45 S provedení: dle Klasifikačního osvědčení požární odolnosti Pavus a.s., mimo jiné / je nutno dodržet minimální tloušťku plechu chráněného VZT potrubí 0,8 mm, závěsy potrubí provést s - požárně certifikovaného závěsového systému, použít závitové tyče minimálně M10, použít stěnové | ucpávky atd. | m2 | 723 | 0 | 723 |  | 0
[12 empty] | VZT._038: 27_Závěsový a montážní materiál | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._038.: 27_Závěsový a montážní materiál | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3256 | B | 6 |  | VZT._0476 |  |  | 27.1_Závěsový materiál |  | kg | 900 | 0 | 900 |  | 0
[5 empty] | 3257 | B | 6 |  | VZT._0477 |  |  | 27.2_Tmel těsnící akrylový |  | kart | 100 | 0 | 100 |  | 0
[5 empty] | 3258 | B | 6 |  | VZT._0478 |  |  | 27.3_Samolepící Al páska šířka 50 mm |  | ks | 200 | 0 | 200 |  | 0
[5 empty] | 3259 | B | 6 |  | VZT._0479 |  |  | 27.4_Samolepící Al páska šířka 100 mm |  | ks | 200 | 0 | 200 |  | 0
[12 empty] | VZT._039: 28_Inženýrská činnost | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._039.: 28_Inženýrská činnost | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3260 | B | 6 |  | VZT._0480 |  |  | 28.1_Zaměření skutečného stavu stavby po provedení bouracích a přípravných prací |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3261 | B | 6 |  | VZT._0481 |  |  | 28.2_Projektová dokumentace profese vzduchotechnika ve stupni výrobní a dílenská dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3262 | B | 6 |  | VZT._0482 |  |  | 28.3_Koordinační činnost |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | VZT._040: 29_Protokoly, dokumentace a uvedení do provozu | [6 empty] | 0
[12 empty] | VZT._040.: 29_Protokoly, dokumentace a uvedení do provozu | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3263 | B | 6 |  | VZT._0483 |  |  | 29.1_Informační systém v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu – označení tras potrubí - dle ČSN, označení požárních klapek, označení směrů toku medií v potrubích, označení přístupů, / označení provozních stavů na ukazatelích stavu |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3264 | B | 6 |  | VZT._0484 |  |  | 29.2_Zaregulování celého systému a uvedení do provozu, včetně zpracování protokolů o naměřených - hodnotách. |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3265 | B | 6 |  | VZT._0485 |  |  | 29.3_Měření hluku na místech požadovaných hygienikem, včetně zpracování protokolů o naměřených - hodnotách. |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3266 | B | 6 |  | VZT._0486 |  |  | 29.4_Vypracování výkresů skutečného provedení. |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3267 | B | 6 | T | VZT._0487 |  |  | 29.5_Dále v tomto stupni projektové dokumentace neuvedené komponenty dotvářející funkční celek dle - záměrů projektové dokumentace. |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | ZZ.OST_1.1: OSTATNÍ | [6 empty] | 0
[12 empty] | F.1.4.e17: OSTATNÍ | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3268 | B | 6 |  | F.1.4.e0064 |  |  | Stavební přípomoce a práce |  | komplet | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SO_05_03: MaR_A.5.3 | [6 empty] | 0
[12 empty] | MaR_001: Rozvaděče | [6 empty] | 0
[12 empty] | MaR_001.: Rozvaděče | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3269 | B | 6 |  | MaR_0000 |  |  | R 1.1_Rozvaděč 01RMC101 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3270 | B | 6 |  | MaR_0001 |  |  | R 1.2_Rozvaděč 01RMC1 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3271 | B | 6 |  | MaR_0002 |  |  | R 1.3_Rozvaděč 01RMC2 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3272 | B | 6 |  | MaR_0003 |  |  | R 1.4_Rozvaděč 02RMC1 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3273 | B | 6 |  | MaR_0004 |  |  | R 1.4_stávající hlavní rozváděč HR v objektu A vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická - specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | MaR_002: Kabely | [6 empty] | 0
[12 empty] | MaR_002.: Kabely | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3274 | B | 6 |  | MaR_0005 |  |  | K 1.1_1-CXKH-R 2O*1,5 B2ca-s1-d1 |  | m | 3200 | 0 | 3200 |  | 0
[5 empty] | 3275 | B | 6 |  | MaR_0006 |  |  | K 1.2_1-CXKH-R 3J*2,5 |  | m | 130 | 0 | 130 |  | 0
[5 empty] | 3276 | B | 6 |  | MaR_0007 |  |  | K 1.3_1-CXKH-V 2O*1,5 P30-R B2ca-s1-d1 |  | m | 185 | 0 | 185 |  | 0
[5 empty] | 3277 | B | 6 |  | MaR_0008 |  |  | K 1.4_1-CXKH-V 2O*10 P60-R B2ca-s1-d1 |  | m | 160 | 0 | 160 |  | 0
[5 empty] | 3278 | B | 6 |  | MaR_0009 |  |  | K 1.5_1-CXKH-V 3J*1,5 P30-R B2ca-s1-d1 |  | m | 50 | 0 | 50 |  | 0
[5 empty] | 3279 | B | 6 |  | MaR_0010 |  |  | K 1.6_1-CXKH-V 3J*1,5 P60-R B2ca-s1-d1 |  | m | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 3280 | B | 6 |  | MaR_0011 |  |  | K 1.7_1-CXKH-V 3O*1,5 P30-R B2ca-s1-d1 |  | m | 150 | 0 | 150 |  | 0
[5 empty] | 3281 | B | 6 |  | MaR_0012 |  |  | K 1.8_1-CXKH-V 3O*10 P30-R B2ca-s1-d1 |  | m | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 3282 | B | 6 |  | MaR_0013 |  |  | K 1.9_1-CXKH-V 4J*10 P30-R B2ca-s1-d1 |  | m | 185 | 0 | 185 |  | 0
[5 empty] | 3283 | B | 6 |  | MaR_0014 |  |  | K 1.10_1-CXKH-V 4J*2,5 P60-R B2ca-s1-d1 |  | m | 120 | 0 | 120 |  | 0
[5 empty] | 3284 | B | 6 |  | MaR_0015 |  |  | K 1.11_1-CXKH-V 4J*4 P30-R B2ca-s1-d1 |  | m | 460 | 0 | 460 |  | 0
[5 empty] | 3285 | B | 6 |  | MaR_0016 |  |  | K 1.12_CY 6 Ž/Z |  | m | 425 | 0 | 425 |  | 0
[5 empty] | 3286 | B | 6 |  | MaR_0017 |  |  | K 1.13_CYKCY 4J*1,5 |  | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 3287 | B | 6 |  | MaR_0018 |  |  | K 1.14_CYKCY 4J*2,5 |  | m | 50 | 0 | 50 |  | 0
[5 empty] | 3288 | B | 6 |  | MaR_0019 |  |  | K 1.15_CYKCY 4J*4 |  | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 3289 | B | 6 |  | MaR_0020 |  |  | K 1.16_CYKY 3J*1.5 |  | m | 1460 | 0 | 1460 |  | 0
[5 empty] | 3290 | B | 6 |  | MaR_0021 |  |  | K 1.17_CYKY 3J*2.5 |  | m | 125 | 0 | 125 |  | 0
[5 empty] | 3291 | B | 6 |  | MaR_0022 |  |  | K 1.18_CYKY 3O*2.5 |  | m | 110 | 0 | 110 |  | 0
[5 empty] | 3292 | B | 6 |  | MaR_0023 |  |  | K 1.19_CYKY 4J*1.5 |  | m | 110 | 0 | 110 |  | 0
[5 empty] | 3293 | B | 6 |  | MaR_0024 |  |  | K 1.20_CYKY 4J*2,5 |  | m | 210 | 0 | 210 |  | 0
[5 empty] | 3294 | B | 6 |  | MaR_0025 |  |  | K 1.21_CYKY 4J*4 |  | m | 200 | 0 | 200 |  | 0
[5 empty] | 3295 | B | 6 |  | MaR_0026 |  |  | K 1.22_JYTY 2O*1 |  | m | 3230 | 0 | 3230 |  | 0
[5 empty] | 3296 | B | 6 |  | MaR_0027 |  |  | K 1.23_JYTY 4O*1 |  | m | 2235 | 0 | 2235 |  | 0
[5 empty] | 3297 | B | 6 |  | MaR_0028 |  |  | K 1.24_JYTY 7*1 |  | m | 90 | 0 | 90 |  | 0
[5 empty] | 3298 | B | 6 |  | MaR_0029 |  |  | K 1.25_SHKFH-R 2*2*0,8 |  | m | 90 | 0 | 90 |  | 0
[5 empty] | 3299 | B | 6 |  | MaR_0030 |  |  | K 1.26_SHKFH-R 3*3*0,8 |  | m | 670 | 0 | 670 |  | 0
[5 empty] | 3300 | B | 6 |  | MaR_0031 |  |  | K 1.27_SSKFH-V 10*2*0,8 |  | m | 75 | 0 | 75 |  | 0
[5 empty] | 3301 | B | 6 |  | MaR_0032 |  |  | K 1.28_SSKFH-V180 P90-R,E90 3*3*0,5 |  | m | 120 | 0 | 120 |  | 0
[5 empty] | 3302 | B | 6 |  | MaR_0033 |  |  | K 1.29_SYKFY 2*2*0,5 |  | m | 255 | 0 | 255 |  | 0
[5 empty] | 3303 | B | 6 |  | MaR_0034 |  |  | K 1.30_BELDEN 9729 |  | m | 30 | 0 | 30 |  | 0
[12 empty] | MaR_003: Dodávky MaR | [6 empty] | 0
[12 empty] | MaR_003.: Dodávky MaR | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3304 | B | 6 |  | MaR_0035 |  |  | D 1.1_LF230 m2 - NUTNÉ OVĚŘIT PŘED NÁKUPEM S m2 PROJEKTU VZT |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3305 | B | 6 |  | MaR_0036 |  |  | D 1.2_NF230 m2 - NUTNÉ OVĚŘIT PŘED NÁKUPEM S m2 PROJEKTU VZT |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3306 | B | 6 |  | MaR_0037 |  |  | D 1.3_LF230A 0,8m2 - NUTNÉ OVĚŘIT PŘED NÁKUPEM S m2 PROJEKTU VZT |  | ks | 14 | 0 | 14 |  | 0
[5 empty] | 3307 | B | 6 |  | MaR_0038 |  |  | D 1.4_Připoj.krabice pro napojení požárních zařízení s pož.odolností dle PBŘ |  | ks | 237 | 0 | 237 |  | 0
[5 empty] | 3308 | B | 6 |  | MaR_0039 |  |  | D 1.5_Připoj.krabice pro napojení požárních zařízení (klapek ve světlíku) s pož.odolností dle PBŘ, - se svorkami 10mm |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3309 | B | 6 |  | MaR_0040 |  |  | D 1.6_ČIDLO GTC-HC - KALIBROVANÍ NA LPG |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3310 | B | 6 |  | MaR_0041 |  |  | D 1.7_ČIDLO GTC-HC - KALIBROVANÍ NA ZEMNÍ PLYN |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3311 | B | 6 |  | MaR_0042 |  |  | D 1.8_ČIDLO GTC-HC - KALIBROVANÍ NA N-HEPTAN |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3312 | B | 6 |  | MaR_0043 |  |  | D 1.9_PŘÍCHYTKA P60-R pro upevnění kabelů související s řešením PBŘ |  | kpl. | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3313 | B | 6 |  | MaR_0044 |  |  | D 1.10_KOVOVÁ NOSNÁ LIŠTA S POŽ.ODOLNOSTÍ 41*21 |  | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 3314 | B | 6 |  | MaR_0045 |  |  | D 1.11_POŽÁRNÍ TMEL PROMESAL - MASTIC |  | kpl. | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3315 | B | 6 |  | MaR_0046 |  |  | D 1.12_POŽÁRNÍ UTĚSNĚNI |  | kpl. | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3316 | B | 6 |  | MaR_0047 |  |  | D 1.13_SPOJOVACÍ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL ŽLABY |  | kpl. | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3317 | B | 6 |  | MaR_0048 |  |  | D 1.14_SNÍMAČ TEPLOTY -25 až +95st.C DO POTRUBÍ S JÍMKOU KOMPATIBILNI S ŘÍDÍCÍM SYSTÉM MaR |  | ks | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 3318 | B | 6 |  | MaR_0049 |  |  | D 1.15_SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ KOMPATIBILNI S ŘÍDÍCÍM SYSTÉM MaR |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3319 | B | 6 |  | MaR_0050 |  |  | D 1.16_HAVARIJNÍ TLAČÍTKO 1/0 IP54 na stěnu |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3320 | B | 6 |  | MaR_0051 |  |  | D 1.17_TLAKOMĚR 0-600kPA TŘÍVODIČ 0-10V - KONEKTOR, NÁVAREK, TLUMIČ |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3321 | B | 6 |  | MaR_0052 |  |  | D 1.18_PROSTOROVÝ TERMOSTAT -5 až +50st.C |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3322 | B | 6 |  | MaR_0053 |  |  | D 1.19_INDIKÁTOR PRŮTOKU KAPALIN DN 20-200MM |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3323 | B | 6 |  | MaR_0054 |  |  | D 1.20_KRABICE PRO PŘIPOJENÍ SERV.A ČIDEL IP54 |  | ks | 119 | 0 | 119 |  | 0
[5 empty] | 3324 | B | 6 |  | MaR_0055 |  |  | D 1.21_NAPROGRAMOVÁNÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU |  | kpl. | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3325 | B | 6 |  | MaR_0056 |  |  | D 1.22_ŽLAB M2 50/50 |  | m | 50 | 0 | 50 |  | 0
[5 empty] | 3326 | B | 6 |  | MaR_0057 |  |  | D 1.23_ŽLAB M2 150/50 |  | m | 50 | 0 | 50 |  | 0
[5 empty] | 3327 | B | 6 |  | MaR_0058 |  |  | D 1.24_ŽLAB M2 100/50 |  | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
[5 empty] | 3328 | B | 6 |  | MaR_0059 |  |  | D 1.25_ŽLAB M2 200/100 |  | m | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 3329 | B | 6 |  | MaR_0060 |  |  | D 1.26_OHEBNÉ HADICE PRO KONCOVÉ PRVKY |  | m | 100 | 0 | 100 |  | 0
[5 empty] | 3330 | B | 6 |  | MaR_0061 |  |  | D 1.27_TEPLOMĚR DO VZT 0,4m -80 až +80st.C+ MONTÁŽNÍ SADA KOMPATABILNÍ S ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM MaR |  | ks | 21 | 0 | 21 |  | 0
[5 empty] | 3331 | B | 6 |  | MaR_0062 |  |  | D 1.28_TEPLOMĚR DO VZT 2m -80 až +80st.C+ MONTÁŽNÍ SADA KOMPATABILNÍ S ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM MaR |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3332 | B | 6 |  | MaR_0063 |  |  | D 1.29_TEPLOMĚR PŘÍLOŽNÝ -30 až +130st.C KOMPATABILNÍ S ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM MaR |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 3333 | B | 6 |  | MaR_0064 |  |  | D 1.30_SNÍMAČ TLAKOVÉ DIFERENCE -PRO ZANESENÍ FILTRŮ 50-500Pa |  | ks | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 3334 | B | 6 |  | MaR_0065 |  |  | D 1.31_ČIDLO CO2 KOMPATABILNÍ S ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM MaR 0-2000 PPM 0-10V 24V |  | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
[5 empty] | 3335 | B | 6 |  | MaR_0066 |  |  | D 1.32_TLAKOMĚR 0-200kPA TŘÍVODIČ 0-10V - KONEKTOR |  | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
[5 empty] | 3336 | B | 6 |  | MaR_0067 |  |  | D 1.33_UZAVÍRACÍ KLAPKA 230VAC S PRUŽINOU - TF 230-S |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3337 | B | 6 |  | MaR_0068 |  |  | D 1.34_UZAVÍRACÍ KLAPKA 230VAC S PRUŽINOU - LF 230-S |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3338 | B | 6 |  | MaR_0069 |  |  | D 1.35_UZAVÍRACÍ KLAPKA 230VAC S PRUŽINOU - NF 230-S |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 3339 | B | 6 |  | MaR_0070 |  |  | D 1.36_UZAVÍRACÍ KLAPKA 230VAC S PRUŽINOU - SF 230-S |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3340 | B | 6 |  | MaR_0071 |  |  | D 1.37_SMĚŠOVACÍ KLAPKA24V 0-10V - TF24-R |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3341 | B | 6 |  | MaR_0072 |  |  | D 1.38_SMĚŠOVACÍ KLAPKA24V 0-10V - LF24-SR |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 3342 | B | 6 |  | MaR_0073 |  |  | D 1.39_SMĚŠOVACÍ KLAPKA24V 0-10V - NF24A-SR |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3343 | B | 6 |  | MaR_0074 |  |  | D 1.40_SMĚŠOVACÍ KLAPKA24V 0-10V - LM24A-SR-TP |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3344 | B | 6 |  | MaR_0075 |  |  | D 1.41_PROTIMRAZOVÁ OCHRANA KAPILÁRA 3m |  | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
[5 empty] | 3345 | B | 6 |  | MaR_0076 |  |  | D 1.42_PROTIMRAZOVÁ OCHRANA KAPILÁRA 6m |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3346 | B | 6 |  | MaR_0077 |  |  | D 1.43_ČIDLA CO DO GARÁŽÍ PŘIPOJITELNÁ NA ÚSTŘEDNU SLEDOVÁNÍ CO V GARÁŽI |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 3347 | B | 6 |  | MaR_0078 |  |  | D 1.44_VÝSTRAŽNÉ CEDULE VYPNI MOTOR OPUSŤ PROSTOR OBOUSTRANNÉ |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3348 | B | 6 |  | MaR_0079 |  |  | D 1.45_HOUKAČKA 230VAC |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3349 | B | 6 |  | MaR_0080 |  |  | D 1.46_ODBOČOVACÍ KRABICE |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 3350 | B | 6 |  | MaR_0081 |  |  | D 1.47_SERVOPOHON KLAPKY LF230 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3351 | B | 6 |  | MaR_0082 |  |  | D 1.48_PŘÍCHYTKY PRO KABELY NA STROP |  | ks | 100 | 0 | 100 |  | 0
[5 empty] | 3351.1 | B | 1 |  | MaR_0083 |  |  | D 1.49_MONTÁŽNÍ PRÁCE |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3351.2 | B | 1 |  | MaR_0084 |  |  | D 1.49_UVEDENÍ DO PROVOZU |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3351.3 | B | 1 |  | MaR_0085 |  |  | D 1.50_REVIZE |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SO_05_04: ZTI_A.5.4 | [6 empty] | 0
[12 empty] | ZTI_001: Kanalizace | [6 empty] | 0
[12 empty] | ZTI_002: Rozvody kanalizace z plastového materiálu systém HT, včetně objímek, konzol, závěsů a ostatních uchy | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3352 | ON | 6 |  | K.1.1.10001 |  |  | HT DN 40 |  | m | 68 | 0 | 68 |  | 0
[5 empty] | 3353 | ON | 6 |  | K.1.1.20002 |  |  | HT DN 50 |  | m | 62 | 0 | 62 |  | 0
[5 empty] | 3354 | ON | 6 |  | K.1.1.30003 |  |  | HT DN 70 |  | m | 185 | 0 | 185 |  | 0
[5 empty] | 3355 | ON | 6 |  | K.1.1.40004 |  |  | HT DN 100 |  | m | 295 | 0 | 295 |  | 0
[5 empty] | 3356 | ON | 6 |  | K.1.1.50005 |  |  | HT DN 125 |  | m | 52 | 0 | 52 |  | 0
[12 empty] | ZTI_003: Rozvody kanalizace z plastového materiálu systém KG včetně objímek, konzol, závěsů a ostatních uchyc | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3357 | ON | 6 |  | K 1.2.10006 |  |  | KG DN 100 |  | m | 132 | 0 | 132 |  | 0
[5 empty] | 3358 | ON | 6 |  | K 1.2.20007 |  |  | KG DN 125 |  | m | 155 | 0 | 155 |  | 0
[5 empty] | 3359 | ON | 6 |  | K 1.2.30008 |  |  | KG DN 150 |  | m | 22 | 0 | 22 |  | 0
[5 empty] | 3360 | ON | 6 |  | K 1.2.40009 |  |  | KG DN 200 |  | m | 10 | 0 | 10 |  | 0
[12 empty] | ZTI_004: Rozvody kanalizace z plastového systému PPR pro odvod kondenzátu a výtlak, včetně objímek, konzol, z | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3361 | ON | 6 |  | K 1.3.10010 |  |  | HT PPR PN16 DN 32 |  | m | 1009 | 0 | 1009 |  | 0
[5 empty] | 3362 | ON | 6 |  | K 1.3.20011 |  |  | HT PPR PN16 DN 40 |  | m | 36 | 0 | 36 |  | 0
[5 empty] | 3363 | ON | 6 |  | K 1.3.30012 |  |  | HT PPR PN16 DN 80 |  | m | 6 | 0 | 6 |  | 0
[12 empty] | ZTI_005: Rozvody kanalizace z plastového systému PEHD pro podtlakovou dešťovou kamalizaci, včetně objímek, ko | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3364 | ON | 6 |  | K 1.4.10013 |  |  | POTRUBÍ PEHD d 40, TVAROVKY PEHD, UCHYCENÍ |  | m | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3365 | ON | 6 |  | K 1.4.20014 |  |  | POTRUBÍ PEHD d 50, TVAROVKY PEHD, UCHYCENÍ |  | m | 61 | 0 | 61 |  | 0
[5 empty] | 3366 | ON | 6 |  | K 1.4.30015 |  |  | POTRUBÍ PEHD d 56, TVAROVKY PEHD, UCHYCENÍ |  | m | 18 | 0 | 18 |  | 0
[5 empty] | 3367 | ON | 6 |  | K 1.4.40016 |  |  | POTRUBÍ PEHD d 63, TVAROVKY PEHD, UCHYCENÍ |  | m | 46 | 0 | 46 |  | 0
[5 empty] | 3368 | ON | 6 |  | K 1.4.50017 |  |  | POTRUBÍ PEHD d 75, TVAROVKY PEHD, UCHYCENÍ |  | m | 123 | 0 | 123 |  | 0
[5 empty] | 3369 | ON | 6 |  | K 1.4.60018 |  |  | POTRUBÍ PEHD d 90, TVAROVKY PEHD, UCHYCENÍ |  | m | 326 | 0 | 326 |  | 0
[5 empty] | 3370 | ON | 6 |  | K 1.4.70019 |  |  | POTRUBÍ PEHD d 110, TVAROVKY PEHD, UCHYCENÍ |  | m | 127 | 0 | 127 |  | 0
[5 empty] | 3371 | ON | 6 |  | K 1.4.80020 |  |  | POTRUBÍ PEHD d 125, TVAROVKY PEHD, UCHYCENÍ |  | m | 33 | 0 | 33 |  | 0
[5 empty] | 3372 | ON | 6 |  | K 1.4.90021 |  |  | POTRUBÍ PEHD d 160, TVAROVKY PEHD, UCHYCENÍ |  | m | 90 | 0 | 90 |  | 0
[12 empty] | ZTI_006: Tvarovky pro podtlakovou dešťovou kanalizaci | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3373 | ON | 6 |  | K 1.5.10022 |  |  | Střešní vtok QSM 75 260 - živičný typ |  | ks | 28 | 0 | 28 |  | 0
[5 empty] | 3374 | ON | 6 |  | K 1.5.20023 |  |  | Doplněk bezpečnostích vtoků QSM 75 |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 3375 | ON | 6 |  | K 1.5.30024 |  |  | Elektrický ohřev QSM 75 |  | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 3376 | ON | 6 |  | K 1.5.40025 |  |  | Spojka s vnitřním závitem d 40 2,5" |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 3377 | ON | 6 |  | K 1.5.50026 |  |  | Spojka s vnitřním závitem d 50 2,5" |  | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
[5 empty] | 3378 | ON | 6 |  | K 1.5.60027 |  |  | Spojka s vnitřním závitem d 56 2,5" |  | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
[5 empty] | 3379 | ON | 6 |  | K 1.5.70028 |  |  | Spojka s vnitřním závitem d 63 2,5" |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 3380 | ON | 6 |  | K 1.5.80029 |  |  | Spojka s vnitřním závitem d 75 2,5" |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3381 | ON | 6 |  | K 1.5.90030 |  |  | Nástavec střešního vtoku DN 315 |  | ks | 28 | 0 | 28 |  | 0
[5 empty] | 3382 | ON | 6 |  | K 1.5.100031 |  |  | Poklop DN 315 |  | ks | 28 | 0 | 28 |  | 0
[12 empty] | ZTI_007: Tvarovky pro gravitační kanalizaci | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3383 | ON | 6 |  | K 1.6.10032 |  |  | ventilační hlavice DN75 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3384 | ON | 6 |  | K 1.6.30033 |  |  | ventilační hlavice DN110 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3385 | ON | 6 |  | K.1.6.40034 |  |  | přivzdušňovací ventil DN70 |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 3386 | ON | 6 |  | K.1.6.50035 |  |  | přivzdušňovací ventil DN100 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3387 | ON | 6 |  | K.1.6.60036 |  |  | zpětný uzávěr proti vzduté vodě DN 100 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3388 | ON | 6 |  | K.1.6.70037 |  |  | zpětný uzávěr proti vzduté vodě DN 125 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3389 | ON | 6 |  | K.1.6.80038 |  |  | vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou záp. uzávěrkou |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3390 | ON | 6 |  | K.1.6.90039 |  |  | zápachová uzávěrka trubní DN70 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3391 | ON | 6 |  | K.1.6.100040 |  |  | úkapový kalich s vodní i mechanickou zápachovou uzávěrkou |  | ks | 14 | 0 | 14 |  | 0
[5 empty] | 3392 | ON | 6 |  | K.1.6.110041 |  |  | dvorní vpust DN 100 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3393 | ON | 6 |  | K.1.6.120042 |  |  | podlahová vpust DN 100 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3394 | ON | 6 |  | K.1.6.130043 |  |  | podlahová vpust DN 100 se zpětnou klapkou |  | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
[5 empty] | 3395 | ON | 6 |  | K.1.6.140044 |  |  | vpust terasová se suchou protizápachovou klapkou |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3396 | ON | 6 |  | K.1.6.150045 |  |  | střešní vtok, v nepochůzném provedení, s bočním odtokem DN100 |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3397 | ON | 3 | T | K.1.6.160046 |  |  | liniový odvodňovací žlab se systémovou vpustí s trubní zápachovou uzávěrkou |  | kpl | 7 | 0 | 7 |  | 0
[5 empty] | 3397.1 | ON | 1 |  | K.1.6.150047 |  |  | 2.PP odvodňovací žlab, délka 1,175 m místnost S.05 - žlab z polymerického betonu s ocelovým roštěm; nerezový 1ks viz. detail D.079 / včetně koše pro zachycení nečistot |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3397.2 | ON | 1 |  | K.1.6.150048 |  |  | 1.PP odvodňovací žlab šikmá rampa, délka 3,4 m viz. detail D.098b - včetně koše pro zachycení nečistot |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3397.3 | ON | 1 |  | K.1.6.150049 |  |  | 1.NP odvodňovací žlab světlík nad jídelnou, délka 14,2 m; TiZn - Rozvinutá šířka 550 mm včetně kotvení / Tl. 0,7 - 1,0 mm dle technických pokynů výrobce v závislosti k rozvinuté šíři |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3397.4 | ON | 1 |  | K.1.6.150050 |  |  | 1.NP odvodňovací žlab světlík nad kanceláří, délka 3 m; TiZn - Rozvinutá šířka 800 mm včetně kotvení / Tl. 0,7 - 1,0 mm dle technických pokynů výrobce v závislosti k rozvinuté šíři |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | ZTI_008: Strojní zařízení | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3398. | ON | 2 |  | K 1.7.10047 |  |  | Kalové ponorné čerpadlo do havarijní jímky se zpětnou klapkou na výtlaku - H=6m, Q=1,0 lvt, odpadní voda bez obsahu splašků |  | kpl | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3399. | ON | 2 |  | K 1.7.20048 |  |  | Kompaktní přečerpávací zařízení splaškových vod se dvěma čerpadly (1x záloha) se zpětnou klapkou - na výtlaku; H=6m, Q=1,4 l/vt, odpadní voda z obsahem splašků |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | ZTI_009: Demontáže, opravy a úpravy na potrubí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3400 | ON | 2 |  | K 1.8.10049 |  |  | Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí DN 100 |  | m | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 3401 | ON | 2 |  | K 1.8.20050 |  |  | Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí DN 125 |  | m | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3402 | ON | 2 |  | K.1.8.30051 |  |  | Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí DN 150 |  | m | 105 | 0 | 105 |  | 0
[5 empty] | 3403 | ON | 2 |  | K.1.8.40052 |  |  | Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí DN 200 |  | m | 60 | 0 | 60 |  | 0
[5 empty] | 3404 | ON | 6 |  | K.1.8.50053 |  |  | Vysazení odbočky na stávajícím kanalizačním potrubí za účelem napojení nových odpadů |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3405 | ON | 6 |  | K.1.8.60054 |  |  | Napojení nového potrubí na stávající kanalizaci po demontáži nepotřebné části stávajícího odpadu |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3406 | ON | 6 |  | K.1.8.70055 |  |  | Uzátkování potrubí |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3407 | ON | 6 |  | K.1.8.80056 |  |  | Zřízení plastové revizní šachty D600 mm |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | ZTI_010: Izolace kanalizačního potrubí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3408 | ON | 6 |  | K.1.9.10057 |  |  | Tepelná izolace z PE 20mm pro potrubí HT DN 50 |  | m | 9 | 0 | 9 |  | 0
[5 empty] | 3409 | ON | 6 |  | K.1.9.20058 |  |  | Tepelná izolace z PE 20mm pro potrubí HT DN 70 |  | m | 38 | 0 | 38 |  | 0
[5 empty] | 3410 | ON | 6 |  | K.1.9.30059 |  |  | Tepelná izolace z PE 20mm pro potrubí HT DN 100 |  | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 3411 | ON | 6 |  | K.1.9.40060 |  |  | Tepelná izolace z PE 20mm pro potrubí HT DN 125 |  | m | 37 | 0 | 37 |  | 0
[5 empty] | 3412 | ON | 6 |  | K.1.9.50061 |  |  | Tepelná izolace z PE 20mm pro potrubí KG DN 100 |  | m | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3413 | ON | 6 |  | K.1.9.60062 |  |  | Tepelná izolace z PE 20mm pro potrubí KG DN 125 |  | m | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 3414 | ON | 6 |  | K.1.9.70063 |  |  | Tepelná izolace z PE 20mm pro potrubí KG DN 150 |  | m | 18 | 0 | 18 |  | 0
[5 empty] | 3415 | ON | 6 |  | K.1.9.130064 |  |  | Izolace podtlakového potrubí z PE 20mm pro PEHD d 90 |  | m | 69 | 0 | 69 |  | 0
[5 empty] | 3416 | ON | 6 |  | K.1.9.140065 |  |  | Izolace podtlakového potrubí z PE 20mm pro PEHD d 110 |  | m | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3417 | ON | 6 |  | K.1.9.80066 |  |  | Izolace podtlakového potrubí - kaučuková tl. 10mm pro PEHD d 40 |  | m | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3418 | ON | 6 |  | K.1.9.90067 |  |  | Izolace podtlakového potrubí - kaučuková tl. 10mm pro PEHD d 50 |  | m | 28 | 0 | 28 |  | 0
[5 empty] | 3419 | ON | 6 |  | K.1.9.100068 |  |  | Izolace podtlakového potrubí - kaučuková tl. 10mm pro PEHD d 56 |  | m | 6.5 | 0 | 6.5 |  | 0
[5 empty] | 3420 | ON | 6 |  | K.1.9.110069 |  |  | Izolace podtlakového potrubí - kaučuková tl. 10mm pro PEHD d 63 |  | m | 41 | 0 | 41 |  | 0
[5 empty] | 3421 | ON | 6 |  | K.1.9.120070 |  |  | Izolace podtlakového potrubí - kaučuková tl. 10mm pro PEHD d 70 |  | m | 56 | 0 | 56 |  | 0
[5 empty] | 3422 | ON | 6 |  | K.1.9.130071 |  |  | Izolace podtlakového potrubí - kaučuková tl. 10mm pro PEHD d 90 |  | m | 113 | 0 | 113 |  | 0
[5 empty] | 3423 | ON | 6 |  | K.1.9.140072 |  |  | Izolace podtlakového potrubí - kaučuková tl. 10mm pro PEHD d 110 |  | m | 66 | 0 | 66 |  | 0
[5 empty] | 3424 | ON | 6 |  | K.1.9.80073 |  |  | Izolace podtlakového potrubí - tl. 10mm s uzavřenou komůrkovou strukturou pro PEHD d 50 |  | m | 33 | 0 | 33 |  | 0
[5 empty] | 3425 | ON | 6 |  | K.1.9.90074 |  |  | Izolace podtlakového potrubí - tl. 10mm s uzavřenou komůrkovou strukturou pro PEHD d 56 |  | m | 9.5 | 0 | 9.5 |  | 0
[5 empty] | 3426 | ON | 6 |  | K.1.9.100075 |  |  | Izolace podtlakového potrubí - tl. 10mm s uzavřenou komůrkovou strukturou pro PEHD d 75 |  | m | 33 | 0 | 33 |  | 0
[5 empty] | 3427 | ON | 6 |  | K.1.9.110076 |  |  | Izolace podtlakového potrubí - tl. 10mm s uzavřenou komůrkovou strukturou pro PEHD d 90 |  | m | 98 | 0 | 98 |  | 0
[5 empty] | 3428 | ON | 6 |  | K.1.9.120077 |  |  | Izolace podtlakového potrubí - tl. 10mm s uzavřenou komůrkovou strukturou pro PEHD d 110 |  | m | 43 | 0 | 43 |  | 0
[5 empty] | 3429 | ON | 6 |  | K.1.9.130078 |  |  | Izolace podtlakového potrubí - tl. 10mm s uzavřenou komůrkovou strukturou PEHD d 90 |  | m | 113 | 0 | 113 |  | 0
[5 empty] | 3430 | ON | 6 |  | K.1.9.140079 |  |  | Izolace podtlakového potrubí - tl. 10mm s uzavřenou komůrkovou strukturou pro PEHD d 110 |  | m | 66 | 0 | 66 |  | 0
[12 empty] | ZTI_011: Ostatní | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3431 | ON | 6 |  | K.1.10.10080 |  |  | zkoušky potrubí dle ČSN 75 6760 |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3431a | ON | 2 |  | K.1.10.10080. |  |  | Pažnice pro tlakovou vodu, min. 2,5 bar - vč. těsnění a bentonitových pásků - P1 1ks DN100 S.05 (monolit); P2 1ks DN100 S.05 (monolit); P3 1ks DN200 S.35; / P4 1ks DN110 094; P5 1ks DN110 094; P6 1ks DN110 095; P7 1ks DN110 anglický dvorek za objektem B; - P8 1ks DN 110 093a |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3431b | ON | 1 |  | K.1.10.3 |  |  | Požární ucpávky dle požadavku PBŘ |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | ZTI_012: Vodovod | [6 empty] | 0
[12 empty] | ZTI_013: Potrubí z PP typ 3 PPR PN 16 pro st. vodu včetně PE navlékací izolace tl. 1cm, závěsů, konzol, objím | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3432 | ON | 6 |  | V.2.1.10081 |  |  | 20x 2,8 |  | m | 270 | 0 | 270 |  | 0
[5 empty] | 3433 | ON | 6 |  | V.2.1.20082 |  |  | 25 x 3,5 |  | m | 85 | 0 | 85 |  | 0
[5 empty] | 3434 | ON | 6 |  | V.2.1.30083 |  |  | 32 x 4,5 |  | m | 175 | 0 | 175 |  | 0
[5 empty] | 3435 | ON | 6 |  | V.2.1.40084 |  |  | 40 x 5,6 |  | m | 65 | 0 | 65 |  | 0
[5 empty] | 3436 | ON | 6 |  | V.2.1.50085 |  |  | 50 x 6,9 |  | m | 96 | 0 | 96 |  | 0
[5 empty] | 3437 | ON | 6 |  | V.2.1.60086 |  |  | 63 x 8,6 |  | m | 85 | 0 | 85 |  | 0
[5 empty] | 3438 | ON | 6 |  | V.2.1.70087 |  |  | 75 x 10,3 |  | m | 19 | 0 | 19 |  | 0
[12 empty] | ZTI_014: Potrubí z PP typ 3 PPR PN 16 pro teplou vodu včetně PE navlékací izolace tl. vnitřní O potrubí, závě | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3439 | ON | 6 |  | V.2.2.10088 |  |  | 20x 2,8 |  | m | 100 | 0 | 100 |  | 0
[5 empty] | 3440 | ON | 6 |  | V.2.2.20089 |  |  | 25 x 3,5 |  | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
[5 empty] | 3441 | ON | 6 |  | V.2.2.30090 |  |  | 32 x 4,5 |  | m | 80 | 0 | 80 |  | 0
[12 empty] | ZTI_015: Potrubí ocelové závitové pozinkované, běžné ČSN 42 5710.4 - j. 11 343.0, včetně návlekové tepelbé iz | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3442 | ON | 6 |  | V.2.3.10091 |  |  | DN 25 |  | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
[5 empty] | 3443 | ON | 6 |  | V.2.3.20092 |  |  | DN 32 |  | m | 65 | 0 | 65 |  | 0
[5 empty] | 3444 | ON | 6 |  | V.2.3.30093 |  |  | DN 40 |  | m | 55 | 0 | 55 |  | 0
[5 empty] | 3445 | ON | 6 |  | V.2.3.40094 |  |  | DN 50 |  | m | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3446 | ON | 6 |  | V.2.3.50095 |  |  | DN 80 |  | m | 190 | 0 | 190 |  | 0
[12 empty] | ZTI_016: Potrubí z rPE - těžká řada 1,0 Mpa, pro uložení do země | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3447 | ON | 6 |  | V.2.4.10096 |  |  | 32 x 5,3 |  | ks | 23 | 0 | 23 |  | 0
[12 empty] | ZTI_017: Uzávěry - kulové kohouty | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3448 | ON | 6 |  | V.2.5.10097 |  |  | G1/2" |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3449 | ON | 6 |  | V.2.5.20098 |  |  | G3/4" |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3450 | ON | 6 |  | V.2.5.30099 |  |  | G1" |  | ks | 21 | 0 | 21 |  | 0
[5 empty] | 3451 | ON | 6 |  | V.2.5.40100 |  |  | G5/4" |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3452 | ON | 6 |  | V.2.5.50101 |  |  | G6/4" |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3453 | ON | 6 |  | V.2.5.60102 |  |  | G6/4" s vypouštěním |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 3454 | ON | 6 |  | V.2.5.70103 |  |  | G21/2" |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3455 | ON | 6 |  | V.2.5.80104 |  |  | G3" |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 3456 | ON | 6 |  | V.2.5.90105 |  |  | Elektromagnetický ventil DN50 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | ZTI_018: Vodovodní armatry ostatní | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3457 | ON | 6 |  | V.2.6.10106 |  |  | Vypouštěcí ventil G1/2" |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3458 | ON | 6 |  | V.2.6.20107 |  |  | Výtokový ventil se zpětnou klapkou g1/2" |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3459 | ON | 6 |  | V.2.6.30108 |  |  | Oddělovací armatura DN 25 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3460 | ON | 6 |  | V.2.6.40109 |  |  | Oddělovací armatura DN 80 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3461 | ON | 2 |  | V.2.6.50110 |  |  | Podružný vodoměr DN25 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3462 | ON | 2 |  | V.2.6.60111 |  |  | Podružný vodoměr DN20 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3463 | ON | 6 |  | V.2.6.70112 |  |  | Redukční ventil DN 15 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3464 | ON | 6 |  | V.2.6.80113 |  |  | Pojistná souprava - kulový johout G1", zpětný ventil G1", pojistný ventil G1/2" |  | kpl | 11 | 0 | 11 |  | 0
[5 empty] | 3465 | ON | 6 |  | V.2.6.90114 |  |  | Pojistná uzavírací a připojovací armatura k malému zásobníkovému ohřívači |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3466 | ON | 6 |  | V.2.6.100115 |  |  | Elektrický zásobníkový ohřívač vody - 10 lit., 2 kW, 230 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[12 empty] | ZTI_019: Hasící systémy a ostaní | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3467 | ON | 6 |  | V.2.7.10116 |  |  | Hydrantová skříň se zavodněnou tvarově stálou hadicí DN25, dl.30 m |  | kpl | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3468 | ON | 6 |  | V.2.7.20117 |  |  | zkousky potrubí dle ČSN EN 806-4 |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3469 | ON | 6 |  | V.2.7.30118 |  |  | napojení na stávající vodovodní potrubí |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3469a | ON | 1 |  | V.2.7.4 |  |  | Požární ucpávky dle požadavku PBŘ |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | ZTI_020: Zařizovací předměty | [6 empty] | 0
[12 empty] | ZTI_021: Zdravotechnické keramické zařizovací předměty | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3470 | ON | 6 |  | ZP.3.1.10119 |  |  | WC závěsný klozet včetně konzoly a masivního duroplastového prkénka (bílá) - Laufen Pro |  | kpl | 32 | 0 | 32 |  | 0
[5 empty] | 3471 | ON | 6 |  | ZP.3.1.10120 |  |  | WC invalida závěsný klozet včetně plast. prkénka (bílá), konzola 700mm - Laufen Pro handicap |  | kpl | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3472 | ON | 6 |  | ZP.3.1.10121 |  |  | konstrukce pro závěsné WC |  | kpl | 38 | 0 | 38 |  | 0
[5 empty] | 3473 | ON | 6 |  | ZP.3.1.10122 |  |  | ovládací tlačítko wc Geberit Tango |  | ks | 38 | 0 | 38 |  | 0
[5 empty] | 3474 | ON | 6 |  | ZP.3.1.10123 |  |  | umyvadlový pult - zápustné keramické umyvadlo, oválné 560/440 mm s otvorem pro baterii, umyvadlová - výpusť chrom |  | ks | 31 | 0 | 31 |  | 0
[5 empty] | 3475 | ON | 6 |  | ZP.3.1.10124 |  |  | umývátko s otvorem pro baterii, rozměr 400/310,umyvadlová výpusť chrom - Laufen Pro |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3476 | ON | 6 |  | ZP.3.1.10125 |  |  | umyvadlo invalida 500x500mm s otvorem pro baterii,umyvadlová výpusť chrom - Jika Mio |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3477 | ON | 6 |  | ZP.3.1.10126 |  |  | pisoár nástěnný s el. senzorem, včetně přípojky, sifonu a sítka - Jika Golem |  | ks | 13 | 0 | 13 |  | 0
[5 empty] | 3478 | ON | 2 |  | ZP.3.1.10127 |  |  | výlevka závěsná - Jika Mira vč. závěsné konstukce pro zavěšení |  | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
[12 empty] | ZTI_022: Zdravotechnické zařizovací armatury | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3479 | ON | 6 |  | ZP.3.2.10128 |  |  | Armatura umyvadlová stojánková - časový ventil Schell Petit SC |  | ks | 31 | 0 | 31 |  | 0
[5 empty] | 3480 | ON | 6 |  | ZP.3.2.20129 |  |  | Armatura umyvadlová stojánková - páková (wc zázemí bufet, wc zázemí 2.pp) Jika Mio |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3481 | ON | 6 |  | ZP.3.2.30130 |  |  | Armatura k výlevce nástěnná (úklidová komora) Novaservis Metalia |  | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
[5 empty] | 3482 | ON | 6 |  | ZP.3.2.40131 |  |  | armatura sprchová podomítková páková, hlavová sprcha na stropě, včetně napojovací stropní trubky - d=200 mm Jika Mio |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3483 | ON | 6 |  | ZP.3.2.50132 |  |  | syfon podumyvadlový Jika Mio |  | ks | 41 | 0 | 41 |  | 0
[5 empty] | 3484 | ON | 6 |  | ZP.3.2.60133 |  |  | rohový ventil MIO 3/8"-1/2" chrom- ke všem umyvadlům, dřezům a kuchyňským zařízením |  | ks | 82 | 0 | 82 |  | 0
[5 empty] | 3485 | ON | 6 |  | ZP.3.2.70134 |  |  | syfon dřezový chromovaný |  | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 3486 | ON | 6 |  | ZP.3.2.80135 |  |  | rohový ventil 3/8"-1/2" ke všem dřezům a kuchyňským zařízením |  | ks | 40 | 0 | 40 |  | 0
[5 empty] | 3487 | ON | 6 |  | ZP.3.2.90136 |  |  | Odtokový podlahový žlab liniový 1400/60, s okrajem pro plný nerezový rošt. Žlab je umístěn ke stěně - na celou šířku místnosti. Vzdálenost od zadní a bočních stran bude shodná (cca 50 mm)-místnost S21 / Alcaplast, vkládaný plný rošt |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3488 | ON | 6 |  | ZP.3.2.100137 |  |  | Odtokový podlahový žlab liniový 1300/60, s okrajem pro plný nerezový rošt. Žlab je umístěn ke stěně - na celou šířku místnosti. Vzdálenost od zadní a bočních stran bude shodná (cca 50 mm)-místnost S17 / Alcaplast, vkládaný plný rošt |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | ZZ.OST_1.1: OSTATNÍ | [6 empty] | 0
[12 empty] | F.1.4.e17: OSTATNÍ | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3489 | B | 6 |  | F.1.4.e0064 |  |  | Stavební přípomoce a práce |  | komplet | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SO_05_06: Elektro silnoproud_A.5.6 | [6 empty] | 0
[12 empty] | SIL_001: Rozvaděče | [6 empty] | 0
[12 empty] | SIL_001.: Rozvaděče | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3490 | B | 6 |  | SIL_0000 |  |  | R 1.1_Rozvaděč 02R1 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3491 | B | 6 |  | SIL_0001 |  |  | R 1.2_Rozvaděč 02R2 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3492 | B | 6 |  | SIL_0002 |  |  | R 1.3_Rozvaděč 01R1 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3493 | B | 6 |  | SIL_0003 |  |  | R 1.4_Rozvaděč 01R2 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3494 | B | 6 |  | SIL_0004 |  |  | R 1.5_Rozvaděč 01R3 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3495 | B | 6 |  | SIL_0005 |  |  | R 1.6_Rozvaděč 01R4 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3496 | B | 6 |  | SIL_0006 |  |  | R 1.7_Rozvaděč 01R5 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3497 | B | 6 |  | SIL_0007 |  |  | R 1.8_Rozvaděč 1R1 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3498 | B | 6 |  | SIL_0008 |  |  | R 1.9_Rozvaděč 1R2 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3499 | B | 6 |  | SIL_0009 |  |  | R 1.10_Rozvaděč 1R3 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3500 | B | 6 |  | SIL_0010 |  |  | R 1.11_Rozvaděč 1R5 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3501 | B | 6 |  | SIL_0011 |  |  | R 1.12_Rozvaděč 2R1 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3502 | B | 6 |  | SIL_0012 |  |  | R 1.13_Rozvaděč 2R2 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3503 | B | 6 |  | SIL_0013 |  |  | R 1.14_Rozvaděč 2R3 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3504 | B | 6 |  | SIL_0014 |  |  | R 1.15_Rozvaděč 2R4 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3505 | B | 6 |  | SIL_0015 |  |  | R 1.16_Rozvaděč 2R101 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3506 | B | 6 |  | SIL_0016 |  |  | R 1.17_Rozvaděč 01R2.1 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3507 | B | 6 |  | SIL_0017 |  |  | R 1.18_Rozvaděč 1R1.1 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3508 | B | 6 |  | SIL_0018 |  |  | R 1.19_Rozvaděč 1R2.1 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3509 | B | 6 |  | SIL_0019 |  |  | R 1.20_Rozvaděč 1R3.1 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3510 | B | 6 |  | SIL_0020 |  |  | R 1.21_Rozvaděč 1R5.1 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3511 | B | 6 |  | SIL_0021 |  |  | R 1.22_Rozvaděč 2R1.1 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3512 | B | 6 |  | SIL_0022 |  |  | R 1.23_Rozvaděč 2R2.1 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3513 | B | 6 |  | SIL_0023 |  |  | R 1.24_Rozvaděč 2R3.1 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3514 | B | 6 |  | SIL_0024 |  |  | R 1.25_Rozvaděč 2R4.1 vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3515 | B | 6 |  | SIL_0025 |  |  | R 1.26_Rozvaděč HRC vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3516 | B | 6 |  | SIL_0026 |  |  | R 1.27_Rozvaděč HRC-DA vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3517 | B | 6 |  | SIL_0027 |  |  | R 1.28_Rozvaděč HRC-UPS vč. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3518 | B | 6 |  | SIL_0028 |  |  | R 1.29_Rozvaděč stávající kompenzace v hlavní rozvodně objektu A - úprava dle nových skutečností v - celém areálu (v objektu C se nepočítá s centrální kompenzací, řeší se lokálně u jednotlivých / zařízení) |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3519 | B | 6 |  | SIL_0029 |  |  | R 1.30_Stávající hlavní rozvaděč v hlavní rozvodně objektu A - úprava dle nových skutečností a - připojení objektu C (technické řešení viz popis v TZ) |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SIL_002: Kabely | [6 empty] | 0
[12 empty] | SIL_002.: Kabely | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3520 | B | 6 |  | SIL_0030 |  |  | K 1.1_CYKY 2O*1,5 |  | m | 1190 | 0 | 1190 |  | 0
[5 empty] | 3521 | B | 6 |  | SIL_0031 |  |  | K 1.2_CYKY 3Ox1,5 |  | m | 3285 | 0 | 3285 |  | 0
[5 empty] | 3522 | B | 6 |  | SIL_0032 |  |  | K 1.3_CYKY 3Jx1,5 |  | m | 11500 | 0 | 11500 |  | 0
[5 empty] | 3523 | B | 6 |  | SIL_0033 |  |  | K 1.4_CYKY 4Ox1,5 |  | m | 60 | 0 | 60 |  | 0
[5 empty] | 3524 | B | 6 |  | SIL_0034 |  |  | K 1.5_CYKY 5Jx1,5 |  | m | 9395 | 0 | 9395 |  | 0
[5 empty] | 3525 | B | 6 |  | SIL_0035 |  |  | K 1.6_CYKY 7Ox1,5 |  | m | 250 | 0 | 250 |  | 0
[5 empty] | 3526 | B | 6 |  | SIL_0036 |  |  | K 1.7_CYKY 2O*2,5 |  | m | 600 | 0 | 600 |  | 0
[5 empty] | 3527 | B | 6 |  | SIL_0037 |  |  | K 1.8_CYKY 3Jx2,5 |  | m | 7620 | 0 | 7620 |  | 0
[5 empty] | 3528 | B | 6 |  | SIL_0038 |  |  | K 1.9_CYKY 5Jx2,5 |  | m | 80 | 0 | 80 |  | 0
[5 empty] | 3529 | B | 6 |  | SIL_0039 |  |  | K 1.10_CYKY 3Jx4 |  | m | 90 | 0 | 90 |  | 0
[5 empty] | 3530 | B | 6 |  | SIL_0040 |  |  | K 1.11_CYKY 5J*6 |  | m | 375 | 0 | 375 |  | 0
[5 empty] | 3531 | B | 6 |  | SIL_0041 |  |  | K 1.12_CYKY 4J*240 |  | m | 75 | 0 | 75 |  | 0
[5 empty] | 3532 | B | 6 |  | SIL_0042 |  |  | K 1.13_1-CXKH-R 2O*1,5(B2ca,s1,d0) |  | m | 1640 | 0 | 1640 |  | 0
[5 empty] | 3533 | B | 6 |  | SIL_0043 |  |  | K 1.14_1-CXKH-R 3O*1,5(B2ca,s1,d0) |  | m | 1460 | 0 | 1460 |  | 0
[5 empty] | 3534 | B | 6 |  | SIL_0044 |  |  | K 1.15_1-CXKH-R 3J*1,5(B2ca,s1,d0) |  | m | 8390 | 0 | 8390 |  | 0
[5 empty] | 3535 | B | 6 |  | SIL_0045 |  |  | K 1.16_1-CXKH-R 5J*1,5(B2ca,s1,d0) |  | m | 4210 | 0 | 4210 |  | 0
[5 empty] | 3536 | B | 6 |  | SIL_0046 |  |  | K 1.17_1-CXKH-R 7J*1,5(B2ca,s1,d0) |  | m | 90 | 0 | 90 |  | 0
[5 empty] | 3537 | B | 6 |  | SIL_0047 |  |  | K 1.18_1-CXKH-R 2O*2,5(B2ca,s1,d0) |  | m | 2405 | 0 | 2405 |  | 0
[5 empty] | 3538 | B | 6 |  | SIL_0048 |  |  | K 1.19_1-CXKH-R 3J*2,5(B2ca,s1,d0) |  | m | 7870 | 0 | 7870 |  | 0
[5 empty] | 3539 | B | 6 |  | SIL_0049 |  |  | K 1.20_1-CXKH-R 5J*2,5(B2ca,s1,d0) |  | m | 65 | 0 | 65 |  | 0
[5 empty] | 3540 | B | 6 |  | SIL_0050 |  |  | K 1.21_1-CXKH-R 3J*4(B2ca,s1,d0) |  | m | 185 | 0 | 185 |  | 0
[5 empty] | 3541 | B | 6 |  | SIL_0051 |  |  | K 1.22_1-CXKH-R 5J*4(B2ca,s1,d0) |  | m | 145 | 0 | 145 |  | 0
[5 empty] | 3542 | B | 6 |  | SIL_0052 |  |  | K 1.23_1-CXKH-R 3J*6(B2ca,s1,d0) |  | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 3543 | B | 6 |  | SIL_0053 |  |  | K 1.24_1-CXKH-R 5J*6(B2ca,s1,d0) |  | m | 155 | 0 | 155 |  | 0
[5 empty] | 3544 | B | 6 |  | SIL_0054 |  |  | K 1.25_1-CXKH-R 4J*10(B2ca,s1,d0) |  | m | 195 | 0 | 195 |  | 0
[5 empty] | 3545 | B | 6 |  | SIL_0055 |  |  | K 1.26_1-CXKH-R 4J*16(B2ca,s1,d0) |  | m | 100 | 0 | 100 |  | 0
[5 empty] | 3546 | B | 6 |  | SIL_0056 |  |  | K 1.27_1-CXKH-R 5J*16(B2ca,s1,d0) |  | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
[5 empty] | 3547 | B | 6 |  | SIL_0057 |  |  | K 1.28_1-CXKH-R 4J*25(B2ca,s1,d0) |  | m | 535 | 0 | 535 |  | 0
[5 empty] | 3548 | B | 6 |  | SIL_0058 |  |  | K 1.29_1-CXKH-R 4J*35(B2ca,s1,d0) |  | m | 555 | 0 | 555 |  | 0
[5 empty] | 3549 | B | 6 |  | SIL_0059 |  |  | K 1.30_1-CXKH-R 4J*50(B2ca,s1,d0) |  | m | 200 | 0 | 200 |  | 0
[5 empty] | 3550 | B | 6 |  | SIL_0060 |  |  | K 1.31_1-CXKH-R 4J*70(B2ca,s1,d0) |  | m | 200 | 0 | 200 |  | 0
[5 empty] | 3551 | B | 6 |  | SIL_0061 |  |  | K 1.32_1-CXKH-R 3*240+120(B2ca,s1,d0) |  | m | 95 | 0 | 95 |  | 0
[5 empty] | 3552 | B | 6 |  | SIL_0062 |  |  | K 1.33_1-CXKH-V 3O*1,5(B2ca,s1,d0), P30-R |  | m | 220 | 0 | 220 |  | 0
[5 empty] | 3553 | B | 6 |  | SIL_0063 |  |  | K 1.34_1-CXKH-V 2O*2,5(B2ca,s1,d0), P30-R |  | m | 1115 | 0 | 1115 |  | 0
[5 empty] | 3554 | B | 6 |  | SIL_0064 |  |  | K 1.35_1-CXKH-V 4O*1,5(B2ca,s1,d0), P30-R |  | m | 30 | 0 | 30 |  | 0
[5 empty] | 3555 | B | 6 |  | SIL_0065 |  |  | K 1.36_1-CXKH-V 5J*1,5(B2ca,s1,d0), P30-R |  | m | 300 | 0 | 300 |  | 0
[5 empty] | 3556 | B | 6 |  | SIL_0066 |  |  | K 1.37_1-CXKH-V 2O*1,5(B2ca,s1,d0), P60-R |  | m | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3557 | B | 6 |  | SIL_0067 |  |  | K 1.38_1-CXKH-V 3O*1,5(B2ca,s1,d0), P60-R |  | m | 80 | 0 | 80 |  | 0
[5 empty] | 3558 | B | 6 |  | SIL_0068 |  |  | K 1.39_1-CXKH-V 3J*1,5(B2ca,s1,d0), P60-R |  | m | 5490 | 0 | 5490 |  | 0
[5 empty] | 3559 | B | 6 |  | SIL_0069 |  |  | K 1.40_1-CXKH-V 4O*1,5(B2ca,s1,d0), P60-R |  | m | 185 | 0 | 185 |  | 0
[5 empty] | 3560 | B | 6 |  | SIL_0070 |  |  | K 1.41_1-CXKH-V 5O*1,5(B2ca,s1,d0), P60-R |  | m | 1335 | 0 | 1335 |  | 0
[5 empty] | 3561 | B | 6 |  | SIL_0071 |  |  | K 1.42_1-CXKH-V 5J*1,5(B2ca,s1,d0), P60-R |  | m | 195 | 0 | 195 |  | 0
[5 empty] | 3562 | B | 6 |  | SIL_0072 |  |  | K 1.43_1-CXKH-V 3J*2,5(B2ca,s1,d0), P60-R |  | m | 1405 | 0 | 1405 |  | 0
[5 empty] | 3563 | B | 6 |  | SIL_0073 |  |  | K 1.44_1-CXKH-V 5J*6(B2ca,s1,d0), P60-R |  | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 3564 | B | 6 |  | SIL_0074 |  |  | K 1.45_1-CXKH-V 2O*16(B2ca,s1,d0), P60-R |  | m | 115 | 0 | 115 |  | 0
[5 empty] | 3565 | B | 6 |  | SIL_0075 |  |  | K 1.46_1-CXKH-V 5J*16(B2ca,s1,d0), P60-R |  | m | 35 | 0 | 35 |  | 0
[5 empty] | 3566 | B | 6 |  | SIL_0076 |  |  | K 1.47_1-CXKH-V 2O*25(B2ca,s1,d0), P60-R |  | m | 170 | 0 | 170 |  | 0
[5 empty] | 3567 | B | 6 |  | SIL_0077 |  |  | K 1.48_1-CXKH-V 4J*35(B2ca,s1,d0), P60-R |  | m | 100 | 0 | 100 |  | 0
[5 empty] | 3568 | B | 6 |  | SIL_0078 |  |  | K 1.49_1-CXKH-V 5J*35(B2ca,s1,d0), P60-R |  | m | 30 | 0 | 30 |  | 0
[5 empty] | 3569 | B | 6 |  | SIL_0079 |  |  | K 1.50_1-CXKH-R 3*240+120(B2ca,s1,d0), P60-R |  | m | 90 | 0 | 90 |  | 0
[5 empty] | 3570 | B | 6 |  | SIL_0080 |  |  | K 1.51_1-CXKH-R 4J*240(B2ca,s1,d0), P60-R |  | m | 570 | 0 | 570 |  | 0
[5 empty] | 3571 | B | 6 |  | SIL_0081 |  |  | K 1.52_V07G-K FE180 2,5 |  | m | 150 | 0 | 150 |  | 0
[5 empty] | 3572 | B | 6 |  | SIL_0082 |  |  | K 1.53_SHKFH-R 3*2*0,8 |  | m | 5200 | 0 | 5200 |  | 0
[5 empty] | 3573 | B | 6 |  | SIL_0083 |  |  | K 1.54_JY(ST)Y 2x2x0,8 |  | m | 55 | 0 | 55 |  | 0
[5 empty] | 3574 | B | 6 |  | SIL_0084 |  |  | K 1.55_JY(ST)Y 3x2x0,8 |  | m | 160 | 0 | 160 |  | 0
[5 empty] | 3575 | B | 6 |  | SIL_0085 |  |  | K 1.56_CHAH-V 1x10 žz |  | m | 1880 | 0 | 1880 |  | 0
[5 empty] | 3576 | B | 6 |  | SIL_0086 |  |  | K 1.57_CHAH-V 1x25 žz |  | m | 980 | 0 | 980 |  | 0
[5 empty] | 3577 | B | 6 |  | SIL_0087 |  |  | K 1.58_CHAH-V 1x120 žz |  | m | 180 | 0 | 180 |  | 0
[5 empty] | 3578 | B | 6 |  | SIL_0088 |  |  | K 1.59_Protahovací vodič 1x2,5 |  | m | 1430 | 0 | 1430 |  | 0
[5 empty] | 3579 | B | 6 |  | SIL_0089 |  |  | K 1.60_Kabel UTP cat.6 pro napojení do datové sítě objektu včetně ukončení v rozvaděči 01R1 a - rozvaděči FD1A |  | m | 50 | 0 | 50 |  | 0
[5 empty] | 3580 | B | 6 |  | SIL_0090 |  |  | K 1.61_Uchycení kabelů (kabelové příchytky, váz. pásky, atd.) |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SIL_003: Svítidla | [6 empty] | 0
[12 empty] | SIL_003.: Svítidla | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3581 | B | 6 |  | SIL_0091 |  |  | S 1.1_Svítidlo - označení A1 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 73 | 0 | 73 |  | 0
[5 empty] | 3582 | B | 6 |  | SIL_0092 |  |  | S 1.2_Svítidlo - označení A2 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 731 | 0 | 731 |  | 0
[5 empty] | 3583 | B | 6 |  | SIL_0093 |  |  | S 1.3_Svítidlo - označení A2D (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 120 | 0 | 120 |  | 0
[5 empty] | 3584 | B | 6 |  | SIL_0094 |  |  | S 1.4_Svítidlo - označení A3 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 260 | 0 | 260 |  | 0
[5 empty] | 3585 | B | 6 |  | SIL_0095 |  |  | S 1.5_Svítidlo - označení A3D (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 84 | 0 | 84 |  | 0
[5 empty] | 3586 | B | 6 |  | SIL_0096 |  |  | S 1.6_Svítidlo - označení B (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 113 | 0 | 113 |  | 0
[5 empty] | 3587 | B | 6 |  | SIL_0097 |  |  | S 1.7_Svítidlo - označení BN (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3588 | B | 6 |  | SIL_0098 |  |  | S 1.8_Svítidlo - označení C (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 14 | 0 | 14 |  | 0
[5 empty] | 3589 | B | 6 |  | SIL_0099 |  |  | S 1.9_Svítidlo - označení D1 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3590 | B | 6 |  | SIL_0100 |  |  | S 1.10_Svítidlo - označení D2 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 147 | 0 | 147 |  | 0
[5 empty] | 3591 | B | 6 |  | SIL_0101 |  |  | S 1.11_Svítidlo - označení D2N (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 27 | 0 | 27 |  | 0
[5 empty] | 3592 | B | 6 |  | SIL_0102 |  |  | S 1.12_Svítidlo - označení E2 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 313 | 0 | 313 |  | 0
[5 empty] | 3593 | B | 6 |  | SIL_0103 |  |  | S 1.13_Svítidlo - označení E4 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3594 | B | 6 |  | SIL_0104 |  |  | S 1.14_Svítidlo - označení F (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 44 | 0 | 44 |  | 0
[5 empty] | 3595 | B | 6 |  | SIL_0105 |  |  | S 1.15_Svítidlo - označení G (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3596 | B | 6 |  | SIL_0106 |  |  | S 1.16_Svítidlo - označení G1 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 18 | 0 | 18 |  | 0
[5 empty] | 3597 | B | 6 |  | SIL_0107 |  |  | S 1.17_Svítidlo - označení G2 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 3598 | B | 6 |  | SIL_0108 |  |  | S 1.18_Svítidlo - označení H (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 3599 | B | 6 |  | SIL_0109 |  |  | S 1.19_Svítidlo - označení I (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 120 | 0 | 120 |  | 0
[5 empty] | 3600 | B | 6 |  | SIL_0110 |  |  | S 1.20_Svítidlo - označení M (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3601 | B | 6 |  | SIL_0111 |  |  | S 1.21_Svítidlo - označení O (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3602 | B | 6 |  | SIL_0112 |  |  | S 1.22_Svítidlo - označení P (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 42 | 0 | 42 |  | 0
[5 empty] | 3603 | B | 6 |  | SIL_0113 |  |  | S 1.23_Svítidlo - označení R1 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3604 | B | 6 |  | SIL_0114 |  |  | S 1.24_Svítidlo - označení R2 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3605 | B | 6 |  | SIL_0115 |  |  | S 1.25_Svítidlo - označení R3 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3606 | B | 6 |  | SIL_0116 |  |  | S 1.26_Svítidlo - označení N1 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 50 | 0 | 50 |  | 0
[5 empty] | 3607 | B | 6 |  | SIL_0117 |  |  | S 1.27_Svítidlo - označení N2 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3608 | B | 6 |  | SIL_0118 |  |  | S 1.28_Svítidlo - označení N3 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3609 | B | 6 |  | SIL_0119 |  |  | S 1.29_Svítidlo - označení N4 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3610 | B | 6 |  | SIL_0120 |  |  | S 1.30_Svítidlo - označení N5 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3611 | B | 6 |  | SIL_0121 |  |  | S 1.31_Svítidlo - označení N6 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3612 | B | 6 |  | SIL_0122 |  |  | S 1.32_Svítidlo - označení NN2 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 153 | 0 | 153 |  | 0
[5 empty] | 3613 | B | 6 |  | SIL_0123 |  |  | S 1.33_Svítidlo - označení NN3 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 3614 | B | 6 |  | SIL_0124 |  |  | S 1.34_Svítidlo - označení NN6 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství (2*závitová tyč pro ukotvení svítidla pro podvěšení P60-R) |  | ks | 50 | 0 | 50 |  | 0
[5 empty] | 3615 | B | 6 |  | SIL_0125 |  |  | S 1.35_Svítidlo - označení NN7 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 18 | 0 | 18 |  | 0
[5 empty] | 3616 | B | 6 |  | SIL_0126 |  |  | S 1.36_Svítidlo - označení NN8 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
[5 empty] | 3617 | B | 6 |  | SIL_0127 |  |  | S 1.37_Svítidlo - označení NN9 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3618 | B | 6 |  | SIL_0128 |  |  | S 1.38_Svítidlo - označení V1 (technické parametry viz kniha svítidel) vč. světelného zdroje a - příslušenství |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3619 | B | 6 |  | SIL_0129 |  |  | S 1.39_Centrála nouzového systému NO_podrobně viz výpis prvků tabulka silnoproud / (830x800x400) + bat. skříň (1200x800x400) + sokl 100mm; karta - change-over device CP 4x2A; karta - - change-over device CP 2x2,5A 24V DC - only with TFT; MTB UP, mimic panel, nástěnná instalace; | DPÜ/B.1 (max. 31 per CPS); OGI-battery 12 V - type 20-40; Na jeden okruh se nesmí překročit 20 svítidel (20 adres) a max. 2A; U dvou okruhů na 24V (NO schodiště) max. 20 svítidel a max. 2,5A; Nastavení externích modulů ve svítidlech a adresace svítidel, Každé nouzové svítidlo je vybaveno adresným modulem; Ke každému výstupnímu světelnému okruhu lze přiřadit maximálně 3ks těchto DPU modulů pro spínání – Při výpadku podružného rozvaděče se rozsvítí nouzové okruhy v této části budovy, Na jeden okruh lze přiřadit max. 3 DPU B.1; Interní modul RIF modul pro vzdálenou kontrolu a blokování TOTALSTOP; Zapojení externího modul RIF5 (ve skříni CPS) nebo kontrola pro MAR a blokaci; Součástí dodávky centrály je teploměr se záznamem, montáž na zeď, někde vedle CPS do výšky cca 2m | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SIL_004: Koncové prvky | [6 empty] | 0
[12 empty] | SIL_004.: Koncové prvky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3620 | B | 6 |  | SIL_0130 |  |  | K 1.1_Zásuvka 16A/230V vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt |  | ks | 48 | 0 | 48 |  | 0
[5 empty] | 3621 | B | 6 |  | SIL_0131 |  |  | K 1.2_Zásuvka 16A/230V vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt (do kuchyňských linek) |  | ks | 60 | 0 | 60 |  | 0
[5 empty] | 3622 | B | 6 |  | SIL_0132 |  |  | K 1.3_Zásuvka 16A/230V vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt (pro WiFi nad - podhledem) |  | ks | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 3623 | B | 6 |  | SIL_0133 |  |  | K 1.4_Zásuvka 16A/230V vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt (do sestavy dvou - sil.zásuvek) |  | ks | 103 | 0 | 103 |  | 0
[5 empty] | 3624 | B | 6 |  | SIL_0134 |  |  | K 1.5_Zásuvka 16A/230V s přep.ochr. a opt.signalizací vč.rámečku a krabice - komplet - design určí - architekt (do sestavy dvou sil.zásuvek) |  | ks | 103 | 0 | 103 |  | 0
[5 empty] | 3625 | B | 6 |  | SIL_0135 |  |  | K 1.6_Zásuvka 16A/230V vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt (do sestavy tří - sil.zásuvek) |  | ks | 420 | 0 | 420 |  | 0
[5 empty] | 3626 | B | 6 |  | SIL_0136 |  |  | K 1.7_Zásuvka 16A/230V s přep.ochr. a opt.signalizací vč.rámečku a krabice - komplet - design určí - architekt (do sestavy tří sil.zásuvek) |  | ks | 210 | 0 | 210 |  | 0
[5 empty] | 3627 | B | 6 |  | SIL_0137 |  |  | K 1.8_Dvouzásuvka 16A/230V vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3628 | B | 6 |  | SIL_0138 |  |  | K 1.9_Dvouzásuvka 16A/230V vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt (pro AV techniku) |  | ks | 36 | 0 | 36 |  | 0
[5 empty] | 3629 | B | 6 |  | SIL_0139 |  |  | K 1.10_Zásuvka 16A/230V, IP44 - komplet - design určí architekt |  | ks | 45 | 0 | 45 |  | 0
[5 empty] | 3630 | B | 6 |  | SIL_0140 |  |  | K 1.11_Zásuvka 20A/230V, IP44 - komplet - design určí architekt |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3631 | B | 6 |  | SIL_0141 |  |  | K 1.12_Zásuvka 16A/400V, IP44 s vypínačem - komplet |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3632 | B | 6 |  | SIL_0142 |  |  | K 1.13_Zásuvková skříň chráněná jističi s pětipólovou zásuvkou a proudovým chráničem, IP44 (2ks - 230V/16A, 1ks 400V/16A, 1ks 24V) |  | ks | 11 | 0 | 11 |  | 0
[5 empty] | 3633 | B | 6 |  | SIL_0143 |  |  | K 1.14_Vypínač 3f, 16A, nástěnný, min.IP44 - komplet (sporáková kombinace) |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3634 | B | 6 |  | SIL_0144 |  |  | K 1.15_Termostat, průmyslový, IP44 - komplet (pro VZT) |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3635 | B | 6 |  | SIL_0145 |  |  | K 1.16_Vypínač řaz.č.1, 10A/250V vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt (sólo - instalovaný) |  | ks | 61 | 0 | 61 |  | 0
[5 empty] | 3636 | B | 6 |  | SIL_0146 |  |  | K 1.17_Vypínač řaz.č.5, 10A/250V vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt (sólo - instalovaný) |  | ks | 11 | 0 | 11 |  | 0
[5 empty] | 3637 | B | 6 |  | SIL_0147 |  |  | K 1.18_Vypínač řaz.č.1, 10A/250V vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt (do sestavy - spolu se čtyřmi ovladači osvětlení) |  | ks | 18 | 0 | 18 |  | 0
[5 empty] | 3638 | B | 6 |  | SIL_0148 |  |  | K 1.19_Vypínač řaz.č.1, 10A/250V vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt (do sestavy - spolu se třemi ovladači osvětlení) |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3639 | B | 6 |  | SIL_0149 |  |  | K 1.20_Vypínač řaz.č.5, 10A/250V vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt (do sestavy - spolu se čtyřmi ovladači osvětlení) |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3640 | B | 6 |  | SIL_0150 |  |  | K 1.21_Vypínač řaz.č.5, 10A/250V vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt (do sestavy - spolu se dvěma ovladači osvětlení) |  | ks | 24 | 0 | 24 |  | 0
[5 empty] | 3641 | B | 6 |  | SIL_0151 |  |  | K 1.22_Vypínač řaz.č.5, 10A/250V vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt (do sestavy - s jedním ovladačem osvětlení) |  | ks | 46 | 0 | 46 |  | 0
[5 empty] | 3642 | B | 6 |  | SIL_0152 |  |  | K 1.23_Vypínač řaz.č.6, 10A/250V vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3643 | B | 6 |  | SIL_0153 |  |  | K 1.24_Vypínač řaz.č.1, 10A/250V, IP44 - komplet - design určí architekt |  | ks | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 3644 | B | 6 |  | SIL_0154 |  |  | K 1.25_Vypínač řaz.č.6, 10A/250V, IP44 - komplet - design určí architekt |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3645 | B | 6 |  | SIL_0155 |  |  | K 1.26_Pohybové čidlo 230V, 1,1m s tlačítky pro volbu funkce vč.rámečku a krabice - komplet - design - určí architekt |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3646 | B | 6 |  | SIL_0156 |  |  | K 1.27_Pohybové čidlo 230V, stropní vč.příslušenství - komplet - design určí architekt |  | ks | 42 | 0 | 42 |  | 0
[5 empty] | 3647 | B | 6 |  | SIL_0157 |  |  | K 1.28_Pohybové čidlo 230V, IP55 vč.rámečku a krabice - komplet |  | ks | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 3648 | B | 6 |  | SIL_0158 |  |  | K 1.29_Tlačítko 10A/250V vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3649 | B | 6 |  | SIL_0159 |  |  | K 1.30_Tlačítko 10A/250V vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt (do recepce objektu - A) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3650 | B | 6 |  | SIL_0160 |  |  | K 1.31_Tlačítko 10A/250V vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt (pro VZT) |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 3651 | B | 6 |  | SIL_0161 |  |  | K 1.32_Tlačítko - central stop - design bude určen ve spolupráci s architektem |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3652 | B | 6 |  | SIL_0162 |  |  | K 1.33_Tlačítko - total stop - design bude určen ve spolupráci s architektem |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3653 | B | 6 |  | SIL_0163 |  |  | K 1.34_Elektrická osoušeč na ruce- design určí architekt (na soc.zařízení, vzhled a parametry viz - koncové prvky interiéru) |  | ks | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3654 | B | 6 |  | SIL_0164 |  |  | K 1.35_Podlahová krabice typ A včetně náplně a příslušenství (náplň a parametry viz tabulka - podlahových krabic - příloha k TZ ) |  | ks | 53 | 0 | 53 |  | 0
[5 empty] | 3655 | B | 6 |  | SIL_0165 |  |  | K 1.36_Podlahová krabice typ B včetně náplně a příslušenství (náplň a parametry viz tabulka - podlahových krabic - příloha k TZ ) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3656 | B | 6 |  | SIL_0166 |  |  | K 1.37_Podlahová krabice typ C včetně náplně a příslušenství (náplň a parametry viz tabulka - podlahových krabic - příloha k TZ ) |  | ks | 21 | 0 | 21 |  | 0
[5 empty] | 3657 | B | 6 |  | SIL_0167 |  |  | K 1.38_Podlahová krabice typ D včetně náplně a příslušenství (náplň a parametry viz tabulka - podlahových krabic - příloha k TZ ) |  | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
[5 empty] | 3658 | B | 6 |  | SIL_0168 |  |  | K 1.39_Podlahová krabice typ E včetně náplně a příslušenství (náplň a parametry viz tabulka - podlahových krabic - příloha k TZ ) |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3659 | B | 6 |  | SIL_0169 |  |  | K 1.40_Podlahová krabice typ F včetně náplně a příslušenství (náplň a parametry viz tabulka - podlahových krabic - příloha k TZ ) |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3660 | B | 6 |  | SIL_0170 |  |  | K 1.41_Podlahová krabice typ G včetně náplně a příslušenství (náplň a parametry viz tabulka - podlahových krabic - příloha k TZ ) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3661 | B | 6 |  | SIL_0171 |  |  | K 1.42_Podlahová krabice typ H včetně náplně a příslušenství (náplň a parametry viz tabulka - podlahových krabic - příloha k TZ ) |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3662 | B | 6 |  | SIL_0172 |  |  | K 1.43_Podlahová krabice typ I včetně náplně a příslušenství (náplň a parametry viz tabulka - podlahových krabic - příloha k TZ ) |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3663 | B | 6 |  | SIL_0173 |  |  | K 1.44_Kombinované čidlo povětrnostních údajů pro použití spolu s povětrnostní stanicí v rozvaděči - 2R1, snímá intenzitu osvětlení, déšť, teplotu, rychlost větru, atd., použití do venkovního / prostředí, standard KNX vč. pomocné konstrukce pro instalaci na střeše |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3664 | B | 6 |  | SIL_0174 |  |  | K 1.45_Čidlo intenzity osvětlení pro řízení osvětlení ve dvoranách, čidlo pro použití spolu s - akčními členy v podružných patrových rozvaděčích, snímá intenzitu denního osvětlení, standard KNX / Stupeň krytí IP 20 Rozsah pracovních - teplot: -5 °C až +45 °C Rozměry (pr. x h): 54 x 20 mm |  | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 3665 | B | 6 |  | SIL_0175 |  |  | K 1.46_Snímač kvality vzduchu kombinovaný, nástěnný - snímač pro měření koncentrace CO2 (oxid - uhličitý), relativní vlhkosti vzduchu a teploty v místnostech, pro běžná prostředí, naměřené hodnoty / je možné přenášet na sběrnici, včetně instalační krabice, standard KNX. Snímač bezúdržbový, napájen - po sběrnici, integrovaná sběrnicovou spojka. Stupeň krytí IP 20 Rozsah pracovních teplot: 0 °C až | +45 °C Rozměry (v x š x h): 74 x 74 x 30,8 mm | ks | 63 | 0 | 63 |  | 0
[5 empty] | 3666 | B | 6 |  | SIL_0176 |  |  | K 1.47_Termostat komerční, nástěnný, zapuštěný, snímač pro měření teploty v místnostech, pro běžná - prostředí, naměřené hodnoty je možné přenášet na sběrnici, včetně instalační krabice a designové / krytky dle výběru architekta, standard KNX. Snímač bezúdržbový, napájen po sběrnici, integrovaná - sběrnicovou spojka. Stupeň krytí IP 20 Rozsah pracovních teplot: 0 °C až +45 °C Rozměry (v x š x h): | 45 x 50 x 23 mm | ks | 31 | 0 | 31 |  | 0
[5 empty] | 3667 | B | 6 |  | SIL_0177 |  |  | K 1.48_Rozhraní univerzální 12násobné, zapuštěné - 12kanálové univerzální rozhraní, včetně - instalační krabice, standard KNX. Max. délka připojovacího vodiče nejvýše 10 m. Připojení ke / sběrnici přiloženou sběrnicovou svorkovnicí Dotazovací napětí (nejvýše pro 12 vstupy): 20 V Výstupní - napětí (nejvýše pro 12 výstupy): 5 V Jmenovitý proud výstupu: 2 mA Stupeň krytí: IP 20 Rozsah | pracovních teplot: –25 °C až +60 °C Rozměry: 39 x 40 x 12 mm | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 3668 | B | 6 |  | SIL_0178 |  |  | K 1.49_Prvek ovládací 1-/2násobný, zapuštěný, standard KNX s popisovým polem vč. rámečku. Funkce: - spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény, apod. Ovládací prvky: tlačítkové / kontakty vlevo/ vpravo Indikace stavu sepnutí: vestavěnými stavovými LED Stupeň krytí: IP 20 Rozsah - pracovních teplot: –5 °C až +45 °C Rozměry (v x š): 63 x 63 mm |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3669 | B | 6 |  | SIL_0179 |  |  | K 1.50_Prvek ovládací 4-/8násobný, zapuštěný, standard KNX s popisovým polem vč. rámečku. Funkce: - spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény, apod. Ovládací prvky: tlačítkové / kontakty vlevo/ vpravo Indikace stavu sepnutí: vestavěnými stavovými LED Stupeň krytí: IP 20 Rozsah - pracovních teplot: –5 °C až +45 °C Rozměry (v x š): 63 x 63 mm |  | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
[5 empty] | 3670 | B | 6 |  | SIL_0180 |  |  | K 1.51_Snímač teploty s regulátorem a prvkem ovládacím 2-/4násobný, zapuštěný, standard KNX s - popisovým polem vč. rámečku. Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény, / ventilace Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/ vpravo Indikace stavu sepnutí: vestavěnými - stavovými LED Stupeň krytí: IP 20 Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C Rozměry (v x š): 63 x 63 | mm | ks | 71 | 0 | 71 |  | 0
[5 empty] | 3671 | B | 6 |  | SIL_0181 |  |  | K 1.52_Sběrnicová spojka, zapuštěná, včetně instalační krabice, standard KNX Jmenovité napětí: 24V - DC / Stupeň krytí: IP 20 Rozsah pracovních - teplot: –5 °C až +45 °C Rozměry (v x š x h): 45 x 50 x 23 mm |  | ks | 78 | 0 | 78 |  | 0
[5 empty] | 3672 | B | 6 |  | SIL_0182 |  |  | K 1.53_Člen akční topení 1 násobný, 3 * binární vstup, pro zapuštěnou montáž do krabice, včetně - hluboké instalační krabice, standard KNX Připojení ke sběrnici přiloženou sběrnicovou / svorkovnicí Jmenovité napětí: 230/240 V Jmenovitý proud výstupu: 5-25 mA (triakový výstup, maximálně - dvě hlavice topení) Stupeň krytí: IP 20 Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C Rozměry (pr. x h): | 53 x 28 mm | ks | 9 | 0 | 9 |  | 0
[5 empty] | 3673 | B | 6 |  | SIL_0183 |  |  | K 1.54_Posilovací relé do instalační krabice pro akční člen topení, 230V, max. 2A |  | ks | 9 | 0 | 9 |  | 0
[5 empty] | 3674 | B | 6 |  | SIL_0184 |  |  | K 1.55_Člen akční konvektoru s dvěma analogovými výstupy pro řízení ventilu topení a chlazení a - třemi výstupy pro přepínání rychlosti otáčení ventilátoru konvektoru, s přídavným výstupem 20A pro / spínání topení, 3 * binární vstup, pro montáž na DIN lištu přímo do konvektoru, včetně DIN lišty, - standard KNX Připojení ke sběrnici přiloženou sběrnicovou svorkovnicí Jmenovité napětí: 230 V AC, | 50Hz Jmenovitý proud výstupu: 6 A pro AC1/AC3 Stupeň krytí: IP 20 Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C Rozměry: 6M | ks | 94 | 0 | 94 |  | 0
[5 empty] | 3675 | B | 6 |  | SIL_0184.1 |  |  | K 1.56_Napájení proporcionálních pohonů ventilů přívodu chladícího média do FCU jednotek. - Součástí je: transformátor 230V/24V AC max.30VA pro napájení proporcionálních pohonů ventilů (chlad) / 1* trubičková pojistka pro odjištění primární strany transformátoru 0,16A včetně držáku pojistky - 2* trubičková pojistka pro odjištění sekundární strany transformátoru 1,25A včetně držáků pojistek | instalační krabice pro instalaci transformátoru a pojistek včetně držáků pojistek, svorek, apod. (určeno nad podhled nebo přímo do FCU jednotky)- zapojení výše uvedených položek (kabeláž je uvedena v položkách kabeláže) | ks | 94 | 0 | 94 |  | 0
[12 empty] | SIL_005: Koncové prvky - vizualizace systému BMS | [6 empty] | 0
[12 empty] | SIL_005.: Koncové prvky - vizualizace systému BMS | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3676 | B | 6 |  | SIL_0185 |  |  | V 1.1_Kompaktní počítač pro zabudované aplikace, např. DataLab PC 1902A |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3677 | B | 6 |  | SIL_0186 |  |  | V 1.2_Rozhraní USB/EIB (DL-CPM/EIB + DL-IF/EIB, např. DataLab DL-EIB |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3678 | B | 6 |  | SIL_0187 |  |  | V 1.3_Control Web 6.1 Runtime DataLab Edition + sw ovladače, např. DL-CW6SR |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3679 | B | 6 |  | SIL_0188 |  |  | V 1.4_Operační systém WINDOWS 7 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SIL_006: Temperování | [6 empty] | 0
[12 empty] | SIL_006.: Temperování | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3680 | B | 6 |  | SIL_0189 |  |  | POPIS.1_POPISNÁ POLOŽKA: El.temperování - el.topné kabely - hlavní vstup v přízemí |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3681 | B | 6 |  | SIL_0190 |  |  | T 1.1_Topný kabel TO 2H-9,8m/300W |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3682 | B | 6 |  | SIL_0191 |  |  | T 1.2_Topný kabel TO 2H-30m/880W |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3683 | B | 6 |  | SIL_0192 |  |  | T 1.3_Připojovací krabice pro připojení el.topných kabelů |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3684 | B | 6 |  | SIL_0193 |  |  | POPIS.2_POPISNÁ POLOŽKA: El.temperování - el.topné kabely - rozvody SHZ ve 2.PP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3685 | B | 6 |  | SIL_0194 |  |  | T 1.4_S-R topný kabel 20W/m při 10°C, 65/85°C, TPE plášť, 230V |  | m | 18 | 0 | 18 |  | 0
[5 empty] | 3686 | B | 6 |  | SIL_0195 |  |  | T 1.5_S-R topný kabel 30W/m při 10°C, 65/85°C, TPE plášť, 230V |  | m | 54 | 0 | 54 |  | 0
[5 empty] | 3687 | B | 6 |  | SIL_0196 |  |  | T 1.6_Připojovací sada pro SR kabel RSL do krabicové rozvodky |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3688 | B | 6 |  | SIL_0197 |  |  | T 1.7_Ukončovací sada pro SR topný kabel, 110°C odolnost |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3689 | B | 6 |  | SIL_0198 |  |  | T 1.8_Napájecí rozvodka IP65, polykarbonát, 3x2RS/6mm2 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3690 | B | 6 |  | SIL_0199 |  |  | T 1.9_Sklo-textilní fixační páska, 15mm, 50m |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3691 | B | 6 |  | SIL_0200 |  |  | T 1.10_Samolepicí hliníková páska, 70mm, 50m, 110°C odolnost |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3692 | B | 6 |  | SIL_0201 |  |  | T 1.11_Průmyslový prostorový termostat, IP 54, 230V, -15...+15°C, 10A výstup |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3693 | B | 6 |  | SIL_0202 |  |  | T 1.12_Samolepicí výstražný štítek „POZOR ELEKTROOHŘEV“ |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3694 | B | 6 |  | SIL_0203 |  |  | POPIS.3_POPISNÁ POLOŽKA: El.temperování - el.topné kabely - rozvody ZTI ve 2.PP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3695 | B | 6 |  | SIL_0204 |  |  | T 1.13_S-R topný kabel 20W/m při 10°C, 65/85°C, TPE plášť, 230V |  | m | 59 | 0 | 59 |  | 0
[5 empty] | 3696 | B | 6 |  | SIL_0205 |  |  | T 1.14_S-R topný kabel 30W/m při 10°C, 65/85°C, TPE plášť, 230V |  | m | 100 | 0 | 100 |  | 0
[5 empty] | 3697 | B | 6 |  | SIL_0206 |  |  | T 1.15_Připojovací sada pro SR kabel RSL do krabicové rozvodky |  | ks | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 3698 | B | 6 |  | SIL_0207 |  |  | T 1.16_Ukončovací sada pro SR topný kabel, 110°C odolnost |  | ks | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 3699 | B | 6 |  | SIL_0208 |  |  | T 1.17_Napájecí rozvodka IP65, polykarbonát, 3x2RS/6mm2 |  | ks | 13 | 0 | 13 |  | 0
[5 empty] | 3700 | B | 6 |  | SIL_0209 |  |  | T 1.18_Sklo-textilní fixační páska, 15mm, 50m |  | ks | 11 | 0 | 11 |  | 0
[5 empty] | 3701 | B | 6 |  | SIL_0210 |  |  | T 1.19_Samolepicí hliníková páska, 70mm, 50m, 110°C odolnost |  | ks | 9 | 0 | 9 |  | 0
[5 empty] | 3702 | B | 6 |  | SIL_0211 |  |  | T 1.20_Průmyslový prostorový termostat, IP 54, 230V, -15...+15°C, 10A výstup |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3703 | B | 6 |  | SIL_0212 |  |  | T 1.21_Samolepicí výstražný štítek „POZOR ELEKTROOHŘEV“ |  | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 3704 | B | 6 |  | SIL_0213 |  |  | POPIS.4_POPISNÁ POLOŽKA: El.temperování - el.topné kabely - chodník (rampa) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3705 | B | 6 |  | SIL_0214 |  |  | T 1.22_Topný kabel TO 2H-150m/4400W |  | ks | 9 | 0 | 9 |  | 0
[5 empty] | 3706 | B | 6 |  | SIL_0215 |  |  | T 1.23_Fixační pas Grufast, bal 10m |  | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 3707 | B | 6 |  | SIL_0216 |  |  | T 1.24_Regulátor ETO2-4550 (v dodávce rozvaděče) |  | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3708 | B | 6 |  | SIL_0217 |  |  | T 1.25_Sada zemních čidel |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3709 | B | 6 |  | SIL_0218 |  |  | T 1.26_Připojovací krabice pro připojení el.topných kabelů |  | ks | 9 | 0 | 9 |  | 0
[5 empty] | 3710 | B | 6 |  | SIL_0219 |  |  | POPIS.5_POPISNÁ POLOŽKA: El.temperování - el.topné kabely - mezistřešní žlaby ve světlíku |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3711 | B | 6 |  | SIL_0220 |  |  | T 1.27_Topný kabel TO 2H-40m/800W |  | ks | 23 | 0 | 23 |  | 0
[5 empty] | 3712 | B | 6 |  | SIL_0221 |  |  | T 1.28_Střešní úchyt TiZn, 25 ks |  | ks | 30 | 0 | 30 |  | 0
[5 empty] | 3713 | B | 6 |  | SIL_0222 |  |  | T 1.29_Regulátor ETO2-4550 (v dodávce rozvaděče) |  | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3714 | B | 6 |  | SIL_0223 |  |  | T 1.30_Sada čidel pro okapy |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3715 | B | 6 |  | SIL_0224 |  |  | T 1.31_Připojovací krabice pro připojení el.topných kabelů |  | ks | 23 | 0 | 23 |  | 0
[5 empty] | 3716 | B | 6 |  | SIL_0225 |  |  | POPIS.6_POPISNÁ POLOŽKA: El.temperování - el.topné kabely - odvodňovací žlábky v 1.PP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3717 | B | 6 |  | SIL_0226 |  |  | T 1.32_Topný kabel TO 2R-8m/135W |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3718 | B | 6 |  | SIL_0227 |  |  | T 1.33_Topný kabel TO 2R-17m/285W |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3719 | B | 6 |  | SIL_0228 |  |  | T 1.34_Topný kabel TO 2R-19m/380W |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3720 | B | 6 |  | SIL_0229 |  |  | T 1.35_Střešní úchyt TiZn, 25 ks |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3721 | B | 6 |  | SIL_0230 |  |  | T 1.36_Regulátor ETO2-4550 (v dodávce rozvaděče) |  | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3722 | B | 6 |  | SIL_0231 |  |  | T 1.37_Sada čidel pro okapy |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3723 | B | 6 |  | SIL_0232 |  |  | T 1.38_Připojovací krabice pro připojení el.topných kabelů |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3724 | B | 6 |  | SIL_0233 |  |  | POPIS.7_POPISNÁ POLOŽKA: El.temperování - el.topné kabely - odvodňovací žlábky v 1.NP (plato) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3725 | B | 6 |  | SIL_0234 |  |  | T 1.39_Topný kabel TO 2R-8m/135W |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 3726 | B | 6 |  | SIL_0235 |  |  | T 1.40_Topný kabel TO 2R-12m/240W |  | ks | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 3727 | B | 6 |  | SIL_0236 |  |  | T 1.41_Topný kabel TO 2R-19m/380W |  | ks | 13 | 0 | 13 |  | 0
[5 empty] | 3728 | B | 6 |  | SIL_0237 |  |  | T 1.42_Topný kabel TO 2R-29m/580W |  | ks | 21 | 0 | 21 |  | 0
[5 empty] | 3729 | B | 6 |  | SIL_0238 |  |  | T 1.43_Topný kabel TO 2R-40m/800W |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3730 | B | 6 |  | SIL_0239 |  |  | T 1.44_Topný kabel TO 2R-50m/1000W |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3731 | B | 6 |  | SIL_0240 |  |  | T 1.45_Topný kabel TO 2R-150m/3000W |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3732 | B | 6 |  | SIL_0241 |  |  | T 1.46_Topný kabel TO 2R-170m/3400W |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3733 | B | 6 |  | SIL_0242 |  |  | T 1.47_Střešní úchyt TiZn, 25 ks |  | ks | 60 | 0 | 60 |  | 0
[5 empty] | 3734 | B | 6 |  | SIL_0243 |  |  | T 1.48_Regulátor ETO2-4550 (v dodávce rozvaděče) |  | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3735 | B | 6 |  | SIL_0244 |  |  | T 1.49_Sada čidel pro okapy |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3736 | B | 6 |  | SIL_0245 |  |  | T 1.50_Připojovací krabice pro připojení el.topných kabelů |  | ks | 65 | 0 | 65 |  | 0
[12 empty] | SIL_007: Instalační materiál | [6 empty] | 0
[12 empty] | SIL_007.: Instalační materiál | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3737 | B | 6 |  | SIL_0246 |  |  | I 1.1_Trubka elektroinstalační tuhá PVC, O 25/21,4 mm |  | m | 985 | 0 | 985 |  | 0
[5 empty] | 3738 | B | 6 |  | SIL_0247 |  |  | I 1.2_Trubka elektroinstalační tuhá PVC, O 32/27,8 mm |  | m | 90 | 0 | 90 |  | 0
[5 empty] | 3739 | B | 6 |  | SIL_0248 |  |  | I 1.3_Trubka elektroinstalační ohebná PVC SUPER MONOFLEX O 16/10,7 mm |  | m | 300 | 0 | 300 |  | 0
[5 empty] | 3740 | B | 6 |  | SIL_0249 |  |  | I 1.4_13 |  | m | 7500 | 0 | 7500 |  | 0
[5 empty] | 3741 | B | 6 |  | SIL_0250 |  |  | I 1.5_Trubka elektroinstalační ohebná PVC SUPER MONOFLEX O 32/24,3 mm |  | m | 170 | 0 | 170 |  | 0
[5 empty] | 3742 | B | 6 |  | SIL_0251 |  |  | I 1.6_Trubka elektroinstalační ohebná PVC SUPER MONOFLEX O 40/31,2 mm |  | m | 1040 | 0 | 1040 |  | 0
[5 empty] | 3743 | B | 6 |  | SIL_0252 |  |  | I 1.7_Trubka elektroinstalační kovová P60-R, O 22,5/20,3 mm |  | m | 230 | 0 | 230 |  | 0
[5 empty] | 3744 | B | 6 |  | SIL_0253 |  |  | I 1.8_Trubka elektroinstalační kovová P60-R, O 35,2/29 mm |  | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 3745 | B | 6 |  | SIL_0254 |  |  | I 1.9_Rozvodná krabice pod omítku vč.víčka a svorkovnice |  | ks | 1500 | 0 | 1500 |  | 0
[5 empty] | 3746 | B | 6 |  | SIL_0255 |  |  | I 1.10_Rozvodná krabice přiznaná vč.víčka a svorkovnice |  | ks | 450 | 0 | 450 |  | 0
[5 empty] | 3747 | B | 6 |  | SIL_0256 |  |  | I 1.11_Rozvodná krabice přiznaná IP44 vč.víčka a svorkovnice |  | ks | 50 | 0 | 50 |  | 0
[5 empty] | 3748 | B | 6 |  | SIL_0257 |  |  | I 1.12_Příchytky pro kabely protipožárního zabezpečení P60-R |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3749 | B | 6 |  | SIL_0258 |  |  | I 1.13_Připoj.krabice pro napojení požárních zařízení (klapek ve světlíku) s pož.odolností dle PBŘ |  | ks | 96 | 0 | 96 |  | 0
[5 empty] | 3750 | B | 6 |  | SIL_0259 |  |  | I 1.14_Ekvipotenciální přípojnice EPS-2 vč.krytu |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3751 | B | 6 |  | SIL_0260 |  |  | I 1.15_Svorka Bernard vč. pásku CU |  | ks | 100 | 0 | 100 |  | 0
[12 empty] | SIL_008: Dieselagregát | [6 empty] | 0
[12 empty] | SIL_008.: Dieselagregát | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3752 | B | 6 |  | SIL_0261 |  |  | D 1.1_DA standby power 232kVA, motor vznětový vidlicový 6-ti válec s elektronickou regulací - otáček-elektronické vstřikování s elektronickým vstupem pro fázou synchronizaci, synchronní / jednoložiskový alternátror s nesenými ventily a s elektronickou regulací buzení AVR, rozměry (š x d - x v): 1.200x3.700x1.700, hmotnost max. 2025kg včetně integrované palivové nádrže 430l, digitální | kontrolér stroje s digitálním rozhraním Ethernet SNMP, kompletní výbava čidel pro měření teploty motoru, tlaku oleje, otáček stroje, množství paliva (všechny hodnoty možno dálkově předávat prostřednictvím Ethernet SNMP, vývodový jistič, např. TJ232DW5A | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3753 | B | 6 |  | SIL_0262 |  |  | D 1.2_Automatika přepínání zátěže 3P |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3754 | B | 6 |  | SIL_0263 |  |  | D 1.3_Rele board |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3755 | B | 6 |  | SIL_0264 |  |  | D 1.4_Instalace DA na připravené vývody |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3756 | B | 6 |  | SIL_0265 |  |  | D 1.5_Start-UP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3757 | B | 6 |  | SIL_0266 |  |  | D 1.6_Nafta na zkoušky |  | litrů | 80 | 0 | 80 |  | 0
[5 empty] | 3758 | B | 6 |  | SIL_0267 |  |  | D 1.7_Provozní náplně |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3759 | B | 6 |  | SIL_0268 |  |  | D 1.8_Kouřovod - Třívrstvý komínový systém z nerezové ocely s minerální izolací o tloušťce 32,5mm, - pružný vlnovec 1ks, prodloužení 1000mm 60ks, koleno 90° 9ks, koleno 90° s čistícím otvorem do / 600°C/5000Pa 2ks, koleno 15° 1ks, základová deska 2ks, plechové konzole 4ks, přechodka 3ks, koncovka - 1ks, střešní průchodka 1ks, odstupy od stěn 20ks, tlumič hluku útlum 25dB 1ks, odvodňovací/měřící | prvek 2ks, montážní materiál, úchytky, montáž, doprava | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SIL_009: UPS | [6 empty] | 0
[12 empty] | SIL_009.: UPS | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3760 | B | 6 |  | SIL_0269 |  |  | U 1.1_Modulární online UPS s dvojí konverzí, VFI, beztransformátorová, s možností paralelního řazení - skříní, sloty pro 3 moduly, výkon 60kVA, rozměr (š x v x h) 550x1975x770 mm, např. UPScale ST60 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3761 | B | 6 |  | SIL_0270 |  |  | U 1.2_Výkonový modul 20kVA, vstupní PF min. 0,99 při 100% zátěži s omezením proudového nárazu na - max. In, THDI max 3% při 100% zátěži s možností vyjmutí redundantního modulu za provozu, s displejem / a možností monitoringu každého modulu, např. UPScale M 20 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3762 | B | 6 |  | SIL_0271 |  |  | U 1.3_SNMP adaptér pro monitoring zařízení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3763 | B | 6 |  | SIL_0272 |  |  | U 1.4_240 Baterií včetně propojek na 10 minut při zatížení 50kW , životnost 10let, 9Ah - Fiamm 12 - FGHL 34 (12V/9,0Ah - Faston 250) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3764 | B | 6 |  | SIL_0273 |  |  | U 1.5_Instalace na připravené vývody |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3765 | B | 6 |  | SIL_0274 |  |  | U 1.6_Montáž bateriií a propojení bateriových řetězců |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3766 | B | 6 |  | SIL_0275 |  |  | U 1.7_Připojení |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3767 | B | 6 |  | SIL_0276 |  |  | U 1.8_Start-UP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SIL_010: Kabelové nosné trasy silnoproudu | [6 empty] | 0
[12 empty] | SIL_010.: Kabelové nosné trasy silnoproudu | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3768 | B | 6 |  | SIL_0277 |  |  | POPIS.8_POPISNÁ POLOŽKA: Vodorovné kabelové trasy - 2.PP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3769 | B | 6 |  | SIL_0278 |  |  | N 1.0_Ocelové drátové kabelové lávky - nosné úložné konstrukce pro silnoproudé - ocelové drátové - kabelové lávky musí odpovídat materiálům a parametrům této specifikace - kabelové lávky budou / vyrobeny z ocelových drátů, svařeny a ohnuty do konečného tvaru před konečnou povrchovou úpravou - - elektrolyticky pozinkované podle EN 12329 pro vnitřní použití - žárově pozinkované podle EN ISO | 1461 - nerezová ocel podle EN 10088-2 : AISI 304L, AISI 316L - na konci výrobního procesu musí být povrch nerezové ocele odmaštěn, mořen a pasivován - všechny rozměry kabelové lávky jsou vnitřní - hloubky 30 mm, 54 mm, 105 mm - šířky 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm a 600 mm pro hloubky 30 mm a 54 mm - šířky 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm 400 mm, 500 mm a 600 mm pro hloubky 105 mm - všechny lávky jsou dlouhé 3005 mm - drátové kabelové lávky budou vyrobeny z drátů o minimálním průměru: - 4 mm pro lávky se šířkou do 100 mm - 4.5 mm pro lávky se šířkou 300 mm - 6.0 mm pro lávky se šířkou 400 – 600 mm - lávky musí mít bezpečný horní okraj tvořený svarem ve tvaru „T“ vytvořeného spojením horního podélného drátu s příčnými dráty (kromě 30/50) - lávky budou konstruovány s oky 50 mm x 100 mm - všechny tvary (například změny směru, úrovně a velikosti) budou vyrobeny přímo na stavbě podle instrukcí výrobce pomocí nůžek s bočním ostřím, budou spojovány pomocí spojek 25mm/30mm a šroubů M6 s maticí - lávky budou spojovány za použití rychlospojek nebo spojek 25 mm/30 mm a šroubů M6 s maticí, u lávek širších než 300 mm bude navíc použita podpůrná postranní lišta, spojky budou mít stejnou povrchovou úpravu jako lávky - lávky budou podepřeny v maximálním rozpětí 2,5 m a zátěže nebudou přesahovat nosnosti specifikované výrobcem - všechny svary musí být vyrobeny s průměrnou minimální pevností v tahu 5000 N na svar - maximální zatížení a odpovídající průhyby pro lávky musí být testované a výsledky publikované podle evropské normy IEC 61537 - vhodnost lávek pro užití na datové kabely kategorie 6 musí být ověřena nezávislými zkouškami - certifikát požární odolnosti dle standardu ZP27/2008 - náročnějšího scénáře P se vzrůstající teplotou nebo DIN 4102-12 - elektrická vodivost spojek musí být uvedena včetně zkušební metody a výsledků - stupeň EMC ochrany je prokázán pomocí zveřejněných detailních zkušebních postupů a výsledků - doporučený standard Cablofil |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3770 | B | 6 |  | SIL_0279 |  |  | N 1.1_Drátěná kabelová lávka 54/100 EZ vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, požár.odolnost dle - této položky) |  | m | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3771 | B | 6 |  | SIL_0280 |  |  | N 1.2_Drátěná kabelová lávka 54/200 EZ vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, požár.odolnost dle - této položky) |  | m | 145 | 0 | 145 |  | 0
[5 empty] | 3772 | B | 6 |  | SIL_0281 |  |  | N 1.3_Drátěná kabelová lávka 54/300 EZ vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, požár.odolnost dle - této položky) |  | m | 200 | 0 | 200 |  | 0
[5 empty] | 3773 | B | 6 |  | SIL_0282 |  |  | N 1.4_Drátěná kabelová lávka 54/200 EZ P60-R vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, - požár.odolnost dle této položky) |  | m | 270 | 0 | 270 |  | 0
[5 empty] | 3774 | B | 6 |  | SIL_0283 |  |  | POPIS.9_POPISNÁ POLOŽKA: Vodorovné kabelové trasy - 1.PP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3775 | B | 6 |  | SIL_0284 |  |  | N 1.5_Drátěná kabelová lávka 54/100 EZ na podlaze vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, - požár.odolnost dle této položky) |  | m | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3776 | B | 6 |  | SIL_0285 |  |  | N 1.6_Drátěná kabelová lávka 54/100 EZ vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, požár.odolnost dle - této položky) |  | m | 140 | 0 | 140 |  | 0
[5 empty] | 3777 | B | 6 |  | SIL_0286 |  |  | N 1.7_Drátěná kabelová lávka 54/100 EZ ke strojům chlazení (venku) vč.příslušenství (popis viz - položka N 1.0, požár.odolnost dle této položky) |  | m | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3778 | B | 6 |  | SIL_0287 |  |  | N 1.8_Drátěná kabelová lávka 54/200 EZ 2*nad sebou vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, - požár.odolnost dle této položky) |  | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
[5 empty] | 3779 | B | 6 |  | SIL_0288 |  |  | N 1.9_Drátěná kabelová lávka 54/200 EZ vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, požár.odolnost dle - této položky) |  | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
[5 empty] | 3780 | B | 6 |  | SIL_0289 |  |  | N 1.10_Drátěná kabelová lávka 54/300 EZ vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, požár.odolnost - dle této položky) |  | m | 385 | 0 | 385 |  | 0
[5 empty] | 3781 | B | 6 |  | SIL_0290 |  |  | N 1.11_Drátěná kabelová lávka 54/400 EZ vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, požár.odolnost - dle této položky) |  | m | 135 | 0 | 135 |  | 0
[5 empty] | 3782 | B | 6 |  | SIL_0291 |  |  | N 1.12_Drátěná kabelová lávka 54/600 EZ vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, požár.odolnost - dle této položky) |  | m | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3783 | B | 6 |  | SIL_0292 |  |  | N 1.13_Drátěná kabelová lávka 105/150 EZ vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, požár.odolnost - dle této položky) |  | m | 50 | 0 | 50 |  | 0
[5 empty] | 3784 | B | 6 |  | SIL_0293 |  |  | N 1.14_Drátěná kabelová lávka 105/300 EZ vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, požár.odolnost - dle této položky) |  | m | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 3785 | B | 6 |  | SIL_0294 |  |  | N 1.15_Drátěná kabelová lávka 54/50 EZ P60-R vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, - požár.odolnost dle této položky) |  | m | 30 | 0 | 30 |  | 0
[5 empty] | 3786 | B | 6 |  | SIL_0295 |  |  | N 1.16_Drátěná kabelová lávka 54/200 EZ P60-R vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, - požár.odolnost dle této položky) |  | m | 155 | 0 | 155 |  | 0
[5 empty] | 3787 | B | 6 |  | SIL_0296 |  |  | N 1.17_Drátěná kabelová lávka 54/300 EZ P60-R vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, - požár.odolnost dle této položky) |  | m | 55 | 0 | 55 |  | 0
[5 empty] | 3788 | B | 6 |  | SIL_0297 |  |  | N 1.18_Drátěná kabelová lávka 54/600 EZ P60-R vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, - požár.odolnost dle této položky) |  | m | 215 | 0 | 215 |  | 0
[5 empty] | 3789 | B | 6 |  | SIL_0298 |  |  | POPIS.10_POPISNÁ POLOŽKA: Vodorovné kabelové trasy - 1.NP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3790 | B | 6 |  | SIL_0299 |  |  | N 1.19_Drátěná kabelová lávka 54/100 EZ vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, požár.odolnost - dle této položky) |  | m | 50 | 0 | 50 |  | 0
[5 empty] | 3791 | B | 6 |  | SIL_0300 |  |  | N 1.20_Drátěná kabelová lávka 54/200 EZ vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, požár.odolnost - dle této položky) |  | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
[5 empty] | 3792 | B | 6 |  | SIL_0301 |  |  | N 1.21_Drátěná kabelová lávka 54/300 EZ vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, požár.odolnost - dle této položky) |  | m | 180 | 0 | 180 |  | 0
[5 empty] | 3793 | B | 6 |  | SIL_0302 |  |  | N 1.22_Drátěná kabelová lávka 54/100 EZ P60-R vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, - požár.odolnost dle této položky) |  | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
[5 empty] | 3794 | B | 6 |  | SIL_0303 |  |  | N 1.23_Drátěná kabelová lávka 54/200 EZ P60-R vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, - požár.odolnost dle této položky) |  | m | 160 | 0 | 160 |  | 0
[5 empty] | 3795 | B | 6 |  | SIL_0304 |  |  | POPIS.11_POPISNÁ POLOŽKA: Vodorovné kabelové trasy - 2.NP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3796 | B | 6 |  | SIL_0305 |  |  | N 1.24_Drátěná kabelová lávka 54/300 EZ vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, požár.odolnost - dle této položky) |  | m | 170 | 0 | 170 |  | 0
[5 empty] | 3797 | B | 6 |  | SIL_0306 |  |  | N 1.25_Drátěná kabelová lávka 54/100 EZ P60-R vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, - požár.odolnost dle této položky) |  | m | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 3798 | B | 6 |  | SIL_0307 |  |  | N 1.26_Drátěná kabelová lávka 54/200 EZ P60-R vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, - požár.odolnost dle této položky) |  | m | 160 | 0 | 160 |  | 0
[5 empty] | 3799 | B | 6 |  | SIL_0308 |  |  | POPIS.12_POPISNÁ POLOŽKA: Stoupací kabelové trasy |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3800 | B | 6 |  | SIL_0309 |  |  | N 1.27_Drátěná kabelová lávka 54/300 EZ vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, požár.odolnost - dle této položky) |  | m | 50 | 0 | 50 |  | 0
[5 empty] | 3801 | B | 6 |  | SIL_0310 |  |  | N 1.28_Drátěná kabelová lávka 54/300 EZ P60-R vč.příslušenství (popis viz položka N 1.0, - požár.odolnost dle této položky) |  | m | 75 | 0 | 75 |  | 0
[12 empty] | SIL_011: Hromosvod | [6 empty] | 0
[12 empty] | SIL_011.: Hromosvod | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3802 | B | 6 |  | SIL_0311 |  |  | H 1.1_Podpůrná trubka GFK/Al 3,2 m s jímací tyčí 2,5 m, 105306 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3803 | B | 6 |  | SIL_0312 |  |  | H 1.2_Podpůrná trubka GFK/Al 3,2 m, 105300 |  | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 3804 | B | 6 |  | SIL_0313 |  |  | H 1.3_Jímací hrot Al 1 m, 101001 |  | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 3805 | B | 6 |  | SIL_0314 |  |  | H 1.4_Stojan tříramenný 105350 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3806 | B | 6 |  | SIL_0315 |  |  | H 1.5_Stojan tříramenný 105200 |  | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 3807 | B | 6 |  | SIL_0316 |  |  | H 1.6_Betonový podstavec 102010 |  | ks | 228 | 0 | 228 |  | 0
[5 empty] | 3808 | B | 6 |  | SIL_0317 |  |  | H 1.7_Připojovací destička 301339 |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 3809 | B | 6 |  | SIL_0318 |  |  | H 1.8_Připojovací destička 301329 |  | ks | 42 | 0 | 42 |  | 0
[5 empty] | 3810 | B | 6 |  | SIL_0319 |  |  | H 1.9_Podpěra k uchycení vodiče HVI na podpůrnou trubku 275320 |  | ks | 80 | 0 | 80 |  | 0
[5 empty] | 3811 | B | 6 |  | SIL_0320 |  |  | H 1.10_Podpěra vedení HVI na ploché střechy FB 253015 |  | ks | 550 | 0 | 550 |  | 0
[5 empty] | 3812 | B | 6 |  | SIL_0321 |  |  | H 1.11_Adaptér pro upevnění vodiče HVI v podpěře vedení FB, 253026 |  | ks | 550 | 0 | 550 |  | 0
[5 empty] | 3813 | B | 6 |  | SIL_0322 |  |  | H 1.12_Podpěra vedení HVI do zdi 275229 |  | ks | 1500 | 0 | 1500 |  | 0
[5 empty] | 3814 | B | 6 |  | SIL_0323 |  |  | H 1.13_Vodič CY 4 mm2 zelenožlutý |  | m | 450 | 0 | 450 |  | 0
[5 empty] | 3815 | B | 6 |  | SIL_0324 |  |  | H 1.14_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u atiky) |  | m | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3816 | B | 6 |  | SIL_0325 |  |  | H 1.15_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u atiky) |  | m | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3817 | B | 6 |  | SIL_0326 |  |  | H 1.16_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u atiky) |  | m | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3818 | B | 6 |  | SIL_0327 |  |  | H 1.17_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u atiky) |  | m | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3819 | B | 6 |  | SIL_0328 |  |  | H 1.18_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u atiky) |  | m | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3820 | B | 6 |  | SIL_0329 |  |  | H 1.19_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u atiky) |  | m | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3821 | B | 6 |  | SIL_0330 |  |  | H 1.20_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u atiky) |  | m | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3822 | B | 6 |  | SIL_0331 |  |  | H 1.21_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u atiky) |  | m | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3823 | B | 6 |  | SIL_0332 |  |  | H 1.22_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u atiky) |  | m | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3824 | B | 6 |  | SIL_0333 |  |  | H 1.23_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u atiky) |  | m | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3825 | B | 6 |  | SIL_0334 |  |  | H 1.24_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u atiky) |  | m | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3826 | B | 6 |  | SIL_0335 |  |  | H 1.25_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u atiky) |  | m | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3827 | B | 6 |  | SIL_0336 |  |  | H 1.26_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u atiky) |  | m | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3828 | B | 6 |  | SIL_0337 |  |  | H 1.27_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u atiky) |  | m | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3829 | B | 6 |  | SIL_0338 |  |  | H 1.28_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u atiky) |  | m | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3830 | B | 6 |  | SIL_0339 |  |  | H 1.29_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u atiky) |  | m | 19 | 0 | 19 |  | 0
[5 empty] | 3831 | B | 6 |  | SIL_0340 |  |  | H 1.30_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u světlíku) |  | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
[5 empty] | 3832 | B | 6 |  | SIL_0341 |  |  | H 1.31_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u světlíku) |  | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
[5 empty] | 3833 | B | 6 |  | SIL_0342 |  |  | H 1.32_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u světlíku) |  | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
[5 empty] | 3834 | B | 6 |  | SIL_0343 |  |  | H 1.33_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u světlíku) |  | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
[5 empty] | 3835 | B | 6 |  | SIL_0344 |  |  | H 1.34_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u světlíku) |  | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
[5 empty] | 3836 | B | 6 |  | SIL_0345 |  |  | H 1.35_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u světlíku) |  | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
[5 empty] | 3837 | B | 6 |  | SIL_0346 |  |  | H 1.36_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u světlíku) |  | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
[5 empty] | 3838 | B | 6 |  | SIL_0347 |  |  | H 1.37_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (u světlíku) |  | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
[5 empty] | 3839 | B | 6 |  | SIL_0348 |  |  | H 1.38_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (mezi atikou a světlíkem) |  | m | 17 | 0 | 17 |  | 0
[5 empty] | 3840 | B | 6 |  | SIL_0349 |  |  | H 1.39_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (mezi atikou a světlíkem) |  | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 3841 | B | 6 |  | SIL_0350 |  |  | H 1.40_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (mezi atikou a světlíkem) |  | m | 17 | 0 | 17 |  | 0
[5 empty] | 3842 | B | 6 |  | SIL_0351 |  |  | H 1.41_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (mezi atikou a světlíkem) |  | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 3843 | B | 6 |  | SIL_0352 |  |  | H 1.42_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (mezi atikou a světlíkem) |  | m | 17 | 0 | 17 |  | 0
[5 empty] | 3844 | B | 6 |  | SIL_0353 |  |  | H 1.43_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (mezi atikou a světlíkem) |  | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 3845 | B | 6 |  | SIL_0354 |  |  | H 1.44_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (mezi atikou a světlíkem) |  | m | 17 | 0 | 17 |  | 0
[5 empty] | 3846 | B | 6 |  | SIL_0355 |  |  | H 1.45_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (mezi atikou a světlíkem) |  | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
[5 empty] | 3847 | B | 6 |  | SIL_0356 |  |  | H 1.46_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (svod č.1) |  | m | 48 | 0 | 48 |  | 0
[5 empty] | 3848 | B | 6 |  | SIL_0357 |  |  | H 1.47_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (svod č.2) |  | m | 50 | 0 | 50 |  | 0
[5 empty] | 3849 | B | 6 |  | SIL_0358 |  |  | H 1.48_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (svod č.3) |  | m | 59 | 0 | 59 |  | 0
[5 empty] | 3850 | B | 6 |  | SIL_0359 |  |  | H 1.49_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (svod č.4) |  | m | 62 | 0 | 62 |  | 0
[5 empty] | 3851 | B | 6 |  | SIL_0360 |  |  | H 1.50_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (svod č.5) |  | m | 80 | 0 | 80 |  | 0
[5 empty] | 3852 | B | 6 |  | SIL_0361 |  |  | H 1.51_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (svod č.6) |  | m | 76 | 0 | 76 |  | 0
[5 empty] | 3853 | B | 6 |  | SIL_0362 |  |  | H 1.52_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (svod č.7) |  | m | 67 | 0 | 67 |  | 0
[5 empty] | 3854 | B | 6 |  | SIL_0363 |  |  | H 1.53_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (svod č.8) |  | m | 62 | 0 | 62 |  | 0
[5 empty] | 3855 | B | 6 |  | SIL_0364 |  |  | H 1.54_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (svod č.9) |  | m | 58 | 0 | 58 |  | 0
[5 empty] | 3856 | B | 6 |  | SIL_0365 |  |  | H 1.55_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (svod č.10) |  | m | 48 | 0 | 48 |  | 0
[5 empty] | 3857 | B | 6 |  | SIL_0366 |  |  | H 1.56_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (svod č.11) |  | m | 49 | 0 | 49 |  | 0
[5 empty] | 3858 | B | 6 |  | SIL_0367 |  |  | H 1.57_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (svod č.12) |  | m | 47 | 0 | 47 |  | 0
[5 empty] | 3859 | B | 6 |  | SIL_0368 |  |  | H 1.58_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (svod č.13) |  | m | 47 | 0 | 47 |  | 0
[5 empty] | 3860 | B | 6 |  | SIL_0369 |  |  | H 1.59_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (svod č.14) |  | m | 50 | 0 | 50 |  | 0
[5 empty] | 3861 | B | 6 |  | SIL_0370 |  |  | H 1.60_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (svod č.15) |  | m | 46 | 0 | 46 |  | 0
[5 empty] | 3862 | B | 6 |  | SIL_0371 |  |  | H 1.61_Vodič HVI III, O 20 mm, s=750 mm, 819022 (svod č.16) |  | m | 47 | 0 | 47 |  | 0
[5 empty] | 3863 | B | 6 |  | SIL_0372 |  |  | H 1.62_Svorka univerzální SU |  | ks | 52 | 0 | 52 |  | 0
[5 empty] | 3864 | B | 6 |  | SIL_0373 |  |  | H 1.63_Svorka zkušební SZa |  | ks | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 3865 | B | 6 |  | SIL_0374 |  |  | H 1.64_Označovací štítek pro svod ke zkušební svorce |  | ks | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 3866 | B | 6 |  | SIL_0375 |  |  | H 1.65_Drát FeZn O 10 mm |  | m | 440 | 0 | 440 |  | 0
[5 empty] | 3867 | B | 6 |  | SIL_0376 |  |  | H 1.66_Drát FeZn O 8 mm |  | m | 35 | 0 | 35 |  | 0
[5 empty] | 3868 | B | 6 |  | SIL_0377 |  |  | H 1.67_Antikorozní ochrana (asfaltový sprej) |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3869 | B | 6 |  | SIL_0378 |  |  | H 1.68_Zemnící tyč se svorkou ZT1,0s o délce 1 m |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 3870 | B | 6 |  | SIL_0379 |  |  | H 1.69_Podpěra vedení do zdi PV1p20 |  | ks | 45 | 0 | 45 |  | 0
[5 empty] | 3871 | B | 6 |  | SIL_0380 |  |  | H 1.70_Výstražný štítek (český text) 480699 |  | ks | 9 | 0 | 9 |  | 0
[5 empty] | 3872 | B | 6 |  | SIL_0381 |  |  | H 1.71_Výkop rýhy pro zemnící drát 35x70 cm, zem tř.4 |  | m | 190 | 0 | 190 |  | 0
[5 empty] | 3873 | B | 6 |  | SIL_0382 |  |  | H 1.72_Zához rýhy pro zemnící drát 35x70 cm, zem tř.4 |  | m | 190 | 0 | 190 |  | 0
[5 empty] | 3874 | B | 6 |  | SIL_0383 |  |  | H 1.73_Prostup stěnou vč. zaizolování |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 3875 | B | 6 |  | SIL_0384 |  |  | H 1.74_Demontáž stávajícího hromosvodu |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3876 | B | 6 |  | SIL_0385 |  |  | H 1.75_Doprava |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3877 | B | 6 |  | SIL_0386 |  |  | H 1.76_Výchozí revize hromosvodu a uzemnění |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3878 | B | 6 |  | SIL_0387 |  |  | H 1.77_PD skutečného provedení hromosvodu |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SIL_012: Ostatní materiál | [6 empty] | 0
[12 empty] | SIL_012.: Ostatní materiál | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3879 | B | 6 |  | SIL_0388 |  |  | M 1.1_Zemnící pásek FeZn 30/4 mm |  | m | 50 | 0 | 50 |  | 0
[5 empty] | 3880 | B | 6 |  | SIL_0389 |  |  | M 1.2_Svorky, atd. |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3881 | B | 6 |  | SIL_0390 |  |  | M 1.3_Pomocný a spojovací materiál |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3882 | B | 6 |  | SIL_0391 |  |  | M 1.4_Tabulky - sada |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3883 | B | 6 |  | SIL_0392 |  |  | M 1.5_Ochranné pomůcky - sada (hlavní rozvodna) |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3884 | B | 6 |  | SIL_0393 |  |  | M 1.6_Protipožární opatření (pož.ucpávky, nástřiky, atd.) max. EI60 DP1 |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3885 | B | 6 |  | SIL_0394 |  |  | M 1.7_Podružný elektroinstalační materiál |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SIL_013: Spojené ostatní práce | [6 empty] | 0
[12 empty] | SIL_013.: Spojené ostatní práce | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3886 | B | 6 |  | SIL_0395 |  |  | Z 1.1_Stavební úpravy spojené s instalací rozvaděčů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3887 | B | 6 |  | SIL_0396 |  |  | Z 1.3_Zednické přípomoce |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3888 | B | 6 |  | SIL_0397 |  |  | Z 1.4_Sekání drážek pro kabely |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3889 | B | 6 |  | SIL_0398 |  |  | Z 1.5_Průrazy stěn a stropů, vrtání |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3890 | B | 6 |  | SIL_0399 |  |  | Z 1.6_Odvoz suti |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SIL_014: Ostatní | [6 empty] | 0
[12 empty] | SIL_014.: Ostatní | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3891 | B | 6 |  | SIL_0400 |  |  | O 1.1_Výchozí revize |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3892 | B | 6 |  | SIL_0401 |  |  | O 1.4_Podružný montážní materiál |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3893 | B | 6 |  | SIL_0402 |  |  | O 1.10_Měření umělého osvětlení |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3894 | B | 6 |  | SIL_0403 |  |  | O 1.11_Programování systému BMS |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3895 | B | 6 |  | SIL_0404 |  |  | O 1.13_Revize uzemnění |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SO_05_07: Elektro slaboproud_A.5.7 | [6 empty] | 0
[12 empty] | SLABO_001: Elektrická požární signalizace | [6 empty] | 0
[12 empty] | SLABO_002: Ústředny a napájecí zdroje | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3896 | B | 6 |  | SLABO_0001 |  |  | U 1.1_Adresovatelná analogová ústředna EPS ZETTLER Expert ZX4 . podrobná specifikace, vybavení viz. - výpis (tabulka) elektro_slaboproud |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3897 | B | 6 |  | SLABO_0002 |  |  | U 1.2_Doplnění výbavy stávající ústředny v objektu B . gateway FILNET pro síťování ústředen |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3898 | B | 6 |  | SLABO_0003 |  |  | U 1.3_Externí panel obsluhy se zdrojem ZXFEV . nástěnná skříň . Zdroj 24Vdc/4A . Zobrazovací panel |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3899 | B | 6 |  | SLABO_0004 |  |  | U 1.4_Externí panel obsluhy se zdrojem ZXFEV |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3900 | B | 6 |  | SLABO_0005 |  |  | U 1.5_Adresovatelný napájecí zdroj 24Vdc / 4A / 17Ah, nástěnná skříň, dvě zaslepovací desky do - dveří, montážní sada pro AKU 17Ah, adresovatelná deska hlídání zdroje, jmenovité napětí 110-230Vac, / frekvence 50-60Hz, jmenovité napětí systému 24Vdc / 4A, krytí IP30, provozní teplota -8 až 55°C, - rozměry 440x320x160 mm, hmotnost 7kg, barva BS4800, certifikace EN54-4 |  | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
[5 empty] | 3901 | B | 6 |  | SLABO_0006 |  |  | U 1.6_Nástěnný rozvaděč s požární odolnoností 30min . rozměry 750x500x250 mm . S větracím systémem |  | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
[5 empty] | 3902 | B | 6 |  | SLABO_0007 |  |  | U 1.6.B_Akumulátor 12V / 7Ah . max vybíjecí proud 105A . vnitřní odpor 25 m . rozměry 151x65x101 - mm . hmotnost 2,6kg |  | ks | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 3903 | B | 6 |  | SLABO_0008 |  |  | U 1.7_Akumulátor 12V / 38Ah . max vybíjecí proud 400A . vnitřní odpor 8 m . rozměry 197x165x171 mm . - hmotnost 9,4kg |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3904 | B | 6 |  | SLABO_0009 |  |  | U 1.8_Klíčový trezor PO |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3905 | B | 6 |  | SLABO_0010.1 |  |  | R01_Zábleskové svítidlo |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3906 | B | 6 |  | SLABO_0010 |  |  | U 1.9_Obslužné pole PO |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3907 | B | 6 |  | SLABO_0011 |  |  | U 1.10_Přepěťová ochrana, III. Stupeň, 230V/50 Hz |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | SLABO_003: Hlásiče | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3908 | B | 6 |  | SLABO_0012 |  |  | H 1.1_Vyhodnocovací jenotka lineárního tepelného hlásiče . podrobná specifikace, vybavení viz. výpis - (tabulka) elektro_slaboproud |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 3909 | B | 6 |  | SLABO_0013 |  |  | H 1.2_Senzorový kabel . Vysokoteplotní kabel PVC, modrý . Tloušťka vnějšího pláště 3,15 mm . Průměr - vodiče 0,46 mm |  | m | 850 | 0 | 850 |  | 0
[5 empty] | 3910 | B | 6 |  | SLABO_0014 |  |  | H 1.3_Příchytky pro senzorový kabel, instalační rozestup v trase 0,5m |  | m | 1700 | 0 | 1700 |  | 0
[5 empty] | 3911 | B | 6 |  | SLABO_0015 |  |  | H 1.4_Kouřový nasávací hlásič . Adresovatelný kouřový nasávací hlásič VESDA |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3912 | B | 6 |  | SLABO_0016 |  |  | H 1.5_Potrubí k nasávacímu systému, kompletní dodávka |  | m | 220 | 0 | 220 |  | 0
[5 empty] | 3913 | B | 6 |  | SLABO_0017 |  |  | H 1.6_Senzor interaktivní tepelný . podrobná specifikace, vybavení viz. výpis (tabulka) - elektro_slaboproud |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 3914 | B | 6 |  | SLABO_0018 |  |  | H 1.7_Senzor interaktivní optický . podrobná specifikace, vybavení viz. výpis (tabulka) - elektro_slaboproud |  | ks | 307 | 0 | 307 |  | 0
[5 empty] | 3915 | B | 6 |  | SLABO_0019 |  |  | H 1.8_Multisenzor interaktivní . podrobná specifikace, vybavení viz. výpis (tabulka) - elektro_slaboproud |  | ks | 17 | 0 | 17 |  | 0
[5 empty] | 3916 | B | 6 |  | SLABO_0020 |  |  | H 1.9_Standardní patice . provozní teplota -25 až + 70°C . relativní vlhkost < 95% . rozměry - o125,6x23,5mm . hmotnost 64g |  | ks | 334 | 0 | 334 |  | 0
[5 empty] | 3917 | B | 6 |  | SLABO_0021 |  |  | H 1.10_Patice s izolátorem . vestavěný izolátor . provozní teplota -25 až + 70°C . relativní vlhkost - < 95% . rozměry o125,6x23,5mm . hmotnost 64g |  | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3918 | B | 6 |  | SLABO_0022 |  |  | H 1.11_Tlačítkový hlásič, vnitřní, červený . vestavěný izolátor . stavová LED . napájecí napětí z - kruhového vedení 20-37,5V . odběr v klidu / v poplachu 0,25mA / max 3mA . provozní teplota -20 až / +60°C . relativní vlhkost < 85% . krytí IP52 . rozměry 87x87x51mm (malý) . hmotnost 330g . - certifikace EN54-11:A1 |  | ks | 38 | 0 | 38 |  | 0
[5 empty] | 3919 | B | 6 |  | SLABO_0023 |  |  | H 1.12_Paralelní signalizační svítidlo . napájecí napětí 20Vdc/5mA . provozní teplota -25 až - +70°C . relativní vlhkost < 95% . rozměry 85x85x38mm |  | ks | 44 | 0 | 44 |  | 0
[12 empty] | SLABO_004: Vstupní / výstupní prvky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3920 | B | 6 |  | SLABO_0024 |  |  | V 1.1_Jednotka rozhraní MPM800 . napájecí napětí 20Vdc/20mA . externí sběrnice RBUS . rozměry - 147x105x35mm |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3921 | B | 6 |  | SLABO_0025 |  |  | V 1.2_Vstupně výstupní deska IOB800 . napájecí napětí 20Vdc/20mA . externí sběrnice RBUS . rozměry - 147x105x35mm |  | ks | 27 | 0 | 27 |  | 0
[5 empty] | 3922 | B | 6 |  | SLABO_0026 |  |  | V 1.3_Vstupní prvek hlídaný CIO800 . napájecí napětí z kruhového vedení 20-37,5V . odběr v klidu / v - poplachu 0,3mA / max 3mA . provozní teplota -25 až +70°C . relativní vlhkost < 95% . rozměry / 84x60x18mm |  | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
[5 empty] | 3923 | B | 6 |  | SLABO_0027 |  |  | V 1.4_Vstupní prvek MIM800 . napájecí napětí z kruhového vedení 20-37,5V . odběr v klidu / v - poplachu 0,3mA / max 3mA . provozní teplota -25 až +70°C . relativní vlhkost < 95% . rozměry / 48x57x13mm |  | ks | 105 | 0 | 105 |  | 0
[5 empty] | 3924 | B | 6 |  | SLABO_0028 |  |  | V 1.5_Vstupně - výstupní prvek, násobný MIO800 . napájecí napětí z kruhového vedení 20-37,5V . odběr - v klidu / v poplachu 0,3mA / max 3mA . provozní teplota -25 až +70°C . relativní vlhkost < 95% . / rozměry 48x57x13mm |  | ks | 14 | 0 | 14 |  | 0
[5 empty] | 3925 | B | 6 |  | SLABO_0029 |  |  | V1.6_Montážní krabice pro prvky řady 800 |  | ks | 126 | 0 | 126 |  | 0
[12 empty] | SLABO_005: Kabely a kabelové trasy | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3926 | B | 6 |  | SLABO_0030 |  |  | K 1.1_Oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2caS1D0 |  | m | 3094 | 0 | 3094 |  | 0
[5 empty] | 3927 | B | 6 |  | SLABO_0031 |  |  | K 1.2_Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle - ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 |  | m | 7601 | 0 | 7601 |  | 0
[5 empty] | 3928 | B | 6 |  | SLABO_0032 |  |  | K 1.3_Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 P30-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle - ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 |  | m | 1940 | 0 | 1940 |  | 0
[5 empty] | 3929 | B | 6 |  | SLABO_0033 |  |  | K 1.4_Hnědý stíněný kabel 5x2x0,8 P30-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle - ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 |  | m | 231 | 0 | 231 |  | 0
[5 empty] | 3930 | B | 6 |  | SLABO_0034 |  |  | K 1.5_Hnědý stíněný kabel 15x2x0,8 P30-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle - ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 |  | m | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 3931 | B | 6 |  | SLABO_0035 |  |  | K 1.6_Hnědý stíněný kabel 20x2x0,8 P30-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle - ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 |  | m | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3932 | B | 6 |  | SLABO_0036 |  |  | K 1.7_Kabelový žlab 50/50, P30R, normová nosná kontrukce, kompletní dodávka vč. uchcení a montážního - příslušenství |  | m | 285 | 0 | 285 |  | 0
[5 empty] | 3933 | B | 6 |  | SLABO_0037 |  |  | K 1.8_Kabelový žlab 50/100, P30R, normová nosná kontrukce, kompletní dodávka vč. uchcení a - montážního příslušenství |  | m | 337 | 0 | 337 |  | 0
[5 empty] | 3934 | B | 6 |  | SLABO_0038 |  |  | K 1.9_Kabelový žlab 50/200, P30R, normová nosná kontrukce, kompletní dodávka vč. uchcení a - montážního příslušenství |  | m | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 3935 | B | 6 |  | SLABO_0039 |  |  | K 1.12_Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m |  | ks | 3200 | 0 | 3200 |  | 0
[5 empty] | 3936 | B | 6 |  | SLABO_0040 |  |  | K 1.11_Kabelová spona, kovová, 6x50, rozestup v kabelové trase 0,6 m, P30R |  | ks | 5100 | 0 | 5100 |  | 0
[5 empty] | 3937 | B | 6 |  | SLABO_0041 |  |  | K 1.13_Kabelová příchytka, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P30R |  | ks | 25300 | 0 | 25300 |  | 0
[5 empty] | 3938 | B | 6 |  | SLABO_0042 |  |  | K 1.10_Protipožární ucpávka |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3939 | B | 6 |  | SLABO_0043 |  |  | K 1.14_Elektroinstalační trubka ohebná o 20 mm (střední mechanická odolnost 750 N / 5 cm) |  | ks | 160 | 0 | 160 |  | 0
[12 empty] | SLABO_006: Ostatní | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3940 | B | 6 |  | SLABO_0044 |  |  | O1.1_Kniha EPS |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3941 | B | 6 |  | SLABO_0045 |  |  | O1.2_Podružný montážní materiál |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3942 | B | 6 |  | SLABO_0046 |  |  | O1.6_Zavedení ZDP |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3943 | B | 6 |  | SLABO_0047 |  |  | O1.9_Programování systému |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3944 | B | 6 |  | SLABO_0048 |  |  | O1.10_Výchozí revize |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3945 | B | 6 |  | SLABO_0049 |  |  | O1.11_Komplexní zkoušky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SLABO_007: Nouzový zvukový systém | [6 empty] | 0
[12 empty] | SLABO_008: Ústředny a napájecí zdroje | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3946 | B | 6 |  | SLABO_0050 |  |  | U2.1_19" stojanový rozvaděč 42U, 600x600, kompletní dodávka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3947 | B | 6 |  | SLABO_0051 |  |  | U2.2_Digitální výstupní modul . podrobná specifikace, vybavení viz. výpis (tabulka) - elektro_slaboproud |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3948 | B | 6 |  | SLABO_0052 |  |  | U2.3_Univerzální modul rozhraní UIM . podrobná specifikace, vybavení viz. výpis (tabulka) - elektro_slaboproud |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3949 | B | 6 |  | SLABO_0053 |  |  | U2.4_Výkonový zesilovač třídy D 2x500 W / 100V |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3950 | B | 6 |  | SLABO_0054 |  |  | U2.5_Síťová napájecí jednotka |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3951 | B | 6 |  | SLABO_0055 |  |  | U2.6_Záložní síťový zdroj EN54-4/A2 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3952 | B | 6 |  | SLABO_0056 |  |  | U2.7_Akumulátor 12V / 105 Ah |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3953 | B | 6 |  | SLABO_0057 |  |  | U2.8_Sstémové propojovací kabely |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SLABO_009: 02: Stanice hlasatele | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3954 | B | 6 |  | SLABO_0058 |  |  | SH2.1_Systémová digitální mikrofonní stanice . 12 volně programovatelných tlačítek . vestavěný - reproduktor pro monitorování audiosignálů a funkci interkomu mezi mikrofonními stanicemi . audio / vstup a výstup pro připojení externího zdroje signálu / záznam |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3955 | B | 6 |  | SLABO_0059 |  |  | SH2.2_Rozšíření systémové mikrofonní stanice o 18 tlačítek |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | SLABO_010: 03: Reproduktory | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3956 | B | 6 |  | SLABO_0060 |  |  | R2.1_Stropní reproduktor, zapuštěná montáž . montážní krabice pro zapuštěnou montáž . keramická - svorkovnice, tepelná pojistka . výkon 6/3/1.5 . rozměry 220x139 . SPL P max/1m 89,7 dB . SPL 1W / / 1m 102,5 dB . frekvenční rozsah 80 - 24 000 Hz . rozptylový úhel -10dB, 1kHZ 180° . cetrifikace - EN54-24 |  | ks | 40 | 0 | 40 |  | 0
[5 empty] | 3957 | B | 6 |  | SLABO_0061 |  |  | R2.2_Stropní reproduktor, přisazená montáž . montážní krabice pro povrchovou montáž . keramická - svorkovnice, tepelná pojistka . výkon 10/6/3/1.5 . rozměry 210x90 . SPL P max/1m 94,6 dB . SPL 1W / / 1m 96,6 dB . frekvenční rozsah 200 - 20 000 Hz . rozptylový úhel -10dB, 1kHZ 80° . cetrifikace - EN54-24 |  | ks | 210 | 0 | 210 |  | 0
[5 empty] | 3958 | B | 6 |  | SLABO_0062 |  |  | R2.3_Nástěnný, skříňkový reproduktor . montážní krabice pro nástěnou montáž . keramická svorkovnice, - tepelná pojistka . výkon 6/3/1.5 . rozměry 252x192x82 . SPL P max/1m 90,4 dB . SPL 1W / 1m 93,7 dB / . frekvenční rozsah 110 - 18 000 Hz . rozptylový úhel -10dB, 1kHZ 78° . cetrifikace EN54-24 |  | ks | 38 | 0 | 38 |  | 0
[5 empty] | 3959 | B | 6 |  | SLABO_0063 |  |  | R2.4_Tlakový reproduktor . keramická svorkovnice, tepelná pojistka . výkon 6/3/1.5 . rozměry - 142x210 . SPL P max/1m 96 dB . SPL 1W / 1m 106,7 dB . frekvenční rozsah 370 - 13 600 Hz . / rozptylový úhel -10dB, 1kHZ 237° . cetrifikace EN54-24 |  | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 3960 | B | 6 |  | SLABO_0064 |  |  | R2.5_Zvukový projektor, dvousměrový . keramická svorkovnice, tepelná pojistka . výkon 20/10/5/2,5 - W . rozměry 146 x 200 mm . SPL P max/1m 92 dB . SPL 1W / 1m 105 dB . frekvenční rozsah 150 - 20 / 000 Hz . rozptylový úhel -10dB, 4kHZ 70° . cetrifikace EN54-24 |  | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
[5 empty] | 3961 | B | 6 |  | SLABO_0065 |  |  | R2.6_Koncový člen reproduktorové linky EO |  | ks | 22 | 0 | 22 |  | 0
[12 empty] | SLABO_011: 04: Kabely a kabelové trasy | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3962 | B | 6 |  | SLABO_0066 |  |  | K2.1_Hnědý stíněný kabel 5x2x0,8 P30-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle - ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 |  | m | 235 | 0 | 235 |  | 0
[5 empty] | 3963 | B | 6 |  | SLABO_0067 |  |  | K2.2_Hnědý silový kabel 2x2.5 PH120-R B2caS1D0 ZP 27/2008 |  | m | 4560 | 0 | 4560 |  | 0
[5 empty] | 3964 | B | 6 |  | SLABO_0068 |  |  | K2.3_Kabelová příchytka, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P30-R |  | ks | 9400 | 0 | 9400 |  | 0
[5 empty] | 3965 | B | 6 |  | SLABO_0069 |  |  | K2.4_Protipožární ucpávka |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SLABO_012: 05.: Ostatní | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3966 | B | 6 |  | SLABO_0070 |  |  | O2.1_Podružný montážní materiál |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3967 | B | 6 |  | SLABO_0071 |  |  | O2.7_Programování systému |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3968 | B | 6 |  | SLABO_0072 |  |  | O2.8_Výchozí revize |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3969 | B | 6 |  | SLABO_0073 |  |  | O2.9_Komplexní zkoušky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SLABO_013: Elektrická zabezpečovací signalizace | [6 empty] | 0
[12 empty] | SLABO_014: Ústředna | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3970 | B | 6 |  | SLABO_0074 |  |  | U 3.1_Ústředna EZS, vč zdroje, AKU 12v/32Ah, maximální celkový počet zón až 2048, až 2048 - detektorových skupin, 5 BUS2 sběrnic, podpora logických vazeb, max 256 podsystémů, Počet / uživatelských kódů 100000, Paměť událostí 32000, časoprostorové zóny, vč. krytu |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3971 | B | 6 |  | SLABO_0075 |  |  | U 3.2_Přepěťová ochrana, III. Stupeň, 230V/50 Hz |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3972 | B | 6 |  | SLABO_0076 |  |  | U 3.3_Grafická klávesnice (komplet), LCD Touch, ovládací klávesnice, BUS2, Napájecí napětí 10 - 15 - Vss, |  | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
[12 empty] | SLABO_015: Systémové komponenty | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3973 | B | 6 |  | SLABO_0077 |  |  | SK 3.1_Koncentrátor 5-vstupů, jedn. vyvážen. 12k, všechny vstupy volitelně programovatelné, 1x - programovatelný výstup bzučák, připojení na BUS-2 |  | ks | 87 | 0 | 87 |  | 0
[5 empty] | 3974 | B | 6 |  | SLABO_0078 |  |  | SK 3.2_Modul denní alarm připojitelný na sběrnici BUS2, signalizace neoprávněného otevření dveří - majáke, ovládání dveří FAB klíčem nebo bezkontaktní kartou |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | SLABO_016: Detektory | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3975 | B | 6 |  | SLABO_0079 |  |  | D3.1_MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm |  | ks | 117 | 0 | 117 |  | 0
[5 empty] | 3976 | B | 6 |  | SLABO_0080 |  |  | D3.2_Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m a stíněným relé i pro skla s fóliemi |  | ks | 55 | 0 | 55 |  | 0
[5 empty] | 3977 | B | 6 |  | SLABO_0081 |  |  | D3.3_PIR detektor se zrcadlovou optikou, s dosahem 15m, antimasking |  | ks | 90 | 0 | 90 |  | 0
[5 empty] | 3978 | B | 6 |  | SLABO_0082 |  |  | D3.4_Tísňové NC tlačítko výklopné bez paměti poplachu a indikační LED diody |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3979 | B | 6 |  | SLABO_0083 |  |  | D3.5_Duální detektor BUS-1/BUS-2, optika 90°, Antimasking, měření teploty v místnosti, pomocný - vyvážený vstup s vlastní adresou |  | ks | 11 | 0 | 11 |  | 0
[5 empty] | 3980 | B | 6 |  | SLABO_0084 |  |  | D3.6_Tísňové NO/NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | SLABO_017: Kabely | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3981 | B | 6 |  | SLABO_0085 |  |  | K3.1_Plastová povrchová propojovací krabice 12 + 2 šroubovací svorky |  | ks | 39 | 0 | 39 |  | 0
[5 empty] | 3982 | B | 6 |  | SLABO_0086 |  |  | K3.2_Instalační kabel Cat. 5, F/FTP, LSOH |  | m | 1310 | 0 | 1310 |  | 0
[5 empty] | 3983 | B | 6 |  | SLABO_0087 |  |  | K3.3_Sdělovací kabel JXFE-R 1x2x0,5 |  | m | 4100 | 0 | 4100 |  | 0
[5 empty] | 3984 | B | 6 |  | SLABO_0088 |  |  | K3.4_Instalační lišta 30/50 |  | m | 1000 | 0 | 1000 |  | 0
[5 empty] | 3985 | B | 6 |  | SLABO_0089 |  |  | K3.5_Elektroinstalační trubka pevná, průměr 25mm, střední mehanické zatížení 320N |  | m | 2050 | 0 | 2050 |  | 0
[5 empty] | 3986 | B | 6 |  | SLABO_0090 |  |  | K3.6_Příchytka bezhalogenová pro trubku pr. 25, klip |  | ks | 4100 | 0 | 4100 |  | 0
[12 empty] | SLABO_018: Ostatní | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3987 | B | 6 |  | SLABO_0091 |  |  | O3.1_Podružný montážní materiál |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3988 | B | 6 |  | SLABO_0092 |  |  | O3.7_Programování systému |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3989 | B | 6 |  | SLABO_0093 |  |  | O3.8_Výchozí revize |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3990 | B | 6 |  | SLABO_0094 |  |  | O3.9_Komplexní zkoušky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SLABO_019: Elektronická kontrola vstupu | [6 empty] | 0
[12 empty] | SLABO_020: Systémové komponenty | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3991 | B | 6 |  | SLABO_0095 |  |  | SK4.1_Kontrolér KMC/E s rozšířenou pamětí 2MB pro přístupové systémy s oboustrannou kontrolou dveří - a s možností připojení podřízených (slave) dveřních modulů. K zařízení lze připojit moduly MMC, / terminály TPC/L, TMC/L, bezkotaktní a biometrické snímače APR, AXR |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 3992 | B | 6 |  | SLABO_0096 |  |  | SK4.2_MMC rozšiřující I/O modul pro kontrolér KMC/E, k jednomu kontroléru lze připojit až 15 modulů - MMC a ke každému z modulů lze připojit další dva prvky typu terminál/snímač RFID/biometrie |  | ks | 73 | 0 | 73 |  | 0
[5 empty] | 3993 | B | 6 |  | SLABO_0097 |  |  | SK4.3_PZ5 12V/5A zálohovatelný zdroj |  | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
[12 empty] | SLABO_021: Software | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3994 | B | 6 |  | SLABO_0098 |  |  | SW4.1_Připojení ke stávající databázi UK |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3995 | B | 6 |  | SLABO_0099 |  |  | SW4.2_Cisco Small Business 300 Series Managed Switch SG300-10 - Přepínač - L3 - řízený - 8 x - 10/100/1000 + 2 x kombinace Gigabit SFP - desktop |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[12 empty] | SLABO_022: Kartové čtečky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3996 | B | 6 |  | SLABO_0100 |  |  | KC4.1_Bezkontaktní čtečka OME, instalace v krabici LK Mifare a DESFire karet s podporou SIO objektů - (dle konfigurace může číst iCLASS a/nebo iCLASS SE), úzké vysoké provedení. Velmi vysoké zabezpečení / přenášených dat díky SIO (Secure Identity Object), Wiegand výstup, podpora načítání ID dat z NFC - smartphonů. |  | ks | 96 | 0 | 96 |  | 0
[5 empty] | 3997 | B | 6 |  | SLABO_0101 |  |  | KC4.2_Bezkontaktní čtečka iClass, Mifare a DESFire karet s podporou SIO objektů (dle konfigurace - může číst iCLASS a/nebo iCLASS SE), úzké vysoké provedení. Velmi vysoké zabezpečení přenášených dat / díky SIO (Secure Identity Object), Wiegand výstup, podpora načítání ID dat z NFC smartphonů. |  | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
[5 empty] | 3998 | B | 6 |  | SLABO_0102 |  |  | KC4.3_Bezkontaktní snímač pro zadávání karet, USB |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3999 | B | 6 |  | SLABO_0103 |  |  | KC4.4_Elektromechanický zámek hluboký, 12 - 24 V DC (-10%, +15%), 0,13 A (12 V), 0,065 A (24 V), - signalizace stavu |  | ks | 96 | 0 | 96 |  | 0
[5 empty] | 4000 | B | 6 |  | SLABO_0104 |  |  | KC4.5_Elektromechanický zámek úzký, 12 - 24 V DC (-10%, +15%), 0,13 A (12 V), 0,065 A (24 V), - signalizace stavu |  | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
[12 empty] | SLABO_023: Kabely a kabelové trasy | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4001 | B | 6 |  | SLABO_0105 |  |  | K4.1_Instalační kabel Cat. 5, F/FTP, LSOH |  | m | 2080 | 0 | 2080 |  | 0
[5 empty] | 4002 | B | 6 |  | SLABO_0106 |  |  | K4.2_Instalační kabel JXFE-R 1x1x0,5 |  | m | 580 | 0 | 580 |  | 0
[12 empty] | SLABO_024: Ostatní | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4003 | B | 6 |  | SLABO_0107 |  |  | O4.1_Podružný montážní materiál |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4004 | B | 6 |  | SLABO_0108 |  |  | O4.4_Programování systému |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4005 | B | 6 |  | SLABO_0109 |  |  | O4.5_Výchozí revize |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4006 | B | 6 |  | SLABO_0110 |  |  | O4.6_Kamerové zkoušky |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SLABO_025: Kamerový systém | [6 empty] | 0
[12 empty] | SLABO_026: Záznamový server | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4007 | B | 6 |  | SLABO_0111 |  |  | S5.1_Server SRV Primergy RX300S7 - E5-2620 6C, 8GB, DVDRW, RAID 6G-512MB, 6xBAY3.5 HOT SWAP, 1RP - 450W, RACK 2U |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4008 | B | 6 |  | SLABO_0112 |  |  | S5.2_Napájecí zdroj 450W gold (hot plug) - RX100S7P, TX140S1P, RX300S7 / pozor jen verze RP / - - redundant power |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4009 | B | 6 |  | SLABO_0113 |  |  | S5.3_Windows Server 2012 Standard 2CPU/2VM - pouze pro SERVERY FUJITSU |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4010 | B | 6 |  | SLABO_0114 |  |  | S5.4_HDD SRV SAS 6G 300GB 15k hot-pl 3.5" EP - TX140S1, TX150S7, TX200S6,TX300S6, RX100S6-7, - RX300S6, RX300S7,TX300S7 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4011 | B | 6 |  | SLABO_0115 |  |  | S5.5_HDD SRV SATA 6G 2TB 7.2k hot-pl 3.5" BC - - TX140S1,TX150S7-8,TX200S6-7,TX300S6-7,RX100S6-7,RX200S6-7,RX300S6-7 |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[12 empty] | SLABO_027: Aktivní prvky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4012 | B | 6 |  | SLABO_0116 |  |  | AP5.1_Cisco Small Business 300 Series Managed Switch SG300-10 - Přepínač - L3 - řízený - 8 x - 10/100/1000 + 2 x kombinace Gigabit SFP - desktop |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 4013 | B | 6 |  | SLABO_0117 |  |  | AP5.2_Cisco switch SF 300-48P, 48x10/100+2xGE+2xGE/SFP, PoE, SNMP, RMON, WebView |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[12 empty] | SLABO_028: Virtuální matice | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4014 | B | 6 |  | SLABO_0118 |  |  | VM5.1_ATEAS Security PROFESSIONAL základ neobsahuje licence kamer max. 64 kamer , do 23 kamer 16 - uživatelů , od 24 neomezeno |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4015 | B | 6 |  | SLABO_0119 |  |  | VM5.2_ATEAS PROFESSIONAL licence 8 kamer |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 4016 | B | 6 |  | SLABO_0120 |  |  | VM5.3_ATEAS PROFESSIONAL licence 1 kamer |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 4017 | B | 6 |  | SLABO_0121 |  |  | VM5.4_Základní licence LPR , USB modul, licence jedné kamery |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4018 | B | 6 |  | SLABO_0122 |  |  | VM5.5_ATEAS Security LPR Engine 1 licence kamery - rozšíření |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | SLABO_029: Dohledové pracoviště | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4019 | B | 6 |  | SLABO_0123 |  |  | PC5.1_Pracovnní stanice W420 - i7-3770@3.4Ghz, 2x2GB, 500GB, ATI Fire V3900-1GB, DVDRW, DVI, DP, SD - čt, W7PR64+W8PR64 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4020 | B | 6 |  | SLABO_0124 |  |  | PC5.2_Monitor LCD P24W-6 IPS LED 24" matný, 1920x1200, 1000:1, 400cd, 5ms, DVI, DP, VGA, 4xUSB, USB, - bílý |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | SLABO_030: Kamery | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4021 | B | 6 |  | SLABO_0125 |  |  | KM5.1_Panoramatická kompaktní vnitřní mini dome kamera. 360° nebo 180° panoramatický pohled nebo PTZ - digitální náhled. Montáž na strop nebo na zeď. Vícenásobný h.264 nebo MJPEG stream. Rozlišení až / 5Mpix při 12 FPS. MicroSD-SDHC slot, detekce pohybu, tampering, kabel 2m, PoE 802.af, midspan není - součástí balení. |  | ks | 21 | 0 | 21 |  | 0
[5 empty] | 4022 | B | 6 |  | SLABO_0126 |  |  | KM5.2_Outdoor fixní síťová kamera, podrobná specifikace, vybavení viz. výpis (tabulka) - elektro_slaboproud |  | ks | 14 | 0 | 14 |  | 0
[5 empty] | 4023 | B | 6 |  | SLABO_0127 |  |  | KM5.3_850nm polo-skryté IR LED přisvícení pro použití s Axis denními/nočními síťovými kamerami. Úhel - stavitelný mezi 50° až 100°. Dosah 28 metrů při 50° a 18 metrů při 100°. Přibalen zdroj s fotobuňkou / a konzole na zeď/strop. Napájení 100-240VAC, spotřeba 20W, kabel 2.5m |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4024 | B | 6 |  | SLABO_0128 |  |  | KM5.4_850nm polo-skryté IR LED přisvícení pro použití s Axis denními/nočními síťovými kamerami. Úhel - stavitelný mezi 50° až 100°. Dosah 28 metrů při 50° a 18 metrů při 100°. Přibalen zdroj s fotobuňkou / a konzole na zeď/strop. Napájení 100-240VAC, spotřeba 20W, kabel 2.5m |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[12 empty] | SLABO_031: Ostatní | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4025 | B | 6 |  | SLABO_0129 |  |  | O5.1_Podružný montážní materiál |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4026 | B | 6 |  | SLABO_0130 |  |  | O5.4_Programování systému |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4027 | B | 6 |  | SLABO_0131 |  |  | O5.5_Výchozí revize |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4028 | B | 6 |  | SLABO_0132 |  |  | O5.6_Kamerové zkoušky |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SLABO_032: Grafická nadstavba | [6 empty] | 0
[12 empty] | SLABO_033: Grafická nadstavba | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4029 | B | 6 |  | SLABO_0133 |  |  | GN6.1_Počítač s procesorem Intel Xeon E3-1225 (6MB Cache, 3.1GHz), paměť 8GB DDR3 1333MHz ECC, - profesionální grafická karta NVIDIA Quadro 2000 s 1GB paměti, 2x 500GB pevný disk 7200ot. RAID 1, / DVD+/-RW mechanika, USB, GLAN, klávesnice a myš, OS Windows 7 Professional 64bit |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4030 | B | 6 |  | SLABO_0134 |  |  | GN6.2_Širokoúhlý 24" TFT LCD a-si TN displej, rozlišení 1920x1080, jas 300 cd/m2, kontrast 1000:1 - (50000:1 dynamicky), viditelné úhly 170°/160°, doba odezvy 5ms, rozhraní D-Sub + DVI-D. |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4031 | B | 6 |  | SLABO_0135 |  |  | GN6.3_Nadstavbový SW, Kompletní programová dodávka pro4 mapové podklady, cca 2000 datových bodů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4032 | B | 6 |  | SLABO_0136 |  |  | GN6.4_. Základní balíček nadstavbového sw |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4033 | B | 6 |  | SLABO_0137 |  |  | GN6.5_. Licence EPS |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4034 | B | 6 |  | SLABO_0138 |  |  | GN6.6_. Licence EZS |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4035 | B | 6 |  | SLABO_0139 |  |  | GN6.7_. Licence ACS |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4036 | B | 6 |  | SLABO_0140 |  |  | GN6.8_. Licence CCTV |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SLABO_034: Univerzální kabelážní systém | [6 empty] | 0
[12 empty] | SLABO_035: Rozvaděče | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4037 | B | 6 |  | SLABO_0141 |  |  | R7.1_Stojanový rozvaděč 800x800 . podrobná specifikace, vybavení viz. výpis (tabulka) - elektro_slaboproud |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 4038 | B | 6 |  | SLABO_0142 |  |  | R7.2_19" nástěnný SOHO rozvaděč řady ACP . výška 550, šířka 530, hloubka 140 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4039 | B | 6 |  | SLABO_0143 |  |  | R7.3_Ventilační jednotka . 6 ventilátorů . teplotní rozmezí -10°C až +55°C . termostat s rozpětím - 0°C až 60°C součástí dodávky . napětí 230V/50Hz . krytí IP20 . prášková barva RAL 9005 |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 4040 | B | 6 |  | SLABO_0144 |  |  | R7.4_Instalační rám pro ventilační jednotku . vč. filtru |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 4041 | B | 6 |  | SLABO_0145 |  |  | R7.5_Instalační rám pro ventilační jednotku . vč. filtru |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 4042 | B | 6 |  | SLABO_0146 |  |  | R7.6_Panely podstavců pro rozvaděč |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 4043 | B | 6 |  | SLABO_0147 |  |  | R7.7_Univerzální sada stavitelných rohů podststavec 80mm |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 4044 | B | 6 |  | SLABO_0148 |  |  | R7.8_Zemnící lišta pro rozvaděč 45U |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 4045 | B | 6 |  | SLABO_0149 |  |  | R7.9_Montážní sada 100ks |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 4046 | B | 6 |  | SLABO_0150 |  |  | R7.10_Přední vertikální HD vyvazovací panel do rozvaděče, odnímatelný kryt - 3 sekce, 44 párů žeber, - velikost 45x100x126 |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 4047 | B | 6 |  | SLABO_0151 |  |  | R7.11_19" napájecí panel, 6x UTE, přepěťová ochrana |  | ks | 11 | 0 | 11 |  | 0
[5 empty] | 4048 | B | 6 |  | SLABO_0152 |  |  | R7.12_SC duplex patchpanel, 1U, 19", MM, OM3, 6 SC adaptérů, 12 pigtailů |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4049 | B | 6 |  | SLABO_0153 |  |  | R7.13_SC duplex patchpanel, 1U, 19", MM, OM3, 12 SC adaptérů, 24 pigtailů |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 4050 | B | 6 |  | SLABO_0154 |  |  | R7.14_Kazeta optická pro optické rozvaděče, včetně hřebenů, pro uložení 12 ochran teplem - smrštitelných |  | ks | 13 | 0 | 13 |  | 0
[5 empty] | 4051 | B | 6 |  | SLABO_0155 |  |  | R7.15_Patch panel S/FTP, 48, 2U, příprava pro management -Patch panel modulární 48 portů stíněný, - cat. 6A - Patch panel umožňující rozšíření o management fyzické vrstvy pomocí SNMP modulu, možnost / čtení informací z integrovaných CPID čipů v patch cordech |  | ks | 17 | 0 | 17 |  | 0
[5 empty] | 4052 | B | 6 |  | SLABO_0156 |  |  | R7.16_ISDN panel 50 x RJ45, CAT3, 1U |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4053 | B | 6 |  | SLABO_0157 |  |  | R7.17_Organizér kabelů v rozvaděči, front loading manager, 2U |  | ks | 34 | 0 | 34 |  | 0
[12 empty] | SLABO_036: Zásuvky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4054 | B | 6 |  | SLABO_0158 |  |  | Z7.1_Zásuvkový box na omítku, 2 porty - bílý |  | ks | 57 | 0 | 57 |  | 0
[5 empty] | 4055 | B | 6 |  | SLABO_0159 |  |  | Z7.2_Zásuvkový box pod omítku, 2 porty - bílý |  | ks | 261 | 0 | 261 |  | 0
[5 empty] | 4056 | B | 6 |  | SLABO_0160 |  |  | Z7.3_Modul 45x45mm, do podlahové krabice, 2 porty, bílý |  | ks | 46 | 0 | 46 |  | 0
[5 empty] | 4057 | B | 6 |  | SLABO_0161 |  |  | Z7.4_Keystone RJ 45 stíněný CAT.6A, - Jack 6aS CAT.6A component |  | ks | 671 | 0 | 671 |  | 0
[5 empty] | 4058 | B | 6 |  | SLABO_0162 |  |  | Z7.5_Záslepka, barva bílá - v balení 10ks |  | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
[12 empty] | SLABO_037: Kabely a trasy | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4059 | B | 6 |  | SLABO_0163 |  |  | K7.1_Kabelový žlab 50/50, drátěný, vč. montážního příslušenství |  | m | 590 | 0 | 590 |  | 0
[5 empty] | 4060 | B | 6 |  | SLABO_0164 |  |  | K7.2_Kabelový žlab 50/100, drátěný, vč. montážního příslušenství |  | m | 519 | 0 | 519 |  | 0
[5 empty] | 4061 | B | 6 |  | SLABO_0165 |  |  | K7.3_Kabelový žlab 50/200, drátěný, vč. montážního příslušenství |  | m | 355 | 0 | 355 |  | 0
[5 empty] | 4062 | B | 6 |  | SLABO_0166 |  |  | K7.4_Kabelový žlab 50/300, drátěný, vč. montážního příslušenství |  | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
[5 empty] | 4063 | B | 6 |  | SLABO_0167 |  |  | K7.5_Stíněný sdělovací kabel, SHKFH 50X2X0,5, LSOH |  | m | 130 | 0 | 130 |  | 0
[5 empty] | 4064 | B | 6 |  | SLABO_0168 |  |  | K7.6_Vnitřní optický kabel, OM3, 12vl, ULSZH B2cas1d1 |  | m | 342 | 0 | 342 |  | 0
[5 empty] | 4065 | B | 6 |  | SLABO_0169 |  |  | K7.7_Vnitřní optický kabel, OM3, 24vl, ULSZH B2cas1d1 |  | m | 70 | 0 | 70 |  | 0
[5 empty] | 4066 | B | 6 |  | SLABO_0170 |  |  | K7.8_Instalační kabel CAT7 S/FTP, B2cas1d0 - datový kabel PiMF 600 LSZH |  | m | 34477 | 0 | 34477 |  | 0
[5 empty] | 4067 | B | 6 |  | SLABO_0171 |  |  | K7.9_Elektroinstalační trubka ohebná o 25 mm (střední mechanická odolnost 750 N / 5 cm) |  | ks | 800 | 0 | 800 |  | 0
[5 empty] | 4068 | B | 6 |  | SLABO_0172 |  |  | K7.10_Optický patchcord OM3, duplex SC |  | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
[5 empty] | 4069 | B | 6 |  | SLABO_0173 |  |  | K7.11_Patchcord UTP Cat 6A, 1,2m |  | ks | 335 | 0 | 335 |  | 0
[5 empty] | 4070 | B | 6 |  | SLABO_0174 |  |  | K7.12_Patchcord UTP Cat 6A, 1,5m |  | ks | 335 | 0 | 335 |  | 0
[5 empty] | 4071 | B | 6 |  | SLABO_0175 |  |  | K7.13_Patchcord UTP Cat 6A, 2,1m |  | ks | 335 | 0 | 335 |  | 0
[5 empty] | 4072 | B | 6 |  | SLABO_0176 |  |  | K7.14_Patchcord UTP Cat 6A, 3,1m |  | ks | 335 | 0 | 335 |  | 0
[12 empty] | SLABO_038: Ostatní | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4073 | B | 6 |  | SLABO_0177 |  |  | O7.1_Podružný montážní materiál |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4074 | B | 6 |  | SLABO_0178 |  |  | O7.4_Výchozí revize, certifikační měření |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SLABO_039: Pobočková ústředna PBXU | [6 empty] | 0
[12 empty] | SLABO_040: Pobočková ústředna PBXU | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4075 | B | 6 |  | SLABO_0179 |  |  | PB8.1_Telekomunikační ústředna VoIP |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4076 | B | 6 |  | SLABO_0180 |  |  | PB8.1a_euroISDN30 T2/S2, PRI (30B+D) |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4077 | B | 6 |  | SLABO_0181 |  |  | PB8.1b_euroISDN2 T2/S2, BRI (2B+D) |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 4078 | B | 6 |  | SLABO_0182 |  |  | PB8.1c_počet poboček analogových poboček, podpora služby CLIP |  | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 4079 | B | 6 |  | SLABO_0183 |  |  | PB8.1d_počet poboček digitálních 2B+D |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4080 | B | 6 |  | SLABO_0184 |  |  | PB8.1e_integrovaný SIP server |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4081 | B | 6 |  | SLABO_0185 |  |  | PB8.1f_integrovaná hlasová pošta do 32 minut |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4082 | B | 6 |  | SLABO_0186 |  |  | PB8.1g_integrovaná hlasová karta pro 100 hodin záznamu |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4083 | B | 6 |  | SLABO_0187 |  |  | PB8.1h_základní licence VoIP se 2 kanály |  | ks | 150 | 0 | 150 |  | 0
[5 empty] | 4084 | B | 6 |  | SLABO_0188 |  |  | PB8.2_Zákl.kabinet včetně ( CPU-IP-r4,Xymphony,modem,LCR, zdroj aj.) - součástí ústředny |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4085 | B | 6 |  | SLABO_0189 |  |  | PB8.3_Hovorový server pro IP telefonii |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4086 | B | 6 |  | SLABO_0190 |  |  | PB8.4_Licence pro IP telefony |  | ks | 150 | 0 | 150 |  | 0
[12 empty] | SLABO_041: Společná televizní anténa | [6 empty] | 0
[12 empty] | SLABO_042: Antény | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4087 | B | 6 |  | SLABO_0191 |  |  | A8.1_Stožárová trojnožka výšky 3 m, průměr tyče 6 cm, stojánek s držáky na dlaždice (galvanický - zinek) |  | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 4088 | B | 6 |  | SLABO_0192 |  |  | A8.2_Anténa UHF/VHFpro DVB-T |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4089 | B | 6 |  | SLABO_0193 |  |  | A8.3_Anténa FM/VKV, |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4090 | B | 6 |  | SLABO_0194 |  |  | A8.4_Satelitní anténa PR110 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4091 | B | 6 |  | SLABO_0195 |  |  | A8.5_Konvertor LBN Quatro |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4092 | B | 6 |  | SLABO_0196 |  |  | A8.6_Ochrana vnější kabeláže -svodič blesk. proudu |  | ks | 9 | 0 | 9 |  | 0
[12 empty] | SLABO_043: Rozvaděče | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4093 | B | 6 |  | SLABO_0197 |  |  | R8.1_Rozvaděč, šířka 500mm, Výška 500mm, Hloubka 220mm (nější rozměry). Povrchová úprava lak (barva - býlá) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4094 | B | 6 |  | SLABO_0198 |  |  | R8.2_Zesilovač s 9-ti vstupy pro multiswitche TERRA SA-901 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4095 | B | 6 |  | SLABO_0199 |  |  | R8.3_TV/SAT Tap: Terra SS-515 (5-in, 18-out, 15dB) |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4096 | B | 6 |  | SLABO_0200 |  |  | R8.4_Multiswitch Terra MSV-508 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SLABO_044: Zásuvky | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4097 | B | 6 |  | SLABO_0201 |  |  | Z8.5_Zásuvka SAT/TV/R |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SLABO_045: Kabely | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4098 | B | 6 |  | SLABO_0202 |  |  | K8.1_Koaxiální kabel H121 Al LSNH bezhalogenový |  | m | 950 | 0 | 950 |  | 0
[12 empty] | SLABO_046: Trubkování | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4099 | B | 6 |  | SLABO_0203 |  |  | T1_Kabelová chránička , ohebná pro instalaci při monolitické betonáži, střední mechanická odolnost - s protahovacím drátem, vnější průměr 25 mm |  | m | 250 | 0 | 250 |  | 0
[5 empty] | 4100 | B | 6 |  | SLABO_0204 |  |  | T2_vývodka pro trubku |  | ks | 104 | 0 | 104 |  | 0
[5 empty] | 4101 | B | 6 |  | SLABO_0205 |  |  | T3_odbočná krabice, nízká, vč víčka |  | ks | 30 | 0 | 30 |  | 0
[12 empty] | SO_07: Technologické soubory_A.7 | [6 empty] | 0
[12 empty] | SO_07_01: SHZ - sprinklery_A.7.1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | SPRIN_001: Sprinklerové hlavice | [6 empty] | 0
[12 empty] | SPRIN_001.: Sprinklerové hlavice | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4102 | B | 6 |  | SPRIN_0000 |  |  | Sprinkler SSU 1/2", k=80, otevírací teplota 68°C, citlivost normální provedení - mosaz/chrom |  | ks | 355 | 0 | 355 |  | 0
[5 empty] | 4103 | B | 6 |  | SPRIN_0001 |  |  | Sprinkler SSU 1/2", k=80, otevírací teplota 68°C, citlivost rychlá provedení - mosaz/chrom |  | ks | 350 | 0 | 350 |  | 0
[5 empty] | 4104 | B | 6 |  | SPRIN_0002 |  |  | Sprinkler SSP 1/2", k=80, otevírací teplota 68°C, citlivost rychlá, provedení - chrom včetně - distančního kroužku |  | ks | 80 | 0 | 80 |  | 0
[5 empty] | 4105 | B | 6 |  | SPRIN_0003 |  |  | Sprinkler SSP 1/2", k=80, otevírací teplota 68°C, citlivost rychlá, provedení - chrom |  | ks | 650 | 0 | 650 |  | 0
[5 empty] | 4106 | B | 6 |  | SPRIN_0004 |  |  | Sprinkler sidewall horizontal 3/4", k=120, otevírací teplota 68°C, citlivost rychlá, provedení - - chrom |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 4107 | B | 6 |  | SPRIN_0005 |  |  | Sprinkler sidewall vertical 1/2", k=80, otevírací teplota 68°C, citlivost rychlá, provedení - chrom |  | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
[5 empty] | 4108 | B | 6 |  | SPRIN_0006 |  |  | Sprinkler SSP 1/2", k=80, otevírací teplota 93°C, citlivost rychlá, provedení - chrom |  | ks | 95 | 0 | 95 |  | 0
[5 empty] | 4109 | B | 6 |  | SPRIN_0007 |  |  | Hubice vodní clony 1/2", provedení - mosaz |  | ks | 15 | 0 | 15 |  | 0
[12 empty] | SPRIN_002: Potrubní rozvody včetně nátěrů, závěsů, potrubních spojek | [6 empty] | 0
[12 empty] | SPRIN_002.: Potrubní rozvody včetně nátěrů, závěsů, potrubních spojek | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4110 | B | 6 |  | SPRIN_0008 |  |  | Potrubí ocelové pozinkované DN20, vč. závěsů, fitinek |  | m | 30 | 0 | 30 |  | 0
[5 empty] | 4111 | B | 2 |  | SPRIN_0009 |  |  | Potrubí ocelové pozinkované DN25, vč. závěsů, fitinek |  | m | 740 | 0 | 740 |  | 0
[5 empty] | 4112 | B | 2 |  | SPRIN_0010 |  |  | Potrubí ocelové pozinkované DN32, vč. závěsů, fitinek |  | m | 240 | 0 | 240 |  | 0
[5 empty] | 4113 | B | 6 |  | SPRIN_0011 |  |  | Potrubí ocelové pozinkované DN40, vč. závěsů, fitinek |  | m | 30 | 0 | 30 |  | 0
[5 empty] | 4113.1 | B | 1 |  | SPRIN_0011.1 |  |  | Potrubí ocelové pozinkované DN50, vč. závěsů, fitinek |  | m | 28 | 0 | 28 |  | 0
[5 empty] | 4114 | B | 2 |  | SPRIN_0012 |  |  | Potrubí ocelové pozinkované DN100, vč. závěsů, fitinek |  | m | 176 | 0 | 176 |  | 0
[5 empty] | 4115 | B | 2 |  | SPRIN_0013 |  |  | Potrubí ocelové černé DN25, lakované vč. závěsů, fitinek |  | m | 1680 | 0 | 1680 |  | 0
[5 empty] | 4116 | B | 2 |  | SPRIN_0014 |  |  | Potrubí ocelové černé DN32, lakované vč. závěsů, fitinek |  | m | 1080 | 0 | 1080 |  | 0
[5 empty] | 4117 | B | 2 |  | SPRIN_0015 |  |  | Potrubí ocelové černé DN40, lakované vč. závěsů, fitinek |  | m | 179 | 0 | 179 |  | 0
[5 empty] | 4118 | B | 2 |  | SPRIN_0016 |  |  | Potrubí ocelové černé DN50, lakované vč. závěsů, fitinek |  | m | 129 | 0 | 129 |  | 0
[5 empty] | 4119 | B | 2 |  | SPRIN_0017 |  |  | Potrubí ocelové černé DN65, lakované vč. závěsů, fitinek |  | m | 34 | 0 | 34 |  | 0
[5 empty] | 4120 | B | 2 |  | SPRIN_0018 |  |  | Potrubí ocelové černé DN80, lakované vč. závěsů, fitinek |  | m | 55 | 0 | 55 |  | 0
[5 empty] | 4121 | B | 2 |  | SPRIN_0019 |  |  | Potrubí ocelové černé DN100, lakované vč. závěsů, fitinek |  | m | 755 | 0 | 755 |  | 0
[5 empty] | 4122 | B | 6 |  | SPRIN_0020 |  |  | Flexi hadice pro připojení sprinkleru do podhledu s certifikací 1", vč. závěsů, fitinek |  | m | 500 | 0 | 500 |  | 0
[5 empty] | 4122.1 | B | 1 |  | SPRIN_0020.1 |  |  | Ovládací armatury skrápění / vodní clony vč. monitorování průtoku |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4123 | B | 6 |  | SPRIN_0021 |  |  | Testovací komplet DN100 (uzavírací armatura s monitoringem, hlásič průtoku, testovací-vypouštěcí - kohout DN20) |  | kpl | 3 | 0 | 3 |  | 0
[12 empty] | SPRIN_003: Strojovna SHZ, zařízení včetně veškerého příslušenství, uchycení a montáže | [6 empty] | 0
[12 empty] | SPRIN_003.: Strojovna SHZ, zařízení včetně veškerého příslušenství, uchycení a montáže | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4124 | B | 6 |  | SPRIN_0022 |  |  | Hlavní čerpadlo elektrické ponorné, průtok 1950l/min při výtlaku 5 ,5bar příkon 35kW |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4125 | B | 6 |  | SPRIN_0023 |  |  | Doplňovací čerpadlo elektrické ponorné pro vertikální instalaci, průtok 30l/min při výtlaku 10 bar |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4126 | B | 2 |  | SPRIN_0024 |  |  | Kompresor suché ventilové stanice |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4127 | B | 2 |  | SPRIN_0025 |  |  | Plnění vzduchem SVS 1 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4128 | B | 6 |  | SPRIN_0026 |  |  | Rozdělovač požární vody DN150 včetně napojovacích hrdel |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4129 | B | 6 |  | SPRIN_0027 |  |  | Uzavírací armatura s monitorovanou polohou DN100 |  | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 4130 | B | 6 |  | SPRIN_0028 |  |  | Uzavírací armatura s monitorovanou polohou DN50 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4131 | B | 6 |  | SPRIN_0029 |  |  | Uzavírací armatura DN100 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 4132 | B | 6 |  | SPRIN_0030 |  |  | Uzavírací armatura DN50 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4133 | B | 6 |  | SPRIN_0031 |  |  | Uzavírací armatura DN40 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4134 | B | 6 |  | SPRIN_0032 |  |  | Zpětná klapka DN40 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4135 | B | 6 |  | SPRIN_0033 |  |  | Zpětná klapka DN100 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 4136 | B | 6 |  | SPRIN_0034 |  |  | Hlásič průtoku DN50 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4137 | B | 6 |  | SPRIN_0035 |  |  | Mokrý řídící ventil DN100 se zpožďovačem |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4138 | B | 6 |  | SPRIN_0036 |  |  | Suchý řídící ventil DN100 s urychlovačem |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4139 | B | 6 |  | SPRIN_0037 |  |  | Rozdělovač DN100 pro připojení mobilní techniky včetně koncovek pro napojení 2xB75 a uzavíracích - armatur |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4140 | B | 6 |  | SPRIN_0038 |  |  | Manometr |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 4141 | B | 6 |  | SPRIN_0039 |  |  | Měřící clona DN100 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4142 | B | 4 | T | SPRIN_0040 |  |  | Ovládací armatura vodní clony vč bypasu, uzavíracích armatur a kabeláže |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4143 | B | 6 |  | SPRIN_0041 |  |  | Tlakové spínače čerpadel |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 4144 | B | 6 |  | SPRIN_0042 |  |  | Plovákový ventil DN50 |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4145 | B | 6 |  | SPRIN_0043 |  |  | Filtr mechanických nečistot DN80 |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4146 | B | 6 |  | SPRIN_0044 |  |  | Mechanický poplachový zvon |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4147 | B | 6 |  | SPRIN_0045 |  |  | Kazeta s nahradními sprinklery |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SPRIN_004: Elektro a MaR včetně veškerého příslušenství, zapojení a montáže | [6 empty] | 0
[12 empty] | SPRIN_004.: Elektro a MaR včetně veškerého příslušenství, zapojení a montáže | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4148 | B | 6 |  | SPRIN_0046 |  |  | Elektrorozvaděč včetně výstroje a výzbroje |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4149 | B | 6 |  | SPRIN_0047 |  |  | Kabelové rozvody |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4150 | B | 6 |  | SPRIN_0048 |  |  | Otop potrubí 2.pp ze strojovny SHZ do nádrže SHZ |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4151 | B | 6 |  | SPRIN_0049 |  |  | Systém MaR SHZ - tablo, ústředna, vstupně výstupné zařízení |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SPRIN_005: Dokončovací práce | [6 empty] | 0
[12 empty] | SPRIN_005.: Dokončovací práce | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4151.1 | B | 1 |  | SPRIN_0049.1 |  |  | Požární ucpávky na potrubí SHZ dle požadavků PBŘ |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4152 | B | 6 |  | SPRIN_0050 |  |  | Proplach a napouštění potrubních systému |  | kpl | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4153 | B | 6 |  | SPRIN_0051 |  |  | Tlakové zkoušky mokrých soustav |  | kpl | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4154 | B | 6 |  | SPRIN_0052 |  |  | Odzkoušení technologického zařízení |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4155 | B | 6 |  | SPRIN_0053 |  |  | Odzkoušení elektro a MaR zařízení |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4156 | B | 6 |  | SPRIN_0054 |  |  | Oprava nátěrů |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4157 | B | 6 |  | SPRIN_0055 |  |  | Zaškolení obsluhy |  | hod | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4158 | B | 6 |  | SPRIN_0056 |  |  | Označení, vývěsky, tabulky |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4159 | B | 6 |  | SPRIN_0057 |  |  | Uvedení systému do provozu |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SO_07_02: Gastroprovoz - technologie bufetu_A.7.2 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 04_4_1: Technologická zařízení pro gastronomii 1.PP | [6 empty] | 0
[12 empty] | 04_4_1_1: Přípravna | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4160. | SP | 6 |  | G_50 |  |  | Pracovní stůl nerez s policí, rozměr: 1000x700/900 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4161. | SP | 6 |  | G_51 |  |  | Umyvadlo nerez - včetně samouzaviratelné baterie, sifon |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4161.1 | SP | 1 |  | G_52 |  |  | Pracovní stůl nerez s policí a zásuvkami, rozměr: 1200x700/900 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4161.2 | SP | 1 |  | G_53 |  |  | Nástěnná police dvouetážová, rozměr: 1200x300/600 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4162. | SP | 6 |  | G_56 |  |  | Pracovní stůl s dřezem a policí, rozměr: 1200x700/900 - baterie páková, sifon |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4163. | SP | 6 |  | G_57 |  |  | Nástěnná police dvouetážová, rozměr: 1200x300/600 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4164. | SP | 6 |  | G_58 |  |  | Policový regál nerez 4 police, rozměr: 900x500/1800 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4165. | SP | 6 |  | G_59 |  |  | Stůl mycí s dvěma dřezy, roštovou policí, sprchovou baterií a sifonem, rozměr: 1200x700/900 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4166. | SP | 6 |  | G_60 |  |  | Pracovní stůl s policí a zásuvkami, rozměr: 1000x600/900 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 04_4_1_2: Sklad | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4167. | SP | 6 |  | G_70 |  |  | Chladící skříň bílá GN 2/1, rozměr: 700x700/2000 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4168. | SP | 6 |  | G_71 |  |  | Chladící skříň bílá GN 2/1, rozměr: 700x700/2000 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4169. | SP | 6 |  | G_72 |  |  | Chladící skříň bílá GN 2/1, rozměr: 700x700/2000 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4170. | SP | 6 |  | G_73 |  |  | Mrazící skříň bílá, rozměr: 700x700/2000 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4171. | SP | 6 |  | G_74 |  |  | Regál skladový, rozměr: 1000x400/1800 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4172. | SP | 6 |  | G_75 |  |  | Regál skladový, rozměr: 800x400/1800 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4173. | SP | 6 |  | G_76 |  |  | Regál skladový, rozměr: 800x400/1800 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4174. | SP | 6 |  | G_77 |  |  | Regál skladový, rozměr: 1000x400/1800 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 04_4_1_3: Sklad | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4175. | SP | 6 |  | G_80 |  |  | Chladící skříň bílá GN 2/1, rozměr: 700x700/2000 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4176. | SP | 6 |  | G_81 |  |  | Mrazící skříň bílá, rozměr: 700x700/2000 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4177. | SP | 6 |  | G_82 |  |  | Regál skladový, rozměr: 1000x400/1800 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4178. | SP | 6 |  | G_83 |  |  | Regál skladový, rozměr: 1000x400/1800 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4179. | SP | 6 |  | G_84 |  |  | Regál skladový, rozměr: 1000x400/1800 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4180. | SP | 6 |  | G_85 |  |  | Regál skladový, rozměr: 1000x400/1800 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 04_4_1_4: Sklad odpadků | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4181. | SP | 6 |  | G_90 |  |  | Chladící skříň 120L, rozměr: 600x600/850 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 04_4_2: Technologická zařízení pro gastronomii 1.NP | [6 empty] | 0
[12 empty] | 04_4_2_1: Expedice | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4182 | SP | 6 |  | G_1 |  |  | Chladící vitrína prodejní s osvětlením, police, rozměr: 1080x755/858 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4183 | SP | 6 |  | G_2 |  |  | Chladící vitrína prodejní s osvětlením, police, rozměr: 1080x755/858 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4184 | SP | 6 |  | G_2a |  |  | Chladící vitrína prodejní s osvětlením, police, rozměr: 1080x755/858 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4185 | SP | 6 |  | G_3 |  |  | Prodejní pult lamino, rozměr: 2200x800/900 - viz. Truhlářská výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 4186 | SP | 6 |  | G_4 |  |  | Pracovní stůl uzavřený s dřezem k zapuštění do desky, baterie. Sifon, dvířka, výsuvné kontejnery - lamino, rozměr: 2120x600/900 - viz. Specifikace truhlářské výrobky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 4187 | SP | 6 |  | G_5 |  |  | Kávovar |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4188 | SP | 6 |  | G_6 |  |  | Změkčovač vody společný pro myčku, kávovar, výrobník ledu, konvektomat |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4189 | SP | 6 |  | G_7 |  |  | Výrobník ledu |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4190 | SP | 6 |  | G_8 |  |  | Mycí stroj na nádobí a sklenice, , rozměr: 600x600/750 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4191 | SP | 6 |  | G_9 |  |  | Chladící skříň na nápoje prosklená, rozměr: 700x700/2000 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4192 | SP | 6 |  | G_10 |  |  | Nástěnné skříňky interiér - viz Truhlářská výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 04_4_2_2: Zázemí | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4193 | SP | 6 |  | G_20 |  |  | Konvektomat 5 GN 1/1, 5 způsobů provozu, podestavba, programování, , rozměr: 750x780/1700 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4194 | SP | 6 |  | G_21 |  |  | Pracovní stůl s policí a zásuvkami, rozměr: 1800x700/900 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4195 | SP | 6 |  | G_22 |  |  | Indukční vařič stolní 3,5 kW |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4196 | SP | 6 |  | G_23 |  |  | Kontaktní gril stolní Panini |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4197 | SP | 6 |  | G_24 |  |  | Odsávací zákryt s osvětlením a filtry, nerez, rozměr: 2000x750/450 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4198 | SP | 6 |  | G_25 |  |  | Mikrovlnná trouba profi 28 L |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4199 | SP | 6 |  | G_26 |  |  | Nástěnná police dvouetážová |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4200 | SP | 6 |  | G_27 |  |  | Mycí stůl s dřezem, policí, sprchovou baterií a sifonem, rozměr: 600x700/900 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4201 | SP | 6 |  | G_30 |  |  | Chladící skříň prosklená bílá, rozměr: 600x600/1800 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4202 | SP | 6 |  | G_31 |  |  | Mrazící skříň prosklená bílá, rozměr: 600x600/1800 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4203 | SP | 6 |  | G_32 |  |  | Pracovní stůl s policí a zásuvkami, rozměr: 800x600/900 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4204 | SP | 6 |  | G_33 |  |  | Chladící pracovní stůl nerez s dřezem, 2 dvířka, baterie, sifon, rozměr: 1400x600/900 |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4205 | SP | 6 |  | G_34 |  |  | Váha stolní elektronická do 10 kg |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4206 | SP | 6 |  | G_35 |  |  | Umyvadlo na ruce nerez - baterie samouzaviratelná, sifon |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4207 | SP | 6 |  | G_36 |  |  | Nástěnná police dvouetážová |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4208 | SP | 4 | T | G_37 |  |  | Umyvadlo na ruce nerez - samouzaviratelná baterie, sifon |  | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SO_07_03: Výtahy_A.7.3 | [6 empty] | 0
[12 empty] | M.033: Výtahy | [6 empty] | 0
[12 empty] | VYT.1: Osobní výtah s elektrickým pohonem | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4209 | MP | 6 |  | VYTdon1.1a |  |  | Osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), elektrický lanový s - výtahovým strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem / Jmenovitá nosnost 630 kg, max. 8 osob(y), Jmenovitá rychlost 1 m/s, Zdvih 12,35 m - Počet stanic Výtah má celkem 4 stanic(e). Vnitřní rozměry kabiny 1100 mm x 1400 mm x 2200 mm. |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4210 | MP | 6 |  | VYT.1.2 |  |  | MALÝ NÁKLADNÍ VÝTAH, Prokládací výtah gastro s nosností 100 kg - RYCHLOST : 25 m / s, ZDVIH : 4.550 mm, POČET STANIC :2 – prokládací / UMÍSTĚNÍ STROJOVNY :v šachtě / pod dvířka spodní stanice / na podlaze 1.PP - VÝTAHOVÁ ŠACHTA : zděná v 1.pp, kovová k-ce opláštěná sádrokartonem v 1.np |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | ZZ.OST_1.1: OSTATNÍ | [6 empty] | 0
[12 empty] | F.1.4.e17: OSTATNÍ | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4211 | B | 6 |  | F.1.4.e0064 |  |  | Stavební přípomoce a práce |  | komplet | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | SO_08: Komunikace_B.1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | SO_08_01: Dopravní řešení, dopravní značení | [6 empty] | 0
[12 empty] | 07_1_1: Dopravní řešení, dopravní značení | [6 empty] | 0
[12 empty] | 07_1_1_1: Dopravní řešení, dopravní značení | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4211.1 |  | 1 |  |  |  |  | Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodnost s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora. Při zpracování je třeba vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, pozic, všech výkresů a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat výkaz výměr a případný chybějící materiál doplnit a ocenit. Dodavatelem musí být pouze odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku práce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro investora. Dodávka práce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového a pomocného materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Tam, kde bude při stavbě považovat dodavatel navržené technické řešení z jakéhokoliv důvodu za nevhodné, očekává se, že na to upozorní a navrhne vhodnější řešení.
[5 empty] | 4212 | SP | 6 |  | DR_001 |  |  | Odstranění krytu voz a chod s asfalt pojivem včet podkladu, odvoz do 20km, včetně poplatku za - skládku |  | m3 | 492 | 0 | 492 |  | 0
[5 empty] | 4213 | SP | 6 |  | DR_002 |  |  | Frézování vozovek asfaltových, včetně odvozu a poplatku za skládku |  | m3 | 66 | 0 | 66 |  | 0
[5 empty] | 4214 | SP | 6 |  | DR_003 |  |  | Trativody komplet z trub z plast hm DN do 150mm, včetně zemních prací |  | m | 36 | 0 | 36 |  | 0
[5 empty] | 4215 | SP | 6 |  | DR_004 |  |  | Asfaltová komunikace (asfaltový beton ACO 11 40mm, asfaltový beton ACO 16+ 60mm, směs stmelená - cementem SC C8/10 120mm, štěrkodrť ŠDA 150mm, štěrkodrť ŠDB 150mm, celkem 420mm) |  | m2 | 128 | 0 | 128 |  | 0
[5 empty] | 4216 | SP | 6 |  | DR_004.1 |  |  | Plochy s krytem z cementobetonové dlažby (plochy pro zaměstnanecké stání - a plochy pro parkovací stání) (betonová dlažba 80 mm, lože z drtě 40 mm, štěrkodrť min. 250 mm, / celkem min. 370 mm) |  | m2 | 888 | 0 | 888 |  | 0
[5 empty] | 4217 | SP | 6 |  | DR_005 |  |  | Rekonstrukce krytu komunikace (asfaltový beton ACO 11 50mm, vyrovnávací vrstva 50mm - 30%plochy) |  | m2 | 642 | 0 | 642 |  | 0
[5 empty] | 4218 | SP | 6 |  | DR_006 |  |  | Chodník dlážděný (betonová dlažba 60mm, lože z drti HDK 4-8 40mm, štěrkodrť ŠDB 150mm, celkem 250mm) |  | m2 | 55 | 0 | 55 |  | 0
[5 empty] | 4219 | SP | 6 |  | DR_007 |  |  | Betonové silniční obruby orientačních rozměrů 150x250 mm do betonového lože C25/30 XF2 |  | m | 245 | 0 | 245 |  | 0
[5 empty] | 4220 | SP | 6 |  | DR_008 |  |  | Vpusť kanalizační uliční kompletní z betonových dílců |  | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 4221 | SP | 6 |  | DR_009 |  |  | Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 100mm |  | m | 266 | 0 | 266 |  | 0
[5 empty] | 4222 | SP | 6 |  | DR_010 |  |  | Těsnění dilatač spar asf zálivkou průř do 100mm2 |  | m | 266 | 0 | 266 |  | 0
[5 empty] | 4223 | SP | 6 |  | DR_011 |  |  | Výšková úprava poklopů |  | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 4224 | SP | 6 |  | DR_012 |  |  | Kanalizační poklopy litinové tř. D400 |  | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 4225 | SP | 6 |  | DR_013 |  |  | Odvodňovací žlábek, šířka 0,2 m, třída zatížení C250 |  | m | 6 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 4226 | SP | 6 |  | DR_014 |  |  | Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 1 - montáž s přemístněním |  | ks | 18 | 0 | 18 |  | 0
[5 empty] | 4227 | SP | 6 |  | DR_015 |  |  | Dopravní značky 100x150cm ocel fólie tř. 1- montáž s přemístněním |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4228 | SP | 6 |  | DR_016 |  |  | Sloupky a stojky dopravních značek z ocel trubek se zabetonováním - montáž s přemístněním |  | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4229 | SP | 6 |  | DR_017 |  |  | Umělá vodící linie - drážky |  | m | 88 | 0 | 88 |  | 0
[5 empty] | 4230 | SP | 2 |  | DR_018 |  |  | Barevné značení sloupů Z9 |  | m2 | 64 | 0 | 64 |  | 0
[5 empty] | 4231 | SP | 2 |  | DR_019 |  |  | Vodorovné dopravní značení provedené nátěrem nebo nástřikem na vozovku - bílé |  | m2 | 152 | 0 | 152 |  | 0
[5 empty] | 4231.1 | SP | 1 |  | DR_019.1 |  |  | Označení parkovacích stání (čísla stání). Číslice jsou navrženy o výšce 60cm. |  | ks | 111 | 0 | 111 |  | 0
[5 empty] | 4231.2 |  | 1 | T | DR_019.2 |  |  | Parkovací stání v garáži (2PP), která svými parametry neodpovídají vozidlům š.1,65m, dl.4,25m nebudou vyznačena nátěrem na podlaze
[12 empty] | SSO_03: Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
[12 empty] | VRN.01: Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
[12 empty] | VRN.01: Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
[12 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0098: Ostatní | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4231.3 | SP | 1 |  | OST_001 |  |  | Provizorní oddělení MENZY - viz. PD |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4231.4 | SP | 1 |  | OST_002 |  |  | Provizorní zakrytí světlíků - viz. PD |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4231.5 | SP | 1 |  | OST_003 |  |  | Ostatní konstrukce a práce vyplývající z POV a hmg výstavby - zpracovává zhotovitel stavby / včetně závěrečného úklidu |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 990: VRN | [6 empty] | 0
[12 empty] | 99001: Projektová dokumentace | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4232 | SP | 6 |  | 2645 |  |  | Projektová dokumentace - výrobní a montážní dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4233 | SP | 6 |  | 2644x |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 99002: Geodetické práce | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4234 | SP | 6 |  | 2646 |  |  | Vytýčení stavby a geodetické práce zhotovitele - včetně zaměření stavby |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 99003: Zřízení a provoz zařízení staveniště | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4235 | SP | 6 |  | 2647 |  |  | Zřízení zařízení staveniště - náklady na vybudování zařízení staveniště |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4236 | SP | 6 |  | 2648 |  |  | Provozní náklady zařízení staveniště |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4237 | SP | 6 |  | 2649 |  |  | Vyklizení staveniště |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4238 | SP | 6 |  | 2650 |  |  | Staveništní tabule - označení stavby |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4239 | SP | 6 |  | 2651 |  |  | Oplocení stavby |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4240 | SP | 2 |  | 2652 |  |  | Provizorní kanalizace pro ZS ( pořízení, vč. nákladů na provoz, likvidace) |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4241 | SP | 2 |  | 2653 |  |  | Provizorní přípojka vody pro ZS ( pořízení, vč. nákladů na provoz, likvidace, vč. podružného měření) |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4242 | SP | 2 |  | 2654 |  |  | Provizorní elektro napojení stavby (pořízení, vč. nákladů na provoz, likvidace, - vč. podružného měření) |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4243 | SP | 6 |  | 2655 |  |  | Dočasné komunikace na staveništi - včetně DIO |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4244 | SP | 6 |  | 2656 |  |  | Ostraha ZS a stavby |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4245 | SP | 6 |  | 2657 |  |  | Čištění veřejných komunikací |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 99005: Všeobecné práce | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4246 | SP | 6 |  | 2661 |  |  | Kompletační činnost zhotovitele |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4247 | SP | 6 |  | 2662 |  |  | Náklady na nezbytné zábory |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4248 | SP | 6 |  | 2663 |  |  | Zajištění podmínek dle ÚR, SP a proj.dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4249 | SP | 6 |  | 2664 |  |  | Pasportizace sousedních objektů, fotodokumentace stávajícího stavu sousedních pozemků. |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4250 | SP | 6 |  | 2665 |  |  | Fotodokumentace průběhu výstavby (četnost 14 dní) |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | 99006: Požadavky hygieny | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4251 | SP | 6 |  | 2665.1 |  |  | Měření osvětlení |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4252 | SP | 6 |  | 2665.2 |  |  | Měření hluku |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4253 | SP | 6 |  | 2665.3 |  |  | Měření prašnosti |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[12 empty] | VRN002: Zařízení, nástroje a vozidla | [6 empty] | 0
[12 empty] | VRN002.1: Jeřáb, výtah | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4254 | B | 6 | F | 2.30005 |  |  | jeřáb montáž + demontáž |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4255 | B | 6 | F | 2.30006 |  |  | jeřáb provoz |  | měs | 18 | 0 | 18 |  | 0
[5 empty] | 4256 | B | 6 | F | 2.30008 |  |  | stavební výtah |  | měs | 18 | 0 | 18 |  | 0