TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rekonstrukce výtahu TOV 250/9 stanic

Kolej Hostivař – blok č. 1, Weilova 2, Praha 10

Stávající výtah TOV 250/9 stanic tj. kabina, výtahový stroj, šachetní dveře, elektroinstalace budou odstraněny a nahrazeny novými prvky, které budou odpovídat platným předpisům.

Rozsah prací a dodávek s ohledem na odstranění provozních rizik dle ČSN EN 81-80., řešení dle ČSN EN 81-20:2015

- projekční zpracování vč. dokumentace prováděcí a dokumentace pro předání

- kompletní dodávka zařízení vč. dopravy na místo realizace

- postupná demontáž komponentů stávajícího výtahu včetně ekologické likvidace

- montáž nového zařízení výtahu

- provedení stavebních prací

- uvedení výtahu do provozu včetně přepsaných zkoušek

- záruka

- garance pozáručního servisu vč. dodávky náhradních dílů

I. Elektroinstalace

- výměna stávajícího rozvaděče za nový mikroprocesorový vč. frekvenčního řízení

- výměna hlavního vypínače

- kompletní výměna venkovních přivolávačů za nové v provedení antivandal s polohovou signalizací

v hlavní nástupní stanici

- montáž nového osvětlení šachty, tlačítka STOP a zásuvky 230 V do prohlubně

- montáž snímačů polohy

- výměna vlečných kabelů

- instalace nové ovladačové kombinace klece též v provedení antivandal s polohovou signalizací

klece, nouzovou signalizací, tlačítkem otevření dveří, signalizací přetížení, nouzovým osvětlením

- instalace revizní jízdy

- kompletní nové propojení osazených přístrojů v šachtě, strojovně i kleci

- obousměrné dorozumívací zařízení mezi klecí a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou)

- zesílení intenzity osvětlení strojovny

II. Kabina výtahu

- demontáž původního opláštění a rámu klece

- výměna rámu klece

- výměna vodítek klece

- doplnění samomazačů a lapačů oleje klece i protiváhy

- dodávka a montáž nové kabiny provedení plech s povrchovou úpravou komaxit

- doplnění automatických centrálně otvíraných kabinových dveří

- nová podlaha včetně krytiny typ Altro (výběr dle vzorníku)

- nový přejezdový plech (ochranná deska)

- nové bodové – halogenové osvětlení

- doplnění obousměrných zachycovačů

- doplnění madla a zrcadla do klece

- zábradlí a okopové plechy na strop klece

- hlídač lan a přetěžovací zařízení

III.Výtahový stroj – strojovna

- likvidace stávajícího výtahového stroje vč. uložení

- dodání a montáž nového stroje s dvojčinnou brzdou

- nový odpružený rošt včetně odkláněcí kladky

- doplnění krytu proti úrazu třecím kotoučem

- výměna nosných lan

- olemování prostupů šachta-strojovna

- výměna omezovače rychlosti za typ s obousměrným vybavením včetně spodní části a lanka

- nátěr a označení nosnosti montážního nosníku nad strojem

- úprava vstupního poklopu do strojovny

IV.Šachetní dveře – šachta

- výměna stávajících šachetních dveří za nové ruční otočné osazené bezpečnostní

uzávěrou

- odstranění betonových nárazníků

- montáž polyuretanových nárazníků pohlcujících energii

- výměna vodítek protiváhy

- dodání a osazení vyvažovacího závaží

- ohrazení dráhy vyvažovacího závaží

- oprava vstupních dveří do prohlubně vč. doplnění bezpeč. spínače a nátěru

V. Ostatní práce

- provedení nutných stavebních úprav v šachtě, strojovně a na nástupištích

- celkové vyčištění šachty vč. prohlubně a strojovny

- provedení povrchové úpravy celého zařízení výtahu nátěrem

- vymalování strojovny a nátěr podlahy strojovny

- doplnění bezpečnostních tabulek, štítků a návodů dle ČSN

- doplnění výtahu o zařízení dle požadavků výtahových norem

- likvidace demontovaných dílů výtahu a stavební suti

- provedení předepsaných zkoušek dle ČSN

- předání výtahu do provozu

Technické parametry a hlavní rozměry výtahu:

|  | Stávající výtah | Nový výtah |
| --- | --- | --- |
| Typ výtahu | TOV 250/9 | TOV 320 |
| Nosnost | 250 kg | 320 kg |
| Počet osob | 3 | 4 |
| Rychlost | 0,7 m/s | 1,0 m/s |
| Zdvih | 22,7 m | 22,7 m |
| Počet stanic/ nást. | 9 / 9 | 9 / 9 |
| Půdorys kab. š x h | 700 x 1.060mm | 800 x 1.100 mm |
| Provedení kabiny | neprůchozí | neprůchozí |
| Materiál kabiny | dřevo | Plechové panely komaxit RAL Rohy, lišty, madlo – nerez |
| Osvětlení kabiny | žárovkové | LED diody |
| Podlaha kabiny | PVC | zátěžová krytina ALTRO |
| Dveře kabinové | ruční | automatické BUS 700/ 2000 mm provedení broušený nerez |
| Dveře šachetní | ruční 700 mm | Ruční 700/ 2000 mm provedení komaxit dle RAL |
| Půdorys šach. š x h | 1.200 x 1500 mm | 1.200 x 1.500 mm |
| Rozvaděč-řízení | reléový | mikroprocesorový s frekvenčním měničem jednoduché řízení |
| Výtahový stroj (kW) | dvourychlostní s převodovkou S3-2,5KW | jednorychlostní VVVF s převodovkou 3,3KW |

V Praze dne 29.3. 2019