# Technická zpráva

# Úvod

Předložený projekt se zabývá návrhem úprav  vnitřních rozvodů ZT ve stávajícím objektu čp 407, Praha 6, Vokovice, José Martího 2. Úpravy ZT budou provedeny v návaznosti na dispoziční úpravy. Nové  zařizovací    předměty  budou připojeny na stávající vnitřní rozvody ZT.

# 2.         Kanalizace

  - Kanalizace splašková

Podkladem  pro   vypracování   projektu   ZT   byla   původní stavební dokumentace  objektu, nový návrh stavebních úprav a průzkum na místě.  Trasy původních stoupaček kanalizace, vedených společně s dalšími rozvody v instalačních šachtách, jsou v půdoryse  zakresleny.

Na stávajících stoupačkách splaškové kanalizace budou vysazeny nové odbočky. Pokud bude možné budou využity odbočky stávající.

Nové úseky vnitřní kanalizace jsou  navrženy z trub PE  (HT). .

V upravovaných prostorách budou připojeny běžné zařizovací předměty (klozet, umyvadlo, sprcha, pisoár, dřez, výlevka). Charakter a kvalita odváděných splašků nepřekračuje  limity  znečištění    stanovené  platným   kanalizačním řádem.

V souvislosti se stavebními úpravami  nedochází k nárůstu počtu osob v objektu.  Množství odtékajících splašků se nemění. Bilance spotřeby vody zůstává na původních hodnotách.

3.           Vodovod

  - Studená voda

Studená voda pro nové zařizovací předměty instalované ve objektu čp 407, Praha 6, Vokovice, José Martího 2, bude přiváděna ze stávajícího vnitřního rozvodu. Trasy původních stoupaček studené i teplé vody, vedených společně s dalšími rozvody v instalačních šachtách, jsou v půdoryse zakresleny. Uzávěry budou instalovány za odbočkami vysazenými na stoupačkách v prostoru instalační šachty. Přístup k uzávěrům  zajistí montážní otvory zakryté dvířky.

Nové úseky vnitřního  rozvodu studené a teplé vody jsou navrženy potrubím polypropylenovým (PPR PN16 studená, PPR 20 teplá) - Hostalen  event. jiným  ekvivalentním materiálem. Potrubí vedené pod omítkou, nebo v podlaze, bude opatřeno návlekovou izolací tl. 5 mm studená, 20 mm TUV (Armstrong, Mirelon a pod). Montáž plastového potrubí bude prováděna dle specifik a technologického postupu určeného výrobcem     ( dilatace, volné uložení, pevné body atd).

Před uvedením do provozu musí být rozvod studené i teplé vody tlakově odzkoušen přetlakem 0,7 MPa . O zkoušce bude   vyhotoven zápis dle     ČSN EN 806, ČSN 73 0873. Potrubí se odkalí  a  propláchne .

Jednotlivé   zařizovací  předměty  nebo skupiny zařizovacích předmětů budou   opatřeny   samostatnými   uzávěry   (kulové  ventily). Nové zařizovací předměty ve 2NP, budou vybaveny jednopákovými bateriemi.

  - Příprava  TUV

Nové úseky vnitřního rozvodu TUV budou připojeny na stoupačky procházející instalačními šachtami. Rozvod TUV pro objekt je veden  z centrálního zdroje. Materiál potrubí, tepelná izolace, tlakové odzkoušení a další postupy viz oddíl 3.1. (studená voda). Vzhledem k malému rozsahu rozvodů teplé vody není navržena cirkulace.

- Požární zabezpečení

Rozmístění stávajících požárních hydrantů splňuje požadavky projektu

požárního zabezpečení objektu.  Jejich počet zůstane zachován.

Prostupy potrubí ZT stěnou instalačních šachet budou utěsněny protipožárním tmelem  ( např. INTUMEX  KS  30).

POZNÁMKA

Všechny nefunkční rozvody kanalizace i vodovodu, budou při stavebních úpravách demontovány . Potrubí ve zdi,  pokud nekoliduje s novými rozvody, může být ponecháno, je však nutné volné konce uzátkovat.

Projektová dokumentace je navržena v souladu s platnými normami, směrnicemi a předpisy ČSN 75 5455, ČSN EN 806, ČSN 060320, ČSN 06 0830, ČSN 25 7801.