Příloha č. 3

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry dieselagregátu. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena ze zadávacího řízení.

| MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka. |  |  |  |
| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Výkon generátoru (STBY dle ISO 8528) | min. 200/160 | kVA/kW |  |
| Rok výroby 2019 | ANO | -- |  |
| Emisní norma EU Stage IIIA | ANO | -- |  |
| Mechanický výkon motoru | min. 188 | kW |  |
| Elektronická regulace motoru G3 dle ISO 8528 | ANO | -- |  |
| Digitální ovládací panel s komunikací Modbus | ANO | -- |  |
| Zdvojené startovací baterie + 5A bateriová nabíječka | ANO | -- |  |
| Generátor buzený permanentními magnety (PMG) | ANO | -- |  |
| Reaktance generátoru (tolerance + 5 %) |  |  |  |
| - synchronní reaktance Xd | max. 4,119 | -- |  |
| - přechodná (tranzistentní) reaktance X´d | max. 0,315 | -- |  |
| - rázová (subtransientní) reaktance X´´d | max. 0,157 | -- |  |
| Rozběhová kapacita generátoru pro motorovou zátěž (při povoleném 30 % poklesu napětí, účiníku 0,6), při 50 Hz | min. 400/400 | skVA/V |  |
| Krytí generátoru IP 23 | ANO | -- |  |
| Teplotní třída generátoru – 150° | ANO | -- |  |
| Třída izolace generátoru – H | ANO | -- |  |
| Nastavitelný výstupní jistič generátoru | 315 | A |  |
| Venkovní (celopozinkovaná) protihluková kapotáž s hlučností při 100 % zatížení | max. 60/7 | dB/m |  |
| Dvouplášťová palivová nádrž zajišťující provoz generátoru při 100 % zatížení | min. 11 | hodin |  |
| Systém detekce stavu vnitřních komponent motoru, nedokonalého spalování a přítomnosti nežádoucích kapalin v oleji | ANO | -- |  |
| Rozvaděč |  |  |  |
| Záskokový rozvaděč ATS dimenzován v kategorii AC3 | ANO | -- |  |
| Vybaven 2 silovými stykači 250 A a s digitální řídící jednotkou fázování obsazenou ve dveřích ATS | ANO | -- |  |
| Měření a zkoušky (součást předávacího řízení) |  |  |  |
| Autorizované měření hlučnosti při 100 % zatížení | ANO |  |  |
| Factory test reportů motoru – 188 kW a generátoru – 400 skVA | ANO |  |  |
| Závěrečná zátěžová zkouška generátoru v délce trvání 2 hod. (v režimu zatěžování: 25% - 20 min.; 50% - 20 min.; 75% - 20 min; 100% - 60 min.). Palivo na zkoušky vč. zátěže zajistí dodatel. Z měření bude vystaven protokol se záznamem průběhu elektrických veličin (U, I, Hz). | ANO |  |  |
| Závěrečná zkouška v reálném provozu (palivo na zkoušku zajistí dodavatel) v délce trvání 2 hodin | ANO |  |  |

Prohlašuji, že nabízené plnění má výše uvedené vlastnosti.

V………………dne………………………									……………………………………………………………………

Podpis a (razítko) dodavatele