### JASYPROJEKT - ing. J. Sýkora IČO 132 96 892

Akce: REKONSTRUKCE A OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ - KAJETÁNJA I, TYPOVÁ STOUPAČKA

Část:  D.1.4.1 – ZTI – vodovod, kanalizace

Stupeň: DPS

Datum:  01/2018

Zak. číslo:  008/2018

Vypracoval: Ing. Jaroslav Sýkora IČO 132 96 892

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

1/ Úvodem:

Zadáním projektu je řešení rozvodů vody a kanalizace pro typovou stoupačku /jádro s vedením vody a kanalizace/ zásobující dvě ubytovací buňky v objektu kolejí Kajetánka I. Jedná se o kompletní rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace včetně osazení nových zařizovacích předmětů a baterií.

Je řešena výměna stoupačky dešťové vody - od čistícího kusu v 1.PP až k napojení potrubí od již vyměněné střešní vpusti. Dále je řešena výměna stávající stoupačky splaškové kanalizace včetně dopojení nově osazených zařizovacích předmětů a výměna stávající stoupačky vody včetně dopojení nově osazených baterií a výtokových ventilů. Na přívodu do jednotlivých buněk budou osazeny podružné vodoměry na studené a teplé vodě.

Rozvody vody a kanalizace v 1.NP a 1.PP jsou atypické a budou řešeny výměnou dle stávajícího stavu dispozice napojené z konkrétní stoupačky v 1.NP a 1.PP.

2/ Vstupní údaje o kapacitách:

Projekt řeší rekonstrukci typové stoupačky a sociálních buněk /WC+koupelna/ v rozsahu 1.PP – 15.NP, ve 2.NP - 15.NP jsou napojeny na každém patře vždy dvě shodné sociální buňky, dispozice v 1.NP a 1.PP je u každé stoupačky jiná.

3/ Stávající stav:

Stoupačka vody je vedena v instalačním jádře, pro každou sociální buňku jsou osazeny uzávěry vody. Podružné vodoměry na přívodu do buňky nejsou osazeny. Ležatý rozvod vody je umístěn v chodbě pod stropem 1.PP.

Kanalizace v stoupaček je původní litinová DN100 jak pro dešťovou kanalizaci, tak pro splaškovou kanalizaci.

4/ Vodovod:

Návrh řešení typové stoupačky spočívá ve výměně stávající stoupačky vody v celé výšce v původní trase od napojení na ležatý rozvod včetně nových rozvodů vody pro napojení nových zařizovacích předmětů v sociálních buňkách. Na přívodu vody do sociálních buněk jsou navrženy uzávěry a podružné vodoměry na přívodu vody studené a teplé do buňky.

Nový rozvod vody pitné je navržen z potrubí pro montáž vnitřních vodovodů z PP svařovaného polyfúzním svařováním, PP-RCT S 4 pro studenou vodu, teplou vodu a cirkulaci teplé vody. Potrubí rozvodu vody bude izolováno návlekovou izolací z pěnového polyetylenu s uzavřenou strukturou v tl.9mm pro studenou vodu a v tl.13mm pro teplou vodu a cirkulaci teplé vody do vnějšího profilu 25mm, v tl.20mm do vnějšího profilu 32mm a v tl.25mm do vnějšího profilu. Potrubí zavěšené pod stropem 1.PP bude v celé délce podepřeno pomocí systémových pozinkovaných žlábků, na stoupačce budou provedeny kompenzace a pevné body dle výkresové dokumentace.

Další podrobnosti viz výkresová část.

Baterie budou osazeny dle specifikace ve výpisu materiálu.

Výpočet potřeby vody:

Potřeba vody je stávající, počet osob se nemění.

Požární vodovod:

Požární rozvod vody není součástí zadání projektu, požární rozvod vody zůstává stávající.

5/ Kanalizace:

Bude provedena výměna stávajících stoupaček kanalizace dešťové a splaškové /litinové/, které jsou součástí typové stoupačky. Dále bude kompletně provedeno nové připojovací potrubí kanalizace napojující nově osazené zařizovací předměty. Stávající litinové stoupačky pro WC a pro koupelny a stoupačka dešťové kanalizace budou vyměněny za nové plastové v původních trasách. Stoupačky budou vyměněny v rozsahu dle výkresové části dokumentace - splašková od posledního hrdla litiny pod střechou k čístícímu kusu na potrubí v 1.PP, dešťová od napojení nové střešní vpusti k čístícímu kusu na potrubí v 1.PP.

Další podrobnosti viz výkresová část dokumentace.

Ležatá kanalizace pod podlahou 1.PP zůstává stávající.

Nové stoupací a připojovací potrubí kanalizace v 1.PP-15.NP bude provedeno z potrubí plastového pro vnitřní rozvody typ HT. Stoupací potrubí dešťové kanalizace bude provedeno z materiálu POLO-KAL NG ASV /s pojistkou proti vytažení/.

Zařizovací předměty budou osazeny dle výpisu materiálu.

Výpočet množství splaškových vod:

Množství splaškových vod odpovídá potřebě vody dle předchozího odstavce.

Výpočet množství dešťových vod:

Množství dešťových vod se nemění, jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu bez úprav, které by vedly k rozšíření odvodňované plochy.

6/ Požárně bezpečnostní opatření:

Prostupy rozvodů kanalizace a vody požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny dle požadavku PBŘ a ČSN 730810 čl. 6.2. Samostatným požárním úsekem jsou ubytovací buňky, požárním předělem pro vedení instalací je strop a podlahy buňky. Budou osazeny požární manžety s požární odolností 60 minut v místech prostupů stoupaček kanalizace DN100 a DN50 a potrubí vody přes stropní konstrukce dle popisu ve výkresové dokumentaci.

7/ Závěrem:

Stavba bude provedena dle platných norem a předpisů, zejména dle ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou, ČSN 060320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování, ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení, ČSN 736660 Vnitřní vodovody,  ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů, ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1 – všeobecně, Část 2 – navrhování, Část 3 – dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem, ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace, ČSN EN 120565-1 až 5, gravitační systémy, část 1-5, ČSN 736005 Prostorová úprava technických vedení, ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 733050 Zemní práce.

8/ Požadavky na ostatní profese:

- dvířka k sifonům sprchových vaniček – stavební část

- dvířka k čistícím kusům na stoupačkách kanalizace v 1.NP – stavební část

- dvířka pro přístup k uzávěrům vody, podružným vodoměrům a požárním ucpávkám v ubytovacích buňkách – stavební část

V Kladně 01/2018					       Vypracoval: Ing. Sýkora J.