akce: REKONSTRUKCE A OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ – KAJETÁNKA I

obsah: Odvětrání buňkového  jádra- typová stoupačka

profese: Vzduchotechnika

vypracoval: Ing. Luboš Krpata

datum: leden 2018

Stávající objekt je panelový včetně typových jader.

Vzduchotechnika zajistí odvětrání WC a koupelny se sprchovým koutem. Obě místnosti jsou větrány místními ventilátory, které jsou spouštěny spínačem na zdi a mají časový doběh (WC 10 minut, koupelna 30 minut). Po sepnutí spínače se ventilátor rozeběhne na nastavený čas, pokud je do uplynutí této doby spínač opět stlačen, ventilátor se vypne (funkci zajistí časový doběh DT-4). Ventilátory mají těsné plastové zpětné klapky.

Potrubí od ventilátorů je zakončené v centrální zděné instalační šachtě, která je již nově zakončená na střeše budovy ventilační nerezovou turbinou. Ta okolním větrem vytváří v odvodním potrubí podtlak.

V koupelně je nutné zajistit z důvodu elektrických ochranných zón umístění spodní hrany ventilátoru pozice 1.2.2 minimálně 2,2m nad dnem sprchového koutu. V dokumentaci se předpokládá, že to není možné a je zde ventilátor na 12V. Pokud by se to zajistit dalo, je možné zde umístit stejný ventilátor jako na WC s napájením 230V.

Na WC je odsáváno 50m3/h, na koupelnu 60m3/h. V budově se vyskytuje maximálně 16 podlaží.

Specifikace pro dvojbuňku:

pozice 1.2.1

axiální ventilátor 100 CZ

(50m3/h, 25Pa, 230V/13W, akustický tlak 40dB(A))…………………………2 ks

pozice 1.2.2

axiální ventilátor 100/12V CZ

(60m3/h, 25Pa, 12V/13W, akustický tlak 40dB(A))

trafo CT12 (12V)……………………………………………………………… 2 ks

demontáž stávajících axiálních ventilátorů……………………………………..2 ks