Stavba:	REKONSTRUKCE A OPRAVA SOC.ZAŘÍZENÍ  – oprava silnoproudých rozvodů, typová stoupačka
Kolej KAJETÁNKA I

Stupeň:	DPS

Technická zpráva

Praha , 01/ 2018

Zpracovatel – Ing. Naděžda Urbanová

UK – KOLEJ KAJETÁNKA I

REKONSTRUKCE A OPRAVY SOC. ZAŘÍZENÍ

OPRAVA ELEKTROINSTALACE – SILOVĚ ROZVODY

Obsah:

1.1	Účel a rozsah projektu	4

1.2	Projekční podklady	4

1.3	Definice vnějších vlivů	4

1.4	Napěťová soustava	4

1.5	Ochrana před nebezpečným dotykem	4

1.6	Charakter budovy	4

1.7	Stupeň důležitosti dodávky	5

1.8	Technické řešení	5

1.8.1	Připojovací podmínky	5

1.8.2	Hlavní rozvaděč - HR  stoupací vedení a HOP	5

1.8.3	Podružné rozvaděče	5

1.9	Zapojení přístrojů, kabeláže	5

1.10 Hromosvod a uzemnění	6

1.11  Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní předpisy	6

## Účel a rozsah projektu

Předmětem této PD je oprava části elektroinstalace  koleje KAJETANKA I. Jedná se o opravu pevné elektroinstalace v části koupelny, WC a přilehlé chodby s přihlédnutím k současně platným ČSN.

Elektroinstalace je navržena jako oprava stávajících rozvodů, oproti stávajícímu stavu dojde k výraznému zlepšení z hlediska bezpečného provozu. Pro koupelny a vlastně celé buňky bude instalován nadřazený proudový chránič, který zajistí zvýšenou ochranu před nebezpečným dotykem.

## Projekční podklady

Podkladem pro zpracování PD je:

- prohlídka na místě – opis současného stavu

- požadavky zástupce investora

- platné ČSN

## Definice vnějších vlivů

Dle ČSN 33 2000-3

Zjištěné vnější vlivy v objektu odpovídají hodnotám uvedeným v ČSN 33 2000-3 tab. 32-NM1. Na základě těchto údajů jsou prostory v  objektu ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální. V opravované části bude elektroinstalace řešena dle ČSN 33 2000-7-701.

## Napěťová soustava

dle ČSN 33 2000-3

3/N/PE AC 50Hz 400/230V / TN-C-S

## Ochrana před nebezpečným dotykem

1. Neživých částí

dle ČSN 33 2000-4-41

Základní 	–	samočinným odpojením od zdroje

Zvýšená	–	pospojením  - sprchové  vany

-	proudovým chráničem – koupelny

2. Živých částí

Izolací případně krytím dle ČSN 332000-4-41 čl. 412.1,2

## Charakter budovy

Objekt je postaven z nehořlavého materiálu. Elektrické zařízení obsluhují převážně osoby neznalé (laici). Vzhledem ke stanovenému vlivu prostředí nejsou na elektroinstalace kladeny nadstandardní požadavky.

## Stupeň důležitosti dodávky

dle ČSN 34 1610

Pro základní elektroinstalaci – původní stav  -  je stanoven stupeň důležitosti dodávky elektrické energie 3. stupně.

## Technické řešení

### Připojovací podmínky

Objekt je napájen ze stávajících rozvodů, tato PD řeší pouze doplnění nově vzniklých rozvodů po nutné rekonstrukci stoupaček vody a odpadů.

### Hlavní rozvaděč - HR  stoupací vedení a HOP

Hlavní patrové rozvaděče jsou stávající.

### Napojení na stávající rozvody

Systém napájení:

Bude napojen na stávající rozvody – jediné možné řešení.

Tím se zásadně zjednoduší kabelové rozvody.

V každé buňce budou instalovány "zpožďovací moduly pro chod ventilátorů.

V demontovaných prostorech - stoupací vedení -  bude nutné pro zachování stávajících rozvodů před demontáží potrubí odpojit elektro rozvody, aby pokud možno nedošlo k jejich poškození.

Po montáži nových potrubních rozvodů dojde k opětovné montáži.

## Zapojení přístrojů, kabeláže

Rozvody jsou provedeny plastovými kabely měděnými jádry uloženými pod omítkou.

## 1.10 Hromosvod a uzemnění

Neřeší tato PD.

## 1.11 Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní předpisy

1. Obecná část

Instalované elektrické zařízení bude určeno pro laickou obsluhu osobou, je navrženo tak, aby bylo za běžných provozních podmínek bezpečné. Osobě bez příslušné elektrotechnické kvalifikace je zakázáno provádět jakékoliv zásahy a úpravy na elektrickém zařízení. V případě poruchy může provést opravu pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

dle ČSN 34 3108

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace nesmějí:

- pracovat na nekrytých částech elektrického zařízení, ani se jich dotýkat přímo, nebo jakýmkoliv nástrojem

- provádět jakékoliv opravy, úpravy či zásahy na instalovaném elektrickém zařízení

- používat  elektrická zařízení která vykazují zjevnou vadu krytů případně jiných částí , které mají přímý vliv na provozní bezpečnost

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace smějí:

- zapínat a vypínat jednoduchá elektrická zařízení

- za vypnutého stavu přemisťovat elektrická zařízení a prodlužovat pohyblivé přívody spojovacími přívody, které odpovídají ČSN

- po proškolení vyměňovat žárovky a udržovat elektrické spotřebiče podle návodu výrobce jen při vypnutém stavu

Zasahování do elektrického zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo výbuch!

Povinností odběratele je osoby, které budou obsluhovat nebo užívat elektrické zařízení, prokazatelně seznámit a poučit.