Název akce:  UK - KAM Rekonstrukce

Kolej Arnošta z Pardubic

Voršilská 1

Praha 1

Investor:	  UK v Praze

Koleje a menzy

Voršilská 1

Praha 1

Část:		  Požárně bezpečnostní řešení pro stavební povolení

# Požárně bezpečnostní řešení

19.červen  2015+ aktualizace  08.2016				Vypracovala:

Doubravka Brouzdová

Štíbrova 1217/10

182 00 Praha 8, Kobylisy

tel./fax 222 966 454

mobil  603 334 097

Obsah  požárně bezpečnostního řešení  :

- Popis, účel stavby

- Koncepce požárně bezpečnostního řešení

  - Stavební úpravy stávajících prostorů,

řešené jako změna stavby skupiny I ve smyslu ČSN 73 0834

2.2 Jednopodlažní půdní vestavba kanceláří v 6.NP, přístavba vnějšího osobního

výtahu, řešené jako změna stavby skupiny II dle ČSN 73 0834

2.2.1 Stavební konstrukce

2.2.2 Únikové cesty

2.2.3 Odstupové vzdálenosti

2.2.4 Technická zařízení

2.2.4.1 Prostupy

2.2.4.2 Vytápění

2.2.4.3 Vzduchotechnika

2.2.4.4 Elektrická požární signalizace

2.2.4.5 Nouzové osvětlení

2.2.4.6 Dodávka el.enegrie

2.2.4.7 Výtahy

2.2.5 Zařízení pro protipožární zásah

2.2.5.1 Přístupové komunikace

2.2.5.2 Zásobování požární vodou

2.2.5.3 Přenosné hasící přístroje

Požárně bezpečnostní řešení

Rekonstrukce budovy koleje Arnošta z Pardubic

Voršilská 1

Praha 1

- Popis, účel stavby

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je rekonstrukce vybraných prostorů, resp.podlaží stávajícího šestipodlažního podsklepeného objektu, situovaného na křížení ulic V Jirchářích (jižní strana) a Voršilská na východní straně.

Stávající objekt, půdorysného tvaru písmene "U", je v 1.NP využíván jako menza s přípravou jídel a jídelnou (varna v jednopodlažní dvorní vestavbě na západní straně uzavírá vnitřní dvůr), v jihovýchodním rohu jsou kanceláře. V 1.PP jsou sklady kuchyně, kotelna. Prostory 2.PP (PRE), pod částí severního křídla, jsou přístupné jednoramenným schodištěm z 1.PP, nejsou předmětem řešení. 2.NP tvoří kanceláře ředitelství kolejí a menz, 3., 4., 5. a půdní vestavba v 6.NP byly užívány k ubytování studentů (celkem 158 lůžek). V 5.NP je stávající kaple v severním křídle užívána jako zkušebna pěveckého sboru 1 x týdně od 19 hodin, před vystoupením sboru 2 x týdně od 19 hodin. Stávající půdní vestavba je pouze ve východní části objektu, ostatní prostory v 6.NP tvoří půda bez využití.

Vstup do objektu je v úrovni 1.NP z východní strany z Voršilské ulice, zásobování kuchyně je v úrovni 1.NP z ulice V Jirchářích.

Objekt má 1 vnitřní dvouramenné schodiště, procházející mezi 1.PP - 5.NP, navazující na hlavní vstup ve východním křídle, prostory 6.NP jsou přístupné stávajícím dvouramenným schodištěm umístěným v sousedství hlavního schodiště.

V objektu je stávající výtah procházející mezi 1.PP - 5.NP, strojovna výtahu je umístěna nad výtahovou šachtou v úrovni 6.NP.

Navrhovaná rekonstrukce stávajícího objektu zahrnuje převážně drobné stavební úpravy spočívající v drobných změnách vnitřní dispozice, vyplývající ze změny využití ubytovacích prostorů na kanceláře a učebny, v jižním křídle je v úrovni 6.NP navržena jednopodlažní půdní vestavba kanceláří. Stávající výtah uvnitř dispozice bude nahrazen vnějším osobním výtahem v prosklené šachtě, procházejícím mezi 1.NP a 5.NP, stávající šachta po vnitřním výtahu bude využita mezi 1.PP a 1.NP pro nákladní výtah, ve 2., 3., 4., 5.NP bude přestropena a využita jako místnost úklidu, v 6.NP bude umístěno hyg.přísl. Přístup imobilních osob z 5.NP do 6.NP (půdní vestavby) bude nově vestavěným výtahem (plošinou) procházejícím mezi 5.a 6.NP, umístěným v sousedství stávajícího vnitřního dvouramenného schodiště.

Navrhované stavební úpravy zahrnují :

2.PP

využití se nemění, prostory PRE se nemění, nejsou předmětem řešení

1.PP

využití se nemění, prostory skladů menzy, stávající kotelna se nemění, nejsou předmětem řešení

nově budou v samostatné místnosti umístěny el.rozvaděče silno i slaboproudu

1.NP

využití prostorů se nemění, navrženy jsou drobné změny vnitřní dispozice varny, hyg.přísl.,

stávající šachta po osobním výtahu bude využita pro nákladní výtah mezi 1.PP a 1.NP

2.NP

stávající využití - kanceláře se nemění, navržena je pouze změna vnitřní dispozice hyg.přísl.

3.NP

prostory, dříve užívané pro ubytování, budou nyní využity jako kanceláře a učebny, navržena je změna vnitřní dispozice hyg.přísl. a odstranění dodatečně vestavěných příček (odstraněním nevznikají nově místnosti o ploše větší než 100 m2)

4.NP

prostory, dříve užívané pro ubytování, budou nyní využity jako kanceláře a učebny, navržena je změna vnitřní dispozice hyg.přísl. a odstranění dodatečně vestavěných příček (odstraněním nevznikají nově místnosti o ploše větší než 100 m2)

5.NP

prostory dříve užívané pro ubytování budou nyní využity jako kanceláře se 2 zasedacími místnostmi, navržena je změna vnitřní dispozice hyg.přísl., navržena je vestavba výtahové šachty mezi 5.NP a 6.NP, do západního chodby jižního křídla bude umístěna servrovna

stávající kaple, užívaná jako zkušebna pěveckého sboru se zázemím, se nemění, není předmětem řešení

6.NP

prostory východního křídla, dříve užívané pro ubytování, budou nyní využity jako kanceláře, navržena je jednopodlažní půdní vestavba 4 kanceláří v jižním křídle, navržena změna vnitřní dispozice hyg.přísl., navržena je vestavba výtahové šachty mezi 5.NP a 6.NP.

V řešených podlažích jsou navrženy nové vnitřní rozvody elektro, ZT,

povrchové úpravy (výmalba, keramické dlažby, koberce),

při severní obvodové stěně jižního křídla bude do dvora přistavěna šachta vnějšího osobního výtahu procházející mezi 1.NP - 5.NP. Výtah je navržen bez strojovny, zařízení bude umístěno v šachtě.

V celém objektu bude instalována elektrická požární signalizace, ústředna bude umístěna v recepci se stálou 24 hodinovou službou.

Konstrukční systém stávajícího objektu je v 1.PP nehořlavý (zděné stěny, stávající zděné klenby), v nadzemních podlažích je konstrukční systém posuzován jako smíšený (zděné stěny, v části chodeb klenuté stropy, ostatní stávající stropy z konstrukčních částí druhu DP2 - dřevěné trámové stropy s podbíjením, rákosem a omítkou).

Konstrukce vnitřního schodiště mezi 1.PP - 5.NP je zděná s vetknutými žulovými schody, konstrukce dvouramenného mezi 5.a 6.NP je rovněž zděná s vetknutými žulovými schody.

Výška stávajícího objektu z hlediska požární bezpečnosti, dána výškovým rozdílem mezi úrovní podlahy 1.NP a úrovní podlahy posledního 6.NP, činí 19,81 m.

Pro 1.podzemní podlaží je požární výška stanovena dle ČSN 73 0802 na 22,5 m, pro 2.PP na 30 m.

2. Koncepce požárně bezpečnostního řešení

Řešení požární bezpečnosti rekonstrukce vybraných prostorů - podlaží stávajícího objektu vychází z ČSN 73 0834, včetně přílohy B (budova se nachází v památkové rezervaci), ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0818, ČSN 73 0872, ČSN 73 0873, §41 Vyhl.246/2001 Sb., Vyhl.č.23/2008 Sb., Vyhl.č.268/2011 a navazujících předpisů.

Řešení požární bezpečnosti rekonstrukce objektu bylo rozděleno do 2 částí :

Stavební úpravy stávajících prostorů, kde dle čl.3.2 ČSN 73 0834 :

a) nedochází ke zvýšení požárního rizika, resp.součinu (pn . an . c) o více než 15 kgm-2

stávající stravovací prostory a sklady, stávající administrativní prostory	 se nemění

dříve 	kanceláře 		pn = 40 kgm-2, an = l,0  	40 . l,0 . l,0 =   40 kgm-2

dříve 	ubytovací pokoje	pn = 30 kgm-2, an = l,0  	30 . l,0 . l,0 =   30 kgm-2

nyní 	kanceláře 		pn = 40 kgm-2, an = l,0  	40 . l,0 . l,0 =   40 kgm-2

zasedací místnosti	pn = 20 kgm-2, an = 0,9       	20 . 0,9 . 1,0 = 18 kgm-2

učebny			pn = 25 kgm-2, an = 0,8       	25 . 0,8 . 1,0 = 20 kgm-2

odborné učebny	pn = 35 kgm-2, an = 0,9  	35 . 0,9 . l,0 =  32 kgm-2

b) nedochází ke zvýšení počtu osob z měněného objektu nebo jeho části, počet osob započitatelný na únikovou komunikaci není zvýšen o více než 20% stávajícího stavu nebo, pokud je zvýšen, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená společná komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob

vzhledem k tomu, že umístěním učeben dochází, oproti ubytování, ke zvýšení celkového počtu osob, je řešena evakuace osob z celého objektu a prokázáno, že únikové cesty splňují požadavky ČSN 73 0802 pro celkový počet osob v objektu

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na únikové cestě

tyto osoby se v objektu mohou vyskytovat jednotlivě nebo náhodně, žádná část objektu není navržena pro trvalý pobyt více než 12 osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu,

- nedochází k záměně funkce řešené části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy

stávající základní ČSN 73 0802 se nemění,

v ubytovacích prostorách je ČSN 73 0833 nahrazena základní ČSN 73 0802

e) objekt se nemění nástavbou, vestavbou, přístavbou ani jinými podstatnými změnami.

navržena je pouze přístavba vnějšího osobního výtahu, která je řešena jako Změna stavby skupiny II ve smyslu ČSN 73 0802, rovněž tak jednopodlažní půdní vestavba kanceláří navržená v jižním křídle je řešena jako Změna stavby skupiny II dle ČSN 73 0834.

Ve smyslu čl.3.3 ČSN 73 0834 se :

a) nemění stávající nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu,

dochází pouze k opravě, příp.výměně nebo nahrazení jednotlivých konstrukcí,

f) změnou vnitřní dispozice nevznikají nové místnosti o ploše větší než l00 m2,

účelem stavebních úprav je navrácení původního stavu, odstranění dodatečně vestavěných příček, největší zvětšený prostor (učebna), který vznikne ve 3.NP, má plochu 55,7 m2, ve 4.NP plochu 55,4 m2,

dle ČSN 73 0834 lze výše uvedené úpravy stávajícího objektu posuzovat jako změnu stavby skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti.

Jednopodlažní půdní vestavba kanceláří v 6.NP, navržená v jižním křídle, přístavba šachty vnějšího osobního výtahu, je řešena jako změna stavby skupiny II dle ČSN 73 0834 s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti.

Evakuace osob ze stávajícího objektu je pouze 1 únikovou cestou - stávající stav, která bude upravena na CHÚC C s požárními předsíněmi, dle poznámky 3) k tab.17 ČSN 73 0802 je objekt dělen do více než 3 požárních úseků, v žádném, kromě zkušebny pěveckého sboru, která se vyskytuje pouze ve večerních hodinách, se nebude vyskytovat více než 65 osob.

Rozdělení objektu do požárních úseků :

6.NP (řešeno jako Změna stavby skupiny II ve smyslu ČSN 73 0834)

N 6 . 01 - III		34 osob

kanceláře m.č.6.01 - 6.22				dle ČSN 73 0818    	34 osob

5.NP

N 5.01 - III 		57 osob

levá část kanceláře

m.č.5.01-5.07, 5.09,5.10, 5.31, 5.18 - 5.21		dle ČSN 73 0818	30 osob

zased.m.č.5.08 					dle ČSN 73 0818	27 osob

N 5.02 - III		29 osob / 80 osob zkušebny pěveckého sboru až po 19 hodině

pravá část kanceláře

m.č.5.11, 5.13- 5-17, 5.23 - 5.29			dle ČSN 73 0818	14 osob

zased.m.5.12						dle ČSN 73 0818	15 osob

zkušebna pěveckého sboru  m.č.5.17			80 osob sboru . 1,3	104 osob

4.NP

N 4.01 - III		35 osob

levá část kanceláře m.č.4.01-4.04, 4.26, 4.24	dle ČSN 73 0818	21 osob

učebna m.č.4.05	dle provozovatele 11 . 1,3                       		14 osob

N 4.02 - III		40 osob

učebna m.č.4.06 	dle provozovatele 31 . 1,3                     		40 osob

N 4.03 - III  		39 osob

učebna m.č.4.07  	dle provozovatele 30 . 1,3                       		39 osob

N 4.04 - III  		39 osob

učebna m.č.4.08  	dle provozovatele 30 . 1,3                       		39 osob

N 4.05 - III		30 osob

kanc.m.č.4.09 - 4.12, 4.23, 4.25			dle ČSN 73 0818	16 osob

učebna m.č.4.13 	dle provozovatele 11 . 1,3                       		14 osob

N 4.06 - III		39 osob

učebna m.č.4,14 	dle provozovatele 30 . 1,3                       		39 osob

N 4.07 - III		38 osob

učebna m.č.4.15 dle provozovatele 29 . 1,3                       			38 osob

3.NP

N 3.01 - III		65 osob

levá část kanceláře

m.č.3.01, 3.04, 3.06, 3.07, 3.17-3.22, 3.27		dle ČSN 73 0818	19 osob

učebny m.č.3.02, 3.03, 3.05		dle provozovatele 35 . 1,3            	46 osob

N 3.02 - III 		 49 osob

pravá část kanceláře

m.č.3.08 - 3.11, 3.15, 3.23 - 3.26 			dle  ČSN 73 0818	20 osob

učebny m.č.3.12, 3.13 	dle provozovatele 22 . 1,3           		29 osob

N 3.03 - III 		 26 osob

učebna m.č.3.14 - 3.16	dle provozovatele 20 . 1,3           		26 osob

2.NP

N 2.01 - III 		43 osob

levá část kanceláře

m.č.2.01-2.09, 2.22-2.17, 2.31			dle ČSN 73 0818	43 osob

N 2.02 - III		45 osob

pravá část kanceláře

m.č.2.10-2.21, 2.28-2.29, 2.32			dle ČSN 73 0818	45 osob

1.NP

N 1.01 - III		65 osob

stravovací prostory

m.č.1.01 - 1.08, 1.26 - 1.28, 1.30, 1.32-1.42

jídelna 						dle ČSN 73 0818	65 osob

zaměstnanci (možnost zásobovacího východu)	9 skříněk . 1,3		12 osob

N 1.02 - III		24 osob

kanceláře vedení objektu m.č.1.11-1.14		dle ČSN 73 0818	24 osob

N 1.03 - III		28 osob

salonky m.č.1.17,  1.31				dle ČSN 73 0818	28 osob

  - Stavební úpravy stávajících prostorů objektu,

řešené jako změna stavby skupiny I ve smyslu ČSN 73 0834

Stavební úpravy, dle ČSN 73 0834 řešené jako změna stavby skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti, zahrnují :

1.PP

- umístění rozvaděčů v samostatné místnosti

1.NP - přízemí

- drobné změny vnitřní dispozice varny, hyg.přísl.,

- vytvoření CHÚC C  s požárními předsíněmi (vlevo, vpravo)

2.NP

- vytvoření CHÚC C  s požárními předsíněmi (vlevo, vpravo)

- změny vnitřní dispozice hyg.přísl.,

- zastropení výtahové šachty, umístění místnosti úklidu m.č.2.27

3.NP

- změny vnitřní dispozice hyg.přísl.,

- zastropení výtahové šachty, umístění místnosti úklidu m.č.3.22

- odstranění příčky v m.č.3.04 (kancelář) a zvětšení prostoru na plochu 27,2 m2

- odstranění příčky v m.č.3.10 (kancelář) a zvětšení prostoru na plochu 22,6 m2

- odstranění příčky v m.č.3.13 (učebna) a zvětšení prostoru na plochu 42,5 m2

- odstranění příčky v m.č.3.14 (učebna) a zvětšení prostoru na plochu 55,7 m2

- vytvoření CHÚC C  s požárními předsíněmi (vlevo, vpravo)

4.NP

- změny vnitřní dispozice hyg.přísl.,

- zastropení výtahové šachty, umístění místnosti úklidu m.č.4.20

- odstranění příčky v m.č.4.02 (kancelář) a zvětšení prostoru na plochu 26,7 m2

- odstranění příčky v m.č.4.13 (učebna) a zvětšení prostoru na plochu 27,2 m2

- odstranění příčky v m.č.4.14 (učebna) a zvětšení prostoru na plochu 55,4 m2

- odstranění příčky v m.č.4.15 (učebna) a zvětšení prostoru na plochu 39,7 m2

- vytvoření CHÚC C  s požárními předsíněmi (vlevo, vpravo)

5.NP

- změny vnitřní dispozice hyg.přísl.,

- zastropení výtahové šachty, umístění místnosti úklidu m.č.5.21

- vestavba příčky mezi m.č.5.06 (šatna) a 5.07 (kuchyňka)

- vestavba šachty osobního výtahu mezi 5.NP a 6.NP

- vytvoření CHÚC C  s požárními předsíněmi (vlevo, vpravo)

- oddělení schodiště mezi 5.a 6.NP, vytvoření CHÚC A,

- umístění serveru m.č.5.28

6.NP

- změny vnitřní dispozice hyg.přísl.,

- vestavba šachty osobního výtahu mezi 5.NP a 6.NP

- oddělení schodišťového prostoru, vytvoření CHÚC A

stavební úpravy v 6.NP, jednopodlažní půdní vestavba, jsou řešeny jako Změna stavby skupiny II dle ČSN 73 0834.

Učebny (posluchárny) ve 3.a 4.NP, zasedací místnosti v 5.NP nejsou shromažďovacími prostory VP2 (výškové pásmo v NP 9 ≤ h ≤ 30 m) ve smyslu ČSN 73 0831, dle ČSN 73 0818 počet osob představuje :

posluchárny (učebny)	 55,7 m2 : 0,8 m2/os (nepřipevněná sedadla) = 70 osob < 100 osob

zasedací m.  o ploše   40,8 m2 : 0,8 m2/os (nepřipevněná sedadla) = 51 osob < 135 osob

Evakuace osob ze stávajícího objektu je pouze 1 únikovou cestou - stávající stav, která bude upravena na CHÚC C s požárními předsíněmi, dle poznámky 3) k tab.17 ČSN 73 0802 je objekt dělen do více než 3 požárních úseků, v žádném se nebude vyskytovat více než 65 osob.

Dle ČSN 73 0834 změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření z hlediska požární bezpečnosti, splňují-li následující požadavky čl.4 :

- požární odolnost měněných prvků použitých v měněných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty, v konstrukcích oddělujících prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut

nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu, obvodové stěny, stěny ohraničující únikové cesty se nemění.

Stávající obvodové a svislé nosné konstrukce jsou masivní zděné omítané, stávající zastropení tvoří v PP a části 1.NP klenby (chodby, hyg.přísl.a schodiště), ostatní stropní konstrukce v NP jsou dřevěné trámové s podbíjením, rákosem a omítkou, se záklopem.

Nové vnitřní příčky (hyg.přísl.), zazdívky otvorů, dozdívky budou provedeny zděné omítané, nejmenší tl.10 cm.

Zastropení stávající výtahové šachty v úrovni stropu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP a 5.NP bude žb deskou tl.20 cm, bude splňovat 45 minutovou požární odolnost.

Místnost č.0.08 v 1.PP, kde budou nově umístěny rozvaděče elektro, bude tvořit samostatný požární úsek ve III.SPB, ohraničující stávající zděné konstrukce tl.30 cm, zastropení tvoří stávající klenba, budou splňovat 60 minutovou požární odolnost, dveře budou v provedení EW 30DP1/C.

Server m.č.5.30 v 5.NP bude samostatným požárním úsekem zařazeným do III.SPB, ohraničující konstrukce budou splňovat požadavek 45 minutové požární odolnosti (zděné stěny, stávající klenba), dveře ústící do chodby budou požárním uzávěrem v provedení EW 30DP3/C.

Šachta nákladního výtahu, procházejícího mezi 1.PP a 1.NP, bude tvořit samostatný požární úsek, dle čl.8.10.2b) ČSN 73 0802 zařazený do III.SPB, ohraničující stávající zděné konstrukce tl.45, resp.15 cm, nové zastropení v úrovni 1.NP bude žb deskou tl.20 cm, bude splňovat 45 minutovou požární odolnost, dveře výtahu budou v obou podlažích typu EW 15DP1 (1.PP, 1.NP).

Šachta osobního výtahu, procházejícího mezi 5.NP a 6.NP, bude tvořit samostatný požární úsek, dle čl.8.10.2a) ČSN 73 0802 zařazený do II.SPB, ohraničující stávající zděné konstrukce tl.20 cm, zastropení v úrovni 6.NP bude žb deskou tl.20 cm, ohraničující požárně dělící konstrukce budou splňovat nejméně 30 minutovou požární odolnost, dveře výtahu budou v obou podlažích typu EW 15DP1 (5.NP, 6.NP).

Šachta vnějšího osobního výtahu je součástí Změny stavby skupiny II ve smyslu ČSN 73 0834.

Změnou využití ubytovacích prostorů na kanceláře a učebny dochází ke zvýšení celkového počtu osob v objektu, pro zajištění dostatečné kapacity jediné únikové cesty bude stávající dvouramenné schodiště, procházející mezi 1.NP až 5.NP, upraveno na chráněnou únikovou cestu typu C s požárními předsíněmi, s dveřmi zabraňujícími proniku kouře, stávající dvouramenné schodiště mezi 5.NP a 6.NP bude, z důvodů nepřekročení mezní délky nechráněné únikové cesty z navrhované půdní vestavby, upraveno na chráněnou únikovou cestu typu A.

Stávající dvouramenné vnitřní schodiště mezi 1.NP - 5.NP a vstupní chodba  s vyrovnávacími schody v 1.NP, směřující k východu z objektu, je z konstrukčních částí druhu DP1 - zděné stěny, schodišťová ramena kamenná, zděné klenuté podesty a mezipodesty, zastropení schodišťového prostoru v v úrovni +19,02 m tvoří stávající klenba.

Stávající dvouramenné vnitřní schodiště mezi 5.NP - 6.NP je z konstrukčních částí druhu DP1 - zděné stěny, schodišťová ramena tvoří žulové desky, zastropení schodišťového prostoru v nejvyšším místě je SDK systémem zajišťujícím 30 minutovou požární odolnost.

Nové podlahové krytiny, tvořící nášlapnou vrstvu, které musí být třídy reakce na oheň nejméně  Cfl – s1 podle ČSN EN 13501-1, nejsou navrženy, stávající lité teracco v obou schodištích se nemění.

Samostatné požární úseky bude tvořit :

1.PP

P 01.01-III 	- rozvaděče m.č.0.08

1.NP

N 1.01 - III  	- stravovací prostory m.č.1.01 - 1.08, 1.26 - 1.28, 1.30, 1.32-1.43

N 1.02 - III 	- kanceláře vedení objektu m.č.1.11-1.14

N 1.03 - III 	- salonky m.č.1.17,  1.31

2.NP

N 2.01 - III 	- kanceláře levá část m.č.2.01-2.09, 2.22-2.13, 2.31,2.24-2.27

N 2.02 - III   	- kanceláře pravá část m.č.2.10-2.21, 2.28-2.30, 2.32

3.NP

N 3.01 - III 	- kanceláře, učebny levá část m.č.3.01 - 3.07, 3.17-3.22, 3.27

N 3.02 - III 	- učebny, kanceláře pravá část m.č.3.08 - 3.11, 3.15, 3.23 - 3.26

N 3.03 - III	- učebna m.č.3.14 - 3.16

4.NP

N 4.01 - III 	- kanc.m.č.4.01 - 4.04, učebna m.č.4.05, m.č.4.26, 4.24,4.16,4.17,4.20

N 4.02 - III 	- učebna m.č.4.06

N 4.03 - III 	- učebna m.č.4.07

N 4.04 - III 	- učebna m.č.4.08

N 4.05 - III 	- kanc.m.č.4.09 - 4.12, učebna m.č.4.13, m.č.4.21-4.23, 4.25

N 4.06 - III 	- učebna m.č.4.14,4.14a

N 4.07 - III 	- učebna m.č.4.15

5.NP

N 5.01 - III 	- kanceláře, zased.m. levá část m.č.5.01-5.10, 5.31, 5.18-5.22

N 5.02 - III	- kanceláře, kaple pravá část m.č.5.11 - 5.17, 5.23 – 5.27,5.29

N 5-03 - III 	- server m.č.5.28

6.NP řešeno jako Změna stavby skupiny II ve smyslu ČSN 73 0834

N 6 . 01 - III 	- kanceláře m.č.6.01 - 6.22,6.25

požární úseky procházející přes více podlaží :

Š - P 01.02/N1 - III 	- šachta nákladního výtahu, procházejícího mezi 1.PP a 1.NP

Š - N 5.01/N6 - II     - šachta osobního výtahu, procházejícího mezi 5.NP a 6.NP

N 1.04/N5 - III	- CHÚC C procházející mezi 1.NP - 5.NP

N 5.04/N6 - III 	- CHÚC A procházející mezi 5.NP - 6.NP

Š - N 1.05/N5 - II 	- šachta vnějšího osobního výtahu  mezi 1.NP - 5.NP je součástí 				  Změny stavby skupiny II ve smyslu ČSN 73 0834.

Požární uzávěry budou osazeny :

1.PP

EW 15DP1		dveře šachty nákladního výtahu procházejícího mezi 1.PP a 1.NP

EW 30DP1/C		mezi m.č.0.08 (rozvaděče)		a	m.č.0.18 (chodba) 2x

1.NP

DP1/C3-Sa		mezi m.č.1.45 (schodiště CHÚC C) 	a   požární předsíní (vlevo)

DP1/C3-Sa		mezi m.č.1.45 (schodiště CHÚC C) 	a   požární předsíní (vpravo)

DP1/C3-Sa 		mezi m.č.1.45 (schodiště CHÚC C) 	a   m.č.1.24 (schodiště na dvůr)

EI1 30 DP3/C3-Sa	mezi požární předsíní CHÚC C 	a   m.č.1.41 (chodba vlevo)

EI1 30 DP3/C3-Sa	mezi požární předsíní CHÚC C 	a   m.č.1.13 (vedení menzy)

EI1 30 DP3/C3-Sa	mezi požární předsíní CHÚC C 	a   m.č.1.14 (kancelář)

EI1 30 DP3/C3-Sa	mezi požární předsíní CHÚC C	a   m.č.1.30 (chodba vpravo)

EI1 30 DP3/C3-Sa	mezi m.č.1.245 (schodiště na dvůr)	a   m.č.0.22 (schodiště do 1.PP)

EW 15 DP3/C3	mezi m.č.1.30 (chodba)		a   m.č.1.17 (salonek)

EW 15 DP3/C3	mezi m.č.1.32 (jídelna)		a   m.č.1.31 (salonek)

EW 15DP1		dveře šachty vnějšího os. výtahu procházejícího mezi 1.NP a 5.NP

EW 15DP1		dveře šachty nákladního výtahu procházejícího mezi 1.PP a 1.NP

EI 15 Sm DP1   	rozvaděče elektro umístěné v CHÚC

2.NP

DP1/C3-Sa		mezi m.č.2.33 (schodiště CHÚC C) 	a   požární předsíní (vlevo)

DP1/C3-Sa		mezi m.č.2.33 (schodiště CHÚC C) 	a   požární předsíní (vpravo)

EI1 30 DP3/C3-Sa	mezi požární předsíní CHÚC C 	a   m.č.2.31 (chodba vlevo)

EI1 30 DP3/C3-Sa	mezi požární předsíní CHÚC C 	a   m.č.2.32 (chodba vpravo)

EW 15DP1		dveře šachty vnějšího os. výtahu procházejícího mezi 1.NP a 5.NP

3.NP

DP1/C3-Sa		mezi m.č.3.28 (schodiště CHÚC C) 	a   požární předsíní (vlevo)

DP1/C3-Sa		mezi m.č.3.28 (schodiště CHÚC C) 	a   požární předsíní (vpravo)

EI1 30 DP3/C3-Sa	mezi požární předsíní CHÚC C 	a   m.č.3.127 (chodba vlevo)

EI1 30 DP3/C3-Sa	mezi požární předsíní CHÚC C 	a   m.č.3.26 (chodba vpravo)

EW 30 DP3/C3	mezi m.č.3.07 (kancelář) 		a   m.č.3.08 (kancelář)

EW 30 DP3/C3	mezi m.č.3.26 (chodba) 		a   m.č.3.14 (učebna)

EW 30 DP3/C3	mezi m.č.3.26 (chodba) 		a   m.č.3.16 (kuchyňka)

EW 15DP1		dveře šachty vnějšího os.výtahu procházejícího mezi 1.NP a 5.NP

4.NP

DP1/C3-Sa		mezi m.č.4.27 (schodiště CHÚC C) 	a   požární předsíní (vlevo)

DP1/C3-Sa		mezi m.č.4.27 (schodiště CHÚC C) 	a   požární předsíní (vpravo)

EI1 30 DP3/C3-Sa	mezi požární předsíní CHÚC C 	a   m.č.4.26 (chodba vlevo)

EI1 30 DP3/C3-Sa	mezi požární předsíní CHÚC C 	a   m.č.4.18 (kuchyňka)

EI1 30 DP3/C3-Sa	mezi požární předsíní CHÚC C 	a   m.č.4.25 (chodba vpravo)

EI1 30 DP3/C3-Sa	mezi požární předsíní CHÚC C 	a   m.č.4.10 (chodba)

EW 30 DP3/C3	mezi m.č.4.26 (chodba) 		a   m.č.4.06 (učebna)

EW 30 DP3/C3	mezi m.č.4.26 (chodba) 		a   m.č.4.07 (učebna)

EW 30 DP3/C3	mezi m.č.4.14 (učebna) 		a   m.č.4.25 (chodba) 2x

EW 30 DP3/C3	mezi m.č.4.15 (učebna) 		a   m.č.4.25 (chodba)

EW 15DP1		dveře šachty vnějšího os.výtahu procházejícího mezi 1.NP a 5.NP

5.NP

DP1/C3-Sa		mezi m.č.5.32 (schodiště CHÚC C) 	a   požární předsíní (vlevo)

DP1/C3-Sa		mezi m.č.5.32 (schodiště CHÚC C) 	a   požární předsíní (vpravo)

EI1 30 DP3/C3-Sa	mezi požární předsíní CHÚC C 	a   m.č.5.31 (chodba vlevo)

EI1 30 DP3/C3-Sa	mezi požární předsíní CHÚC C 	a   m.č.5.29 (chodba vpravo)

EW 30DP1/C		mezi m.č.5.28(servrovna)		a   m.č.5.31 (chodba)

EI1 30 DP3/C3-Sa	mezi požární předsíní CHÚC C 	a   m.č.5.10 (kancelář)

EW 30 DP3/C3	mezi m.č.5.10 (kancelář) 		a   m.č.5.11 (kancelář)

DP1/C3-Sa		mezi požární předsíní CHÚC C	a   m.č.5.33 (CHÚC A)

EW 15DP1		dveře šachty vnějšího os. výtahu procházejícího mezi 1.NP a 5.NP

EW 15DP1		dveře šachty osobního výtahu procházejícího mezi 5.NP a 6.NP

6.NP

EI1 15 DP3/C3	mezi m.č.6.23 (schodiště CHÚC A) 	a 	m.č.6.22 (chodba vlevo)

EI1 15 DP3/C3	mezi m.č.6.23 (schodiště CHÚC A) 	a 	m.č.6.15 (kancelář)

EI1 15 DP3/C3	mezi m.č.6.23 (schodiště CHÚC A) 	a 	m.č.6.16 (kancelář)

EI1 15 DP3/C3	mezi m.č.6.23 (schodiště CHÚC A) 	a 	m.č.6.21 (chodba vpravo)

EW 15DP1		dveře šachty osobního výtahu procházejícího mezi 5.NP a 6.NP

EW 15 DP3/C		mezi m.č.6.22 (chodba vlevo)     a	místností Vodafonu

EW 15 DP3/C 	mezi m.č.6.12      a	půdním prostorem sev.křídla 2x

Dle čl.5.5.8 ČSN 73 0810 požární uzávěry otvorů musí být při požáru uzavřeny, samouzavírací zařízení musí zajistit správné a funkční uzavření otevíratelných částí (u dvoukřídlových dveří obou dveřních křídel).

Požární uzávěry ústící do CHÚC musí samozavírací, požární uzávěry ústící do CHÚC C, mezi požárními předsíněmi a CHÚC C,  musí bránit proniku zplodin hoření.

Stěny, oddělující požární předsíně od ostatních prostorů CHÚC C nemusí vykazovat požární odolnost, musí však být z konstrukce druhu DP1 a bránit proniku zplodin hoření, stejně, jako požární uzávěry v nich osazené. Prostup zplodin hoření touto stěnou (včetně požárního uzávěru osazeného v ní) nesmí po dobu evakuace znemožnit užití prostoru CHÚC, který stěna odděluje od požární předsíně (za mezní se považuje koncentrace 400 mg oxidu uhelnatého na 1 m3 prostoru CHÚC, kromě předsíně).

Dle čl.5.3.8b) nenosné stěny (příčky uvnitř požárního úseku) oddělující předsíň v CHÚC C nebo kouřotěsně oddělující jiný prostor, nemusí vykazovat požární odolnost, musí být druhu DP1 a svou celistvostí musí bránit proniku kouře, pokud tyto stěny vykazují požární odolnost E15, považují se za vyhovující i na kouřotěsnost, přičemž lze počítat s netěsnostmi v rozsahu 0,5% plochy stěny.

Požární odolnost a provedení stavebních konstrukcí, požárních uzávěrů nutno doložit platným certifikátem výrobce - aplikace výsledků zkoušek je záležitostí zhotovitele stavby (ČSN EN 1363-1).

Půdní vestavba v 6.NP, přístavba výtahové šachty vnějšího osobního výtahu, jsou součástí řešení Změny stavby skupiny II ve smyslu ČSN 73 0834.

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není, oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají, v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných, musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2

stávající stavební konstrukce, obvodové stěny a nosné konstrukce, konstrukce ohraničující únikové cesty se nemění, třída reakce výrobků na oheň se nezhoršuje.

Zazdívky otvorů, dozdívky, nové vnitřní příčky, nové zastropení výtahové šachty, budou z výrobků třídy reakce na oheň A1, příp.A2.

V objektu nebude nově použito hmot třídy reakce na oheň E nebo F, ani hmot, které při požáru odpadávají nebo odkapávají.

c) šířka a výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než l0% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje ČSN, popř.nepřesahuje stávající odstupovou vzdálenost

velikosti požárně otevřených ploch v obvodových stěnách stávajícího objektu se nemění.

Požárně nebezpečný prostor nových požárně otevřených ploch půdní vestavby v 6.NP je součástí řešení Změny stavby skupiny II ve smyslu ČSN 73 0834.

- nově zřizované prostupy všemi stěnami zajišťujícími stabilitu objektu, ohraničujícími únikové cesty, ohraničující posuzované prostory, musí být utěsněny dle  čl.6.2 ČSN 73 0810

veškeré nově zřizované prostupy vnitřních rozvodů a instalací, elektrických rozvodů výše uvedenými konstrukcemi musí být utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6.1, resp. dle čl.6.2 ČSN 73 0810.  Dle poznámky k čl.6.2.1 ČSN 73 0810 ve zděné, betonové, či jiné požárně dělící konstrukci, je-li v době výstavby vynechán montážní otvor pro potrubí, musí po instalaci potrubí být dozděn, dobetonován, či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.

Kromě úprav podle čl.6.2.1 ČSN 73 0810 musí  být dle čl.6.2.2 zabráněno šíření požáru hmotou potrubí nebo jiného prostupujícího zařízení třídy reakce na oheň B až F pomocí manžet, tmelů s požární odolností shodnou s požadovanou požární odolností požárně dělící konstrukce  :

aa) kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 8 000 mm2 u   vertikální polohy potrubí nebo přes 12 500 mm2 u horizontální (odchylka do 15o)

ab) vodovodní potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 15 000 mm2,

ac) VZT potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 12 000 mm2,

ad) kabelových a jiných elektrických rozvodů (svazek vodičů prostupující jedním otvorem s izolací šířící požár), jejichž celková hmotnost je větší než 1,0 kgm-2, (netýká se vodičů a kabelů, které nešíří požár).

Prostupy musí být utěsněny v provedení EI, s požární odolností určenou dle požární odolnosti požárně dělící konstrukce. Prostupy realizované podle čl.6.2.2 ČSN 73 0810 musí být dle Vyhl.č.23/2008 Sb. zřetelně označeny štítkem s informacemi o :

- požární odolnosti, - druhu a typu ucpávky, - datu provedení, - firmě, adrese a jméně  zhotovitele, - označení výrobce systému.

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí a jsou většího světlého průřezu než 2 000 mm2 a vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami.

Rozvodná potrubí k rozvodu nehořlavých látek pro technická zařízení mohou dle čl. 11.1.1 ČSN 73 0802 prostupovat požárně dělící konstrukcí při dodržení výše uvedených podmínek čl.6.2 ČSN 73 0810 :

a) potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 bez dalších opatření,

b) potrubí světlého průřezu nad  40 000 mm2 z výrobků třídy A1 nebo A2 s izolací do  vzdálenosti 1 000 mm od obou líců požárně dělící konstrukce rovněž z nehořlavých stavebních výrobků.

Potrubí světlého průřezu nad  40 000 mm2 z hořlavých stavebních výrobků nesmí být volně vedené požárním úsekem a musí být :

1) zabudováno ve stavební konstrukci druhu DP1 s požární odolností alespoň 30 minut nebo

2) umístěno v izolační šachtě či kanálu.

Dle čl.11.1.3 ČSN 73 0802 požárně neuzavřené prostupy VZT zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2 nesmí ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce kterou prostupují, vzájemná vzdálenost mezi líci prostupujícího potrubí musí být nejméně 500 mm.

- nově  instalované VZT zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu dotčených změnou stavby je provedeno podle ČSN 73 0872, nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F

větrání většiny prostorů bude přirozené, okny.

Větrání hyg.přísl. se v podstatě nemění, upraveno bude dle nové dispozice, bude podtlakové, zařízením č.2, každý celek bude odvětrán společným ventilátorem osazeným v potrubí světlosti menší než 0,04 m2  vyvedeno obvodovou stěnou vně objektu, příp.nad střechu objektu. Ovládání ventilátorů bude od pohybového čidla nebo od vypínače osvětlení.

Větrání kuchyněk bez oken bude axiálními ventilátory (zařízení č.3), vzduch bude nasáván pod stropem větraného prostoru a vyfukován obvodovou stěnou do dvora nebo přes stříšku na střeše. Ovládání ventilátorů bude od vypínače osvětlení.

Rozvodná potrubí k rozvodu nehořlavých látek pro technická zařízení mohou dle čl. 11.1.1 ČSN 73 0802 prostupovat požárně dělící konstrukcí při dodržení výše uvedených podmínek čl.6.2 ČSN 73 0810 :

a) potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 bez dalších opatření,

dle čl.11.1.3 ČSN 73 0802 požárně neuzavřené prostupy VZT zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2 nesmí ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce kterou prostupují, vzájemná vzdálenost mezi líci prostupujícího potrubí musí být nejméně 0,5 m.

Větrání varny se nemění, je částečně stávající, pouze bude provedeno napojení od nových zařízení, stávající vyústění nad střechu objektu se nemění.

Větrání kancelářských prostorů a učeben bude přirozené, okny, chlazení prostorů bude zařízením č.1. Na západní fasádě do ulice v Jirchářích a v celém posledním 6.NP budou instalovány kazetové a nástěnné chladicí jednotky (systém VRV DAIKIN). Kompresor, který se skládá ze dvou samostatných skříní spojených do jednoho funkčního celku a z 23 ks kazetových a 13 ks nástěnných jednotek  bude umístěn ve dvoře. Ovládání zařízení bude přes nástěnné ovladače.

Chlazení technické m.č.5.28 server (samostatný požární úsek - III.SPB) bude pouze oknem.

Větrání CHÚC C (1.NP - 5.NP) zajišťuje zařízení č.4, dle čl.9.4.6 ČSN 73 0802 větrání bude přetlakové, včetně požárních předsíní, po dobu nejméně 45 minut. Přetlak mezi CHÚC a požární předsíní musí být nejméně 25 Pa, mezi předsíní a přilehlými požárními úseky musí být rovněž nejméně 25 Pa, přetlak nesmí přesáhnout 100 Pa, provedení musí odpovídat požadavkům čl.9.4.7- 9.4.9 ČSN 73 0802.

Nasávací zařízení nuceného větrání CHÚC C musí být umístěno tak, aby bylo zabráněno nasávání zplodin hoření (vzduch bude nasáván ve dvoře a přiveden centrálně na nejnižší přístupné místo ze dvora, na podestu mezi 1. a 2.NP).

K zajištění požadovaného přetlaku musí být v nejvyšším místě CHÚC C (5.NP) samočinně otevíratelný otvor vyústěný vně objektu.

Ovládání přetlakové ventilace musí být zajištěno nejméně v každém druhém podlaží. Dodávka vzduchu musí být po dobu nejméně 45 minut zajištěna náhradní zdrojem. VZT zařízení, zajišťující přetlakové větrání CHÚC C (prostor schodiště, požární předsíně), bude umístěno v prostoru dvora v sousedství větraného schodiště.

Větrání CHÚC A (5.NP - 6.NP) bude zařízením č.5 - součást řešení Změny stavby skupiny II ve smyslu ČSN 73 0834.

- nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny dle čl.6.2 ČSN 73 0810

veškeré nově zřizované prostupy vnitřních rozvodů a instalací, elektrických rozvodů  stropními konstrukcemi musí být utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6.1, resp. dle čl.6.2 ČSN 73 0810.  Dle poznámky k čl.6.2.1 ČSN 73 0810 ve zděné, betonové, či jiné požárně dělící konstrukci, je-li v době výstavby vynechán montážní otvor pro potrubí, musí po instalaci potrubí být dozděn, dobetonován, či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.

Kromě úprav podle čl.6.2.1 ČSN 73 0810 musí  být dle čl.6.2.2 zabráněno šíření požáru hmotou potrubí nebo jiného prostupujícího zařízení třídy reakce na oheň B až F pomocí manžet, tmelů s požární odolností shodnou s požadovanou požární odolností požárně dělící konstrukce  :

aa) kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 8 000 mm2 u   vertikální polohy potrubí nebo přes 12 500 mm2 u horizontální (odchylka do 15o)

ab) vodovodní potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 15 000 mm2,

ac) VZT potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 12 000 mm2,

ad) kabelových a jiných elektrických rozvodů (svazek vodičů prostupující jedním otvorem s izolací šířící požár), jejichž celková hmotnost je větší než 1,0 kgm-2, (netýká se vodičů a kabelů, které nešíří požár).

Prostupy musí být utěsněny v provedení EI, s požární odolností určenou dle požární odolnosti požárně dělící konstrukce. Prostupy realizované podle čl.6.2.2 ČSN 73 0810 musí být dle Vyhl.č.23/2008 Sb. zřetelně označeny štítkem s informacemi o :

- požární odolnosti, - druhu a typu ucpávky, - datu provedení, - firmě, adrese a jméně  zhotovitele, - označení výrobce systému.

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí a jsou většího světlého průřezu než 2 000 mm2 a vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami.

Rozvodná potrubí k rozvodu nehořlavých látek pro technická zařízení mohou dle čl. 11.1.1 ČSN 73 0802 prostupovat požárně dělící konstrukcí při dodržení výše uvedených podmínek čl.6.2 ČSN 73 0810 :

a) potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 bez dalších opatření,

b) potrubí světlého průřezu nad  40 000 mm2 z výrobků třídy A1 nebo A2 s izolací do  vzdálenosti 1 000 mm od obou líců požárně dělící konstrukce rovněž z nehořlavých stavebních výrobků.

Potrubí světlého průřezu nad  40 000 mm2 z hořlavých stavebních výrobků nesmí být volně vedené požárním úsekem a musí být :

1) zabudováno ve stavební konstrukci druhu DP1 s požární odolností alespoň 30 minut nebo

2) umístěno v izolační šachtě či kanálu.

Dle čl.11.1.3 ČSN 73 0802 požárně neuzavřené prostupy VZT zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2 nesmí ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce kterou prostupují, vzájemná vzdálenost mezi líci prostupujícího potrubí musí být nejméně 500 mm.

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají ČSN a ani jiným způsobem není, oproti původnímu stavu, zhoršena jejich kvalita (větrání, požární odolnost a druh, stav.konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy a pod.)

stávající únikové cesty se nemění, navrhovanou rekonstrukcí se jejich kvalita nezhoršuje, stávající schodiště, vzhledem ke zvýšenému počtu osob, vyplývajícího z navrhovaného využití, budou upravena na chráněnou únikovou cestu typu C mezi 1.NP - 5.NP, schodiště mezi 5.NP a 6.NP na CHÚC A. Schodiště budou tvořit samostatný požární úsek ve III.SPB.

Vzhledem k tomu, že evakuace osob v památkovém objektu je pouze jedinou únikovou cestou, byly dle poznámky 3) k tab.17 ČSN 73 0802 řešené prostory objektu rozděleny do více než 3 požárních úseků, v žádném požárním úseku prostorů, které jsou předmětem řešení, se nebude vyskytovat více než 65 osob (zkušebna 80 osob pěveckého sboru se nebude vyskytovat společně s provozem učeben a kanceláří, je užívána až po 19 hodině).

Počet osob evaluovaných po jediné CHÚC C dle čl.9.11.13 ČSN 73 0802 nesmí být vyšší než 900 osob.

Počet osob dle ČSN 73 0818 a ČSN 73 0834, pro ověření kapacity CHÚC, představuje :

6.NP (řešeno jako Změna stavby skupiny II)				34 osob

5.NP

kanceláře, zasedací místnosti						86 osob

zkušebna pěveckého sboru  		80 osob sboru

4.NP

kanceláře								37 osob

učebny					172 osob

3.NP

kanceláře 								39 osob

učebny 				78 osob

2.NP

kanceláře 								88 osob

1.NP

jídelna 								65 osob

zaměstnanci 				12 osob

kanceláře								24 osob

salonky								28 osob

recepce				2 osoby

1.PP

sklady, technické prostory (příležitostně vyskytující osoby jsou započtené ve vyšších podlažích)

celkový počet osob v objektu:

počet osob vyplývající z podlahové plochy				401 osob

skutečný počet dle ČSN 73 0834 zvýšený o 30%       344 . 1,3  447 osob

celkem 								848 osob

skutečný počet  osob v celém objektu dle sdělení provozovatele   	      392 osob

dle ČSN 73 0834 skutečný počet zvýšený o 30%              392 . 1,3 = 510 osob

nejmenší šíře CHÚC C - stávajícího vyrovnávacího schodiště ve vstupní hale (mimo plošinu pro imobilní) činí 2,7 m, t.j. více než 3 únikové pruhy, kapacita CHÚC C je dostatečná, dle tab.20 ČSN 73 0802 představuje		3 . 300 = 900 osob,

je v souladu s čl.9.11.13 ČSN 73 0802 při užití pouze jediné CHÚC C, kde nesmí být počet osob vyšší než 900 osob.

Stávající dvoukřídlové dveře na volné prostranství do Voršilské ulice jsou šíře 1,9 m, splňují požadavek nejméně 3 únikových pruhů,

dle čl.9.13.5 ČSN 73 0802 dveřní křídla započítaná do šířky únikové cesty, pokud jsou při běžném provozu zajištěna, musí, v případě evakuace osob, umožnit rychlé a snadné otevření obou dveřních křídel (stávající vstupní dvoukřídlové dveře do objektu, které, z památkového hlediska, není možné otevírat ve směru, budou napojena na systém EPS, který, při vyhlášení poplachu, obě dveřní křídla samočinně otevře).

Počet osob v jednotlivých podlažích evakuovaných dveřmi do CHÚC C :

5.NP

N 5.01 - III 						vlevo 57 osob

kanceláře 57 osob

u = (E : K) . s = (57 : 45) . 1 = 1,3 = 1,5 únikového pruhu (a = 1,0)

dvoukřídlové dveře do CHÚC C budou mít otevíravá obě dveřní křídla (panikové kování)

N 5.02 - III						vpravo 133 osob

kanceláře           29 osob

zkušebna sboru104 osob

u = (E : K) . s = (133 : 45) . 1 = 2,95 = 3 únikové pruhy (a = 1,0)

dvoukřídlové dveře do CHÚC C budou mít otevíravá obě dveřní křídla (panikové kování), nejmenší šíře dvoukřídlových dveří je požadována 		3 . 0,55 = 1,65 m

4.NP

N 4.01 - III, N 4.02 - III  				vlevo 100 osob

kanceláře                     21 osob

učebny + učebna střed 79 osob

u = (E : K) . s = (100 : 45) . 1 = 2,3 = 2,5 únikového pruhu (a = 1,0)

pro dvoukřídlové dveře činí nejmenší šíře 2,5 . 0,55 = 1,4 m

dvoukřídlové dveře musí mít otevíravá obě dveřní křídla (panikové kování)

N 4.02 - III,  N 4.03 - III, N 4.04 - III		vpravo 146 osob

kanceláře 16 osob

učebny + učebna střed + učebny m.č.4,14, 4.15    130 osob

u = (E : K) . s = (146 : 45) . 1 = 3,3 = 3,5 únikového pruhu (a = 1,0) y

pro dvoukřídlové dveře činí nejmenší šíře 3,5 . 0,55 = 1,95 m

dvoukřídlové dveře musí mít otevíravá obě dveřní křídla (panikové kování)

3.NP

N 3.01 - III						vlevo 65 osob

kanceláře  19 osob

učebny     46 osob

u = (E : K) . s = (65 : 45) . 1 = 1,5 únikového pruhu (a = 1,0)

dvoukřídlové dveře budou mít otevíravá obě dveřní křídla (panikové kování)

N 3.02 - III, N 3.03 - III				vpravo 75 osob

kanceláře 20 osob

učebny    55 osob

u = (E : K) . s = (75 : 45) . 1 = 1,7 = 2 únikové pruhy (a = 1,0)

dvoukřídlové (šíře nejméně 1,1 m)  musí mít otevíravá obě dveřní křídla (panikové kování)

2.NP

N 2.01 - III 						vlevo	43 osob

kanceláře 43 osob

u = (E : K) . s = (43 : 45) . 1 = 1 (a = 1,0)

dvoukřídlové dveře budou musí mít otevíravá obě dveřní křídla (panikové kování)

N 2.02 - III						vpravo	45 osob

kanceláře 45 osob

u = (E : K) . s = (45 : 45) . 1 = 1 (a = 1,0) celkem

dvoukřídlové dveře budou mít otevíravá obě dveřní křídla (panikové kování)

1.NP

N 1.01 - III, N 1.02 - III				vlevo 36 osob

stravovací prostory 12 osob

kanceláře               24 osob

u = (E : K) . s = (36 : 45) . 1 = 1 (a = 1,0)

dvoukřídlové dveře budou musí mít otevíravá obě dveřní křídla (panikové kování)

N 1.03 - III						vpravo 93 osob

jídelna   65 osob

salonky 28 osob

u = (E : K) . s = (93 : 45) . 1 = 2 únikové pruhy (a = 1,0) celkem

pro dvoukřídlové dveře činí nejmenší počet 2 únikové pruhy (1,1 m)

dvoukřídlové dveře musí mít otevíravá obě dveřní křídla (panikové kování)

Prostory 1.PP tvoří sklady a technické prostory bez obsazení osobami, stávající využití se nemění, stávající prostory nejsou předmětem řešení.

Evakuace občasně se vyskytujících osob je NÚC, 2 stávajícími vnitřními schodišti ústícími do 1.NP. Kapacitu stávajících schodišť lze, bez dalších průkazů, pro nejvýše 10 osob, které se mohou vyskytovat současně,  považovat za dostatečnou.

Dle čl.9.13.1 ČSN 73 0802 dveře na únikových cestách, budou-li opatřeny bezpečnostními zámky (např.kódovými kartami) musejí být v případě evakuace samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. Kódové karty a pod.nelze užít u dveří chráněných únikových cest.

Evakuace osob z varny je umožněna rovněž zásobovacím vstupem z ulice V Jirchářích, šíře jednokřídlových dveří 0,9 m umožní evakuaci nejméně   1,5 . 120 = 180 osob (a = 1,0), výšková úroveň dveří pro zásobování je 0,4 m nad úrovní chodníku, kapacita těchto dveří není do kapacita únikových cest započítána.

Stávající schodišťový prostor mezi 1.NP - 5.NP a vstupní hala v 1.NP bude, na základě zvýšeného počtu osob v objektu, upraven na CHÚC C (bude tvořit samostatný požární úsek), větrán včetně požárních předsíní dle čl.9.4.5 ČSN 73 0802 přetlakově, po dobu nejméně 45 minut. Přetlak mezi CHÚC C a přilehlými požárními úseky musí být nejméně 25 Pa, přetlak nesmí přesáhnout 100 Pa, provedení musí odpovídat požadavkům čl.9.4.7- 9.4.9 ČSN 73 0802. Nasávací zařízení nuceného větrání CHÚC C musí být umístěno tak, aby bylo zabráněno nasávání zplodin hoření. K zajištění požadovaného přetlaku musí být v nejvyšším místě CHÚC C (5.NP) samočinně otevíratelný otvor vyústěný vně objektu. Ovládání přetlakové ventilace musí být zajištěno nejméně v každém druhém podlaží. Dodávka vzduchu musí být po dobu nejméně 45 minut zajištěna náhradní zdrojem. VZT zařízení, zajišťující přetlakové větrání CHÚC C, bude umístěno v prostoru dvora v sousedství větraného schodiště.

V prostoru CHÚC se nesmí vyskytovat žádné požární zatížení, kromě konstrukcí oken, dveří, křídla oken musí být zasklená (nelze použít polykarbonátových a jiných výrobků třídy reakce na oheň B – F).

Dveře ústící do CHÚC musí plnit funkci požárních uzávěrů, být v provedení EI, vykazovat požární odolnost a současně zabraňovat proniku kouře, být samozavírací.

Stěny, oddělující požární předsíně od ostatních prostorů CHÚC C nemusí vykazovat požární odolnost, musí však být z konstrukce druhu DP1 a bránit proniku zplodin hoření, stejně, jako požární uzávěry v nich osazené.

Požární předsíně CHÚC C musí mít dle čl.9.4.10 ČSN 73 0802 půdorysnou plochu nejméně 5 m2 a nejmenší půdorysný rozměr 1,5 m, požární předsíň užívaná více než 60 osobami musí mít půdorysnou plochu nejméně 10 m2 s nejmenším rozměrem 2,4 m.

Provedení CHÚC musí dále respektovat požadavky Vyhl.č.23/2008 Sb., dle přílohy A čl.A.2a) lze v prostoru CHÚC umístit 1 malý závěsný automat na nápoje a jiné zboží.

Povrchové úpravy stěn a stropu musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2, podlahové krytiny v CHÚC musí být třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1 podle ČSN EN 13501-1.

V CHÚC nesmí být volně vedené rozvody VZT zařízení, které neslouží větrání prostoru CHÚC.

V CHÚC nesmí být, bez zvláštních bezpečnostních opatření, vedeny rozvody plynu.

Dle čl.12.9.3 ČSN 73 0802 vodiče, kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů vedené v CHÚC, která neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu, musí splňovat čl.12.9.2 a) a c) ČSN 73 0802 :

a)  mohou být volně vedeny prostory bez požárního rizika a CHÚC, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2cas1,d0   nebo

c) musí být uloženy či chráněny vedením pod omítkou s krytím 10 mm, nebo

v uzavřených truhlících nebo šachtách, nebo chráněny protipožárními nástřiky, deskovými materiály z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2, tl 10 mm. Tyto ochrany musí vykazovat požární odolnost EI 30DP1.

Dle čl.4.3.1ČSN 73 0848 musí kabely vedené v prostoru CHÚC odpovídat z hlediska třídy reakce na oheň elektrických kabelů B2ca, s1, d0, resp. B2ca, s1, dle Vyhl.č.268/2011 Sb..

Dle čl.5.1 ČSN 73 0848 a čl.6.1.7 ČSN 73 0810 elektrické rozvaděče pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a el.rozvaděče s napětím větším než 200V a 25A, pokud jsou umístěny v CHÚC, musí tvořit samostatné požární úseky. Rozvaděče se podle ČSN 73 0810 čl.6.1.7 b), pokud nejsou sestaveny z výrobku třídy reakce na oheň A1,A2 či B a nejsou použity kabely se sníženou hořlavostí, zařazují se do II.SPB s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30DP1, vyžadují se požární uzávěry EI 15 Sm DP1.

Vodorovné komunikace uvnitř objektu (chodby) jsou posuzovány jako nechráněné únikové cesty, dle tab.18 ČSN 73 0802 je délka NÚC stanovena pro :

- místnost rozvaděčů v 1.PP

mezní délka NÚC pro místnost rozvaděčů (a = 0,9)  je pro místa s 1 směrem úniku dle stanovena na 30 m, skutečná délka NÚC ke vstupu do CHÚC C činí 15 m, mezní délka není překročena

- prostory 1.NP (varna, sklady, vedení menzy, předpokládané nejvyšší  a = 1,1)

pro místa s 2 směry úniku (prostory jsou komunikačně propojené, s možností 2 východů z

objektu  					na 35 m,

skutečná délka nechráněné únikové cesty z pravé části ke vstupu do CHÚC C činí 27 m,

k levému východu (zásobování)		     30 m

- prostory 2.NP (kanceláře, předpokládané a = 1,0) pro 1 směr úniku		  na 25 m

skutečná délka nechráněné únikové cesty z levé části ke vstupu do CHÚC C činí 27 m,

skutečná délka nechráněné únikové cesty z pravé části ke vstupu do CHÚC C činí 27 m,

v objektu bude instalována EPS doplněná zvukovou výstrahou signalizující požár a

vyzývající k evakuaci, délku NÚC lze dle čl.9.10.3a) ČSN 73 0802 prodloužit hodnotou

1/c = 1/0,75 = 1,33	na	25 . 1,33 = 33 m, délka NÚC pak není překročena

- prostory 3.NP (kanceláře, učebny, předpokládané  a = 1,0) 1 směr úniku	                 25 m

skutečná délka nechráněné únikové cesty z levé části ke vstupu do CHÚC C činí 27 m,

skutečná délka nechráněné únikové cesty z pravé části ke vstupu do CHÚC C činí 20 m,

v objektu bude instalována EPS doplněná zvukovou výstrahou signalizující požár a

vyzývající k evakuaci, délku NÚC lze dle čl.9.10.3a) ČSN 73 0802 prodloužit hodnotou

1/c = 1/0,75 = 1,33	na	25 . 1,33 = 33 m, délka NÚC pak není překročena

- prostory 4.NP (kanceláře, učebny, předpokládané  a = 1,0) 1 směr úniku	                 25 m

skutečná délka nechráněné únikové cesty z levé části ke vstupu do CHÚC C činí 22,5 m,

skutečná délka nechráněné únikové cesty z pravé části ke vstupu do CHÚC C činí 23,5 m,

- prostory 5.NP (kanceláře, učebny, předpokládané  a = 1,0) 1 směr úniku	                 25 m

skutečná délka nechráněné únikové cesty z levé části ke vstupu do CHÚC C činí 27 m,

skutečná délka nechráněné únikové cesty z pravé části ke vstupu do CHÚC C činí 20 m,

v objektu bude instalována EPS doplněná zvukovou výstrahou signalizující požár a

vyzývající k evakuaci, délku NÚC lze dle čl.9.10.3a) ČSN 73 0802 prodloužit hodnotou

1/c = 1/0,75 = 1,33	na	25 . 1,33 = 33 m, délka NÚC pak není překročena

- prostory 6.NP jsou řešeny samostatně jako Změna stavby skupiny II.

Směr úniku se musí dle čl.9.l6 ČSN 73 0802 zřetelně označit podle ČSN ISO 3864 všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný.

Úniková cesta musí být dle Vyhl.č.23/2008 Sb. vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku a při jakékoli změně výškové úrovně úniku.

Dle Vyhl.č.123/2008 Sb. a čl.9.15.1 ČSN 73 0802 je v prostoru CHÚC požadováno nouzové osvětlení po dobu nejméně 45 minut. V objektu bude instalováno nouzové osvětlení svítidly s vlastním napájecím zdrojem, svítidla s piktogramy budou označovat směr úniku.

h) je vytvořen požární úsek z prostoru podle 3.3 b), pokud to ČSN 73 0802 nebo 73 0804 nebo normy řady 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavku na požárně dělící konstrukce, oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k příp. požárnímu riziku v ostatních částech objektu).

Místnost č.0.08 v 1.PP, kde budou nově umístěny rozvaděče elektro, bude tvořit samostatný požární úsek ve III.SPB, ohraničující stávající konstrukce budou splňovat 60 minutovou požární odolnost, dveře budou v provedení EW 30DP1/C.

Server m.č.5.30 v 5.NP bude samostatným požárním úsekem zařazeným do III.SPB, ohraničující konstrukce budou splňovat požadavek 45 minutové požární odolnosti, dveře ústící do chodby budou požárním uzávěrem v provedení EW 30DP3/C.

Šachta nákladního výtahu, procházejícího mezi 1.PP a 1.NP, bude tvořit samostatný požární úsek, dle čl.8.10.2b) ČSN 73 0802 zařazený do III.SPB, ohraničující stávající konstrukce budou splňovat 45 minutovou požární odolnost, dveře výtahu budou v obou podlažích typu EW 15DP1 (1.PP, 1.NP).

Šachta osobního výtahu, procházejícího mezi 5.NP a 6.NP, bude tvořit samostatný požární úsek, dle čl.8.10.2a) ČSN 73 0802 zařazený do II.SPB, ohraničující stávající konstrukce budou splňovat nejméně 30 minutovou požární odolnost, směrem do CHÚC v 5.NP 45 minut, dveře výtahu budou v obou podlažích typu EW 15DP1 (5.NP, 6.NP).

Zdrojem teplovodního vytápění stávajícího objektu je stávající plynová kotelna umístěná v 1.PP objektu, prostory 1.PP nejsou předmětem rekonstrukce

Šachta vnějšího osobního výtahu, procházejícího mezi 1.NP a 5.NP, bude tvořit samostatný požární úsek - součást řešení Změny stavby skupiny II dle ČSN 73 0834.

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady 73 08xx.

navrhovanou rekonstrukcí objektu se nezvětšuje obestavěný prostor objektu, nezvyšují se požadavky na přístupové cesty, zásobování požární vodou.

Příjezd požárních vozidel je možný až k objektu stávající přístupovou komunikací procházející podél jižní strany ulicí v Jirchářích a z východní strany ulicí Voršilská.

Výška objektu z hlediska požární bezpečnosti činí 19,81 m, jako nástupní plocha pro požární techniku může být použita veřejná komunikace podél průčelí objektu, nemusí být vyznačena, dle čl.12.4.4a) ČSN 73 0802 nástupní plocha může být nahrazena vnitřní zásahovou cestou, za kterou dle čl.5.10.3 ČSN 73 0834 je považována CHÚC, která je větrána dle požadavků ČSN 73 0802 (navrženo přetlakové větrání po dobu 45 minut).

Zásobování požární vodou bude ze stávajících zdrojů v blízkosti objektu. ČSN 73 0873 je vnější odběrné místo požární vody požadováno do 150 m od objektu, nejmenší dimenze potrubí DN 100 mm.

Stávající vnější odběrní místo (podzemní hydrant) v ulici Voršilská  na vodovodním řadu je v blízkosti severovýchodního rohu objektu (na křížení s ulicí Ostrovní).

V objektu jsou stávající vnitřní odběrní místa požární vody v blízkosti schodiště (vpravo u hyg.přísl).

Stávající podlaží byla rozdělena do požárních úseků, dle ČSN 73 0873 jsou vnitřní odběrní místa požadována :

5.NP

podlaží je rozděleno do 3 požárních úseků :

- levá část

součin půdorysné plochy požárního úseku a požárního zatížení

S . p = 312 m2 . 45 kgm-2 = 14040 > 9000,

vnitřní odběrní místo je požadováno

vzdálenost od odběrního místa ke vstupu do nejvzdálenější místnosti činí 21 m

- pravá část  S . p = 353 m2 . 45 kgm-2 = 15885 > 9000,

vnitřní odběrní místo je požadováno

vzdálenost od odběrního místa ke vstupu do nejvzdálenější místnosti činí 28 m

4.NP

podlaží je rozděleno do 4 požárních úseků :

- kanceláře vlevo, největší požární úsek představuje

S . p = 281 m2 . 45 kgm-2 = 12645 > 9000,

vnitřní odběrní místo je požadováno

vzdálenost od odběrního místa ke vstupu do nejvzdálenější místnosti vlevo činí 20 m

vzdálenost od odběrního místa ke vstupu do nejvzdálenější místnosti vpravo činí 23 m

3.NP

podlaží je rozděleno do 2 požárních úseků :

- levá část

S . p = 333 m2 . 45 kgm-2 = 14985 > 9000,

vnitřní odběrní místo je požadováno

vzdálenost od odběrního místa ke vstupu do nejvzdálenější místnosti činí 20 m

- pravá část  S . p = 353 m2 . 45 kgm-2 = 15885 > 9000,

vnitřní odběrní místo je požadováno

vzdálenost od odběrního místa ke vstupu do nejvzdálenější místnosti činí 25,5 m

2.NP

podlaží je rozděleno na 2 požární úseky :

- levá část

S . p = 333 m2 . 45 kgm-2 = 14985 > 9000,

vnitřní odběrní místo je požadováno

vzdálenost od odběrního místa ke vstupu do nejvzdálenější místnosti činí 20 m

- pravá část  S . p = 353,5 m2 . 45 kgm-2 = 15908 > 9000,

vnitřní odběrní místo je požadováno

vzdálenost od odběrního místa ke vstupu do nejvzdálenější místnosti činí 25 m

1.NP

podlaží je rozděleno do 3 požárních úseků :

- stravovací část

S . p = 509 m2 . 40 kgm-2 = 20360 > 9000,

vnitřní odběrní místo je požadováno

vzdálenost od odběrního místa ke vstupu do nejvzdálenější místnosti činí 24 m

- vedení objektu

S . p = 107 m2 . 45 kgm-2 = 4815 < 9000,

vnitřní odběrní místo není požadováno

- salonky

S . p = 57 m2 . 40 kgm-2 = 2280 < 9000,

vnitřní odběrní místo není požadováno.

V objektu je stávající hydrantový systém C52 funkční, stávající svislý rozvod zůstává zachován, pro možnost zásahu v každém místě objektu a pro účinnou obsluhu 1 osobou bude provedena výměna vybavení  za hadicový systém s tvarově stálou hadicí délky 30 m v pravé části každého nadzemního podlaží, v levé části v prostoru NÚC budou v každém nadzemním podlaží osazena vnitřní odběrní místa s tvarově stálou hadicí umožňující zásah v levé části každého podlaží.

Dle ČSN 73 0873 hadicový systém musí být trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody. Dle čl.5.4 ČSN 73 0873 se hadicové systémy umísťují 1,3 m nad úrovní podlahy, v každém místě každého požárního úseku  musí být možné zasáhnou alespoň 1 proudem vody. Předpokládáno je současné použití nejvýše 2 hadicových systémů na l stoupacím potrubí. Vnitřní rozvod musí být dimenzován tak, aby i na nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl zajištěn přetlak alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l.s-1.

V objektu bude instalována elektrická požární signalizace.

Automatické hlásiče požáru budou rozmístěny tak, aby vznikající požáry byly signalizovány již v počátečním stadiu a bylo zajištěno rovnoměrné a účinné střežení všech požadovaných prostor.

Automatické hlásiče požáru jsou navrženy ve všech prostorách s výjimkou místností bez požárního rizika (WC, umývárny a prostory podobného charakteru - dle čl.4.2.4 ČSN 73 0875 se hlásiči požáru nemusí vybavit požární úseky nebo prostory bez požárního rizika, kde dle čl.6.7 ČSN 73 0802, výpočtové požární zatížení nepřesahuje 7,5 kgm-2 a součinitel „a“ < 1,1). V převážné většině budou navrženy optickokouřové hlásiče požáru, kde lze předpokládat nefunkčnost tohoto typu hlásiče požáru (zakouřené prostory, kuchyňky, stravovací prostory), budou použity hlásiče požáru multisenzorové.

Tlačítkové hlásiče požáru budou rozmístěny v souladu s požadavky čl.4.3.3 ČSN 73 0875 :

- u východů z nechráněných únikových cest do CHÚC (u vstupů z chodeb do požárních předsíní)

- u všech východů z objektu na volné prostranství.

Tlačítkové hlásiče se umísťují v zorném poli a to nedále 3 m od uvedených východů, ve výšce 1,2 – 1,5 m nad podlahou, v souladu s ČSN 34 2710.

Dle čl.4.4.1 Hlavní ústředna EPS bude umístěna v prostoru pro dozor nad provozem objektu – v recepci při vstupu do objektu z Voršilské ulice, v souladu s čl.4.4.2 ČSN 73 0875  na místě přístupném přímo z volného prostranství (vstupní recepce m.č.1.16) ve vzdálenosti do 10 m.

Dle čl.4.4.3 ČSN 73 0875 musí být ústředna zajištěna proti neoprávněné manipulaci nepovolanými osobami.

V souladu s čl.4.4.6 ČSN 73 0875 bude provozní režim stanoven DEN - NOC.

Obsluha ústředny EPS musí být vybavena telefonickým spojením pro přivolání jednotky požární ochrany.

Dle čl.4.14.1 ČSN 73 0875 u ústředny s trvalou obsluhou musí být zajištěna trvalá přítomnost alespoň 2 osob (čl.4.14.2 ČSN 73 0875) v místě s ovládacím a signalizačním panelem.

Dle čl.4.14.3 ČSN 73 0875 trvalou obsluhu smí vykonávat pouze osoby prokazatelně proškolené, zejména na :

- ovládání a obsluhu ústředny EPS

- znalost objektu a orientaci v objektu

- orientaci ve stavebních výkresech

- zpracovanou dokumentaci požární ochrany.

Dle čl.4.14.4 ČSN 73 0875 trvalá obsluha, pro zajištění kontroly jakýchkoli hlášení EPS, musí být vybavena klíčovým hospodářstvím pro zpřístupnění všech střežených prostorů (např.generálním klíčem), ale i ostatním zařízením umožňujícím přístup k jednotlivým hlásičům.

Dle čl.4.5.1 ČSN  bude zařízení EPS navrženo s dvoustupňovým vyhlášením poplachu.

Dle čl.4.5.2 ČSN 73 0875 časový interval, ve kterém musí obsluha ústředny EPS potvrdit příjem informace předepsaným úkonem na ústředně, je stanoven	          T1 do 1 minuty.

Dle čl.4.5.3 ˇČSN 73 0875 časový interval, ve kterém musí obsluha ústředny EPS zjistit místo signalizovaného požáru a po zjištění stavu na místě požáru provést předepsaný úkon na ústředně, je stanoven	                                                              T2 do 5 minut.

Dle čl.4.5.6 ČSN 73 0875 je navržen typ a způsob vyhlášení poplachu všeobecný v celém objektu, dle čl.4.5.7 ČSN 73 0875 musí být zajištěno samočinné vypnutí ostatních systémů ozvučení, které by mohly znemožnit slyšitelnost nebo srozumitelnost akustického signálu vyhlášení poplachu.

Dle čl.4.5.8 ČSN 73 0875 se všeobecný poplach signalizuje akusticky, nouzovým zvukovým systémem do celého objektu (sirény).

Dle čl.4.5.9 ČSN 73 0875 musí být navržena opatření, která v maximální míře omezí vznik paniky a zabezpečí orientaci osob v prostoru, musí být podány informace k navedení osob na únikové cesty (na chodbách vyvěšeny evakuační plány, nouzové osvětlení únikových cest, směry úniku, bezpečnostní značky, tabulky, texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob viditelné ve dne i v noci).

Dle čl.4.5.10 ČSN 73 0875 při aktivaci tlačítkovým hlásičem bude vyhlášen všeobecný poplach, rovněž tak, dle čl.4.5.11 ČSN 73 0875 pokud je požár detekován alespoň dvěma hlásiči.

Dle čl.4.11.2 ČSN 73 0875 pro kabelové trasy, které jsou pouze pro hlásiče EPS, není požadována funkční integrita.

Dle čl.4.11.3 ČSN 73 0875 kabely a kabelové trasy k ovládaným zařízením EPS musí mít zajištěnu funkci při požáru a kabelové trasy musí být s funkční integritou dle požadavku na dobu jejich funkce (45 minut) - dlouhodobá funkce kabelové trasy P45-R.

Systém EPS, doplněný zvukovou výstrahou signalizující požár a vyzývající k evakuaci, je využit k prodloužení délky NÚC v jednotlivých podlažích /čl.9.10.3a) ČSN 73 0802/ a musí být v době provozu vždy funkční.

Ve smyslu čl.4.9.1 ČSN 73 0875 budou, při vyhlášení poplachu, t.j.na začátku času T1  aktivovány od systému EPS :

- spuštění přetlakové větrání CHÚC C

- spuštění 10 násobné výměny vzduchu v prostoru CHÚC A (schodiště mezi 5.NP a 6.NP)

- otevření obou křídel vstupních dveří do budovy budově (východ z CHÚC C)

Dle čl.12.9.1 ČSN 73 0802 elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu funkce z druhého zdroje. Přepnutí na druhý zdroj musí být samočinné (automatický start).

Dle čl.12.9.2 ČSN 73 0802 elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu (větrání CHÚC, nouzové osvětlení) se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče, musí zůstat funkční i při odpojení ostatních el.zařízení v objektu. Přívodní a ovládací kabely, volně vedené kabely v prostorách s požárním rizikem, pokud nebudou dle čl.12.9.2 b) třídy funkčnosti nejméně P 45-R a třídy reakce na oheň B2cas1,d0, resp. B2cas1,d1 dle Vyhl.č.268/2011 Sb., musí být dle čl.12.9.2 c) vedeny pod omítkou s krytím nejméně 1 cm a provedeny kabelem dle ČSN IEC 60331 nebo chráněny výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2, splňující požární odolnost nejméně EI 30DP1.

Dle čl.5.6.2 ČSN 73 0848 elektrické rozvaděče pro napájení požárně bezpečnostních zařízení (nouzové osvětlení, umělé větrání CHÚC) musí tvořit samostatné požární úseky, podle ČSN 73 0810 čl.6.1.7 b), pokud nejsou sestaveny z výrobku třídy reakce na oheň A1,A2 či B a nejsou použity kabely se sníženou hořlavostí, zařazují se do II.SPB s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30DP1, vyžadují se požární uzávěry EW 15 Sm DP1.

Dle čl.5.1 ČSN 73 0848 elektrické rozvaděče s napětím větším než 200V a 25A, umístěné v CHÚC, musí tvořit samostatné požární úseky. Nově osazené rozvaděče se podle ČSN 73 0810 čl.6.1.7 b), pokud nejsou sestaveny z výrobku třídy reakce na oheň A1,A2 či B a nejsou použity kabely se sníženou hořlavostí, zařazují se do II.SPB s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30DP1, vyžadují se požární uzávěry EI 15 Sm DP1.

V prostoru chráněné únikové cesty typu C musí být dle Vyhl.č.23/2008 Sb. a dle čl.9.15.2 ČSN 73 0802, instalováno nouzové osvětlení po dobu nejméně 45 minut. Volně vedené kabely a vodiče nouzového osvětlení únikových cest musí splňovat požadavky na kabely s funkční integritou P 45-R,  provedeny z kabelů třídy reakce na oheň B2cas1,d0, resp. B2cas1,d1 dle Vyhl.č.268/2011 Sb..

Dle čl.4.5 ČSN 73 0848 musí být umožněno v případě požáru centrální vypnutí elektrických zařízení, jejichž funkčnost není při požáru nutná (veškerá zařízení, kromě umělého větrání CHÚC, nouzového osvětlení, zařízení EPS) – CENTRAL STOP. V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu, včetně požárně bezpečnostních, vypínačem TOTAL STOP. Vypínací prvky musí být umístěny tak, aby byly snadno přístupné v případě požáru,  v blízkosti příjezdové komunikace zásahových vozidel HZS (ulice Voršilská) u vstupu do objektu – recepce ve vstupní hale m.č.1.16 v 1.NP), musí být označeny textovou tabulkou CENTRAL STOP, TOTAL STOP. Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou P45-R, budou provedeny z kabelů třídy reakce na oheň B2cas1,d0, resp. B2cas1,d1 dle Vyhl.č.268/2011 Sb..

Přenosné hasící přístroje budou umístěny :

1.PP	- místnost rozvaděčů			1 ks práškové s hasící schopností 34A

-  stávající rozmístění PHP se nemění

1.NP	- recepce 				1 ks práškový s hasící schopností 21A

- varna					1 ks práškový s hasící schopností 34A

- příprava kuchyně			1 ks práškový s hasící schopností 34A

- jídelna				1 ks práškový s hasící schopností 34A

- výdej jídel				1 ks práškový s hasící schopností 34A

- šatny zaměstnanců			1 ks práškový s hasící schopností 21A

- vedení menzy			1 ks práškový s hasící schopností 34A

2.NP	- chodby NÚC				4 ks práškové s hasící schopností 34A

3.NP	- chodby NÚC				4 ks práškové s hasící schopností 34A

4.NP	- chodby NÚC				4 ks práškové s hasící schopností 34A

5.NP	- server 				1 ks práškový s hasící schopností 21A

- chodby NÚC				3 ks práškové s hasící schopností 34A

6.NP	- chodby NÚC				3 ks práškové s hasící schopností 34A

- každý půdní prostor bez využití	1 ks práškový s hasící schopností 34A

2.2 Jednopodlažní půdní vestavba kanceláří v 6.NP, přístavba šachty vnějšího osobního výtahu, řešena jako změna stavby skupiny II dle ČSN 73 0834

Jednopodlažní půdní vestavba 4 kanceláří, chodby a depozitářů knih (22,9 m2, 15,4 m2),   navržená v jižním křídle 6.NP, přístavba šachty vnějšího osobního výtahu, je řešena jako změna stavby skupiny II dle ČSN 73 0834 s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti.

Navrhovaná půdní vestavba v 6.NP bude součástí stávající jednopodlažní půdní vestavby ve východním křídle (dříve ubytovací pokoje, nyní kanceláře), se kterou, včetně hyg.přísl., bude tvořit společný požární úsek.

V závislosti na smíšeném konstrukčním systému objektu,  požární výšce  objektu  (h = 19,81 m)  a využití jednotlivých prostorů 6.NP byl proveden výpočet  požárního rizika dle ČSN 73 0802 :

kanceláře, depozitáře, kuchyňka, chodby, hyg.přísl.v 6.NP m.č.6.01 - 6.22,

kanceláře		   	S = 221,3 m2,    pn =  40 kgm-2,     an = 1,0

depozitáře knih 	   	S =   38,3 m2,    pn =120 kgm-2,     an = 0,7

kuchyňka		   	S =     8,4 m2,    pn =  15 kgm-2,     an = 1,0

chodby, hyg.přísl., úklid	S = 102,9 m2,    pn =   5 kgm-2,      an = 0,8

S =370,9 m2       pn = 37,98 kgm-2,  an = 0,894

depozitáře na ploše menší než 25 m2 (22,9 m2 a 15,4 m2) dle čl.6.2.3 ČSN 73 0802 nepředstavují vyšší (soustředěné) požární zatížení

ps  = 5 kgm-2

a = 0,895 = 0,9

So/S = 38,8/370,9 = 0,104		        ho/hs = 1,2/2,7 = 0,444

b = (370,9 . 0,102) : (38,8 . 1,21/2) = 0,89

pv =  42,98 . 0,9 . 0,89 . 1,0 =  34,3 kgm-2

dle tab.8 ČSN 73 0802 byl stanoven V.SPB, který lze dle čl.5.3.1 b)2) ČSN 73 0834 snížit na						III.stupeň požární bezpečnosti (an ≤ 1,1).

dle tab.1 ČSN 73 0802 největší dovolené rozměry požárního úseku :

pro a = 0,9 jsou stanoveny					50 m x 30 m

skutečné největší rozměry požárního úseku 	 		32 m x 27 m

Dle čl. 5.3.5 ČSN 73 0834 lze při jednopodlažních půdních vestavbách použít stavebních konstrukcí i na bázi dřeva, dimenzovaných pro III.SPB za těchto podmínek:

- půdní vestavba bude tvořit samostatný požární úsek,

stropní konstrukce pod vestavbou bude dosahovat požární odolnosti nejméně 30 minut (stávající dřevěná trámová stropní konstrukce se záklopem a podhledem s omítkou na rákosu je dle čl.5.5.6 ČSN 73 0834 hodnocena REI 45DP2),

b) půdní vestavba není určena pro trvalý pobyt osob neschopných samostatného pohybu, kromě případů, kde se tyto osoby vyskytují jednotlivě nebo náhodně,

c) výsledná výška objektu z hlediska požární bezpečnosti, měřená k úrovni podlahy      vstupu do bytů vestavby, u smíšených konstrukcí nepřekročí 22,5 m (h = 19,81 m),

- na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nebudou použity výrobky třídy reakce na oheň D až F, s indexem šíření plamene is větším než 100 mm/min. u stěn a 75 mm/min. u podhledů (navrženy zděné stěny a stěny ze SDK systému třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s indexem is = 0 mm/min.), podlahové krytiny tvořících nášlapnou vrstvu musí být třídy reakce na oheň alespoň Dfl – s2.

Vstup do 6.NP je stávajícím dvouramenným schodištěm, procházejícím mezi 5.NP a 6.NP, schodiště bude od prostorů 6.NP zcela požárně odděleno a upraveno na CHÚC A, větráno uměle, 10 násobnou výměnou vzduchu za 1 hodinu po dobu nejméně 10 minut (úroveň horního nadpraží stávajícího okna na mezipodestě pod 6.NP je níže než úroveň podlahy půdní vestavby).

Stávající vnitřní dvouramenné schodiště, spojující 1.NP - 5.NP, vzhledem ke zvýšenému počtu osob, vyplývajícího z navrhovaného využití objektu, bude upraveno na chráněnou únikovou cestu typu C, vybavenou přetlakovým větráním.

Schodiště, požární předsíně budou tvořit samostatný požární úsek ve III.SPB.

V rámci navrhovaných stavebních úprav bude vestavěna šachta osobního výtahu - plošiny pro imobilní, spojující 5.NP (nástup z CHÚC C) se 6.NP (nástup z CHÚC A). Šachta výtahu bude tvořit samostatný požární úsek, dle čl.8.10.2a) ČSN 73 0802 zařazený do II.SPB.

Součástí rekonstrukce objektu je přístavba prosklené šachty vnějšího osobního výtahu k severní obvodové stěně jižního křídla směrem do dvora, šachta bude procházet mezi 1.NP až 5.NP, bude ukončena v úrovni římsy, výtah bude mít 5 stanic, nástupy do kabiny výtahu v jednotlivých podlažích budou z podélné vnitřní chodby jižního křídla navazující na schodiště (v 1.NP nástup z požární předsíně CHÚC C, v 2.NP - 5.NP nástup z NÚC). Výtah je navržen bez strojovny, zařízení výtahu bude umístěno v šachtě.

Šachta vnějšího osobního výtahu, přistavěná k obvodové stěně stávajícího objektu, s nástupy v 1.NP z požární předsíně CHÚC C, v 2.NP - 5.NP z NÚC),  bude tvořit samostatný požární úsek dle čl.8.10.2a) ČSN 73 0802 zařazený do II.SPB.

2.2.1 Stavební konstrukce

Požadavek tab.12 ČSN 73 0802 na požární odolnost a provedení stavebních konstrukcí půdní vestavby v 6.NP zařazené do III.SPB, činí:

- požární stěny a strop 						30 minut

- požární stěny mezi objekty					60 DP1

- požární uzávěry							15 DP3

- obvodové stěny							30 minut

- nosné konstrukce uvnitř požárního úseku				30 minut

- nosné konstrukce střechy						30 minut

Požadavek tab.12 ČSN 73 0802 na požárně dělící konstrukce výtahové šachty ve II.SPB s nástupy z požárních úseků ve III.SPB :

- požární stěny výtahové šachty					30DP1

- požární uzávěry							15DP1

- požární stěny výtah.šachty v CHÚC 			NP  	45DP1										    posl.NP	30DP1

Stavební konstrukce musí splňovat, kromě požární odolnosti a třídy reakce výrobků na oheň, stanovených tab.12 ČSN 73 0802, i požární klasifikaci (mezní stavy) podle ČSN 73 0810 a ČSN EN 13501-2 :

- požární stěny s nosnou funkcí		REI   (nosnost, celistvost, tep. izolaci)

- požární stěny nenosné			EI      (celistvost, tepelnou izolaci)

- požární stropy 				REI   (nosnost, celistvost, tep. izolaci)

- požární uzávěry ústící do CHÚC		EI      (celistvost, tepelnou izolaci)

- obvodové stěny zajišťující stabilitu		REW (nosnost, celistvost, hust.tep.toku)

- nosné konstrukce zajišťující stabilitu	R       (nosnost)

- konstrukce střechy				RE     (nosnost, celistvost)

- šachty (stěny bez nosné funkce)		EI   (celistvost, tepelnou izolaci).

Stávající svislé obvodové a nosné konstrukce jsou zděné, omítané, stávající vnitřní nosné konstrukce v 6.NP tl.30 cm. Stávající štítové stěny k sousedním objektům jsou zděné, tl.více než 15 cm a nemění se (při štítových stěnách zůstávají nadále stávající prostor se zařízením Vodafonu, který není předmětem řešení a půdní prostor bez využití).

Požární stěny, oddělující prostory půdní vestavby v 6.NP od schodiště (CHÚCA), jsou zčásti stávající  zděné tl.nejméně 15 cm, nové požární stěny jsou navrženy ze SDK systému pro požadovanou 30 minutovou požární odolnost. Nové požární stěny mezi půdní vestavbou a půdními prostory bez využití, jsou navrženy ze SDK systému pro požadovanou 30 minutovou požární odolnost.  Vnitřní příčky jsou zčásti stávající zděné, nové budou provedeny ze SDK systému.

- Stěny výtahové šachty - plošiny pro imobilní budou zděné tl.20 cm, budou splňovat nejvyšší 45 minutovou požární odolnost.

- Stávající stropní konstrukce pod vestavbou (pod 6.NP) je dřevěná trámová se záklopem a podhledem s omítkou na rákosu. Stávající podlaha bude ponechána, mezi dřevěné vazné trámy budou vloženy ocelové nosníky, položeny tvarované plechy zalité betonem tl.5 cm nad vlnou. Nášlapná vrstva podlahy musí být třídy reakce na oheň alespoň Dfl – s2.

Stávající konstrukce střechy je dřevěná a nemění se, nová krytina střechy bude provedena z vláknitocementových šablon Cembrit. Stávající zastropení půdní vestavby tvoří dřevěná konstrukce z trámů a dřevěného záklopu s omítkou na rákosu, na stávající půdovky bude položena tepelná izolace z minerálních vláken tl.20 cm. Zastropení nové půdní vestavby bude provedeno ze SDK systému pro požadovanou 30 minutovou požární odolnost, tepelná izolace bude z minerálních vláken tl.20 cm. Nosná konstrukce střechy nebude ponechána v interieru, vždy bude chráněna obkladem ze SDK systému. Zastropení  prostoru schodiště CHÚC A tvoří SDK systém podhledu.

.

Stávající schodiště mezi 5.NP a 6.NP  je z žulových kamenných desek.

Požární uzávěry budou osazeny :

EI 15 DP3/C 		mezi m.č.6.23 (CHÚC A) 	a	m.č.6.22 (chodba vlevo)

EI 15 DP3/C 		mezi m.č.6.23 (CHÚC A) 	a	m.č.6.15 (kancelář)

EI 15 DP3/C 		mezi m.č.6.23 (CHÚC A) 	a	m.č.6.16 (kancelář)

EI 15 DP3/C 		mezi m.č.6.23 (CHÚC A) 	a	m.č.6.21 (chodba vpravo)

EW 15 DP1		dveře šachty výtahu - plošiny pro imobilní

EW 15 DP3/C 	mezi m.č.6.22 (chodba)	a	stávajícím prostorem Vodafonu

EW 15 DP3/C 	mezi m.č.6.112 (úklid)	a	půdním prostorem sev.křídla

Konstrukce šachty vnějšího osobního výtahu  je řešena jako samonosná, čelně kotvena k obvodové stěně, základ šachty bude tvořit železobetonová vana tl.20 cm vybetonovaná v prohlubni ve stávajícím terénu, stěny podzemní části budou betonové. Nosná konstrukce výtahové šachty v nadzemní části bude ocelová, stěny šachty budou prosklené bezpečnostním sklem. Zastřešení šachty bude provedeno pultovou střechou s plechovou krytinou. Požární stěna mezi šachtou a jednotlivými chodbami, ze kterých bude nástup do kabiny výtahu, je stávající zděná tl.55 cm v 1.a 2.NP, tl.45 cm ve 3.-5.NP, splňuje nejvyšší 45 minutovou požární odolnost.

Dveře šachty vnějšího osobního výtahu budou požárními uzávěry v provedení EW 15 DP1.

Dle čl.5.6.24 ČSN 73 0834 a řešení v souladu s čl.8.10.1 ČSN 73 0802, šachty výtahů, umístěné vně objektu, pokud jejich nosné a obvodové konstrukce jsou z výrobků třídy reakce na oheň A1 či A2, resp.druhu DP1, nemusí vykazovat požární odolnost, i když, dle čl.5.6.24 ČSN 73 0834, zasahují do požárně nebezpečného prostoru téhož nebo sousedního objektu.

Stávající i navržené stavební konstrukce splňují požadované požární odolnosti pro dané využití. Požární odolnost stavebních konstrukcí, SDK systému, požárních uzávěrů, prostupů, nutno doložit platným certifikátem výrobce - aplikace výsledků zkoušek je záležitostí zhotovitele stavby (ČSN EN 1363-1).

2.2.2.  Evakuace osob, únikové cesty

Výšková úroveň podlahy půdní vestavby v úrovni 6.NP (h = 19,81 m), vyžaduje dle ČSN 73 0802 zřízení chráněné únikové cesty. Vzhledem ke zvýšenému počtu osob, vyplývajícího z navrhovaného využití objektu, bude stávající schodiště, procházející mezi 1.NP - 5.NP, z důvodů zvýšení kapacity, upraveno na chráněnou únikovou cestu typu C, stávající schodiště mezi 5.NP a 6.NP, z důvodů nepřekročení mezní délky nechráněné únikové cesty z půdní vestavby, upraveno na CHÚC A.

Vnitřní dvouramenné schodiště mezi 5.NP a 6.NP bude větráno uměle, zajištěna bude 10 násobná výměna vzduchu za 1 hodinu spolehlivým zařízením po dobu nejméně 10 minut.

V prostoru CHÚC se nesmí vyskytovat žádné požární zatížení, kromě konstrukcí oken, dveří, křídla oken musí být zasklená (nelze použít polykarbonátových a jiných výrobků třídy reakce na oheň B – F). Dveře ústící do CHÚC musí plnit funkci požárních uzávěrů, být v provedení EI, vykazovat požární odolnost, být samozavírací.

Povrchové úpravy stěn a stropu CHÚC musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2, podlahové krytiny v CHÚC musí být třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1 podle ČSN EN 13501-1.

V CHÚC nesmí být volně vedené rozvody VZT zařízení, které neslouží větrání prostoru CHÚC.

Dle čl.12.9.3 ČSN 73 0802 vodiče, kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů vedené v CHÚC, která neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu, musí splňovat čl.12.9.2 a) a c) ČSN 73 0802.

Počet osob v 6.NP objektu, dle sdělení provozovatele, zvýšený dle ČSN 73 0834 o 30%, představuje :			kanceláře		25 osob . 1,3		34 osob

kapacita CHÚC A po schodech dolů. dána šíří jednokřídlových dveří ústících do CHÚC C, činí pro III.SPB dle tab.20 ČSN 73 0802 :		1,5 . 120		180 osob

a je dostatečná.

Vodorovné komunikace uvnitř 6.NP (chodby) jsou posuzovány jako nechráněné únikové cesty, dle ČSN 73 0802 je délka NÚC pro a = 0,9) pro 1 směr úniku na 30 m, skutečná největší délka nechráněné únikové cesty činí :

- z levé části ke vstupu do CHÚC A 		27 m,

- z pravé části ke vstupu do CHÚC A 	16 m,

délka NÚC není překročena.

Dle čl.9.13.1 ČSN 73 0802 dveře na únikových cestách, budou-li opatřeny bezpečnostními zámky (např.kódovými kartami) musejí být v případě evakuace samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. Kódové karty apod.nelze užít u dveří chráněných únikových cest.

Směr úniku se musí dle čl.9.l6 ČSN 73 0802 zřetelně označit podle ČSN ISO 3864 všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný.

Úniková cesta musí být dle Vyhl.č.23/2008 Sb. vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku a při jakékoli změně výškové úrovně úniku.

Dle Vyhl.č.123/2008 Sb. a čl.9.15.1 ČSN 73 0802 je v prostoru CHÚC A požadováno nouzové osvětlení po dobu nejméně 10 minut, instalováno bude nouzové osvětlení svítidly s vlastním napájecím zdrojem, svítidla s piktogramy budou označovat směr úniku.

Dle čl.5.6.23 ČSN 73 0834 v chráněných únikových cestách mohou vést stávající elektrické rozvody, pokud jsou zakryty (kromě průzorů) konstrukcí druhu DP1 a jejich prostupy stavebními konstrukcemi jsou dotěsněny podle ČSN 73 0810.

Dle čl.4.3.1ČSN 73 0848 musí kabely vedené v prostoru CHÚC odpovídat z hlediska třídy reakce na oheň elektrických kabelů B2ca, s1, d0, resp. B2ca, s1, dle Vyhl.č.268/2011 Sb..

2.2.3 Odstupové vzdálenosti

Stávající objekt je čelním domem blokové zástavby, s půdorysným tvarem písmene "U", s vnitřním dvorem. Požárně otevřené plochy navrhované jednopodlažní půdní vestavby v jižní křídle ústí vnitrobloku, okna stávající půdní vestavby ve východním křídle jsou do ulice.

Odstupové vzdálenosti od požárně otevřených ploch půdní vestavby, jsou stanoveny dle ČSN 73 0802 přílohy F tab.F.1 v souladu s Vyhl.č.23/2008 Sb.:

- směrem do dvora od střešních oken nové vestavby

hu = 3 m, l = 18 m, pv = 42 + 5 = 47 kgm-2, po = 40%			d = 3,2 m

požárně nebezpečný prostor ústí do volného prostoru nad dvorem

- směrem do ulice od stávající vestavby

hu = 3 m, l = 23 m, pv = 42 + 5 = 47 kgm-2, po = 40%			d = 3,3 m

požárně nebezpečný prostor ústí do volného prostoru nad veřejným prostranstvím

Dle čl.5.6.24 ČSN 73 0834 a řešení v souladu s čl.8.10.1 ČSN 73 0802, šachty výtahů, umístěné vně objektu, pokud jejich nosné a obvodové konstrukce jsou z výrobků třídy reakce na oheň A1 či A2, resp.druhu DP1 (navržena ocelová konstrukce prosklená), nemusí vykazovat požární odolnost, i když, dle čl.5.6.24 ČSN 73 0834, zasahují do požárně nebezpečného prostoru téhož nebo sousedního objektu.

2.2.4. Technická zařízení

2.2.4.1    Prostupy

Veškeré prostupy vnitřních rozvodů a instalací, elektrických rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6.1, resp. dle čl.6.2 ČSN 73 0810.  Dle poznámky k čl.6.2.1 ČSN 73 0810 ve zděné, betonové, či jiné požárně dělící konstrukci, je-li v době výstavby vynechán montážní otvor pro potrubí, musí po instalaci potrubí být dozděn, dobetonován, či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.

Kromě úprav podle čl.6.2.1 ČSN 73 0810 musí  být dle čl.6.2.2 zabráněno šíření požáru hmotou potrubí nebo jiného prostupujícího zařízení třídy reakce na oheň B až F pomocí manžet, tmelů s požární odolností shodnou s požadovanou požární odolností požárně dělící konstrukce  :

aa) kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 8 000 mm2 u   vertikální polohy potrubí nebo přes 12 500 mm2 u horizontální (odchylka do 15o)

ab) vodovodní potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 15 000 mm2,

ac) VZT potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 12 000 mm2,

ad) kabelových a jiných elektrických rozvodů (svazek vodičů prostupující jedním otvorem s izolací šířící požár), jejichž celková hmotnost je větší než 1,0 kgm-2, (netýká se vodičů a kabelů, které nešíří požár).

Prostupy musí být utěsněny v provedení EI, s požární odolností určenou dle požární odolnosti požárně dělící konstrukce. Prostupy realizované podle čl.6.2.2 ČSN 73 0810 musí být dle Vyhl.č.23/2008 Sb. zřetelně označeny štítkem s informacemi o :

- požární odolnosti, - druhu a typu ucpávky, - datu provedení, - firmě, adrese a jméně  zhotovitele, - označení výrobce systému.

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí a jsou většího světlého průřezu než 2 000 mm2 a vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami.

Rozvodná potrubí k rozvodu nehořlavých látek pro technická zařízení mohou dle čl. 11.1.1 ČSN 73 0802 prostupovat požárně dělící konstrukcí při dodržení výše uvedených podmínek čl.6.2 ČSN 73 0810 :

a) potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 bez dalších opatření,

b) potrubí světlého průřezu nad  40 000 mm2 z výrobků třídy A1 nebo A2 s izolací do  vzdálenosti 1 000 mm od obou líců požárně dělící konstrukce rovněž z nehořlavých stavebních výrobků.

Dle čl.11.1.3 ČSN 73 0802 požárně neuzavřené prostupy VZT zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2 nesmí ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce kterou prostupují, vzájemná vzdálenost mezi líci prostupujícího potrubí musí být nejméně 500 mm.

2.2.4.2 Vytápění

Vytápění půdní vestavby bude teplovodní, zdrojem tepla je stávající plynová kotelna umístěná v 1.PP objektu.

2.2.4.3 Vzduchotechnika

Větrání prostorů půdní vestavby bude přirozené okny, větrání hyg.přísl. bude ventilátory osazenými v potrubí světlosti menší než 0,04 m2 vyvedeno  vně objektu.

Větrání vnitřního dvouramenného schodiště mezi 5.NP a 6.NP bude umělé, zajištěna bude 10 násobná výměna vzduchu za 1 hodinu spolehlivým zařízením po dobu nejméně 10 minut. Nasávací zařízení nuceného větrání CHÚC A musí být umístěno tak, aby bylo zabráněno nasávání zplodin hoření (vzduch bude nasáván ve dvoře a přiveden potrubím po fasádě do prostoru schodiště). VZT zařízení bude umístěno v prostoru dvora.

2.2.4.4 Elektrická požární signalizace

V celém objektu bude instalována elektrická požární signalizace.

Automatické hlásiče požáru budou navrženy ve všech prostorách s požárním rizikem, navrženy optickokouřové hlásiče požáru, kde lze předpokládat nefunkčnost tohoto typu hlásiče požáru (kuchyňka), budou použity hlásiče požáru multisenzorové.

Tlačítkové hlásiče požáru budou rozmístěny v souladu s požadavky čl.4.3.3 ČSN 73 0875 u východů z nechráněných únikových cest do CHÚC A (u vstupů z chodeb do schodišťového prostoru).

Ústředna EPS bude umístěna v prostoru pro dozor nad provozem objektu – v recepci při vstupu do objektu z Voršilské ulice.

Zařízení EPS bude navrženo s dvoustupňovým vyhlášením poplachu, všeobecný poplach bude signalizován akusticky, nouzovým zvukovým systémem do celého objektu (sirény).

Navržena budou opatření, která v maximální míře omezí vznik paniky a zabezpečí orientaci osob v prostoru, musí být podány informace k navedení osob na únikové cesty (na chodbách vyvěšeny evakuační plány, nouzové osvětlení únikových cest, směry úniku, bezpečnostní značky, tabulky, texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob viditelné ve dne i v noci).

Při vyhlášení poplachu, t.j.na začátku času T1  bude aktivováno od systému EPS :

- spuštění umělého větrání CHÚC A a zajištění 10 násobné výměny vzduchu v prostoru CHÚC A (schodiště mezi 5.NP a 6.NP)

- spuštění přetlakového větrání CHÚC C (schodiště mezi 1.NP a 5.NP, požární předsíně).

2.2.4.5 Nouzové osvětlení

V prostoru chráněné únikové cesty typu A, je dle §10 ods.(1) Vyhl.č.23/2008 Sb. a dle čl.5.3.6 ČSN 73 0833 požadováno nouzové osvětlení po dobu nejméně 15 minut. Nouzové osvětlení po dobu 45 minut bude instalováno v prostoru CHÚC C (schodiště mezi 1.NP - 5.NP, požární předsíně).

Kabelové trasy sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení musí mít třídu funkčnosti kabelové trasy nejméně P-15R (krátkodobá funkce kabelové trasy - umělé větrání CHÚC A, nouzové osvětlení), nejméně P-45R (přetlakové větrání CHÚC C, nouzové osvětlení CHÚC C).

2.2.4.6 Rozvody, dodávka elektrické energie

Dle čl.5.6.23 ČSN 73 0834 v chráněných únikových cestách mohou vést stávající elektrické rozvody, pokud jsou zakryty (kromě průzorů) konstrukcí druhu DP1 a jejich prostupy stavebními konstrukcemi jsou dotěsněny podle ČSN 73 0810.

Dle čl.4.3.1 ČSN 73 0848 musí kabely vedené v prostoru CHÚC odpovídat z hlediska třídy reakce na oheň elektrických kabelů B2ca, s1, d0, resp. B2ca, s1, d1 dle Vyhl.č.268/2011 Sb..

Dle čl.5.1 ČSN 73 0848 elektrické rozvaděče, sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení (umělé větrání CHÚC, nouzové osvětlení) a rozvaděče s napětím větším než 200V a 25A, umístěné v CHÚC, musí tvořit samostatné požární úseky. Nově osazené rozvaděče se podle ČSN 73 0810 čl.6.1.7 b), pokud nejsou sestaveny z výrobku třídy reakce na oheň A1,A2 či B a nejsou použity kabely se sníženou hořlavostí, zařazují se do II.SPB s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30DP1, vyžadují se požární uzávěry EI 15 Sm DP1. Kabelové trasy sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení (umělé větrání CHÚC, nouzové osvětlení) musí mít třídu funkčnosti kabelové trasy nejméně P15-R (krátkodobá funkce kabelové trasy).

2.2.4.7 Výtah

Šachta vnějšího osobního výtahu, s nástupy v 1.NP - 5.NP, přistavěná k severní obvodové stěně jižního křídla směrem do dvora, bude tvořit samostatný požární úsek ve II.SPB.  Nosná konstrukce výtahové šachty v nadzemní části bude ocelová, stěny šachty budou prosklené bezpečnostním sklem. Požární stěna mezi šachtou a jednotlivými chodbami, ze kterých bude nástup do kabiny výtahu, je stávající zděná tl.55 cm v 1.a 2.NP, tl.45 cm ve 3.-5.NP, splňuje nejvyšší 45 minutovou požární odolnost.

Dveře šachty vnějšího osobního výtahu budou požárními uzávěry v provedení EW 15 DP1.

- Výtahová šachta plošiny pro imobilní, procházející mezi 5.NP a 6.NP, bude zděná tl.20 cm, stěny budou splňovat nejvyšší 45 minutovou požární odolnost.

Dveře šachty výtahu budou požárními uzávěry v provedení EW 15 DP1.

Osobní výtahy musí při vzniku požáru splňovat požadavky čl.5.3.1 ČSN 27 4003 (EN 81-73), návrat klece do určené stanice a možnost vystoupení osob, při signálu oznamujícím požár nebo ručního ovládacího zařízení výtah musí reagovat takto :

- všechny ovladače ve stanicích a kabině, včetně ovladače na znovuotevření dveří, se musí stát neúčinnými

- všechny zaznamenané požadavky musí být zrušeny

- výtah musí provést samočinný příkaz vyvolaný přijatým signálem

- u výtahu se samočinnými dveřmi, pokud stojí ve stanici, se musí bez prodlení zavřít dveře a výtah odjede bez zastavení do určené stanice

- výtah s ručně ovládanými nebo motoricky ovládanými dveřmi bez samočinného uzavření, pokud stojí ve stanici s otevřenými dveřmi, musí zůstat ve stanici vyřazený z provozu, pokud jsou dveře uzavřené, musí odjet bez zastavení do určené stanice

- výtah jedoucí od určené stanice musí zastavit v nejbližší stanici, bez otevření obrátit směr a odjet do určené stanice

- výtah jedoucí k určené stanici musí pokračovat ve své jízdě bez zastávky do určené stanice

- výtah, který zůstane stát zapůsobením bezpečnostního zařízení, musí zůstat mimo provoz.

2.2.5  Zařízení pro protipožární zásah

2.2.5.1 Přístupové komunikace

Příjezd požárních vozidel je možný až k objektu ulicí Voršilskou. Jako nástupní plocha pro požární techniku může být použita veřejná komunikace podél průčelí objektu, nemusí být vyznačena, dle čl.12.4.4a) ČSN 73 0802 nástupní plocha může být nahrazena vnitřní zásahovou cestou, za kterou dle čl.5.10.3 ČSN 73 0834 je považována CHÚC s větráním dle požadavků ČSN 73 0802.

2.2.5.2  Zásobování požární vodou

Zásobování požární vodou bude ze stávajících zdrojů v blízkosti objektu. ČSN 73 0873 je vnější odběrné místo požární vody požadováno do 150 m od objektu, nejmenší dimenze potrubí DN 100 mm.

Stávající vnější odběrní místo (podzemní hydrant) v ulici Voršilská  na vodovodním řadu je v blízkosti severovýchodního rohu objektu (na křížení s ulicí Ostrovní).

Součin půdorysné plochy požárního úseku S = 370,9 m2 a požárního zatížení p = 42,98 kgm-2 činí 15,942, přesahuje hodnotu 9000, dle ČSN 73 0873 je požadováno vnitřní odběrní místo pro zásobování požární vodou.

V objektu je stávající hydrantový systém C52 funkční, stávající svislý rozvod zůstává zachován, pro možnost zásahu v každém místě objektu a pro účinnou obsluhu 1 osobou bude provedena výměna vybavení  za hadicový systém s tvarově stálou hadicí délky 30 m v pravé části podlaží, v levé části v prostoru NÚC bude osazeno vnitřní odběrní místo s tvarově stálou hadicí umožňující zásah v levé části podlaží.

Dle ČSN 73 0873 hadicový systém musí být trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody. Dle čl.5.4 ČSN 73 0873 se hadicové systémy umísťují 1,3 m nad úrovní podlahy, v každém místě každého požárního úseku  musí být možné zasáhnou alespoň 1 proudem vody. Předpokládáno je současné použití nejvýše 2 hadicových systémů na l stoupacím potrubí. Vnitřní rozvod musí být dimenzován tak, aby i na nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl zajištěn přetlak alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l.s-1.

2.2.5.3  Přenosné hasící přístroje

Pro první požární zásah budou v 6.NP objektu přenosné hasící přístroje umístěny :

- chodby NÚC				3 ks práškové s hasící schopností 34A

- každý půdní prostor bez využití	1 ks práškový s hasící schopností 34A

Doubravka Brouzdová

Štíbrova 1217/ 10

182 00 Praha 8 – Kobylisy

IČO 112 25 963

Tel/fax 222 966 454Mobil 603 334 097