## Nová Astorie_hl.přívody
Napájecí kabeláž
Materiál
Odkud | Podlaží | Kam | Podlaží | Kabel | Funkce | Typ | Délka (m)
RS-UK | 1.PP | R 115002 | 1.NP | napájecí | 400V (záloh.) | CYKY-J 5x6 | 10
R 115002 | 1.NP | R 215002 | 2.NP | napájecí | 400V (záloh.) | CYKY-J 5x6 | 7
R 215002 | 2.NP | R 2M15002 | 2.-3.NP | napájecí | 400V (záloh.) | CYKY-J 5x6 | 7
R 2M15002 | 2.-3.NP | R 315002 | 3.NP | napájecí | 400V (záloh.) | CYKY-J 5x4 | 7
R 315002 | 3.NP | R 415002 | 4.NP | napájecí | 400V (záloh.) | CYKY-J 5x4 | 7
R 415002 | 4.NP | R 515002 | 5.NP | napájecí | 400V (záloh.) | CYKY-J 5x4 | 7
RS-UK | 1.PP | R 115002 | 1.NP | napájecí | 400V (nezál.) | CYKY-J 5x10 | 10
RS-UK | 2.NP | R 215002 | 2.NP | napájecí | 400V (nezál.) | CYKY-J 5x10 | 13
RS-UK | 1.PP | R 2M15002 | 2.-3.NP | napájecí | 400V (nezál.) | CYKY-J 5x10 | 16
RS-UK | 1.PP | R 315002 | 3.NP | napájecí | 400V (nezál.) | CYKY-J 5x10 | 19
RS-UK | 1.PP | R 415002 | 4.NP | napájecí | 400V (nezál.) | CYKY-J 5x10 | 21
RS-UK | 1.PP | R 515002 | 5.NP | napájecí | 400V (nezál.) | CYKY-J 5x10 | 24
RS-UK | 1.PP |  | 1.-5.NP |  | ochranný | H07V-K25mm/Zž. | 38
Hl.rozvodna | 1.NP | RS-UK | 1.PP | napájecí | 400V (záloh.) | CYKY-J 5x25 | 60
zařízení | označení | typ | materiál | m | cena/j. | cena celkem
Kabel |  | CYKY-J 5x25 |  | 60
Kabel |  | CYKY-J 5x10 |  | 103
Kabel |  | CYKY-J 5x6 |  | 24
Kabel |  | CYKY-J 5x4 |  | 21
vodič | ochranný | H07V-K25mm/Zž. |  | 38
Materiál celkem | [5 empty] | 0

## Nová Astorie_podlaží
Kabelová trasa a kabeláž na podlažích
| 1.NP | 2.NP | 2.-3.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | Celkem ks/m | Cena za jedn. bez DPH | Cena celkem bez DPH
CYKY 3Cx2,5 (zás. chodba) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180
CYKY 3Cx1,5 (osv. chodba) | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 264
| 1.NP | 2.NP | 2.-3.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | Celkem ks/m | Cena za jedn. bez DPH | Cena celkem bez DPH
Kabelová trasa chodba L | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 175
Kabelová trasa chodba P | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 175
Držák boční | 40 | 64 | 64 | 64 | 64 | 54 | 350
Spojka žlabů | 40 | 64 | 64 | 64 | 64 | 54 | 350

## Mázhaus _elektro
Rozvody elektro
Kabelová trasa a kabeláž Mázhaus
| 1110007 | 110008 | 110001 | Celkem ks/m | Cena za jedn. bez DPH | Cena celkem bez DPH
kabel CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | 260
kabel CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | 460
kabel FTP cat.6 |  |  |  | 180
Materiál celkem | [5 empty] | 0

## Topení Mázhaus
Kabeláž MaR |  | Mazhaus + RU2_VZT
1
Podlaží | Odkud | Kam | Kabel | Funkce | Typ | Délka (m) | Cena:
114001_1.P.P | T venkovní | R115010 | signálový | 4 ÷ 20 mA | JYTY 4x1 | 100
114001_1.P.P | T topná | R115010 | signálový | 4 ÷ 20 mA | JYTY 4x1 | 30
114001_1.P.P | T vratná | R115010 | signálový | 4 ÷ 20 mA | JYTY 4x1 | 30
114001_1.P.P | 2x Čerpadlo | R115010 | napájecí | 230V (záloh.) | CYKY-J 3x1,5 | 60
114001_1.P.P | TR ventil | R115010 | napájecí | 230V (záloh.) | CYKY-J 3x1,5 | 30
114001_1.P.P | TR ventil | R 115010 | signálový | 230V (záloh.) | JYTY 4x1 | 30
114001_1.P.P | 2x Průtokoměr | R 115010 | napájecí | 230V (zál.) | CYKY-J 3x1,5 | 60