## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČET
| Název stavby |  |  | REVITALIZACE CHODEB V OBJEKTU KAROLINUM | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 15081
| Název objektu |  |  | IT | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 15081d
| Název části | [11 empty] | Místo | Praha
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Technoprojekt | [8 empty] | 46347534 | CZ |  | 46347534
| Projektant |  |  | ELDAM group,s.r.o.
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
|  |  |  | 2018016-I07 | VICOMAC, spol. s r.o. | [7 empty] | 29.5.2019
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 15 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Projektové práce |  |  | 15 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 15 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 15 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 15 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 15 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0
Note on B44: David Matloch: ZRN - základní rozpočtové náklady
Note on C38: David Matloch: HSV – hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství.
Note on C40: David Matloch: PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba – řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace
Note on M44: David Matloch: VRN - vedlejší rozpočtové náklady

## 1_R_Rekap_E_I
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | REVITALIZACE CHODEB V OBJEKTU KAROLINUM
Objekt: | IT
Část: | 0
JKSO:
Objednatel: | Technoprojekt
Zhotovitel:
Datum: | 29.5.2019
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
D_EL | Dodávka Elektroinstalací | 0 | #REF! | #REF!
D_KV | Dodávka kompletace - Vypínače | 0
D_KZ | Dodávka kompletace - zásuvky | 0
D_TOP | Dodávka topení a regulace | 0
D_KAB | Dodávka Kabeláže | 0
D_SV | Dodávka světla | 0
D_ROZ | Dodávka Rozvaděče | 0
D_TR | Dodávka Kabelové trasy | 0
D_OST | Dodávka Ostatní | 0
M_OST | Montáž_ostatní | 0
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 0
AD | Doprava | 0
DSP | Dokumentace skutečného provedení | 0
ZSR | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | 0
| Celkem | 0 | #REF! | #REF!

## 2_R_Elektroinstalace_E_I
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Datum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Typ položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| D_EL |  | D_EL | Dodávka Elektroinstalací |  |  |  | 0
|  |  |  | Spojka kabelů 1,5-2,5mm | ks | 66 |  | 0
|  |  |  | Spojka kabelů 4-6mm | ks | 14 |  | 0
|  |  |  | Spojka kabelů 4x 6-35mm pro kabely typu AYKY , CYKY | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | Spojka kabelů 4x 16-50mm pro kabely typu AYKY , CYKY | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | Spojka kabelů 4x 35-150mm pro kabely typu AYKY , CYKY | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Spojka kabelů 5x 6-25mm | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | Spojka kabelů 5x25-50mm | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | smršťovací trubice s lepidlem na vodič | m | 20 |  | 0
|  |  |  | smršťovací trubice s lepidlem na kabel | m | 16 |  | 0
|  |  |  | Krabice elektroinstalační pod omítku univerzální hluboká | ks | 100 |  | 0
| D_KOPV |  | D_KOPV | Dodávka kompletace - Vypínače |  |  |  | 0
|  |  |  | Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Přístroj ovladače zapínacího se svorkou N, řazení 1/0, 1/0So, 1/0S | ks | 34 |  | 0
|  |  |  | Kryt spínače jednoduchý, bílá | ks | 24 |  | 0
|  |  |  | Kryt spínače jednoduchý, s čirým průzorem, bílá | ks | 10 |  | 0
|  |  |  | Rámeček jednonásobný, bílá | ks | 35 |  | 0
|  |  |  | Krabice elektroinstalační pod omítku univerzální | ks | 37 |  | 0
|  |  |  | Krabice elektroinstalační pod omítku s víčkem | ks | 18 |  | 0
|  |  |  | Krabice elektroinstalační do dutých stěn univerzální | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Krabice přístrojová rozvodná pod omítku, hluboká | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | Svorka bezšroubová 2x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou | ks | 242 |  | 0
|  |  |  | Svorka bezšroubová 3x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou | ks | 518 |  | 0
|  |  |  | Svorka bezšroubová 5x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou | ks | 556 |  | 0
|  |  |  | Svorka bezšroubová 8x 0,5-2,5 mm2, transparentní | ks | 83 |  | 0
|  |  |  | Krabice odbočná, IP54, 7 vývodů x 8-14 mm, plast | ks | 26 |  | 0
|  |  |  | Doutnavka orientační univerzální, 0,5mA, oranžové světlo | ks | 34 |  | 0
| D_KOPZ |  | D_KOPZ | Dodávka kompletace - zásuvky |  |  |  | 0
|  |  |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, bílá, 16A, 250V AC bezšroub. | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, hnědá, 16A, 250V AC bezšroub. | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou, bílá, 16A, 250V AC bezšroub. | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž, šedá, 16A, 250V AC, IP54 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím T3, optická signalizace poruchy, vřesová červená, 16A, 230V AC | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | Rámeček jednonásobný, bílá | ks | 15 |  | 0
|  |  |  | Rámeček jednonásobný, hnědá | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | Krabice elektroinstalační pod omítku univerzální | ks | 36 |  | 0
| D_TOP |  | D_TOP | Dodávka topení a regulace |  |  |  | 0
|  |  |  | Ekvitermní regulátor | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Teploměr PT100 | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Průtokoměr | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | TRV s pohonem | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | JYTY 4x1 | ks | 190 |  | 0
|  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | ks | 150 |  | 0
| D_KAB |  | D_KAB | Dodávka Kabeláže |  |  |  | 0
|  |  |  | H07-V 120 | m | 29 |  | 0
|  |  |  | H07-V 70 | m | 17 |  | 0
|  |  |  | CYKY 3x95+50 | m | 20 |  | 0
|  |  |  | CYKY-3Jx70+35 | m | 70 |  | 0
|  |  |  | CYKY-4Jx35 | m | 210 |  | 0
|  |  |  | CYKY-5Jx25 | m | 375 |  | 0
|  |  |  | CYKY 5Jx16 | m | 860 |  | 0
|  |  |  | CYKY 5Jx10 | m | 1449 |  | 0
|  |  |  | CYKY 5Jx6 | m | 2403 |  | 0
|  |  |  | CYKY 5Jx4 | m | 168 |  | 0
|  |  |  | CYKY 5Jx2,5 | m | 230 |  | 0
|  |  |  | CYKY 3Jx2,5 | m | 770 |  | 0
|  |  |  | CYKY 7Jx1,5 | m | 24 |  | 0
|  |  |  | CYKY 5Jx1,5 | m | 1098 |  | 0
|  |  |  | CYKY 3Jx1,5 | m | 666 |  | 0
|  |  |  | CYKY 3Ox1,5 | m | 506 |  | 0
|  |  |  | CYKY 2Ox1,5 | m | 257 |  | 0
|  |  |  | JYTY 4X1 | m | 861 |  | 0
|  |  |  | JYTY 2x1 | m | 52 |  | 0
|  |  |  | PRAFLADUR 1-CSKH-V B2 cas1d0 5x1,5 mm 2 dle v. 268/2011 | m | 66 |  | 0
|  |  |  | PRAFLADUR 1-CSKH-V B2 cas1d0 3x2,5 mm 2 dle v. 268/2011 | m | 69 |  | 0
|  |  |  | H07V-K25mm/Zž. | m | 388 |  | 0
|  |  |  | H07V-16mm/Zž. | m | 106 |  | 0
|  |  |  | CY10 | m | 555 |  | 0
|  |  |  | CY6 | m | 206 |  | 0
|  |  |  | CY4 | m | 26 |  | 0
|  |  |  | CY2,5 | m | 26 |  | 0
| D_OST |  | D_OST | Dodávka Ostatní |  |  |  | 0
|  |  |  | Protipožární ucpávky | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Drobný montážní materiál, 0,5% z dodávky materiálu | kpl | 1 |  | 0
| M_OST |  | M_OST | Montáž_ostatní |  |  |  | 0
|  |  |  | Diagnostika napájecí sítě | hod | 101 |  | 0
|  |  |  | Demontáž a zpětná montáž stávající kabeláže | hod | 59 |  | 0
|  |  |  | Demontáž stávajících zásuvek | hod | 8 |  | 0
|  |  |  | Sekání otvorů pro krabice, cihelné zdivo do 10x10cm | ks | 173 |  | 0
|  |  |  | Práce ve výškách nad 2,5 m výšky | hod | 378 |  | 0
|  |  |  | Pronájem pojízdného lešení nad 2,5 m výšky | kpl | 60 |  | 0
|  |  |  | Manipulace s lešením do 2,5 m výšky | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Inženýrská činnost řízení | hod | 250 |  | 0
|  |  |  | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu hloubky do 5cm a šířky do 5 cm | m | 4339 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 300mmm | ks | 255 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl. do 500mmm | ks | 66 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl. do 1000mmm | ks | 30 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl. nad 1000mmm | ks | 7 |  | 0
|  |  |  | Jádrové vrtání 100mm | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Jádrové vrtání 150mm | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | Jádrové vrtání 200mm | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Pomocné stavební práce | hod | 267 |  | 0
|  |  |  | Příprava podkladů | hod | 59 |  | 0
|  |  |  | Označení kabeláže | hod | 20 |  | 0
|  |  |  | Označení prvku | hod | 20 |  | 0
|  |  |  | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Školení obsluhy | hod | 9 |  | 0
|  |  |  | Zajištění vydání závazného stanoviska TIČR pro stavební úřad | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Koordinační činnosti | hod | 220 |  | 0
|  |  |  | ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| VRN |  | VRN | Podružné rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  |  |  | Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Energie, 0,5% z montážních prací | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Přesun materiálu, 0,5% z dodávky | sada | 1 |  | 0
| AD |  | AD | Doprava | kpl | 1 |  | 0
| DSP |  | DSP | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
| ZSR |  | ZSR | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | kpl | 1 |  | 0

## 3_R_Světla_E_I
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Datum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Typ položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| D_OS |  | D_OS | Dodávka Svítidla + světelné zdroje |  |  |  | 0
|  |  | B | LED přisazené, 18,8W 3000K, světelný tok svítidla 3210lm, DALI - kompatibilní pro připojení na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým rozhraním. Akrylátový bílý difuzer v provedení opál - svítící do tří stran - jednoduchý hranolek s ostrou hr | ks | 30 |  | 0
|  |  | Bn | LED přisazené, 18,8W 3000K, světelný tok svítidla 3210lm, DALI, nouzový modul 1h - kompatibilní pro připojení na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým rozhraním.akrylátový bílý difuzer v provedení opál - svítící do tří stran - jednoduchý hran | ks | 17 |  | 0
|  |  | B1n | LED přisazené, 39W 3000K, světelný tok svítidla 6020lm, DALI, nouzový modul 1h - kompatibilní pro připojení na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým rozhraním. akrylátový bílý difuzer v provedení opál - svítící do tří stran - jednoduchý hran | m | 7 |  | 0
|  |  | B2n | LED přisazené, 31,2W 3000K, světelný tok svítidla 4870lm, DALI, nouzový modul 1h - kompatibilní pro připojení na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým rozhraním. akrylátový bílý difuzer v provedení opál - svítící do tří stran - jednoduchý | ks | 1 |  | 0
|  |  | B3 | LED přisazené 22,3W 3000K, světelný tok svítidla 2810lm, DALI - kompatibilní pro připojení na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým rozhraním. Akrylátový bílý difuzer v provedení opál lesk, jednoduchý hranolek s ostrou hranou, 440x440x80mm. | ks | 8 |  | 0
|  |  | B3n | LED přisazené 22,3W 3000K, světelný tok svítidla 2810lm, DALI, nouzový modul 1h - kompatibilní pro připojení na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým rozhraním. Akrylátový bílý difuzer v provedení opál lesk, jednoduchý hranolek s ostrou hra | ks | 6 |  | 0
|  |  | B31 | LED přisazené 10,2W 3000K, světelný tok svítidla 1610lm, DALI - kompatibilní pro připojení na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým rozhraním. Akrylátový bílý difuzer v provedení opál lesk, jednoduchý hranolek s ostrou hranou, 330x330x80mm. | ks | 1 |  | 0
|  |  | B4 | LED závěsné 41W 3000K, světelný tok svítidla 6250lm, DALI - kompatibilní pro připojení na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým rozhraním. Akrylátový bílý difuzer v provedení opál lesk, jednoduchá krychle s ostrou hranou, 660x660x660mm. Sví | ks | 1 |  | 0
|  |  | J | LED závěsné mezikruží 81W DALI - kompatibilní pro připojení na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým rozhraním. Direct/indirect, celkem 7903lm 3000K, CRI>80, opálový difuzer, hliníkový korpus lakovaný černě v barvě JET BLACK, mezikruží o prů | ks | 3 |  | 0
|  |  | J1 | LED závěsné mezikruží 157W DALI - kompatibilní pro připojení na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým rozhraním. Direct/indirect, celkem 15801lm 3000K, CRI>80, opálový difuzer, hliníkový korpus lakovaný černě v barvě JET BLACK, mezikruží o p | ks | 1 |  | 0
|  |  | K | LED přisazené pro nepřímé osvětlení, 38W 3000K, 4645lm - asymetrický optický systém, DALI - kompatibilní pro připojení na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým rozhraním. Hliníkový korpus lichoběžníkového průřezu, 200x160 - 320x160mm. Max. v | ks | 11 |  | 0
|  |  | L1 | LED reflektor minimalistického designu s vlastní rozetou pro povrchovou montáž. Bezdrátové ovládání (stmívání, skupinování atd.) pomocí bluetooth aplikace.Vyzařovací úhel plynule nastavitelný v rozsahu 8°-55° pomocí otočného kroužku se stupnicí. Celkový příkon 21W, celkový světelný tok 1081lm, 51lm/W, teplota chromatičnosti 3000K. Bez vyzařování IR/UV záření - vhodné pro expozice. Velmi vysoká věrnost podání barev Ra>97. LOR: 100%. Životnost L80B10=72000h, Hliníkový korpus bíle lakovaný RAL9016. Horizontálně nastavitelný v rozsahu 355°, vertikálně 90°. Rozměry: 135x176mm, průměr 80mm, hmotnost 0,95kg.Pro světelně technický výpočet bylo použito svítidlo PROFILUX PXSY2059749 | ks | 6 |  | 0
|  |  | M | LED přisazené na stěnu, 8W 3000K, 475lm, pro nasvětlení informačních tabulí, hliníkový korpus, válec lakovaný černě d=55mm, h=85mm, výklopné a otočné rameno délky 600mm.Nastavitelný směr vyzařování. Montura d=95mm, h=34mm. Krytí IP55. Pro světelně technický výpočet použito svítidlo PROFILUX PX341000880503011 | bal. | 5 |  | 0
|  |  | tr | 3f lišta závěsná DALI pro montáž svítidel. Celková délka 10m | ks |  |  | 0
|  |  | N | LED nouzové, přisazené, pro protipanické osvětlení, nouzový modul 1h - kompatibilní pro připojení na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým rozhraním, krytí IP44 | ks | 4 |  | 0
|  |  | Sys | Řídící systém pro řízení a diagnostiku připojených DALI svítidel. Grafické rozhraní, propojení pomocí nové nebo stávající LAN sítě, libovolná rozšiřitelnost (omezena pouze množstvím IP adres dané sítě). Na každém podlaží je počítáno s modulem pro bezpotenciálová tlačítka pro autonomní ovládání svítidel. Diagnostika a automatické testování nouzových svítidel, možnost tvorby kontrolních reportů. Jednoduchá obsluha. Možnost obsluhy přes PC připojené pomocí LAN. Obsahuje nutný HW, adresaci, systémovou konfiguraci, zprovoznění,programování, zaškolení obsluhy. | ks | 1 |  | 0
|  |  | S4 | LED vestavné do země, 8W neutrální bílá, satinované krycí sklo, nerezový rámeček průměr 130mm, hliníkový korpus, vestavná hloubka 72mm. Včetně vestavného boxu. Krytí IP65. Pro světelně technický výpočet použito svítidlo PROFILUX PXCHI8NWO | ks | 2 |  | 0
|  |  | N1 | LED nouzové, přisazené, plexisklový praporek s piktogramem, nouzový modul 1h - připojeno na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým rozhraním | ks | 23 |  | 0
|  |  | S5 | LED pásek v AL profilu,24W/m 24V, DALI stmívatelné drivery | ks | 35 |  | 0
|  |  | S | Piktogrami pro nouzové osvětlení a únikové cesty | ks | 16 |  | 0
|  |  | O3 | Nástěnné svítidlo pro osvětlení čísla podlaží. | ks | 6 |  | 0
| D_OST |  | D_OST | Dodávka Ostatní |  |  |  | 0
|  |  |  | Protipožární ucpávky | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Drobný montážní materiál, 0,5% z dodávky materiálu | kpl | 1 |  | 0
| M_OST |  | M_OST | Montáž_ostatní |  |  |  | 0
|  |  |  | Demontáž stávajících svítidel a spínačů | hod | 70 |  | 0
|  |  |  | Zaměření rozmístění řad svítidel | hod | 64 |  | 0
|  |  |  | Programování a oživení systému DALLI | hod | 60 |  | 0
|  |  |  | Koordinační činnosti | hod | 130 |  | 0 |  | 32
|  |  |  | Práce ve výškách nad 2,5 m výšky | kpl | 172 |  | 0
|  |  |  | Pronájem pojízdného lešení nad 2,5 m výšky | den | 65 |  | 0
|  |  |  | Manipulace s lešením do 2,5 m výšky | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu hloubky do 5cm a šířky do 5 cm | m | 58 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 300mmm | ks | 17 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl. do 500mmm | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl. do 1000mmm | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl. nad 1000mmm | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Pomocné stavební práce | hod | 140 |  | 0
|  |  |  | ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Provádění průběžného úklidu během rekonstrukce | kpl | 1 |  | 0
| VRN |  | VRN | Podružné rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  |  |  | Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Energie, 0,5% z montážních prací | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Přesun materiálu, 0,5% z dodávky | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
| DSP |  | DSP | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
| ZSR |  | ZSR | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | kpl | 1 |  | 0

## 4_R_Rozvaděče_E_I
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Datum: |  | 29.5.2019
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Typ položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| D_IT |  | D_IT | Dodávka rozvaděčů |  |  |  | 0
0
|  |  |  | Rozvaděč RS-RUK - (nový včetně skříně) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Typ: |  |  |  | 0
|  |  |  | Stávající část |  |  |  | 0
|  |  |  | 3x630A hlavní vypínač | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | 3x250A odepínač jističů | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | 3x100A odepínač přepěťové ochrany | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | 3xSPBT12-280 přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | 3x63A | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | 3x50A | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | Fia B16/1A/0,003-AC z toho 9ks rezerva | ks | 10 |  | 0
|  |  |  | B16/3 z toho 1ks rezerva | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | B6/1 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B16/1 z toho 10ks rezerva | ks | 12 |  | 0
|  |  |  | B10/1 z toho 9ks rezerva | ks | 14 |  | 0
|  |  |  | B25//3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | C16/A | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | C20/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B32/3 z toho 2ks rezerva | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | FI 40/4/0,003-AC z toho 2ks rezerva | ks | 4 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Nezálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | B40/3 | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | B25/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B20/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B16/3 | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T1+T2 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | PV 22/3 + 40A-Gg | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | PV 22/3 + 40A-Gg | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | PV 22/3 + 40A-Gg | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | PV 22/3 + 40A-Gg | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | PV 22/3 + 40A-Gg | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | PV 22/3 + 40A-Gg | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | 160A/3p | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | OPV22/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | PV 22/3 + 63A-Gg | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | OPV22/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | PV 22/3 + 50A-Gg | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | řadová | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | H05V-K 25 CYA | ks | 20 |  | 0
|  |  |  | sada | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Zálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 63/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B40/3 | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | B25/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B20/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B16/3 | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Vnitřní úpravy rozváděče + doplnění komponentů | kpl | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Rozvaděč RSP - (nový včetně skříně) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Typ: |  |  |  | 0
|  |  |  | Stávající část |  |  |  | 0
|  |  |  | Hl.Vyp: B40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 29 |  | 0
|  |  |  | C16/1 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Stykač 3F/25A | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Nezálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 63/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | DALI jednotka - (6x DIN) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | buzení sběrnice - (6x DIN) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | ovl. panel display - menu (4xDIN v záslepce) | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Zálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Rozvaděč RS1 - (nový včetně skříně) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Typ: |  |  |  | 0
|  |  |  | Stávající část |  |  |  | 0
|  |  |  | Hl.Vyp: B32/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 16 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 14 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí | ks | 3 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Nezálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 63/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Zálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Rozvaděč RS2.1 - (nový včetně skříně) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Typ: |  |  |  | 0
|  |  |  | Stávající část |  |  |  | 0
|  |  |  | B25/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | MP 1/2 AC3 Ie 0,63-1A senzor ventilátoru | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Nezálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 63/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B25/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Zálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B25/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Rozvaděč RS2 - (nový včetně skříně) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Typ: |  |  |  | 0
|  |  |  | Stávající část |  |  |  | 0
|  |  |  | Hl.Vyp: B40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 13 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 14 |  | 0
|  |  |  | B25/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí V20C | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Přepětová ochrana 275 dehnGuard | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Pojist. Odp. OPV10 3F | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Stykač 3F | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Nezálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 63/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Zálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Rozvaděč RS3.1 - (nový včetně skříně) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Typ: |  |  |  | 0
|  |  |  | Stávající část |  |  |  | 0
|  |  |  | B25/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | MP 1/2 AC3 Ie 0,63-1A senzor ventilátoru | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Nezálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 63/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B25/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Zálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B25/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Rozvaděč RS3 + R11B - (nový včetně skříně) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Typ: |  |  |  | 0
|  |  |  | Stávající část |  |  |  | 0
|  |  |  | Hl.Vyp: C32/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 16 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 26 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Pojist. Odp. OPV10 3F | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | stykač 3F/10A | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Spojky kabelů rozvaděče R11B (sloučení dvou rozvaděčů) | ks | 16 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Nezálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 63/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Zálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Rozvaděč RS4.1 - (nový včetně skříně) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Typ: |  |  |  | 0
|  |  |  | Stávající část |  |  |  | 0
|  |  |  | B25/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | MP 1/2 AC3 Ie 0,63-1A senzor ventilátoru | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Nezálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 63/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B25/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Zálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B25/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Rozvaděč RS4 - (nový včetně skříně) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Typ: |  |  |  | 0
|  |  |  | Stávající část |  |  |  | 0
|  |  |  | Hl.Vyp: B32/3 | hod | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | hod | 16 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 14 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | stykač 3F/20A | kpl | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Nezálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 63/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | DALI jednotka - (6x DIN) | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Zálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Rozvaděč RS5.1 - (nový včetně skříně) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Typ: |  |  |  | 0
|  |  |  | Stávající část |  |  |  | 0
|  |  |  | B25/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | MP 1/2 AC3 Ie 0,63-1A senzor ventilátoru | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Nezálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 63/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Zálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B25/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Rozvaděč RS5 - (nový včetně skříně) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Typ: |  |  |  | 0
|  |  |  | Stávající část |  |  |  | 0
|  |  |  | Hl.Vyp: B63/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 17 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 19 |  | 0
|  |  |  | C40/3 Rozv.RS5.1 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | C50/3 R-Klima | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Stykač 3F/25A | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Nezálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 63/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B40/3 | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Zálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Rozvaděč Strojovna výtahu | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Typ: |  |  |  | 0
|  |  |  | Uprava rozvaděče na zálohovanou a nezálohovanou část | ks |  |  | 0
|  |  |  | Přivést zálohovaný přívod | ks |  |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Rozvaděč Vrátnice - (nový včetně skříně) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Typ: |  |  |  | 0
|  |  |  | Stávající část |  |  |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 16 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 12 |  | 0
|  |  |  | B25/3 TV studio | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | ASN 32A | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | Signalizační kontrolka ve dveřích rozvaděče | ks | 8 |  | 0
0
|  |  |  | Nezálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 63/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Zálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Rozvaděč RS1 (RH) - (nový včetně skříně) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Typ: |  |  |  | 0
|  |  |  | Stávající část |  |  |  | 0
|  |  |  | 40A HL vyp | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B40/3 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B20/3 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 15 |  | 0
|  |  |  | B6/1 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Stykač 230/24/4S | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Nezálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 63/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 15 |  | 0
|  |  |  | B6/1 | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | DALI jednotka - (6x DIN) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | buzení sběrnice - (6x DIN) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | ovl. panel display - menu (4xDIN v záslepce) | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Zálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | B6/1 | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Rozvaděč Topení - (nový včetně skříně) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Typ: |  |  |  | 0
|  |  |  | Nezálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10A / 1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B6/1 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | C2/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | C1/1 | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Stykač na topení | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Montážní materiál | sada | 2 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Zálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | C6/1 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B6/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Stykač na topení | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Ekvitermní regulátor | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Montážní materiál | sada | 2 |  | 0
|  |  |  | Rozvaděč PL-N - (nový včetně skříně) | ks | 50 |  | 0
|  |  |  | Typ: Na povrchovou montáž |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Nezálohovaná část |  | 0 |  | 0
|  |  |  | QM 63/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Fia B16/2/0,03 | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Příprava pro příchozí a odchozí přívodní kabel | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Zálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Příprava pro příchozí a odchozí přívodní kabel | ks | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozvaděč PL-V - (nový včetně skříně) | ks | 0 |  | 0
|  |  |  | Typ: Pod omítku |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Nezálohovaná část |  | 0 |  | 0
|  |  |  | QM 63/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B10/1 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Fia B16/2/0,03 | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Příprava pro příchozí a odchozí přívodní kabel | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | ks |  |  | 0
|  |  |  | Zálohovaná část |  |  |  | 0
|  |  |  | QM 40/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Svodič přepětí SPD T2 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B16/1 | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Příprava pro příchozí a odchozí přívodní kabel | ks | 1 |  | 0
Rozvaděče ostatní
|  |  |  | Krabice s ekvipotenciální svorkovnicí | ks | 13 |  | 0
|  |  |  | Pomocné práce technika | hod | 135 |  | 0
|  |  |  | Demontáž stávajících rozvaděčů | ks | 12 |  | 0
|  |  |  | Úprava stávajících nik pro nové vestavěné rozvaděče | ks | 13 |  | 0
|  |  |  | Překlady nad rozvaděče | ks | 10 |  | 0
|  |  |  | Osazení rozvaděčů | ks | 13 |  | 0
|  |  |  | Zazdění rozvaděčů | ks | 13 |  | 0
|  |  |  | Pomocné stavební práce | hod | 62 |  | 0
|  |  |  | Spojkování kabelů (na jeden rozvaděč, stávající kabeláž) | kpl | 13 |  | 0
|  |  |  | Označení rozvaděče | ks | 13 |  | 0
|  |  |  | Označení jističů | kpl | 13 |  | 0
|  |  |  | vyhledávání kabeláže | ks | 13 |  | 0
|  |  |  | popisování kabelů | ks | 13 |  | 0
|  |  |  | zapojování vodičů | ks | 13 |  | 0
|  |  |  | Koordinační činnosti | hod | 38 |  | 0
|  |  |  | mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0
HLAVNÍ ROZVODNA
|  |  |  | Třmenová svorka na fázové vedení v rozvaděči | ks | 368 |  | 0
|  |  |  | Připojovací sada 25 - 150 mm2 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Montážní sada | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | 3x sada nožových pojistek 160A | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | 3x sada nožových pojistek 125A | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | 3xsada nožových pojistek 80A | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | PV22 40AGg | ks | 18 |  | 0
|  |  |  | Odpojovač OPV 22/3 | ks | 15 |  | 0
|  |  |  | Válcová pojistka 63A PV22 | ks | 21 |  | 0
|  |  |  | Válcová pojistka 50A PV22 | ks | 24 |  | 0
|  |  |  | Svorka řadová | ks | 60 |  | 0
|  |  |  | Vnitřní propoje CYA 70 | m | 552 |  | 0
|  |  |  | Odpojení a přepojení stávající kabeláže | ks | 31 |  | 0
|  |  |  | Doplnění jističů na nové přívody do rozvaděčů | ks
|  |  |  | B25/3 | ks | 32 |  | 0
|  |  |  | B32/3 | ks | 12 |  | 0
|  |  |  | B40/3 | ks | 19 |  | 0
|  |  |  | B50/3 | ks | 10 |  | 0
|  |  |  | B63/3 | ks | 14 |  | 0
|  |  |  | 125D | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | B80/3 | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | B100/3 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
Přesun pole 5 do pole 4
|  |  |  | Třmenová svorka na fázové vedení v rozvaděči | ks | 24 |  | 0
|  |  |  | Úprava krycích plechů | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | MC1 3x63A | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | MC1 3x160A | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | MC1 3x40A | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | MC1 3x125A | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Vnitřní propoje CYA 70 | m | 144 |  | 0
|  |  |  | Spojka CU 4x35 sada | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Spojka CU 4x50 sada | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Spojka CU 4x70 sada | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Spojka CU 4x10 sada | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
Přesun pole 3 do pole 6
|  |  |  | Třmenová svorka na fázové vedení v rozvaděči | ks | 28 |  | 0
|  |  |  | Úprava krycích plechů | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | MC2 3x250A | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | MC1 3x125A | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | D 3x50A | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | BD250NE305 3x250A | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | D 3x63A | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Vnitřní propoje CYA 70 | m | 168 |  | 0
|  |  |  | Spojka AU 4x70 sada | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Spojka CU 3x95+70 sada | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Spojka CU 3x70+50 sada | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Spojka CU 5x35 sada | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Montážní práce na předělání dvou polí | hod | 100 |  | 0
|  |  |  | Odpojení kabeláže | hod | 16 |  | 0
|  |  |  | Úprava rozvaděčů na zálohovanou a nezálohovanou část | hod | 16 |  | 0
|  |  |  | Připojení kabeláže | hod | 16 |  | 0
|  |  |  | Proměření a kontrola revizním technikem | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | Spuštění elektroinstalce a kontrola správné funkčnosti | ks | 8 |  | 0

## 5_R_Kabelové_trasy_E_I
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Datum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Typ položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| D_TR |  | D_TR | Dodávka Kabelové trasy a příslušenství |  |  |  | 0
|  |  |  | LÁVKA KABELOVÁ KL 60x400 | m | 39 |  | 0
|  |  |  | SPOJKA 60x200 | ks | 24 |  | 0
|  |  |  | ŠROUB VRAT.+MATICE 6x10 ZNCR | ks | 96 |  | 0
|  |  |  | ÚCHYT STĚNOVÝ PRO KL | ks | 29 |  | 0
|  |  |  | ŠROUB VRAT.+MATICE 6x10 ZNCR | ks | 58 |  | 0
|  |  |  | KPO 8x77 PO | ks | 29 |  | 0
0
|  |  |  | Podlahový instalační kanál pro uložení vedení pod mazaninou, tříkomorový, šířka 350mm, výška 48mm, ocel | m | 180 |  | 0
|  |  |  | Protahovací a odbočná krabice pro výšku mazaniny 165-220 mm, 510x467 mm, ocel | ks | 32 |  | 0
|  |  |  | Spojka kanálu, 350x48mm, ocel | ks | 84 |  | 0
|  |  |  | Svislý ohyb podlahového kanálu, tříkomorový, šířka 350mm, ocel | ks | 34 |  | 0
|  |  |  | Koncový uzavírací díl kanálu, 350x48mm, ocel | ks | 34 |  | 0
|  |  |  | Plné víko k zakrytí protahovací krabice, 383x383mm, ocel | ks | 32 |  | 0
0
|  |  |  | ŽLAB DRÁT.S INT.SPOJKOU DZI 60X300_BZNCR | m | 192 |  | 0
|  |  |  | SPOJKA | ks | 96 |  | 0
|  |  |  | PROFIL NOSNÝ 15x30 | ks | 154 |  | 0
|  |  |  | MATICE ŠESTIHRANNÁ | ks | 615 |  | 0
|  |  |  | PODLOŽKA VELKÁ | ks | 615 |  | 0
|  |  |  | VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU | m | 192 |  | 0
0
|  |  |  | KPO 8x77 PO | ks | 529 |  | 0
|  |  |  | Závitová tyč M8, délka 2 m | ks | 98 |  | 0
0
|  |  |  | 1525E – KA, trubka PVC elektroinstalační pevná | ks | 436 |  | 0
|  |  |  | 4125 KB, koleno trubky | ks | 30 |  | 0
|  |  |  | 5325 KB, příchytka na trubky | ks | 146 |  | 0
|  |  |  | 0225 E KB, spojka trubky | ks | 460 |  | 0
|  |  |  | Svazkový držák, 60x33 mm, ocel | ks | 2120 |  | 0
|  |  |  | Parapetní kanál 110x70 | m | 62 |  | 0
|  |  |  | Elektroinstalační lišta 40x40 mm, PVC, bílá | m | 55 |  | 0
|  |  |  | Elektroinstalační lišta 40x20 mm, PVC, bílá | m | 35 |  | 0
|  |  |  | Elektroinstalační lišta 20x20 mm, PVC, bílá | m | 62 |  | 0
|  |  |  | Elektroinstalační trubka, průměr 40mm, PVC, střední mechanická odolnost | m | 58 |  | 0
|  |  |  | Elektroinstalační trubka, průměr 32mm, PVC, střední mechanická odolnost | m | 66 |  | 0
|  |  |  | Elektroinstalační trubka, průměr 25mm, PVC, nízká mechanická odolnost | m | 95 |  | 0
|  |  |  | Elektroinstalační trubka, průměr 20mm, PVC, nízká mechanická odolnost | m | 74 |  | 0
|  |  |  | Trubka ochranná 100mm | m | 139 |  | 0
|  |  |  | DN 160 koruflex chránička | m | 35 |  | 0
|  |  |  | bernard svorky vč. pásku | ks | 39 |  | 0
|  |  |  | Páska měděná uzemňovací ZS 16 - svitek 10 m Bernard | bal | 1 |  | 0
| D_OST |  | D_OST | Dodávka Ostatní |  |  |  | 0
|  |  |  | Protipožární ucpávky | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Drobný montážní materiál, 0,5% z dodávky materiálu | kpl | 1 |  | 0
| M_OST |  | M_OST | Montáž_ostatní |  |  |  | 0
|  |  |  | Práce ve výškách nad 2,5 m výšky | hod | 175 |  | 0
|  |  |  | Pronájem pojízdného lešení nad 2,5 m výšky | den | 47 |  | 0
|  |  |  | Manipulace s lešením do 2,5 m výšky | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Hodinová zúčtovací sazba montér silnoproudých zařízení odborný | hod | 259 |  | 0
|  |  |  | Demontáž stávajících žlabů | hod | 16 |  | 0
|  |  |  | Demontáž a zpětná montáž stávající kabeláže | hod | 85 |  | 0
|  |  |  | Stávající zařízení - Demontáž a zpětná montáž | hod | 20 |  | 0
|  |  |  | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu hloubky do 5cm a šířky do 5 cm | m | 39 |  | 0
|  |  |  | Pomocné stavební práce | hod | 139 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 300mmm | ks | 36 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl. do 500mmm | ks | 10 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl. do 1000mmm | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl. nad 1000mmm | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Jádrové vrtání 100mm | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Jádrové vrtání 150mm | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Jádrové vrtání 200mm | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Koordinační činnosti | hod | 112 |  | 0 |  | 32
|  |  |  | ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Provádění průběžného úklidu během rekonstrukce | kpl | 1 |  | 0
| VRN |  | VRN | Podružné rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  |  |  | Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Energie, 0,5% z montážních prací | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Přesun materiálu, 0,5% z dodávky | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
| DSP |  | DSP | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
| ZSR |  | ZSR | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | kpl | 1 |  | 0